## vytápění a chlazení
Pol.č. | KCN | Kód pol. | Popis položky | Jednotka | Množství | Cena za dodávku | Cena za montáž | CENA Kč
[8 empty] | Celkem za 1 jed. | Celkem
Informace k tvorbě ceny:
V případě, že podle tohoto seznamu bude utvářena cena, přepokládá se, že výkaz, množství a výměry (tzv. výkazy výměr) potřebné k provedení díla si vyhotoví zpracovatel ceny, který zároveň nese veškerá rizika vyplývající z eventuálních rozdílů ve výkazech výměr oproti skutečnosti.
Zpracovatel ceny musí zahrnout rovněž takové práce a výkony, které je nutno k dokončení díla provést, a to i v případě, že nebyly v dokumentaci zobrazeny či popsány, eventuálně není obvyklé je zobrazovat.
Jednotlivé části dodávky musí být funkční, provozuschopné a kompletní.
Pro dodávku a montáž zařízení musí být zpracována výrobně technická a montážní dokumentace v souladu s tímto projektem v podrobnostech potřebných pro realizaci kompletního a funkčního díla.
Pokud v průběhu zpracování výrobně technické a montážní dokumentace budou v projektu zjištěny skutečnosti, které neumožňují zpracování výrobně technické dokumentace v souladu s projektem, nesmí být montáž zařízení zahájena a musí být informován projektant.
Pokud by dodavatel neměl jistotu splnění tohoto zadání zařízením definovaným v tomto projektu, je povinen toto oznámit před podepsáním smlouvy o dílo. Totéž musí učinit před zahájením jakýchkoliv kroků k zahájení díla.
Veškeré uvedené názvy a typy zařízení a výrobků slouží jako referenční příklad a dodavatel je může nahradit s tím, že je vždy nutno dodržet technické parametry zařízení či výrobku. Použití každého konkrétního zařízení či výrobku musí být v dodavatelské dokumentaci (výrobně technické a montážní) zohledněno a při tvorbě této dokumentace zkonfrontováno se všemi souvisejícími částmi zařízení včetně částí stavby (profesemi).
Úpravy vytápění v budově "A"
a) kotelna a strojovna topení
1. |  |  | Odstavení kotelny vč. topných větví a ohřevu TV z provozu | hod | 1 |  | 0 | 0 | 0
2. |  |  | Vypuštění vody z potrubních rozvodů | hod | 2 |  | 0 | 0 | 0
3. |  |  | Demontáž hydraulického vyrovnávače dynamických tlaků ("anuloidu") DN200, hrdla DN80 vč. 1 x odvzdušnění, 1 x vypouštění a tepelné izolace | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
4. |  |  | Demontáž oběhového čerpadla přírubového do DN50 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
5. |  |  | Demontáž oběhového čerpadla závitového do DN25 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
6. |  |  | Demontáž trojcestných závitových armatur do DN50 | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0
7. |  |  | Demontáž uzavíracích závitových armatur do DN50 | ks | 6 |  | 0 | 0 | 0
8. |  |  | Montáž hydraulického vyrovnávače dynamických tlaků DN200 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
9. |  |  | Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků pro hydraulické oddělení zdroje tepla od topné soustavy, materiál ocel tř. 11, tlaková odolnost 6bar, tělo DN200, připojení 4 x přírubové hrdlo DN80, 1 x hrdlo vypouštění (odkalení) DN32, 1 x hrdlo odvzdušnění DN15, 1 x návarek G1/2" vnitřní pro čidlo teploty, stojiny pro kotvení k podlaze, vnější antikorozní nátěr + lakování | ks | 1 | 0 |  | 0 | 0
10. |  |  | Montáž přírubového oběhového čerpadla DN40 vč. souvisejících úprav stávajícího navazujícího potrubí (zhotovení přechodů, navaření přírub) | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
11. |  |  | Mokroběžné oběhové čerpadlo s pokročilými řídícími funkcemi a možnostmi nastavení, materiálové provedení - litina. Součástí je tepelně izolační pouzdro. Čerpadlo a motor tvoří jeden celek, bez hřídelové ucpávky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. 4-pólový synchronní motor s permanentním magnetem chlazený vzduchem. Otáčky čerpadla jsou řízeny integrovaným frekvenčním měničem. Vybaveno řídící jednotkou ve svorkovnici, ovládacím panelem s TFT displejem, zabudovaným snímačem diferenčního tlaku a teploty. Umožňuje řízení dle konstantního tlaku či teploty, konstantní křivky, proporcionálního tlaku s přesným nastavením požadovaného pracovního bodu, konstantního průtoku nebo diferenční teploty. Vybaveno pokročilými možnostmi regulace – nastavení provozního bodu pomocí chytré funkce čerpadla zcela automaticky bez potřeby manuálního nastavení obsluhou. Možnost nastavení maximálního možného průtoku. Umožňuje řízení pomocí signálu 0-10 V / 4-20 mA). Pracovní bod M=5,5m3/h, Hmax = 8m, čerpaná kapalina voda max. 90°C, přírubové provedení DN40, PN6, el. příkon 270W, 230V/50Hz | ks | 1 | 0 |  | 0 | 0
12. |  |  | Příruba krková DN40, PN6 vč. těsnícího a spojovacího materiálu | ks | 2 | 0 |  | 0 | 0
13. |  |  | Trubka ocelová závitová černá DN40, ocel tř. 11 | bm | 1 | 0 |  | 0 | 0
14. |  |  | Montáž závitového oběhového čerpadla DN25 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
15. |  |  | Mokroběžné oběhové čerpadlo z nerezové oceli pro cirkulaci teplé pitné vody. Součástí je tepelně izolační pouzdro. Čerpadlo může pracovat v režimu proporcionálního tlaku, konstantního tlaku a konstantní křivky. Řídicí režim lze vybrat pomocí tlačítka na displeji. LED diody indikují provozní stav, skutečnou spotřebu energie ve wattech stejně jako varování a alarmy. Čerpadlo a motor tvoří nedílnou jednotku bez hřídelového těsnění. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Otáčky čerpadla se ovládají pomocí integrovaný frekvenční měnič zabudovaný v ovládací skříňce. Pracovní bod cca M=1,0m3/h, Hmax = 5m, čerpaná kapalina pitná voda max. 70°C, závitové provedení DN25, PN10, el. příkon 30W, 230V/50Hz | ks | 1 | 0 |  | 0 | 0
16. |  |  | Šroubení DN25 nerezové vč. těsnícího materiálu | ks | 2 | 0 |  | 0 | 0
17. |  |  | Montáž závitové trojcestné směšovací armatury DN32 vč. souvisejících úprav stávajícího navazujícího potrubí (zhotovení přechodů, závitů) | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
18. |  |  | Trojcestná závitová směšovací armatura - rotační provedení, DN32, kv=16m3/h vč. servopohonu - komplet dodávka MaR | ks | 1 | dodávka MaR
19. |  |  | Trubka ocelová závitová černá DN32, ocel tř. 11 | bm | 0.5 | 0 |  | 0 | 0
20. |  |  | Montáž závitové trojcestné směšovací armatury DN40 vč. souvisejících úprav stávajícího navazujícího potrubí (zhotovení přechodů, závitů) | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
21. |  |  | Trojcestná závitová směšovací armatura - rotační provedení, DN40, kv=25m3/h vč. servopohonu - komplet dodávka MaR | ks | 2 | dodávka MaR
22. |  |  | Trubka ocelová závitová černá DN40, ocel tř. 11 | bm | 1 | 0 |  | 0 | 0
23. |  |  | Montáž závitové trojcestné směšovací armatury DN50 vč. souvisejících úprav stávajícího navazujícího potrubí (zhotovení přechodů, závitů) | ks | 1 | 0 |  | 0 | 0
24. |  |  | Trojcestná závitová směšovací armatura - rotační provedení, DN50, kv=40m3/h vč. servopohonu - komplet dodávka MaR | ks | 1 | dodávka MaR
25. |  |  | Trubka ocelová závitová černá DN50, ocel tř. 11 | bm | 0.5 | 0 |  | 0 | 0
25a. |  |  | Montáž závitových armatur DN15 s jedním závitem | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Automatický plovákový odvzdušňovací ventil DN15 pro montáž na potrubí, mosazné provedení, min. 90°C, min. PN6, ochrana sedla ventilu před kontaminací, speciální těsnění zamezující únik média přes odvzdušňovací ventil | ks | 1 | 0 |  | 0 | 0
26. |  |  | Montáž závitových armatur DN15 se dvěma závity | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
27. |  |  | Kulový uzavírací kohout závitový DN15 | ks | 2 | 0 |  | 0 | 0
28. |  |  | Montáž závitových armatur DN25 se dvěma závity | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
29. |  |  | Kulový uzavírací kohout závitový DN25 | ks | 1 | 0 |  | 0 | 0
30. |  |  | Montáž závitových armatur DN32 se dvěma závity | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
31. |  |  | Kulový uzavírací kohout závitový DN32 | ks | 1 | 0 |  | 0 | 0
31a. |  |  | Kulový uzavírací kohout závitový DN32 s vestavěným filtrem (filterball) | ks | 1 | 0 |  | 0 | 0
32. |  |  | Montáž závitových armatur DN50 se dvěma závity | ks | 5 |  | 0 | 0 | 0
33. |  |  | Kulový uzavírací kohout závitový DN50 | ks | 1 | 0 |  | 0 | 0
34. |  |  | Kulový uzavírací kohout závitový DN50 s vestavěným filtrem (filterball) | ks | 4 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Montáž závitové armatury DN50 se dvěma závity vč. souvisejících úprav stávajícího navazujícího potrubí (zhotovení přechodů, závitů) | ks | 1 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Ruční regulační ventil pro vyvažování otopných soustav, závitové provedení DN50, PN16, Kvs=2,56 m3/h, pracovní látka voda 90°C, možnost uzavírání, aretace nastavené hodnoty, měřící nástavce pro připojení vyvažovacího přístroje pro měření průtoku | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
35. |  |  | Zhotovení odbočky DN15 | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
36. |  |  | Trubka ocelová závitová černá DN15, ocel tř. 11 | bm | 1 | 0 |  | 0 | 0
37. |  |  | Nátěry potrubí do DN65 základní | bm | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
38. |  |  | Oprava tepelné izolace v okolí vyměňovaných / doplňovaných čerpadel a armatur | ks | 15 |  | 0 | 0 | 0
39. |  |  | Tepelněizolační deska (rohož) z minerální vlny tl. 50mm s povrchovou úpravou Al folií, souč. tepelné vodivosti izolace (0°C) = max. 0,040 W/mK | m2 | 4 | 0 |  | 0 | 0
40. |  |  | Tepelná izolace hydraulického vyrovnávače dynamických tlaků | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
41. |  |  | Prefabrikovaná snímatelná PUR tepelná izolace pro hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků DN200 | ks | 1 | 0 |  | 0 | 0
42. |  |  | Montážní a pomocný materiál (tvarovky, fitinky, kotvení potrubí) | ks | 1 | 0 |  | 0 | 0
43. |  |  | Vyčištění a propláchnutí rozvodů po montáži | hod | 4 |  | 0 | 0 | 0
44. |  |  | Tlaková zkouška | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
45. |  |  | Napuštění vytápěcího zařízení vodou v kvalitě dle požadavků výrobce kotlů, odvzdušnění | hod | 2 |  | 0 | 0 | 0
46. |  |  | Nastavení oběhových čerpadel, zaregulování | hod | 2 |  | 0 | 0 | 0
46a. |  |  | Změření průtoků vyvažovacím přístrojem, doseřízení armatur dle měření | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
47. |  |  | Zprovoznění kotelny a topných větví | hod | 2 |  | 0 | 0 | 0
b) otopný systém 1.NP - 3.NP
48. |  |  | Demontáž termostatické hlavice | ks | 45 |  | 0 | 0 | 0
49. |  |  | Montáž termostatické hlavice | ks | 45 |  | 0 | 0 | 0
50. |  |  | Termostatická kapalinová hlavice s vestavěným čidlem pro regulaci teploty prostoru. Provedení pro veřejné prostory - zvýšená odolnost proti mechanickému poškození, zabezpečení proti odcizení, nastavení udržované teploty se provádí speciálním klíčem, otáčením hlavice se nastavená teplota nemění. Rozsah nastavení teploty 8 -26°C, k montáži na radiátorový termostatický ventil nebo otopné těleso s integrovanou ventilovou vložkou se závitem M30x1,5. Termostatická hlavice je dodávka MaR. | ks | 45 | dodávka MaR
51. |  |  | Nastavení a aretace termostatických hlavic | ks | 45 |  | 0 | 0 | 0
Úpravy vytápění v budově "B"
a) rozvody ÚT ve strojovně VZT (m.č. 108)
52. |  |  | Odstavení topných větví z provozu | hod | 1 |  | 0 | 0 | 0
53. |  |  | Vypuštění vody z potrubních rozvodů | hod | 2 |  | 0 | 0 | 0
54. |  |  | Montáž závitové armatury DN15 vč. souvisejících úprav stávajícího navazujícího potrubí (zhotovení přechodů, závitů) | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
55. |  |  | Ruční regulační ventil pro vyvažování otopných soustav, závitové provedení DN15, PN16, Kvs=2,56 m3/h, pracovní látka voda 90°C, možnost uzavírání, aretace nastavené hodnoty, vypouštěcí hrdlo s možností odběru tlaku, měřící nástavce pro připojení vyvažovacího přístroje pro měření průtoku | ks | 1 | 0 |  | 0 | 0
56. |  |  | Montáž závitové armatury DN20 vč. souvisejících úprav stávajícího navazujícího potrubí (zhotovení přechodů, závitů) | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
57. |  |  | Stoupačkový regulátor tlakové diference pro udržení konstantní tlakové diference pro chráněný okruh, závitové provedení DN20, PN16, Kvnom=2,2m3/h, pracovní látka voda 90°C, rozsah nastavení dif. tlaku 10-60kPa, max. pásmo proporcionality +-20%, vč. kapiláry 1m a šroubení | ks | 1 | 0 |  | 0 | 0
58. |  |  | Montáž závitové armatury DN25 vč. souvisejících úprav stávajícího navazujícího potrubí (zhotovení přechodů, závitů) | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
59. |  |  | Ruční regulační ventil pro vyvažování otopných soustav, závitové provedení DN25, PN16, Kvs=8,59 m3/h, pracovní látka voda 90°C, možnost uzavírání, aretace nastavené hodnoty, vypouštěcí hrdlo s možností odběru tlaku, měřící nástavce pro připojení vyvažovacího přístroje pro měření průtoku | ks | 1 | 0 |  | 0 | 0
60. |  |  | Stoupačkový regulátor tlakové diference pro udržení konstantní tlakové diference pro chráněný okruh, závitové provedení DN25, PN16, Kvnom=3,8m3/h, pracovní látka voda 90°C, rozsah nastavení dif. tlaku 10-60kPa, max. pásmo proporcionality +-20%, vč. kapiláry 1m a šroubení | ks | 1 | 0 |  | 0 | 0
61. |  |  | Montáž trubek ocelových závitových DN15 | bm | 0.5 |  | 0 | 0 | 0
62. |  |  | Trubka ocelová závitová černá DN15, ocel tř. 11 | bm | 0.5 | 0 |  | 0 | 0
63. |  |  | Montáž trubek ocelových závitových DN20 | bm | 0.5 |  | 0 | 0 | 0
64. |  |  | Trubka ocelová závitová černá DN20, ocel tř. 11 | bm | 0.5 | 0 |  | 0 | 0
61. |  |  | Montáž trubek ocelových závitových DN25 | bm | 1 |  | 0 | 0 | 0
62. |  |  | Trubka ocelová závitová černá DN25, ocel tř. 11 | bm | 1 | 0 |  | 0 | 0
63. |  |  | Nátěry potrubí do DN40 základní | bm | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
64. |  |  | Oprava tepelné izolace v okolí doplňovaných armatur | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0
65. |  |  | Tepelněizolační deska (rohož) z minerální vlny tl. 50mm s povrchovou úpravou Al folií, souč. tepelné vodivosti izolace (0°C) = max. 0,040 W/mK | m2 | 1 | 0 |  | 0 | 0
66. |  |  | Montážní a pomocný materiál (tvarovky, fitinky, kotvení potrubí) | ks | 1 | 0 |  | 0 | 0
67. |  |  | Vyčištění a propláchnutí rozvodů po montáži | hod | 4 |  | 0 | 0 | 0
68. |  |  | Tlaková zkouška potrubí | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
69. |  |  | Napuštění otopných systémů vodou v kvalitě dle požadavků výrobce kotlů, odvzdušnění | hod | 4 |  | 0 | 0 | 0
70. |  |  | Zaregulování, základní nastavení průtoků a dif. tlaků | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0
71. |  |  | Změření průtoků vyvažovacím přístrojem, doseřízení armatur dle měření | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
72. |  |  | Zprovoznění topných větví | hod | 4 |  | 0 | 0 | 0
b) otopný systém (ot. tělesa v 1.NP a 2.NP dle výkresů)
73. |  |  | Demontáž radiátorového kohoutu do DN20 | ks | 30 |  | 0 | 0 | 0
74. |  |  | Demontáž radiátorového šroubení do DN20 | ks | 30 |  | 0 | 0 | 0
75. |  |  | Úprava stávající přípojky DN10 otopného tělesa | ks | 14 |  | 0 | 0 | 0
76. |  |  | Trubka ocelová závitová černá DN10, ocel tř. 11 | bm | 4 | 0 |  | 0 | 0
77. |  |  | Úprava stávající přípojky DN15 otopného tělesa | ks | 31 |  | 0 | 0 | 0
78. |  |  | Trubka ocelová závitová černá DN15, ocel tř. 11 | bm | 8 | 0 |  | 0 | 0
79. |  |  | Úprava stávající přípojky DN20 otopného tělesa | ks | 15 |  | 0 | 0 | 0
80. |  |  | Trubka ocelová závitová černá DN20, ocel tř. 11 | bm | 4 | 0 |  | 0 | 0
81. |  |  | Montáž závitových radiátorových armatur DN10 | ks | 12 | 0 |  | 0 | 0
82. |  |  | Radiátorový termostatický ventil přímý závitový DN10, PN10 s vestavěným automatickým regulátorem průtoku v rozmezí 10 - 150 l/h a omezovačem max. průtoku, min. tlaková diference 15kPa, max. tlaková diference 60kPa, nastavení požadované hodnoty průtoku na stupnici ventilu, racovní látka voda 90°C, tělo ventilu poniklovaný koroziodolný bronz, závit M30x1,5 pro osazení termostatické hlavic. Ventil je dodávka MaR. | ks | 4 | dodávka MaR
83. |  |  | Radiátorový termostatický ventil rohový závitový DN10, PN10 s vestavěným automatickým regulátorem průtoku v rozmezí 10 - 150 l/h a omezovačem max. průtoku, min. tlaková diference 15kPa, max. tlaková diference 60kPa, nastavení požadované hodnoty průtoku na stupnici ventilu, pracovní látka voda 90°C, tělo ventilu poniklovaný koroziodolný bronz, závit M30x1,5 pro osazení termostatické hlavice. Ventil je dodávka MaR. | ks | 1 | dodávka MaR
84. |  |  | Uzavírací radiátorové šroubení přímé závitové DN10, PN10, kvs=1,8m3/h, pracovní látka voda 90°C, tělo ventilu poniklovaný koroziodolný bronz | ks | 7 | 0 |  | 0 | 0
85. |  |  | Montáž závitových radiátorových armatur DN15 | ks | 37 | 0 |  | 0 | 0
86. |  |  | Radiátorový termostatický ventil přímý závitový DN15, PN10 s vestavěným automatickým regulátorem průtoku v rozmezí 10 - 150 l/h a omezovačem max. průtoku, min. tlaková diference 15kPa, max. tlaková diference 60kPa, nastavení požadované hodnoty průtoku na stupnici ventilu, pracovní látka voda 90°C, tělo ventilu poniklovaný koroziodolný bronz, závit M30x1,5 pro osazení termostatické hlavice. Ventil je dodávka MaR. | ks | 12 | dodávka MaR
87. |  |  | Radiátorový termostatický ventil přímý závitový DN15, PN10 s vestavěným automatickým regulátorem průtoku v rozmezí 30 - 300 l/h a omezovačem max. průtoku, min. tlaková diference 20kPa, max. tlaková diference 60kPa, nastavení požadované hodnoty průtoku na stupnici ventilu, pracovní látka voda 90°C, tělo ventilu poniklovaný koroziodolný bronz, závit M30x1,5 pro osazení termostatické hlavice. Ventil je dodávka MaR. | ks | 7 | dodávka MaR
88. |  |  | Uzavírací radiátorové šroubení přímé závitové DN15, PN10, kvs=2,5m3/h, pracovní látka voda 90°C, tělo ventilu poniklovaný koroziodolný bronz | ks | 17 | 0 |  | 0 | 0
89. |  |  | Uzavírací radiátorové šroubení rohové závitové DN15, PN10, kvs=2,5m3/h, pracovní látka voda 90°C, tělo ventilu poniklovaný koroziodolný bronz | ks | 1 | 0 |  | 0 | 0
90. |  |  | Montáž závitových radiátorových armatur DN20 | ks | 11 | 0 |  | 0 | 0
91. |  |  | Radiátorový termostatický ventil přímý závitový DN20, PN10 s vestavěným automatickým regulátorem průtoku v rozmezí 10 - 150 l/h a omezovačem max. průtoku, min. tlaková diference 15kPa, max. tlaková diference 60kPa, nastavení požadované hodnoty průtoku na stupnici ventilu, pracovní látka voda 90°C, tělo ventilu poniklovaný koroziodolný bronz, závit M30x1,5 pro osazení termostatické hlavice. Ventil je dodávka MaR. | ks | 6 | dodávka MaR
92. |  |  | Uzavírací radiátorové šroubení přímé závitové DN20, PN10, kvs=3,0m3/h, pracovní látka voda 90°C, tělo ventilu poniklovaný koroziodolný bronz | ks | 5 | 0 |  | 0 | 0
93. |  |  | Montáž termostatické hlavice | ks | 30 |  | 0 | 0 | 0
94. |  |  | Termostatická kapalinová hlavice s vestavěným čidlem pro regulaci teploty prostoru. Provedení pro veřejné prostory - zvýšená odolnost proti mechanickému poškození, zabezpečení proti odcizení, nastavení udržované teploty se provádí speciálním klíčem, otáčením hlavice se nastavená teplota nemění. Rozsah nastavení teploty 8 -26°C, k montáži na radiátorový termostatický ventil nebo otopné těleso s integrovanou ventilovou vložkou se závitem M30x1,5. Termostatická hlavice je dodávka MaR. | ks | 15 | dodávka MaR
94a. |  |  | Termostatická kapalinová hlavice s vestavěným čidlem pro regulaci teploty prostoru. Standartní provedení, rozsah nastavení teploty 8 -26°C, k montáži na radiátorový termostatický ventil nebo otopné těleso s integrovanou ventilovou vložkou se závitem M30x1,5. Termostatická hlavice je dodávka MaR. | ks | 15 | dodávka MaR
95. |  |  | Nátěry potrubí do DN20 základní | bm | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
96. |  |  | Nátěry potrubí do DN20 vrchní dvojnásobné | bm | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
97. |  |  | Vyčištění a propláchnutí rozvodů po montáži | hod | 4 |  | 0 | 0 | 0
98. |  |  | Tlaková zkouška | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
99. |  |  | Napuštění otopných systémů vodou v kvalitě dle požadavků výrobce kotlů, odvzdušnění | hod | 4 |  | 0 | 0 | 0
100. |  |  | Zprovoznění topných větví | hod | 4 |  | 0 | 0 | 0
101. |  |  | Nastavení radiátorových ventilů a šroubení | kpl | 60 |  | 0 | 0 | 0
102. |  |  | Nastavení a aretace termostatických hlavic | ks | 30 |  | 0 | 0 | 0
c) otopný systém 3.NP + chodba 215 + zimní zahrada 209
103. |  |  | Demontáž termostatické hlavice | ks | 34 |  | 0 | 0 | 0
104. |  |  | Montáž termostatické hlavice | ks | 34 |  | 0 | 0 | 0
105. |  |  | Termostatická kapalinová hlavice s vestavěným čidlem pro regulaci teploty prostoru. Provedení pro veřejné prostory - zvýšená odolnost proti mechanickému poškození, zabezpečení proti odcizení, nastavení udržované teploty se provádí speciálním klíčem, otáčením hlavice se nastavená teplota nemění. Rozsah nastavení teploty 8 -26°C, k montáži na radiátorový termostatický ventil nebo otopné těleso s integrovanou ventilovou vložkou se závitem M30x1,5. Termostatická hlavice je dodávka MaR. | ks | 34 | dodávka MaR
106. |  |  | Nastavení a aretace termostatických hlavic | ks | 34 |  | 0 | 0 | 0
Úpravy otopného systému v budově "C"
107. |  |  | Demontáž termostatické hlavice | ks | 63 |  | 0 | 0 | 0
108. |  |  | Montáž termostatické hlavice | ks | 63 |  | 0 | 0 | 0
109. |  |  | Termostatická kapalinová hlavice s vestavěným čidlem pro regulaci teploty prostoru. Provedení pro veřejné prostory - zvýšená odolnost proti mechanickému poškození, zabezpečení proti odcizení, nastavení udržované teploty se provádí speciálním klíčem, otáčením hlavice se nastavená teplota nemění. Rozsah nastavení teploty 8 -26°C, k montáži na radiátorový termostatický ventil nebo otopné těleso s integrovanou ventilovou vložkou se závitem M30x1,5. Termostatická hlavice je dodávka MaR. | ks | 63 | dodávka MaR
110. |  |  | Nastavení a aretace termostatických hlavic | ks | 63 |  | 0 | 0 | 0
Úpravy vytápění v budově "D"
A) kotelna v 1.NP (osazení odběrů tlaku do místa dle požadavků profese MaR)
111. |  |  | Odstavení kotelny a topných větví z provozu | hod | 1 |  | 0
112. |  |  | Vypuštění vody z potrubních rozvodů | hod | 1 |  | 0
113. |  |  | Zhotovení odbočky DN15 | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
114. |  |  | Trubka ocelová závitová černá DN15, ocel tř. 11 | bm | 1 | 0 |  | 0 | 0
115. |  |  | Montáž závitových armatur DN15 se dvěma závity | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
116. |  |  | Kulový uzavírací kohout závitový DN15 | ks | 2 | 0 |  | 0 | 0
117. |  |  | Nátěry potrubí do DN15 základní | bm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
118. |  |  | Oprava tepelné izolace v okolí doplňovaných armatur | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
119. |  |  | Tepelněizolační deska (rohož) z minerální vlny tl. 50mm s povrchovou úpravou Al folií, souč. tepelné vodivosti izolace (0°C) = max. 0,040 W/mK | m2 | 0.5 | 0 |  | 0 | 0
120. |  |  | Vyčištění a propláchnutí rozvodů po montáži | hod | 1 |  | 0 | 0 | 0
121. |  |  | Tlaková zkouška potrubí | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
122. |  |  | Napuštění vytápěcího zařízení vodou v kvalitě dle požadavků výrobce kotlů, odvzdušnění | hod | 1 |  | 0 | 0 | 0
123. |  |  | Zprovoznění kotelny a topných větví | hod | 2 |  | 0 | 0 | 0
B) otopný systém 1.NP - 2.NP
124. |  |  | Demontáž termostatické hlavice | ks | 27 |  | 0 | 0 | 0
125. |  |  | Montáž termostatické hlavice | ks | 27 |  | 0 | 0 | 0
126. |  |  | Termostatická kapalinová hlavice s vestavěným čidlem pro regulaci teploty prostoru. Provedení pro veřejné prostory - zvýšená odolnost proti mechanickému poškození, zabezpečení proti odcizení, nastavení udržované teploty se provádí speciálním klíčem, otáčením hlavice se nastavená teplota nemění. Rozsah nastavení teploty 8 -26°C, k montáži na radiátorový termostatický ventil nebo otopné těleso s integrovanou ventilovou vložkou se závitem M30x1,5. Termostatická hlavice je dodávka MaR. | ks | 27 | dodávka MaR
127. |  |  | Nastavení a aretace termostatických hlavic | ks | 27 |  | 0 | 0 | 0
Ostatní
128. |  |  | Provozní a funkční zkouška dle ČSN EN 14336 a ČSN 060310 za účasti navazujících profesí | kpl | 72 |  | 0 | 0 | 0
129. |  |  | Dodavatelská dokumentace | ks | 1 | 0 |  | 0 | 0
130. |  |  | Dokumentace skutečného provedení | ks | 1 | 0 |  | 0 | 0
131. |  |  | Předávací dokumentace | ks | 1 | 0 |  | 0 | 0
132. |  |  | Doprava, přesun hmot | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | CELKEM bez DPH | [5 empty] | 0
Note on A17: Petra Skácelová: