Technické parametry

Rekonstrukce „VýměníkU pro sportovní halu a atletický tunel“

v areálu SOUE Plzeň

A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Údaje o veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky

a) Název akce

„Výměník pro sportovní halu a atletický tunel“

b) Místo

Zájmový objekt se nalézá v areálu SOUE Plzeň, Vejprnická 56, pavilon „A“ na č.k.st.p. 2204/11 v k.ú. Skvrňany.

Údaje o zadavateli:

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň

Vejprnická 56

318 00 Plzeň

IČO: 69456330

DIČ: CZ69456330

Telefonní ústředna: +420 377 308 111

Kontakt: fengl@souepl.cz

Technické řešení

- Současný stav systému měření a regulace neumožňuje rozšíření řízení o atletický tunel a případných dalších technologií z důvodu zastaralých a poruchových hardwarových prvků.

- Aby se zamezilo nežádoucím poruchám a výpadkům řídicího systému měření a regulace, je zapotřebí modernizace hardware a software výměníkové stanice. Dále je nutno provést úpravy takového rozsahu, aby bylo možno připojit atletický tunel.

- Požadavky na rozsah dodávky, řízení a prací při rekonstrukci systému měření a regulace VS2 a VZT dle projektové dokumentace a položkového rozpočtu:

- provedení výměny řídicího systému VS2 a VZTRWP80 včetně demontáže

- dodání řídicího systému měření a regulace VS2 a VZT pro automatický provoz s občasnou obsluhou

- doplnění a zprovoznění poruchových prvků v návaznosti na nový řídicí systém dle příslušných norem

- začlenění poruchových stavů s návazností na odstavení výměníkové stanice a vzduchotechniky při překročení mezních hodnot

- řízení jednotlivých výměníků s provozem v závislosti na venkovní teplotě (ekvitermní regulaci)

- řízení jednotlivých  s provozem v závislosti na venkovní teplotě (ekvitermní regulaci)

- regulaci teplé vody řídit v nastavitelném časovém programu včetně cirkulace

- všechny okruhy ústředního topení a teplé vody řídit v nastavitelném časovém programu

- řízení čerpadel topných okruhů a teplé vody ovládat v režimech ZAP - VYP - AUT

- automatické řízení stabilizace tlaku jednotlivých okruhů (automatika doplňování vody do topného systému)

- přípravu systému pro komunikaci s hlavním měřičem tepla UH50 ve VS2 (majetek dodavatele tepla - Plzeňská teplárenská, a.s.)

- přípravu systému pro měření tepla jednotlivých okruhů

- měření, logování a archivaci provozních hodnot a stavů

- ovládání, nastavování a zobrazení systému VS2 a VZT prostřednictvím dotykového displeje na rozvaděči ve strojovně výměníkové stanice

- vstup do systému měření a regulace VS2 a VZT v celé síti na PC s příslušným oprávněním

- přenos havarijních, poruchových a provozních hodnot po síti GSM

- zhotovení procesní vizualizace VS2 a VZT včetně zajištění licence

- umožnění řízení a ovládání systému VS2 a VZT přes mobilní aplikaci

- zhotovení a dodání projektové dokumentace skutečného provedení systému měření a regulace VS2 a VZT

- výchozí revizní zpráva elektroinstalace

Vypracoval: Jiří Fengl

V Plzni  25. 2. 2022