| AKCE: | REKONSTRUKCE INTERIÉRŮ BUDOVY SADY 5. KVĚTNA 85/42, PLZEŇ, BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY |
| --- | --- |

D. 	DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A

TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

D.1. 	DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO

OBJEKTU

D.1.4. 	TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

D.1.4.E) 	SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

- D.1.4.E)1. TECHNICKÁ ZPRÁVA – SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

|  | 1 |
| --- | --- |

V Plzni, DUBEN 2022	vypracoval: JAROSLAV ČERNÝ

1. ÚVOD

Úkolem tohoto projektu je návrh slaboproudých systémů v BUDOVĚ Krajského centra vzdělávání a jazykové školy v Plzni v sadech 5. května. Jedná se o stávající budovu se 6 podlažími. Jedno podlaží je podzemní a 5 podlaží jsou nadzemní. Jedná se o tyhle systémy slaboproudé elektroinstalace: Strukturovaná kabeláž, nouzová signalizace, AV Technika, informační systém a videotelefon.

2. PROJEKČNÍ PODKLADY

Stavební výkresy

Požadavky investora

Požárně bezpečnostní řešení stavby

# 3. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Strukturovaná kabeláž

Datová přípojka pro objekt Krajského centra vzdělávání a jazykové školy v sadech 5. května je stávající – poskytovatelem konektivity je Správa informačních technologií města Plzně. V rámci rekonstrukce dojde k úpravě vedení optické přípojky se zatažením optického kabelu do hlavního datového rozvaděče, který bude umístěn v 3.NP. Na tento rozvaděč po dobu rekonstrukce budou napojeny optickými kabely všechny datové (podružné) rozvaděče v budově, aby byly uchovány všechny datové služby v budově. Návrh rozvodu – propojení datových rozvaděčů a horizontální rozvody včetně osazení datových zásuvek byl navržen na základě požadavku a konzultace se zástupce školy.

V rámci výstavby rozvodu strukturované kabeláže bude zřizován 1 datový rozvaděč o velikosti 45U/800x600. Optický kabel bude v tomto rozvaděči ukončen optickými konektory E2000/APC pomocí optického výsuvného rozvaděče pro ukončení optických vláken pomocí optických konektorů.

Datové a telefonní rozvody v rámci strukturované kabeláže budou provedeny 4 párovými stíněnými kabely 4x2x0,5 s Cu žílami Cat. 6. Kabelové rozvody budou uloženy v PVC trubkách pod omítkou a na kabelovém roštu nad podhledem. Datové kabely pro napojení uživatelských PC stanic a připojení telefonních přístrojů budou zataženy do datových rozvaděčů, kde budou ukončeny na stíněných Patch panelech Cat. 6 – 24 portů. V datových rozvaděčích budou nainstalovány také aktivní prvky. V novém datovém rozvaděči budou nainstalovány rozvodné panely 5 x 220V -3m s přepěťovou ochranou. V horní části rozvaděče bude nainstalována ventilační jednotka – 220V/70W.

Při montáži musí být dodržena kontinuita kabelového vedení a popisy na zásuvkách musí odpovídat popisům na Patch panelech. (např. 1.001 A/B na zásuvce musí být označena na Patch panelu v rozvaděči 1.001 A/B atd.)

Předmětem této projektové dokumentace je také návrh aktivních prvků (switchů). Jedná se o switche s tichým chodem minimální kapacitou 24 portů, které budou přepojovat minimálně přenosovou rychlost na komunikačním protokolu ETHERNET 1000 Mb/sec nebo vyšší. Propojení mezi optickými vlákny a aktivním prvkem bude pomocí media konvertoru 1000Base (SX,TX). Součástí dodávky budou propojovací patch kabely v datovém rozvaděči s konektory RJ 45 Cat.6 ve stíněném provedení s patřičnou certifikací. V rámci montážních prací musí být provedeno uzemnění datových rozvaděčů a samozřejmě musí být provedena kusová zkouška rozvaděčů.

V učebně v 1.NP bude instalována AV technika a Smart TV pro projekci. Součástí dodávky AV Techniky bude instalován interaktivní dataprojektor HD. Součástí dodávky bude samozřejmě kabeláž pro vzájemné propojení interaktivních tabulí a interaktivních dataprojektorů společně s ozvučením (instalace 2 ks reproduktorů po obou stranách promítacího plátna). Promítací plátno bude s úhlopříčkou min. 2,5 m a Smart TV pro podružnou (nasdílenou) projekci s úhlopříčkou 65“. Dodávané zařízení musí být samozřejmě kompatibilní a plně v souladu pro bezproblémovou výuku a ovládání AV techniky.

Součástí návrhu je kamerový systém, který bude tvořen IP kamerami se záznamem na HDD. IP kamery budou osazeny dle přiložených půdorysných plánů v dokumentaci. Napájení jednotlivých IP kamer bude po UTP pomocí PoE switche. Bude použito záznamového zařízení s možností připojení 16 ks IP kamer. Záznamové zařízení bude instalováno v RACKU. Na chodbách budou dále na každém podlaží instalovány wifi antény, pro napojení PC na bezdrátovou síť. Napájení bude stejné po napájeném Ethernetu pomocí PoE switche.

Vzhledem k tomu, že rekonstrukce je plánována po jednotlivých etapách, budou na chodbách ve všech podlažích vybudovány kabelové trasy slaboproudu pomocí drátěných žlabů umístěných nad rozebíratelným podhledem.

Videotelefon

U hlavního vstupu bude u vchodových dveří instalováno vstupní tablo videotelefonu s kamerovým modulem v barevném provedení – povrchová úprava vstupního tabla v nerezu. Tablo videotelefonu bude napájeno ze síťového napaječe v rozvaděči silnoproudu. Rozvod od vstupního tabla bude pomocí STP datových kabelů přímo na PoE switch. Rozvod videotelefonu bude v PVC trubkách pod omítkou. Po provedení instalace bude nutné systém naprogramovat dle přání zákazníka.

Informační systém

Jedná se o vysílání informací na SMART TV, které budou umístěny na chodbách. Jako zdrojová jednotka bude sloužit SERVER umístění v 3.NP ve kterém budou nahrány příslušné pasáže a přes rozvod strukturované kabeláže budou vysílány na SMART TV. Z tohoto důvodu je nutná IP adresace.

4. Upozornění pro montážní pracovníky

Instalaci zařízení a vedení je nutné provést dle ČSN 332000-4-41, ČSN 334590, ČSN 342300 a předpisů na ně navazujících. Veškeré změny tras vedení je nutno zakreslit při montáži do projektu odběratele i do montážního paré. Podstatné změny tras vedení, případné zvětšení objemu přístrojů a montážních prací je nutno konzultovat s odpovědným projektantem.

5. Montážní organizace zajistí

- na závěr montáže oživení, odzkoušení funkce a výchozí technickou revizi

- předání zařízení uživateli po skončení výchozí revize

- zaškolení osob určených k obsluze zařízení

- servis instalovaného zařízení na základě požadavku uživatele.

- periodické revize

6. Ochrana zdraví a bezpečnosti při práci

Při jednotlivých montážních pracích je třeba dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy o ochraně zdraví při práci.

Během realizace vnitřních slaboproudých rozvodů musí být bezpodmínečně splněny následující zásady:

1, Montážní práce slaboproudu smí provádět pouze organizace mající oprávnění k montážním činnostem v příslušné kategorii slaboproudu.

2, Pracovníci montáže musí mít platné oprávnění potvrzující příslušnou elektrotechnickou kvalifikaci včetně zdravotní způsobilosti.

3, Pracoviště, tj. prostory montáže, musí být zbaveno hrubých mechanických překážek /stavební materiál, rozměrné předměty apod./

4, Osvětlení pracoviště smí být použito z typového rozvodu malého napětí, ze zdroje opatřeného bezpečným oddělovacím transformátorem, použitá svítidla mohou být pouze tovární výroby a nepoškozená, opatřena ochrannými koši.

5, Elektrické nářadí používané při montáži musí být podrobeno oficiálním revizním zkouškám v předepsaných intervalech.

6, Pomocné prostředky, tj. žebříky, štafle apod. musí být tovární výroby, řádně evidovány.

7, Při práci v prostorách s nebezpečím pádu předmětů z výšky musí být používáno ochranných přileb.

8, Při práci ve výškách musí být dbáno na řádné zabezpečení osob bezpečnostními pásy event. Srovnatelnými prostředky.

9, Při použití nastřelovací pistole musí mít pracovník platné oprávnění a musí být vybaven předepsanými ochrannými pomůckami. Bezpečnost osob nacházejících se v přilehlých prostorách, musí být zajištěna vhodnými organizačními opatřeními.

10, Při svařování a manipulaci s otevřeným ohněm musí být dodržována základní ustanovení požární ochrany a bezpečnosti.

11, Na pracovišti musí být k dispozici řádně vybavená lékárnička první pomoci doplněna traumatologickým plánem.

12, Při manipulaci na elektrických zařízeních musí být dodržena ochrana před nebezpečným dotykovým napětím ve smyslu platných ČSN.

13, Během realizace musí být dodržovány platné normy ČSN, příslušné ON a související předpisy. Při montážích musí být dbáno na veškerá nařízení ochrany zdraví a bezpečnosti při práci, vč. dodržení pravidel požární bezpečnosti a zvláštních hygienických předpisů.

V Plzni 04/2022

Jaroslav Černý