Technická zpráva

1.	Identifikace stavby

Název:  	Rekonstrukce interiérů budovy sady 5. května 85/42, Plzeň, bezbariérové úpravy

Investor:	Krajské centrum vzdělání a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky sady 5. května 42, 301 00 Plzeň

Část:    	D1.4.D Silnoproudá elektrotechnika

Vypracoval:	Bc. Tomáš Pieter

Stupeň:       	DPS / dokumentace pro provedení stavby

Datum:    	04/2022

2. 	Předmět projektu

Předmětem tohoto projektu pro provedení stavby je pouze vnitřní silnoproudá elektroinstalace v objektu budovy sady 5. Května 85/42, Plzeň.

Silnoproudou elektroinstalaci tvoří světelné a zásuvkové obvody a rozmístění rozvaděčů. Objekt má celkem 4 nadzemních a 1 podzemní podlaží.

3.	Výchozí podklady

Výkresová dokumentace podle návrhu architekta, situace, půdorysy, řezy.

Projektová dokumentace a požadavky ostatních profesí.

Požadavky investora.

Předpisy a normy ČSN:

ČSN 33 1500	- Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení

ČSN 33 2000-1 ed. 2	- Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice

ČSN 33 2000-4-41 ed. 3	- Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem

ČSN 33 2000-4-443 ed. 3	- Elektrické instalace budov - Část 4-44: Bezpečnost - Ochrana před rušivým napětím a elektromagnetickým rušením - Kapitola 443: Ochrana proti atmosférickým nebo spínacím přepětím

ČSN 33 2000-4-43 ed. 2	- Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-43: Bezpečnost - Ochrana před nadproudy

ČSN 33 2000-4-46 ed. 3	- Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost - Kapitola 46: Odpojování a spínání

ČSN 33 2000-4-473	Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 47: Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti. Oddíl 473: Opatření k ochraně proti nadproudům

ČSN EN 50310 ed. 3	- Použití společné soustavy pospojování a zemnění v budovách vybavených zařízením informační technologie

ČSN 33 2000-5-51 ed. 3	- Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy

ČSN 33 2000-5-52 ed. 2	- Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-52: Výběr a stavba elektrických zařízení - Elektrická vedení

ČSN 33 2000-5-537	- Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení - Kapitola 53: Spínací a řídicí přístroje - Oddíl 537: Přístroje pro odpojování a spínání

ČSN 33 2000-5-54 ed. 3	- Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení - Uzemnění a ochranné vodiče

ČSN 33 2000-7-701 ed. 2	- Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-701: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Prostory s vanou nebo sprchou

ČSN 34 2300 ed. 2	 – Předpisy pro vnitřní rozvody vedení elektronických komunikací

## ČSN EN 60445 ed. 4	- Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikaci - Identifikace svorek předmětů, konců vodičů a vodičů

ČSN EN 12464-1	- Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 1: Vnitřní pracovní prostory

ČSN 33 2130 ed. 3	- Elektrické instalace nízkého napětí - Vnitřní elektrické rozvody

ČSN 33 2180		- Elektrotechnické předpisy ČSN. Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů

ČSN EN 62305		- Ochrana před bleskem

4.	TECHNICKÉ ÚDAJE

## Použité napěťové soustavy

Rozvody NN

Přívodní vedení: 	kabelové domovní přípojky v soustavě  3 PEN AC 50 Hz 400V, TN – C,

El. instalace: 		3N PE AC 400/230V 50Hz, TN – S

## Ochrana před úrazem el. proudem v soustavách nn

U aplikovaných nn soustav  3PEN stř. 50Hz 400V/TN-C  resp. 3NPE stř. 50Hz 400V/TN-S je navržena základní ochrana (ochrana před dotykem živých částí) dle ČSN EN 61140 ed.2,  platná od 1.2.2009 spolu s předmětnou normou ČSN 33 2000-4-41 ed.3 vhodnými prostředky základní ochrany, kterými je ochrana:

dle čl. 5.1.1  – základní izolací (kabely, rozvaděče nn)

dle čl. 5.1.2 – přepážkami a kryty (rozvaděče)

Podle prostředí pak je podle ČSN 33 2000-4-41 ed.3/Z1 při poruchových stavech vyžadována ochrana normální, nebo doplněná.

Normální ochrana při poruše (ochrana před dotykem neživých částí v prostorách normálních a nebezpečných) je tvořena dle tabulky NA.2 národní přílohy ČSN 33 2000-4-41 ed.3 vhodnými prostředky zejména :

- Automatickým odpojením od zdroje

- Dvojitou nebo zesílenou izolací

Podle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 a čl. 5.2.5 ČSN EN 61140 ed.2 je základní podmínkou pro aplikaci ochrany samočinným (automatickým) odpojením od zdroje provedení systému ochranného pospojování.

K automatickému odpojení v případě poruchy základní izolace jsou použity nadproudové jistící prvky (jističe, pojistky), které v souladu s impedancí smyčky vypnou koncový obvod do 32A (včetně) při poruše základní izolace v čase dle tab. 41.1  normy  ČSN 33 2000-4-41 ed.3  tj. 0,4 sec. U napájecích soustav uvažujeme s vypínací dobou 5 sec.

Doplněná ochrana při poruše (ochrana před dotykem neživých částí v prostorách zvlášť nebezpečných) je tvořena dle tabulky NA.2 národní přílohy ČSN 33 2000-4-41 ed.3 kombinací ochran. Pro soustavy TN-C či TN-S  je vhodné doplnit ochranu automatickým odpojením od zdroje chráničem s vybavovacím proudem 30mA.

Zvýšené ochrana zesílenou izolací (dvojitou izolací) dle čl. 5.3 normy ČSN 61140 ed.2), kterou je zajištěna jak základní ochrana, tak ochrana při poruše, se aplikuje použitím plastových rozvaděčů, kabelů s dvojitou izolací aj.

## Vlivy prostředí

Prostředí je definováno způsobem požadovaným normou ČSN 33 2000-5-51  ed. 3 v členění na

- A / vnější podmínky prostředí

- B / využití

- C / konstrukce budov

Dle přílohy 32-NM1 jsou jednotlivé místnosti zařazeny jako „prostory normální“. Prostory s prostředím normálním jsou takové, v nichž používání el.zařízení je považováno za bezpečné, protože působením vnějších vlivů nedochází ke zvýšení nebezpečí úrazu el.proudem.

Jsou to zejména prostory s normálními vnějšími vlivy neovlivňujícími nebezpečí úrazu el.proudem. Elektroinstalace bude provedena ve smyslu určených prostorů dle normy ČSN 33 2000-5-51  ed. 3 v odpovídajícím krytí.

V koupelnách a sprchách bude elektroinstalace provedena v souladu s normou ČSN 33 2000-7-701 ed. 2 s přihlédnutím k jednotlivým zónám a zvýšené ochraně před nebezpečným dotykovým napětím neživých částí elektrického zařízení.

Dle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 a ČSN 33 2000-1 ed. 2 předpokládáme pro realizaci silnoproudé elektroinstalace následující prostředí. V dalším stupni PD se provede kontrola stavu elektrorozvodů vzhledem k stanovenému prostředí, stanoveném protokolem o určení prostředí.

Vnitřní prostory:

Prostory vnitřní: 		normální, převážně bez působení zvláštních vlivů

AA5, AB5, AD1, AE1, AC1, AF2, AH1, BA1, BC2, BD3, AD1

Venkovní prostory:		zvlášť nebezpečné

AA7, AB7, AD3, AD4

Konstrukce budov:

CA1 – nehořlavé

Zóna v koupelnách dle ČSN 33 2000-7-701 ed. 2.

Údaje o spotřebě - Energetická bilance

Pro řešený objekt byla provedena energetická bilance, do které byly zahrnuty maximální rozsahy energetické náročnosti objektu. Stávající hlavní jištění objektu je 3x80A pro společnou spotřebu a druhé je měření pro datového operátora 3x16A. Nově se připojí výtah, kuchyňka v 1.NP a VZT systém chlazení a větrání:

Nyní je nově proveden ohřev teplé vody pomocí výměníkové stanice tepla, tudíž ze společné spotřeby můžeme odečíst příkony elektrických bojlerů (budou odpojeny a demontovány) a také budou demontovány osoušeče rukou.

4x elektrický bojler á 2kW

9x elektrický osoušeč rukou á 1kW

Výměnou svítidel se sníží instalovaný el.příkon svítidel o cca 5kW

Dále jsou nově instalovány VZT jednotky pro větrání a chlazení, výtah a kuchyňka

Nové zařízení:

Instalovaný příkon Pi	Součinitel soudobosti βs	Soudobý příkon Ps

Kuchyňka		8kW			0,5				4,0kW

Výtah			7kW			0,8				5,6kW

VZT větrání		16kW			0,8				12,8kW

VZT chlazení		8,3kW			0,9				7,5kW

Ostatní			4kW			0,4				1,6kW

Instalovaný příkon nových zařízení Pi:		43,3 kW

Instalovaný příkon odebraných zařízení Pi:		22,0 kW

Soudobý příkon nových zařízení Ps:			35,5 kW

Předpokládaný stávající soudobý odběr 45kW + 35,5kW (nový soudobý příkon) – 15,4kW (odebírané zařízení) = 65,1kW

Stávající hl.jistič:			3x80A

Nový hlavní jistič:			3x100 A (nepřímé měření)

Přívodní kabel:			CYKY-J 4x70 mm2

5.	Technický popis řešení

Dodávka elektrické energie

Objekt bude připojen dle připojovacích podmínek místního distributora ČEZ distribuce, a.s. na základě platného stanoviska o připojení/navýšení jištění – vyřizuje investor (není předmětem této PD).

Nové elektroměrové rozvaděče budou napojeny ze stávající přípojkové skříně v ulici sady 5. května ve fasádě objektu. Nový kabel bude veden v podlaze nebo pod omítkou. Před elektroměrové rozvaděče bude vsazen rozvaděč RV, který má funkci Total stopu.

Rozvaděče

Rozvaděč RV – rozvaděč s hlavním vypínáním objektu. Hl. vypínač 3x160A. RV bude umístěn za chodbou v 1.PP v pravé části budovy. V RV bude instalována přepěťové ochrana typu 1. Rozvaděč bude zapojen dle schématu a dle připojovacích podmínek místního distributora.

Elektroměrový rozvaděč RE1 -  hlavní měření pro objekt. Hodnota jističe před elektroměrem bude 3x100A – nepřímé měření. Umístěn za chodbou v 1.PP v pravé části budovy.

Elektroměrový rozvaděč RE2 - měření pro datového poskytovatele (název Eurotel). Hodnota jističe před elektroměrem bude 3x16A. Umístěn za chodbou v 1.PP v pravé části budovy.

Hlavní rozvaděč RH – bude umístěn za chodbou v 1.PP v pravé části budovy. Z tohoto rozvaděče budou napájeny ostatní nové patrové rozvaděče a všechny stávající rozvaděče. Z RH budou napájeny zásuvky a osvětlení v 1.PP (nová část).

Patrový rozvaděč RP1 – bude umístěn na chodbě v 1.NP v pravé části budovy. Z tohoto rozvaděče bude provedena elektroinstalace pro 1.NP (chodby, kanceláře, učebny).

Patrový rozvaděč RP2 – bude umístěn na chodbě v 3.NP v levé části budovy. Z tohoto rozvaděče bude provedena elektroinstalace pro 2., 3., 4.NP a chodba na půdě.

Ostatní stávající rozvaděče – kromě 1.NP budou ostatní rozvaděče ponechány.

Osvětlení

Osvětlení ve společných prostorech bude provedeno dle ČSN EN 12464-1. Chodby budou osvětleny LED svítidly. Osvětlení na chodbách a schodištích se bude spínat z tlačítek. Minimální hodnoty intenzity osvětlení dle ČSN EN 12464-1. Pro všechny prostory byl proveden výpočet osvětlení.

Nouzové osvětlení

Rozmístění dle výpočtu osvětlení, jedná se o prostory chodeb, schodiště, bezbariérové WC. Nouzové osvětlení je navrženo svítidly s vestavěným zdrojem. Doba svícení se požaduje min.60 minut. Osvětlení bude svítit v případě přerušení dodávky el. energie, výpadku jistícího prvku pro denní osvětlení nebo při stisknutí Total stopu. Do nových učeben bude osazeno protipanické osvětlení.

Provedení rozvodů společných prostor

Chodby, učebny a kancelář budou spínány pomocí tlačítek. WC a sociální zázemí bude spínáno pohybovými čidly a vypínači. Ostatní prostory klasickými vypínači. Veškeré společné prostory budou mít možnost trvalého sepnutí.  Prostory budou řešeny osazením svítidel tak, aby intenzita osvětlení Epk splňovala požadavky ČSN EN-12464-1. Nouzové osvětlení bude navrženo dle ČSN EN1838 svítidly s vlastním zdrojem. Vnitřní elektroinstalace bude provedena celá kabely Cu uložených v instalačních zónách dle ČSN 332130 ed.3. Chodby a schodiště se dle domluvy generálního projektanta a investora připraví jako by byly CHÚC (při provedení dalších stavebních do budoucna plánovaných úpravách, by k tomuto kroku došlo). Z toho důvod jsou pro svítidla použity nehořlavé kabely, ostatní kabelové rozvody v chodbách a schodištích budou uloženy do podlahy nebo pod omítku min. 10mm. Nové rozvaděče v chodbách budou mít také požární odolnost.

Systém nouzového volání

WC pro imobilní návštěvníky bude vybaven systémem nouzového volání, ten se skládá z: tlačítka tahového umístěného v dosahu záchodové mísy a to ve výšce 600 - 1200mm nad podlahou, signálního tlačítka + nulovací tlačítko + transformátor umístěnými uvnitř místnosti u dveří, z kontrolního modulu s alarmem umístěným vně místnosti nad dveřmi WC, dále ještě jedním alarmem v místnosti s trvalou obsluhou v otevírací dobu v místnosti vrátnice v 1.PP (toto umístění zkonzultovat na místě s investorem nebo provozovatelem, dalším místem může být recepce v 1.NP). WC pro invalidy jsou v objektu celkem 3, první v 1.PP v pravé části objektu a dvě ve 4.NP v pravé i levé části objektu.

Napojení s ohledem na PBŘS

Technické požadavky na změny skupiny I (čl. 4 ČSN 73 0834):

Nově zřizované prostupy rozvodů požárně dělícími konstrukcemi ( stropy) budou

utěsněny dle ČSN 73 0802 a dle ČSN 73 0810.

Dle ČSN 73 0810 čl. 6.2.1 musí být požárně dělící konstrukce, ve kterých jsou prostupy rozvodů, instalací a elektrických rozvodů , dotaženy až k vnějším povrchům prostupujících zařízení a to ve stejné skladbě a stejné požární odolnosti, jako jsou požárně dělící konstrukce. Prostupy jsou navrženy v souladu s ČSN 73 0802 a ČSN 73 0872.

Těsnění prostupů se provádí:

Dle ČSN 73 0810 čl. 6.2.1 a) - Těsnění se provádí pomocí certifikovaného výrobku ( systému) požární přepážky nebo pomocí požární ucpávky .

Dle ČSN 73 0810 čl. 6.2.1 – b1) - Těsnění potrubí se provádí dotěsněním hmotami třídy reakce na oheň A1 nebo A2 ( např. dozděním nebo dobetonováním) v celé tl. konstrukce a to pouze pokud se jedná o prostup zděnou stěnou nebo betonovou konstrukcí a jedná se max. o 3 potrubí s trvalou náplní vody nebo jiné nehořlavé kapaliny. Potrubí musí být třídy reakce na oheň A1 nebo A2 a nebo musí být vnější průměr potrubí max. 30 mm. Případné izolace potrubí v místě prostupů musí být nehořlavé ( třídy reakce na oheň A1 nebo A2) a to přesahem minimálně 500 mm na obě strany konstrukce. V ostatních případech bude potrubí dotěsněno certifikovaným systémem pro utěsnění prostupů. V našem případě požárním stropem prochází plastové kanalizační DN 100 a vodovodní potrubí DN 32 a DN 25. Při prostupu požárně dělící konstrukcí bude na kanalizační potrubí osazena požární manžeta ( 45 minut). Ostatní rozvody jsou vedeny v nehořlavém potrubí.

Dle ČSN 73 0810 čl. 6.2.1 - b2) - Těsnění kabelů se provádí dotěsněním hmotami třídy reakce na oheň A1 nebo A2 ( např. dozděním nebo dobetonováním) v celé tl. konstrukce a to pouze pokud se jedná o jednotlivý prostup jednoho ( samostatně vedeného) kabelu elektroinstalace s vnějším průměrem kabelu do 20 mm. V ostatních případech budou kabely dotěsněny certifikovaným systémem pro utěsnění prostupů. V našem případě požárně dělící konstrukcí prochází i svazek kabelů. V místě prostupu budou kabely dotěsněny certifikovaným systémem pro usnění prostupů ( 45 minut).

El. energie:

Veškeré nové elektro rozvody budou provedeny odbornou firmou. Ke kolaudaci bude předložena revizní zpráva elektro. Hlavní vypínač je stávající u vstupu do objektu.

Požárně bezpečnostní tabulky:

Bezpečnostní tabulky a značky budou osazeny podle požadavků ČSN ISO 3864 Bezpečnostní barvy a značky, ČSN 01 8012 Požární tabulky a podle nařízení vlády 11/2002 alespoň v rozsahu:

- Ve všech stanicích výtahu – Nepoužívat při požáru

- Veškeré rozvodné skříně, rozvaděče, ovládací skříně elektroinstalace a pod musí být označeny bleskem

- Je navrženo označit Hlavní uzávěr vody

- Je navrženo označit Hlavní uzávěr plynu

- Je navrženo označit požárně bezpečnostní zařízení

- Je navrženo označit požární dveře dle vyhl. 202/99 Sb

- Označení únikových cest

Stupeň důležitosti dodávky elektrické energie

Dodávka el. energie pro běžný provoz bude dle ČSN 34 1610 ve stupni č. 3, jde o třetí stupeň důležitosti, tj. bez zajištění zvláštních opatření pro napájení.

Technologie

Vytápění

Vytápění objektu je stávající.

ZTI

Zrušení elektrických bojlerů pro WC.

Technologie VZT

## Zařízení č.1 – Učebna 105

VZT systém 				K

Teplota vzduchu v místnosti 		léto	26°C

zima	negarantována (řeší profese ÚT)

Relativní vlhkost			negarantována

Výměna vzduchu:			viz tabulka místností

Zařízení slouží pro větrání prostoru učebny v 1.NP. Větrání bude rovnotlaké a zabezpečí ho vzduchotechnická jednotka, umístěná v prostoru půdy. Jednotka bude obsahovat na přívodu uzavírací klapku se servopohonem, filtr F7, rotační výměník ZZT, ventilátor s EC motorem a elektrický ohřívač vzduchu. Na odvodu bude obsahovat filtr M5, rotační výměník ZZT, ventilátor s EC motorem a uzavírací klapku se servopohonem. Množství přiváděného vzduchu je navrženo dle obsazenosti prostoru.

Sání čerstvého vzduchu bude přes kruhový nástavec na střeše objektu. Po úpravě vzduchu na požadované parametry bude vzduch veden vzduchotechnickým potrubím do větraného prostoru.

Přívod vzduchu bude zabezpečen pomocí vířivých anemostatů a odvod vzduchu bude pomocí vyústek.

Výfuk znehodnoceného vzduchu bude výfukovou hlavici na střeše objektu.

Na rozvodech potrubí budou osazeny tlumiče hluku. Potrubí přívodu vzduchu budou opatřena tepelně akustickou izolací. Zařízení bude ovládáno systémem MaR.

## Zařízení č.2 – Učebna 106

VZT systém 				K

Teplota vzduchu v místnosti 		léto	26°C

zima	negarantována (řeší profese ÚT)

Relativní vlhkost			negarantována

Výměna vzduchu:			viz tabulka místností

Zařízení slouží pro větrání prostoru učebny v 1.NP. Větrání bude rovnotlaké a zabezpečí ho vzduchotechnická jednotka, umístěná v prostoru půdy. Jednotka bude obsahovat na přívodu uzavírací klapku se servopohonem, filtr F7, rotační výměník ZZT, ventilátor s EC motorem a elektrický ohřívač vzduchu. Na odvodu bude obsahovat filtr M5, rotační výměník ZZT, ventilátor s EC motorem a uzavírací klapku se servopohonem. Množství přiváděného vzduchu je navrženo dle obsazenosti prostoru.

Sání čerstvého vzduchu bude přes kruhový nástavec na střeše objektu. Po úpravě vzduchu na požadované parametry bude vzduch veden vzduchotechnickým potrubím do větraného prostoru.

Přívod vzduchu bude zabezpečen pomocí vířivých anemostatů a odvod vzduchu bude pomocí vyústek.

Výfuk znehodnoceného vzduchu bude výfukovou hlavici na střeše objektu.

Na rozvodech potrubí budou osazeny tlumiče hluku. Potrubí přívodu vzduchu budou opatřena tepelně akustickou izolací. Zařízení bude ovládáno systémem MaR.

## Zařízení č.3 –  Soc. hygienické zázemí

VZT systém 				O

Teplota vzduchu v místnosti 		není udržována pomocí tohoto VZT zařízení

Relativní vlhkost			není udržována pomocí tohoto VZT zařízení

Výměna vzduchu:			viz výkresová dokumentace

Pro odvod znehodnoceného vzduchu ze soc. hygienických zázemí je navržen systém tvořený sestavou ventilátoru s automatickou zpětnou klapkou a tlumiči hluku. Sestava bude osazená do podhledu a napojená na společné stoupací potrubí vyvedené na střechu objektu. Vzduch bude vyfukován do exteriéru přes výfukovou hlavici. Odvod vzduchu z místností bude pomocí talířových ventilů. Úhrada odsátého vzduchu bude pomocí dveřních mřížek a snížením prahu dveří s podřezáním z chodeb (2 cm).

Zařízení bude ovládáno systémem MaR.

## Zařízení č.10 –  Chlazení učeben

VZT systém 				C

Teplota vzduchu v místnosti 		léto	26°C

zima	negarantována (řeší profese ÚT)

Relativní vlhkost			negarantována

Výměna vzduchu:			-

V prostoru učeben je navrženo zařízení pro chlazení v letním období. Jedná se o VRF systém, který bude složen z kondenzační jednotky umístěné ve vnitrobloku na úrovni 1.PP a vnitřních kazetových jednotek. Jednotky budou propojeny izolovaným Cu potrubím. Bude použito chladivo R410a. Zařízení bude ovládáno systémem MaR.

- Nároky na elektro:

- zajistí napojení zařízení na elektrickou energii 230/400 V, 50 Hz. Technické a výkonové parametry (viz Tabulka výkonů)

- zajistí dodávku a montáž ovládacích tlačítek, doběhů a časových relé apod. včetně prokabelování.

- napojení elektrospotřebičů provést dle pokynů výrobců jednotlivých zařízení (způsob zapojení, tepelná ochrana motorů, jištění, rozběh)

- zajistí uzemnění, ochranu před nebezpečným dotykovým napětím a svod statické elektřiny.

- zajistí dodávku a montáž kabeláží pro ovládací, regulační a signalizační funkce VZT.

- hranicí dodávky jsou svorky jednotlivých spotřebičů, ovládání VZT řešit podle požadavku VZT (viz tabulka zařízení, případně popis jednotlivých zařízení výše)

Pospojení

V objektu bude provedeno hlavní pospojování na zemnicí svorky MET (HOP) umístěnou v 1PP u rozvaděče RH

Všechny kovové součásti, které jsou součástí stavby, budou vzájemně spojeny. Na ní se spojí ochranný vodič, rozvod potrubí v objektu, kovové konstrukční součásti. Celkový odpor uzemňovací soustavy musí být menší než 10 ohmům.

Ochrana před bleskem

- Není předmětem této PD.

- Požadavky na stavbu:

- Příprava niky v 1.PP pro rozvaděče RV, RE1, RE2 a RH

- Zapravení niky po demontáži rozvaděče v 1.NP v levé části objektu

- Příprava niky v 1.NP pro rozvaděč RP1 v pravé části objektu

- Příprava niky ve 3.NP pro rozvaděč RP2 v levé části objektu

# BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

## Všeobecně

Při montáži, provozu a užívání stavby musí být respektovány platné právní předpisy, vyhlášky a normy ČSN k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které se týkají projektované stavby.

## BOZP při montáži

Projekt je zpracován v souladu s obecnými předpisy o bezpečnosti práce, na které se odvolává, a kmenovou normou (nebo normami) dotčeného oboru činnosti.

Pro montáž musí být zpracována technologie postupu montáže, kterou zpracuje dodavatelská organizace. Tato technologie musí obsahovat a respektovat všechny platné bezpečnostní předpisy pro daný obor činnosti.

Při montážích je třeba používat všechny předepsané ochranné pomůcky, dodržovat bezpečnostní předpisy ministerstva zdravotnictví o hygienických požadavcích na pracovní prostředí.

Pracovníci musí být s předpisy k zajištění bezpečnosti práce prokazatelně seznámeni alespoň v rozsahu potřebném pro provádění práce.

Při montážích je třeba používat všechny předepsané ochranné pomůcky, dodržovat bezpečnostní předpisy ministerstva zdravotnictví o hygienických požadavcích na pracovní prostředí.

Pracovníci musí být s předpisy k zajištění bezpečnosti práce prokazatelně seznámeni alespoň v rozsahu potřebném pro provádění práce.

Závěr

Celá elektroinstalace musí být provedena v souladu s normami ČSN a požadavky bezpečnostních, požárních, ekologických a hygienických předpisů, rovněž při montáži dbát těchto norem a předpisů.

Práce na elektrickém zařízení a montáž podle tohoto projektu smí provádět pouze pracovníci s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací pro danou činnost podle normy ČSN EN 50110-1 a přidružených norem. Tyto normy musí být dodrženy i z hlediska bezpečnosti práce.

Všechny výrobky a zařízení použité při realizaci stavby musí splňovat podmínky stanovené zákonem č. 22/97 Sb. „O technických požadavcích na výrobky“ a souvisejícími nařízeními vlády ČR.

Dodavatel musí po úplném dokončení montážních prací přezkoušet el. zařízení a zajistit výchozí revizi. Ve zprávě o výchozí revizi musí být uvedeno zda je el. zařízení schopno bezpečného a spolehlivého provozu. Součástí zprávy o výchozí revizi bude projektová dokumentace skutečného stavu, ve které musí být dodavatelem zaneseny případné změny oproti projektu, provedené při montáži elektrického zařízení.

Vybavení domu kuchyňskými elektrospotřebiči (sporák, vařič, trouba) je součástí dodávky majitele domu, elektrifikace domu bude odpovídat osazenému jištění.

Bc. Tomáš Pieter

duben 2022