## Soupis dodávek
2. Technická specifikace
2.1 Soupis dodávek a prací
Akce: |  | SPŠ stavební Plzeň, Chodské náměstí 1585/2, Plzeň
Náhrada ohřevu PTV, napojení na PCZT
Profese: |  | MĚŘENÍ A REGULACE
Poř. č. | Ozn. položky | Název položky | MJ | Mn. | Cena za MJ | Cena celkem | Montáž
1. Řídící systém
1 | A1 | Merbon PLC, procesor i.MX6 UL, OS Linux, Ethernet, 2x RS232, 2x RS485, 16AI, 8AO, 32DI, 32DO markMX.2 | ks | 1
2 | A1D | Operátorský panel s kapacitním dotykovým displejem 7“, 800x480, ARM, 256MB RAM, Ethernet, mikroSD, 24 V ss | ks | 1
3 | A2 | Modul 8 analogových výstupů, 0-10V DC, protokol Modbus - R610 | ks | 1
4 | A3 | Převodník M-bus - RS232 - do 25 připojených míst - R095 | ks | 1
5 | AK1 | GSM DIN3B - GSM komunikátor Flajzar 2xvstup, napájení 230V | ks | 1
6 | AS1 | Průmyslový switch 6xGLAN, montáž do rozvaděče, napájecí zdroj | ks | 1
7 | - | Software - řídící jednotka - I/O | ks | 59
8 | - | Software - M-Bus - I/O | ks | 6
2. Přístroje
9 | BT0 | Čidlo teploty kabelové Ni1000 - stávající | ks | 1
10 | BT1-7 | Čidlo teploty příložné Ni1000 - stávající | ks | 7
11 | BT9 | Čidlo teploty příložné Ni1000 - stávající | ks | 1
12 | BT13 | Čidlo teploty venkovní Ni1000 - stávající | ks | 1
13 | BT14 | Čidlo teploty prostorové Ni1000 - stávající | ks | 1
14 | BT15 | Čidlo teploty jímkové Ni1000 QAE26.93 - součást dodávky KPS TV | ks | 1
15 | BP1 | Čidlo tlaku 24VDC 0-10V QBE9200 - stávající | ks | 1
16 | BP2 | Čidlo tlaku 24VDC 0-10V QBE9300 - součást dodávky KPS TV | ks | 1
17 | SB1 | Havarijní STOP tlačítko XALK178 - stávající | ks | 1
18 | SL1 | Regulátor hladiny s elektrodou zaplavení - DZ4 | ks | 1
19 | ST1 | Termostat RAK-TW1200B-H - stávající | ks | 1
20 | ST2 | Termostat RAK-TW1200B-H | ks | 1
21 | PC1 | Vodoměr lopatkový s ipulsním výstupem - stávající | ks | 1
22 | PC2 | Vodoměr lopatkový s ipulsním výstupem - součást dodávky KPS TV | ks | 1
23 | Y0 | Regulační ventil 24Vac ovl. 0-10V s hav. funkcí - stávající | ks | 1
24 | Y1-7 | Regulační ventil trojcestný 24Vac ovl. 0-10V - stávající | ks | 7
25 | Y02 | Regulační ventil 24Vac ovl. 0-10V s hav.funkcí - součást dod. KPS TV | ks | 1
26 | YV1,2 | Solenoidový ventil 230V - stávající | ks | 2
27 | HA1 | Skříňka poruchové signalizace 24Vac - kontrolka, sirénka (atyp) | ks | 1
28 | PN1 | Měřič tepla s modulem M-Bus - stávající | ks | 1
3. Rozvaděč
29 | MR-vs | Rozvaděčová skříň cca 800/1400/250, včetně příslušenství, větrání. včetně náplně (hlavní vypínač, svorkovnice, ochrany, pojistky, jističe, motorové spouštěče, relé, trafo, napájecí zdroj, zásuvka, kontrolky, ovladače......), | ks | 1
4. Kabely, montážní materiál
30 | W… | Kabel JYTY 2x1 | m | 215
31 | W… | Kabel JYTY 3x1 | m | 105
32 | W… | Kabel JYTY 4x1 | m | 165
33 | W… | Kabel JYsTY 2x2x0,8 | m | 17
34 | W… | Kabel CYKY-J 3x1,5 | m | 175
35 | W… | Kabel CYKY-J 4x1,5 | m | 32
36 | W… | Kabel komunikační UTP5 | m | 10
37 | - | Vodič CYY 6mm2 | m | 30
38 | - | Kabelová trasa - žlab | m | 15
39 | - | Kabelová trasa - lišty, příchytky... | m | 90
40 | - | Montážní, instalační a nosný materiál, zásuvky, krabice, ukončení kabelů, ochranné trubky, ochranné pospojení, nátěry, drobné zednické práce, průrazy a průchody zdivem, měření kabeláže........ | ks | 1
41 |  | Nepředpokládatelná náklady spojené s návazností MaR na stávající rozvody a polní přístroje MaR | ks | 1
42 | - | Demontáž stávajícího zařízení měření a regulace včetně rozvaděče, úprava stávajících kabelových tras | ks | 1
43 | - | Rozšíření stávajícího vizualizačního programu CD o jednu podstanici | ks | 1
5. Ostatní
44 | - | Nastavení zařízení, revize stávajícího zařízení, zaregulování, uvedení do provozu, zkušební provoz, | hod | 36
45 | - | Revize | ks | 1
46 | - | Zaškolení obsluhy | hod | 8
47 | - | Dokumentace skutečného provedení | ks | 1
6. Rozpočtové náklady
Dodávka
Montáž
C E L K E M (bez DPH)

## Kabelový seznam
2.2 Kabelový seznam
číslo | od | do | typ | l/m/ | poznámka
WS1.1 | BT0 | X1 | JYTY 2x1 | 17 | stávající
WS1.2 | BT1 | " | JYTY 2x1 | 9
WS1.3 | BT2 | " | JYTY 2x1 | 9
WS1.4 | BT3 | " | JYTY 2x1 | 10
WS1.5 | BT4 | " | JYTY 2x1 | 10
WS1.6 | BT5 | " | JYTY 2x1 | 11
WS1.7 | BT6 | " | JYTY 2x1 | 11
WS1.8 | BT7 | " | JYTY 2x1 | 12
WS1.9 | BT9 | " | JYTY 2x1 | 17
WS1.10 | BT13 | " | JYTY 2x1 | - | stávající
WS1.11 | BT14 | " | JYTY 2x1 | 8
WS1.12 | BT15 | " | JYTY 2x1 | 14
WS1.13 | BP1 | " | JYTY 4x1 | 17
WS1.14 | BP2 | " | JYTY 4x1 | 14
WS2.1 | SB1 | X2 | JYTY 2x1 | 6
WS2.2 | ST1 | " | JYTY 2x1 | 17
WS2.3 | ST2 | " | JYTY 2x1 | 14
WS2.4 | SL1a | " | JYTY 2x1 | 20 | cca
WS2.5 | M1 | " | JYTY 4x1 | 9
WS2.6 | M2 | " | JYTY 4x1 | 9
WS2.7 | M3 | " | JYTY 4x1 | 10
WS2.8 | M4 | " | JYTY 4x1 | 10
WS2.9 | M5 | " | JYTY 4x1 | 11
WS2.10 | M6 | " | JYTY 4x1 | 11
WS2.11 | M7 | " | JYTY 4x1 | 12
WS2.12 | M8 | " | JYTY 4x1 | 13
WS2.13 | M9 | " | JYTY 4x1 | 13 | rezerva
WS2.14 | M12 | " | JYTY 4x1 | 14
WS2.15 | M13 | " | JYTY 4x1 | 14
WS2.16 | PC1 | " | JYTY 2x1 | 16
WS2.17 | PC2 | " | JYTY 2x1 | 14
WS3.1 | Y0 | X3 | JYTY 3x1 | 19
WS3.2 | Y1 | " | JYTY 3x1 | 9
WS3.3 | Y2 | " | JYTY 3x1 | 9
WS3.4 | Y3 | " | JYTY 3x1 | 10
WS3.5 | Y4 | " | JYTY 3x1 | 10
WS3.6 | Y5 | " | JYTY 3x1 | 11
WS3.7 | Y6 | " | JYTY 3x1 | 11
WS3.8 | Y7 | " | JYTY 3x1 | 12
WS3.9 | Y01 | " | JYTY 3x1 | 14
WS4.1 | HA1 | X4 | JYTY 4x1 | 8
WL5.1 | M1 | X6 | CYKY-J 3x1,5 | 9
WL5.2 | M2 | " | CYKY-J 3x1,5 | 9
WL5.3 | M3 | " | CYKY-J 3x1,5 | 10
WL5.4 | M4 | " | CYKY-J 3x1,5 | 10
WL5.5 | M5 | " | CYKY-J 3x1,5 | 11
WL5.6 | M6 | " | CYKY-J 3x1,5 | 11
WL5.7 | M7 | " | CYKY-J 3x1,5 | 12
WL5.8 | M8 | " | CYKY-J 3x1,5 | 13
WL5.9 | M9 | " | CYKY-J 3x1,5 | 13 | rezerva
WL5.10 | M12 | " | CYKY-J 3x1,5 | 14
WL5.11 | M13 | " | CYKY-J 3x1,5 | 14
WL5.12 | YV1 | " | CYKY-J 3x1,5 | 16
WL5.13 | YV2 | " | CYKY-J 3x1,5 | 16
WL5.14 | PN1 | " | CYKY-J 3x1,5 | 17
WL5.15 | M10 | " | CYKY-J 4x1,5 | 14
WL5.16 | M11 | " | CYKY-J 4x1,5 | 18 | cca (rezerva)
WK1 | AS1 | IT | UTP5 | 10 | cca
WK2 | A3 | PN1 | JYsTY 2x2x0,8 | 17
Celkem: |  |  | JYTY 2x1 | 215
|  |  | JYTY 3x1 | 105
|  |  | JYTY 4x1 | 165
|  |  | JYsTY 2x2x0,8 | 17
|  |  | CYKY-J 3x1,5 | 175
|  |  | CYKY-J 4x1,5 | 32
|  |  | UTP5 | 10
CELKOVÁ DÉLKA (cca) |  |  |  | 719

## Seznam datových bodů
2.3 Seznam datových bodů
Modul | Vstup | Ozn. | Signál | Popis | Alarm | Poznámka
A1 | AI1 | BT0 | Ni1000 | teplota vody za výměníkem ÚT | ano | max. +90°C
A1 | AI2 | BT1 | Ni1000 | teplota náběhové vody větve ÚT1 |  | ekviterm
A1 | AI3 | BT2 | Ni1000 | teplota náběhové vody větve ÚT2 |  | ekviterm
A1 | AI4 | BT3 | Ni1000 | teplota náběhové vody větve ÚT3 |  | ekviterm
A1 | AI5 | BT4 | Ni1000 | teplota náběhové vody větve ÚT4 |  | ekviterm
A1 | AI6 | BT5 | Ni1000 | teplota náběhové vody větve ÚT5 |  | ekviterm
A1 | AI7 | BT6 | Ni1000 | teplota náběhové vody větve ÚT6 |  | ekviterm
A1 | AI8 | BT7 | Ni1000 | teplota náběhové vody větve ÚT7 |  | ekviterm
A1 | AI9 | BT9 | Ni1000 | teplota zpětné vody ÚT
A1 | AI10 | BT13 | Ni1000 | venkovní teplota
A1 | AI11 | BT14 | Ni1000 | teplota prostoru výměníkové stanice | ano | max. +40°C
A1 | AI12 | BT15 | Ni1000 | teplota vody z výměníku TV | ano | max. +65°C
A1 | AI13 | BP1 | 0-10V | tlak v systému ÚT | ano | min., max.
A1 | AI14 | BP2 | 0-10V | tlak v systému TV | ano | min., max.
A1 | AI15 |  |  | neobsazeno
A1 | AI16 |  |  | neobsazeno
A1 | DI1 | SB2 | NC | R E S E T poruchy
A1 | DI2 | SB1 | NC | ruční havarijní S T O P
A1 | DI3 | ST1 | NO | teplota vody za výměníkem ÚT max. hav. | ano
A1 | DI4 | ST2 | NO | teplota vody za výměníkem TV max. hav. | ano
A1 | DI5 | SL1a | NO | zaplavení prostoru výměníkové stanice | ano
A1 | DI6 | M1 | NC | porucha čerpadla větve ÚT1 | ano
A1 | DI7 | M2 | NC | porucha čerpadla větve ÚT2 | ano
A1 | DI8 | M3 | NC | porucha čerpadla větve ÚT3 | ano
A1 | DI9 | M4 | NC | porucha čerpadla větve ÚT4 | ano
A1 | DI10 | M5 | NC | porucha čerpadla větve ÚT5 | ano
A1 | DI11 | M6 | NC | porucha čerpadla větve ÚT6 | ano
A1 | DI12 | M7 | NC | porucha čerpadla větve ÚT7 | ano
A1 | DI13 | M8 | NC | porucha čerpadla větve ÚT8 | ano
A1 | DI14 | M9 | NC | porucha čerpadla větve ÚT9 | ano | rezerva
A1 | DI15 | M12 | NC | porucha čerpadla nabíjení TV | ano
A1 | DI16 | M13 | NC | porucha čerpadla cirkulace TV | ano
A1 | DI17 | PC1 | NC | vodoměr doplňování vody ÚT - čítání impulzů
A1 | DI18 | PC2 | NC | vodoměr průtoku TV - čítání impulzů
A1 | DI19 |  |  | neobsazeno
A1 | DI20 |  |  | neobsazeno
A1 | DI21 |  |  | neobsazeno
A1 | DI22 |  |  | neobsazeno
A1 | DI23 |  |  | neobsazeno
A1 | DI24 |  |  | neobsazeno
A1 | DI25 |  |  | neobsazeno
A1 | DI26 |  |  | neobsazeno
A1 | DI27 |  |  | neobsazeno
A1 | DI28 |  |  | neobsazeno
A1 | DI29 |  |  | neobsazeno
A1 | DI30 |  |  | neobsazeno
A1 | DI31 |  |  | neobsazeno
A1 | DI32 |  |  | neobsazeno
A1 | AO1 | Y0 | 0-10V | ovládání ventilu výměníku ÚT
A1 | AO2 | Y1 | 0-10V | ovládání ventilu větve ÚT1
A1 | AO3 | Y2 | 0-10V | ovládání ventilu větve ÚT2
A1 | AO4 | Y3 | 0-10V | ovládání ventilu větve ÚT3
A1 | AO5 | Y4 | 0-10V | ovládání ventilu větve ÚT4
A1 | AO6 | Y5 | 0-10V | ovládání ventilu větve ÚT5
A1 | AO7 | Y6 | 0-10V | ovládání ventilu větve ÚT6
A1 | AO8 | Y7 | 0-10V | ovládání ventilu větve ÚT7
A1 | DO1 | M1 | NC | ovládání čerpadla větve ÚT1
A1 | DO2 | M2 | NC | ovládání čerpadla větve ÚT2
A1 | DO3 | M3 | NC | ovládání čerpadla větve ÚT3
A1 | DO4 | M4 | NC | ovládání čerpadla větve ÚT4
A1 | DO5 | M5 | NC | ovládání čerpadla větve ÚT5
A1 | DO6 | M6 | NC | ovládání čerpadla větve ÚT6
A1 | DO7 | M7 | NC | ovládání čerpadla větve ÚT7
A1 | DO8 | M8 | NC | ovládání čerpadla větve ÚT8 |  | rezerva
A1 | DO9 | M9 | NC | ovládání čerpadla větve ÚT9
A1 | DO10 | M12 | NC | ovládání čerpadla nabíjení TV
A1 | DO11 | M13 | NC | ovládání čerpadla cirkulace TV
A1 | DO12 | YV1 | NC | ovládání solenoidu dopouštění vody systému ÚT
A1 | DO13 | YV2 | NC | ovládání solenoidu odpouštění vody systému ÚT
A1 | DO14 | M11 | NC | ovládání chodu ventilátoru |  | rezerva
A1 | DO15 | HL1 | NC | optická signalizace všeobecné poruchy VS
A1 | DO16 | HA1 | NC | akustická signalizace všeobecné poruchy VS |  | reset
A1 | DO17 | AK1 | NC | signalizace poruchy do GSM komunikátoru |  | vybraná porucha
A1 | DO18 | AK2 | NC | signalizace poruchy do GSM komunikátoru |  | vybraná porucha
A1 | DO19 |  |  | neobsazeno
A1 | DO20 |  |  | neobsazeno
A1 | DO21 |  |  | neobsazeno
A1 | DO22 |  |  | neobsazeno
A1 | DO23 |  |  | neobsazeno
A1 | DO24 |  |  | neobsazeno
A1 | DO25 |  |  | neobsazeno
A1 | DO26 |  |  | neobsazeno
A1 | DO27 |  |  | neobsazeno
A1 | DO28 |  |  | neobsazeno
A1 | DO29 |  |  | neobsazeno
A1 | DO30 |  |  | neobsazeno
A1 | DO31 |  |  | neobsazeno
A1 | DO32 |  |  | neobsazeno
A2 | AO1 | Y01 | 0-10V | ovládání ventilu výměníku TV
A2 | AO2 |  |  | neobsazeno
A2 | AO3 |  |  | neobsazeno
A2 | AO4 |  |  | neobsazeno
A2 | AO5 |  |  | neobsazeno
A2 | AO6 |  |  | neobsazeno
A2 | AO7 |  |  | neobsazeno
A2 | AO8 |  |  | neobsazeno
A3 | RS232 | PN1 | M-Bus | měření spotřeby tepla