## List1
p.č. | název položky, spec. zařízení, prací a dodávek | m.j. | mn. | cena/jedn. | cena celk.
A. Instalace a napojení nové výměníkové stanice pro ohřev TV
1. | Tlakově nezávislá předávací stanice pro ohřev
| teplé vody (TV) | ks | 1
výkon: 110 kW + Aku 500 L
číslo zakázky / verze: 22_10209 / A1
název projektu: SPŠ Stavební
řídící systém: Domat
(podrobná specifikace dodávky KPS viz příloha specifikace materiálu)
2. | Kulový kohout Vexve typ 100 – s pákou; oboustranně
průtočný; s přivařovacími konci; médium: voda +140 °C
2.1 | DN 32 / PN 40 | ks | 2
3. | Potrubí z trubek ocelových bezešvých se zaručenými
vlastnostmi za vyšších teplot dle ČSN 42 0251;
rozměr dle ČSN EN 10220 – jakost P 235 GH
3.1 | ø 42,4 x 3,2 | m | 12
4. | Trubkový přechod (redukce) dle ČSN 13 2200
– jakost P 235 GH
4.1 | DN 32 / 25 | ks | 2
5. | Kovové doplňkové konstrukce
5.1 | závěsy, objímky, třmeny | kg | 80
6. | Nátěr potrubí: syntetický – 2x základní antikorozní
(obě nanášené vrstvy budou barevně odlišeny);
s minimální tepelnou odolností +140°C
6.1 | pro potrubí do DN 50 | m | 13
7. | Nátěr doplňkových kovových konstrukcí: syntetický
– 2x základní antikorozní (obě nanášené vrstvy budou
| barevně odlišeny); s vrchním emailem | m² | 2
8. | Tepelná izolace KPS | soubor | 1
9. | Označení potrubí štítky s vyznačeným směru toku,
údaji o typu a teplotě protékající látky
| – dle zvyklostí provozovatele | soubor | 7
p.č. | název položky, spec. zařízení, prací a dodávek | m.j. | mn. | cena/jedn. | cena celk.
10. | Tepelná izolace potrubí – pouzdra z kamenné vlny
Rockwool 800 opatřené hliníkovou fólií vyztuženou
skleněnou mřížkou; na podélném spoji opatřeny
přesahem se samolepící páskou; s použitím pro
nejvyšší provozní teplotu +250 °C
10.1 | pro potrubí ø 42,4mm izolace o tloušťce 50mm | m | 12
11. | Vybavení nové výměníkové stanice hasicím
| přístrojem S5H (D+M) | ks | 1
12. | Topná zkouška
12.1 | Topná zkouška dle ČSN 06 0310 | hod | 72
13. | Vyčištění smontovaného potrubí vodou, pevnostní
zkouška a zkouška těsnosti dle ČSN EN 13 480-5
13.1 | délka potrubí k proplachu | m | 31
14. | Demontáž a opětovná montáž izolace potrubí vč.
její povrchové ochrany – v místech vsazení nové
přípojky pro KPS
14.1 | potrubí DN 80 | m | 3
15. | Vyhotovení výchozích revizí vyhrazených zařízení | soubor | 1
16 . | Vyhotovení první provozní revize | soubor | 1
17. | Doprava, instalace, oživení, uvedení do provozu,
| zaškolení obsluhy | soubor | 1
B. Posílení expanzního a pojišťovacího okruhu původní KPS pro ohřev ToV
1. | Membránová tlaková expanzní nádoba Reflex N 500
‒ jmenovitý objem 500 L; max. provozní tlak 6 bar;
| připojení R 1" | ks | 1
2. | Reflex uzavírací ventil se zajištěním SU R 1" x 1" | ks | 1
p.č. | název položky, spec. zařízení, prací a dodávek | m.j. | mn. | cena/jedn. | cena celk.
3. | Potrubí z trubek ocelových bezešvých se zaručenými
vlastnostmi za vyšších teplot dle ČSN 42 0251;
rozměr dle ČSN EN 10220 – jakost P 195 GH
3.1 | ø 33,7 x 3,2 | m | 2
4. | Nátěr potrubí: syntetický – 2x základní antikorozní
(obě nanášené vrstvy budou barevně odlišeny) s
vrchním emailem; s minimální tepelnou odolností +100°C
4.1 | pro potrubí do DN 50 | m | 3
5. | Vyčištění smontovaného potrubí vodou, pevnostní
zkouška a zkouška těsnosti dle ČSN EN 13 480-5
5.1 | délka potrubí k proplachu | m | 3
C. Napojení nové výměníkové stanice pro ohřev TV na rozvod studené vody
1. | Gebo T-kus 50x6/4"x50 | ks | 1
2. | Mosaz koleno 6/4" | ks | 2
3. | Mosaz vsuvka 6/4" | ks | 2
4. | Mosaz šroubení 6/4" přímé | ks | 2
5. | Gia kulový kohout 6/4" | ks | 2
6. | Alpex-vsuvka 6/4"x50 | ks | 2
7. | Alpex-koleno 50 | ks | 12
8. | Alpex-trubka 50x4 | m | 30
9. | Alpex-hrdlo 50x50 | ks | 10
10. | Izolace AL PIPO 54/40 | m | 33
11. | AL páska | ks | 1
12. | Objímka 50 | ks | 15
p.č. | název položky, spec. zařízení, prací a dodávek | m.j. | mn. | cena/jedn. | cena celk.
13. | Spojovací materiál | ks | 15
14. | Konzole nástěnná | ks | 15
D. Nové rozvody teplé vody a cirkulace
1. | Mosaz koleno 6/4" | ks | 2
2. | Mosaz koleno 1" | ks | 2
3. | Mosaz vsuvka 6/4" | ks | 2
4. | Mosaz vsuvka 1" | ks | 2
5. | Mosaz šroubení 6/4" přímé | ks | 2
6. | Mosaz šroubení 1" přímé | ks | 2
7. | Gia kulový kohout 6/4" | ks | 3
8. | Gia kulový kohout 1" | ks | 3
9. | Objímka 50 | ks | 55
10. | Objímka 32 | ks | 55
11. | Spojovací materiál | ks | 55
12. | Konzole nástěnná | ks | 55
13. | Gebo přechod 50x6/4" vnější | ks | 1
14. | Gebo přechod 32x1" vnější | ks | 1
15. | PPR zástřik vnější 50x6/4" | ks | 1
16. | PPR zástřik vnější 32x1" | ks | 1
17. | Alpex-trubka 50x4 | m | 140
p.č. | název položky, spec. zařízení, prací a dodávek | m.j. | mn. | cena/jedn. | cena celk.
18. | Alpex trubka 32x3 | m | 140
19. | Izolace AL PIPO 54/40 | ks | 145
20. | Izolace AL PIPO 35/40 | ks | 145
21. | AL páska | ks | 5
22. | Alpex-koleno 50 | ks | 14
23. | Alpex T-kus 50x50x50 | ks | 2
24. | Alpex hrdlo 50x6/4" | ks | 2
25. | Alpex T-kus 32x32x32 | ks | 2
26. | Alpex-vsuvka 50x6/4" | ks | 2
27. | Alpex-vsuvka 32x1" | ks | 2
28. | Alpex-koleno 32 | ks | 14
29. | Alpex hrdlo 32x1" | ks | 2
30. | Alpex-hrdlo 50x50 | ks | 32
31. | Alpex-hrdlo 32x32 | ks | 32
E. Doplňkový materiál + ostatní související práce
1. | Roztřídění, odvoz a uložení demontovaného odpadu,
či odpadu vzniklého během prací do sběrny druhotných
surovin, nebo na povolenou skládku, a to včetně
uhrazení poplatku za skládkování
‒ kategorie odpadu dle vyhlášky č. 8/2021 Sb.:
1.1 | železo a ocel - tř. 17 04 05 | soubor | 1
1.2 | měď - tř. 17 04 01 | soubor | 1
1.3 | směsné kovy - tř. 17 04 07 | soubor | 1
1.4 | izolační materiály - tř. 17 06 04 | soubor | 1
p.č. | název položky, spec. zařízení, prací a dodávek | m.j. | mn. | cena/jedn. | cena celk.
E. Doplňkový materiál + ostatní související práce
1. | Roztřídění, odvoz a uložení demontovaného odpadu,
či odpadu vzniklého během prací do sběrny druhotných
surovin, nebo na povolenou skládku, a to včetně
uhrazení poplatku za skládkování
‒ kategorie odpadu dle vyhlášky č. 8/2021 Sb.:
1.5 | plasty - tř. 17 02 03 | soubor | 1
1.6 | směsné stavební a demoliční odpady - tř. 17 09 04 | soubor | 1
2. | Lehká mobilní pracovní plošina o výšce do 2,0m | ks | 1
3. | Vyčištění prostoru výměníkové stanice
| ‒ po ukončení veškerých prací | soubor | 1
4. | Vyčištění přečerpávací jímky ‒ po úklidu místnosti | soubor | 1
5. | Plyny na svařování | soubor | 1
6. | Stavební práce - diamantové vrtání do stěny o
| tloušťce do 450mm | ks | 12
7. | Demontáž a opětovná montáž kazetového stropního
| podhledu | m | 40
8. | Demontáž stávajícího plynového ohřívače, příslušných
armatur a částí stávajících potrubních rozvodů, vč.
| podpůrných konstrukcí | soubor | 1
9. | Vyhotovení projektové dokumentace skutečného
| provedení stavby | soubor | 1
10. | Doprava materiálu a montážního vybavení na
| stavbu | soubor | 1
Vypracováno firmou Ing. M. Šlajs - TERMOPROJEKT, Jablonského 37, 326 00 Plzeň
Zodpovědný projektant: Ing. M. Šlajs
Vypracoval: L. Libotovský