## Soupis komponent
Typ zapojení:
Číslo projektu:
Název projektu: SZŠ a VOŠZ v Plzni
|  |  | Primár | Sekundár ÚT1 | Sekundár TV1
|  | Výkon P: | 690 (150) kW | 540 kW | 150 (150) kW
|  | Teplotní program TC: | 130/57 (100/29,5) °C | 75/60 °C | 55/10 °C
|  | Výpočtová teplota TS: | 130 °C | 75 °C | 55 °C
|  | Výpočtový tlak PS: | 2400 kPa | 500 kPa | 900 kPa
|  | Jmenovitý tlak PN: | PN25 | PN6 | PN10
|  | Dynamický tlak: | 100 kPa
Pozice | ks | Název komponentu | Typ komponentu | DN | Osazeno
Primární okruh
1.1 | 1 | Kulový kohout přivařovací |  | DN50 | Osazeno
1.2b | 1 | Manometrová souprava | 25bar | DN12 | Osazeno
1.3 | 1 | Teploměr bimetalový | 0-200°C - 100/60 | DN15 | Osazeno
1.4 | 1 | Filtr přivařovací |  | DN50 | Osazeno
11.1 | 1 | Zpětný ventil mezipřírubový |  | DN50 | Osazeno
11.2 | 1 | Regulátor tlakové diference |  | DN32 | Osazeno
11.3 | 1 | Teploměr bimetalový | 0-200°C - 100/60 | DN15 | Osazeno
11.5 | 1 | Kulový kohout přivařovací |  | DN50 | Osazeno
Společný sekundární okruh ÚT1
2.1-1 | 1 | Regulační ventil 2V |  | DN25 | Osazeno
2.1-2 | 1 | Pohon 24V |  | ------ | Osazeno
2.2 | 4 | Kulový kohout přivařovací |  | DN40 | Osazeno
2.8 | 2 | Kulový kohout přivařovací, vypouštěcí |  | DN15 | Osazeno
3-1 | 2 | Výměník tepla deskový (270kW) | Pájený | DN40xDN40 | Osazeno
3-2 | 2 | Izolace deskového výměníku |  | ------ | Osazeno
3.1a-1 | 1 | Čidlo teploty ponorné NTC 10kOhm |  | ------ | Osazeno
3.1a-2 | 1 | Jímka pro teplotní čidlo | 100mm | DN15 | Osazeno
3.1b | 1 | Termostat příložný |  | ------ | Osazeno
3.1d-1 | 1 | Snímač tlaku |  | DN8 | Osazeno
3.1d-2 | 1 | Kulový kohout závitový s vypouštěním |  | DN15 | Osazeno
3.1d-3 | 1 | Návarek vnější závit |  | DN15 | Osazeno
3.2 | 4 | Uzavírací klapka mezipřírubová |  | DN65 | Osazeno
3.3 | 2 | Pojistný ventil závitový | 5bar | DN15/20 | Osazeno
3.6-1 | 2 | Manometr | 6bar | DN8 | Osazeno
3.6-2 | 2 | Kulový kohout závitový s vypouštěním |  | DN15 | Osazeno
3.6-3 | 2 | Návarek vnější závit |  | DN15 | Osazeno
3.7 | 2 | Teploměr bimetalový | 0-120°C | DN15 | Osazeno
3.8 | 2 | Kulový kohout vyp/nap |  | DN15 | Osazeno
3.9b | 1 | Kulový kohout závitový s vypouštěním |  | DN25 | Osazeno
Doplňovací a expanzní systém ÚT1
5.2a | 2 | Kulový kohout přivařovací |  | DN15 | Osazeno
5.2b | 1 | Filtr závitový PN25 |  | DN15 | Osazeno
5.2c | 1 | Kulový kohout přivařovací, vypouštěcí |  | DN15 | Osazeno
5.2d | 1 | Solenoidový ventil s cívkou |  | DN12 | Osazeno
5.2g | 1 | Vodoměr lopatkový, s impulsním výstupem | DN15/TV ER-AM Qn1,5; 1l/impuls | DN15 | Osazeno
5.2h | 1 | Zpětný ventil zavitový EUROPA |  | DN15 | Osazeno
5.2i | 1 | Pojistný ventil závitový | 5bar | DN15/20 | Osazeno
5.4 | 1 | Expanzní nádoba | 800l | DN25 | Dod.samostatně
Sekundární okruh: ÚT |  |  | 540 kW
4.4 | 1 | Mokroběžné oběhové čerpadlo 1x230V | 31,8 m3/hod, H=40kPa, regul.otáčky | DN80 | Osazeno
4.5 | 1 | Filtr přírubový PN16 |  | DN100 | Osazeno
4.6-1 | 1 | Manometr | 6bar | DN8 | Osazeno
4.6-2 | 1 | Kulový kohout závitový s vypouštěním |  | DN15 | Osazeno
4.6-3 | 1 | Návarek vnější závit |  | DN15 | Osazeno
4.7 | 1 | Teploměr bimetalový | 0-120°C - 100/160 | DN15 | Osazeno
4.10a | 2 | Uzavírací klapka mezipřírubová |  | DN100 | Osazeno
Společný sekundární okruh TV1
6.1-1 | 1 | Regulační ventil 2V |  | DN15 | Osazeno
6.1-2 | 1 | Pohon 24V |  | ------ | Osazeno
6.8 | 1 | Kulový kohout přivařovací, vypouštěcí |  | DN15 | Osazeno
7-1 | 1 | Výměník tepla deskový (150kW) | Nerezový pájený | DN20/25 | Osazeno
7-2 | 1 | Izolace deskového výměníku |  | ------ | Osazeno
7.1a | 1 | Čidlo teploty ponorné rychlé 10kOhm |  | DN15 | Osazeno
7.1b | 1 | Termostat příložný |  | ------ | Osazeno
7.3 | 1 | Pojistný ventil závitový | 9bar | DN15/20 | Osazeno
7.6-1 | 1 | Manometr | 10bar | DN8 | Osazeno
7.6-2 | 1 | Kulový kohout závitový s vypouštěním |  | DN15 | Osazeno
7.6-3 | 1 | Návarek nerezový 1.4571 |  | DN15 | Osazeno
7.7 | 1 | Teploměr bimetalový | 0-120°C - 80/65 | DN15 | Osazeno
7.8 | 1 | Kulový kohout vyp/nap |  | DN15 | Osazeno
Sekundární okruh TV1
8.1 | 1 | Kulový kohout závitový |  | DN40 | Osazeno
8.3-1 | 1 | Čidlo teploty ponorné 10kOhm |  | ------ | Dod.samostatně
8.3-2 | 1 | Jímka pro teplotní čidlo SS | L=220mm, G1/2'' | DN15 | Dod.samostatně
8.4 | 1 | Kulový kohout závitový |  | DN40 | Osazeno
8.5 | 1 | Mokroběžné oběhové čerpadlo 1x230V | Hmax=60kPa, Qmax. 5,5 m3/hod | DN25 | Osazeno
8.6 | 1 | Zpětný ventil zavitový |  | DN40 | Osazeno
9.1 | 1 | Kulový kohout závitový s vypouštěním |  | DN50 | Osazeno
9.2 | 1 | Filtr závitový |  | DN50 | Osazeno
9.3 | 1 | Vodoměr suchoběžný | DN 32/SV IBRF/32/10 MID | DN32 | Osazeno
9.4 | 1 | Zpětný ventil zavitový |  | DN50 | Osazeno
9.6-1 | 1 | Manometr | 10bar | DN8 | Osazeno
9.6-2 | 1 | Kulový kohout závitový s vypouštěním |  | DN15 | Osazeno
9.6-3 | 1 | Návarek nerezový 1.4571 |  | DN15 | Osazeno
9.8 | 1 | Pojistný ventil závitový | 9bar | DN15/20 | Osazeno
10.1 | 1 | Kulový kohout závitový |  | DN32 | Osazeno
10.2 | 1 | Filtr závitový |  | DN32 | Osazeno
10.3 | 1 | Mokroběžné oběhové čerpadlo 1x230V | 3 m3/hod, H=40kPa | DN20 | Osazeno
10.4 | 1 | Zpětný ventil zavitový |  | DN32 | Osazeno
12 | 1 | Zásobník vody smaltovaný, s izolací | 750l | ------ | Dod.samostatně
Řídící systém
13.1 | 1 | Regulátor |  | ------ | Osazeno
13.2 | 1 | Svorky |  | ------ | Osazeno
13.4 | 1 | Čidlo teploty venkovní |  | ------ | Osazeno
13.5 | 1 | Termostat prostorový | TA 40°C | ------ | Osazeno
13.6 | 1 | Hlídač hladiny 230AC IP20 |  | ------ | Osazeno
13.11 | 1 | Rozvaděč |  | ------ | Osazeno
13.12 | 1 | Oživení a zaškolení obsluhy |  | ------ | Osazeno