## VV_Strojní
TEPLO-PROJEKT |  |  | SP-21-06-0875-2
Výměníková stanice SZŠ a VOŠZ, Karlovarská 99, Plzeň
Strojně-technologická část
P.Č. | Kód | Popis položky | MJ | Mno. | Cena | Cena
| položky |  |  | celkem | jednotková | celkem
800-731 Ústřední vytápění
Část A - zřízení konstrukcí
1 | 732220001.R | A02 - Strojovny
Kompaktní předávací stanice s mědí pájenými deskovými výměníky pro vytápění a celonerezovým výměníkem pro ohřev teplé vody z primáru včetně dodávky tepelné izolace výměníků tepla (materiál kryt z plastu s polyuretanovou pěnou bez CFC). Dodávka KPS včetně regulace a hlídání havarijních stavů. Dodávka KPS včetně jednofázového oběhového čerpadla pro vytápění s plynulou regulací otáček (31,8 m3/hod, H=40kPa). Smíšený ohřev teplé vody se smaltovanou akumulační nádobou, nabíjecím a cirkulačním čerpadlem teplé vody.
· Výkon UT - zima 540 kW - rozdělit na 2 paralelní výměníky 2x 270 kW
· Ohřev TV (z primáru) - 150kW + 750 l akumulace. Dimenzovat pro max. 1000 osob při dopoledním vyučování (v objektu pouze sociální zařízení, ne stravování), počet umyvadel 132, počet sprch 10. Mokroběžné jednofázové cirkulační oběhové čerpadlo se 3 stupni otáček, 3 m3/hod, H=40kPa). Termická desinfekce ohřevu TV - ochrana proti Legionelle.
· Primár - zima 130o/60 oC
· Dvoucestné regulační ventily s havarijní fcí na primární straně, napájení 24V, řídící signál 0-10V (pro výměníky ÚT a pro výměník TV)
· Sekundár 75o/60 oC, PN6, ekvitermní výstup
· Teplá voda 10°/55°C, PN10
· Tlaková ztráta sekundární části výměníku UT do 10 kPa
· Max. tlak primáru 2,5 MPa
· Dispoziční tlak primáru pro KPS min. 100 kPa
· Max. provozní tlak sekundáru 0,6 MPa (6 bar)
· Otevírací přetlak PV ústředního vytápění 500 kPa (5 bar)
· Systém dopouštění ze zpátečky primáru do zpátečky sekundáru
· Expanzní zařízení (membránová expanze) o objemu 800 l, PN6
· Předpokládaný obsah vody v topném systému : 9500 litrů
· Napouštěcí přetlak za studena : 200 kPa
Stanice - dodávka na rámu, stávající dveře do prostoru VS - 900/1970mm
(podrobná specifikace dodávky KPS viz příloha soupisu prací a dodávek)
|  | (D+M včetně přesunu hmot) | ks | 1 | 0 | 0
A03 - Potrubí
2 | 733111113 | Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných v kotelnách a strojovnách
|  | materiál dle ČSN EN 13480-2 - DN15 (kategorie potrubí 0) | m | 6 | 0 | 0
3 | 733111115 | Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných v kotelnách a strojovnách
|  | materiál dle ČSN EN 13480-2 - DN25 (kategorie potrubí 0) | m | 2 | 0 | 0
4 | 733111118 | Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných v kotelnách a strojovnách
|  | materiál dle ČSN EN 13480-2 - DN50 (kategorie potrubí 0) | m | 12 | 0 | 0
5 | 733121229 | Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla,
v kotelnách a strojovnách
|  | materiál dle ČSN EN 13480-2 - 114,1/4 (kategorie potrubí 0) | m | 12 | 0 | 0
6 | 733124118 | Zhotovení trubkových přechodů jednostranných přímých z trubek ocelových
|  | hladkých kováním DN50/25 | ks | 2 | 0 | 0
7 | 733141102 | Odvzdušňovací nádoby z trubek ocelových DN50 | ks | 2 | 0 | 0
8 | 733190107 | Zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových do DN40 | m | 8 | 0 | 0
TEPLO-PROJEKT |  |  | SP-21-06-0875-3
Výměníková stanice SZŠ a VOŠZ, Karlovarská 99, Plzeň
Strojně-technologická část
P.Č. | Kód | Popis položky | MJ | Mno. | Cena | Cena
| položky |  |  | celkem | jednotková | celkem
9 | 733190108 | Zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN40 do 50 | m | 12 | 0 | 0
10 | 733190232 | Zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových hladkých do Ø133/5 | m | 12 | 0 | 0
11 | 998733201 | Přesun hmot pro rozvody potrubí
stanovený procentní sazbou z ceny
|  | vodorovná dopravní vzdálenost do 50m v objektech výšky do 6m | % | 3.19% | 0 | 0
A04 - Armatury
12 | 734291123 | Kohouty plnící a vypouštěcí G1/2" | ks | 2 | 0 | 0
13 | 734494213 | Návarky s trubkovým závitem G1/2" | ks | 4 | 0 | 0
14 | 734109312.R | Montáž ultrazvukového měřiče tepla včetně uklidňujících úseků, návarků
pro jímky a redukcí (měření na primáru)
|  | (dodavatel měřiče tepla Plzeňská teplárenská a.s.) | ks | 1 | 0 | 0
15 | 734172112.R | Zhotovení mezikusu z trubky ocelové závitové bezešvé včetně koncových
|  | přírub DN25/PN25, L=260mm | ks | 1 | 0 | 0
16 | 734111612.R | Kulový kohout přivařovací s ruční pákou DN15/PN40, 175°C | ks | 3 | 0 | 0
17 | 734209117 | Montáž armatur závitových se 2 závity G6/4" | ks | 2 | 0 | 0
18 | 734209117.R | Statický regulační ventil s vnitřními závity DN40/PN20 s dvojicí měřících koncovek
kvs=19,2 m3/hod, funkce uzavírání, vypouštění, přednastavení, měření průtoku
|  | a tlakových ztrát, stupně nastavení skryté regulace 1 až 4 | ks | 2 | 0 | 0
19 | 732199101.R | Orientační štítky , ( D+M ) | ks | 13 | 0 | 0
20 | 998734201 | Přesun hmot pro armatury
stanovený procentní sazbou z ceny
|  | vodorovná dopravní vzdálenost do 50m v objektech výšky do 6m | % | 0.27% | 0 | 0
Část B - bourání (demontáž) konstrukcí
B03 - Demontáž potrubí
21 | 733120839 | Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých Ø 219 | m | 2 | 0 | 0
0.03956
22 | 733890801 | Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot rozvodů potrubí vodorovně
|  | do 100m v objektech výšky do 6m | t | 0.08 | 0 | 0
C03 - Opravy a údržba potrubí
23 | 733193939 | Zaslepení potrubí dýnkem DN200 | ks | 2 | 0 | 0
24 | 733192928.R | Navaření odbočky 114,1/3 na stávající potrubí 133/4 | ks | 2 | 0 | 0
800-713 Izolace tepelné (rozvodů ÚT)
A04 Izolace potrubí
25 | 713411111 | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi bez povrchové
úpravy ovinutými kolem potrubí a staženými ocelovým drátem
|  | jednovrstvá | m2 | 19 | 0 | 0
TEPLO-PROJEKT |  |  | SP-21-06-0875-4
Výměníková stanice SZŠ a VOŠZ, Karlovarská 99, Plzeň
Strojně-technologická část
P.Č. | Kód | Popis položky | MJ | Mno. | Cena | Cena
| položky |  |  | celkem | jednotková | celkem
26 | 713000001.R | Dodávka - tepelné izolace z minerálních vláken
pro potrubí vnějšího průměru 34mm tl.30mm ,
|  | (součinitel.tep.vodivosti min.0,04 W/mK) | m2 | 0.4 | 0 | 0
27 | 713000002.R | dtto pro potrubí vnějšího průměru 60,2mm tl.50mm | m2 | 7.5 | 0 | 0
28 | 713000003.R | dtto pro potrubí vnějšího průměru 114,1mm tl.100mm | m2 | 14.5 | 0 | 0
29 | 713491111 | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů - doplňky a konstrukční součásti
oplechování pevného vnějšího obvodu do 500mm
|  | potrubí | m2 | 1 | 0 | 0
30 | 713491211 | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů - doplňky a konstrukční součásti
oplechování pevného vnějšího obvodu přes 500mm
|  | potrubí | m2 | 18 | 0 | 0
31 | 713410001.R | Al-plech tl. 0,6 mm (dodávka) | m2 | 23 | 0 | 0
32 | 713410010.R | Tepelná izolace rozvodů KPS, rohože z minerální plsti s vnější Al-fólií (D+M) | ks | 1 | 0 | 0
B04 Odstranění tepelných izolací potrubí
33 | 713410831 | Odstranění tepelné izolace potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi
s povrchovou úpravou hliníkovou fólií
ovinutými kolem potrubí a staženými ocelovým drátem
potrubí, tloušťka izolace
|  | do 50mm | m | 4 | 0 | 0
800-711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
34 | 711131811 | Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné | m2 | 5.6 | 0 | 0
35 | 711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavenými NAIP na ploše vodorovné | m2 | 5.6 | 0 | 0
36 | M628550001 | Pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl. 4,0mm s vložkou z polyesterové
|  | rohože nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu | m2 | 6.44 | 0 | 0
37 | 998711101 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti
přesunovaného materiálu, vodorovná dopravní vzdálenost do 50m v objektech
|  | výšky do 6m | t | 0.002 | 0 | 0
800-784 Dokončovací práce - malby a tapety
38 | 784312021 | Malby vápenné dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80m | m2 | 70 | 0 | 0
800-783 Nátěry
39 | 783614551.R | Základní nátěr kovových potrubí
|  | do DN50mm syntetický dvojnásobný | m | 20 | 0 | 0
40 | 783614561.R | Základní nátěr kovových potrubí
|  | dtto přes DN50 do DN100 mm syntetický dvojnásobný | m | 12 | 0 | 0
41 | 783617611 | Krycí nátěr kovových potrubí
|  | do DN50mm dvojnásoný syntetický standardní | m | 8 | 0 | 0
42 | 783220001.R | Nátěr kovových doplňkových kcí - 1x základní + 2x krycí syntetický (D+M) | m2 | 3 | 0 | 0
TEPLO-PROJEKT |  |  | SP-21-06-0875-5
Výměníková stanice SZŠ a VOŠZ, Karlovarská 99, Plzeň
Strojně-technologická část
P.Č. | Kód | Popis položky | MJ | Mno. | Cena | Cena
| položky |  |  | celkem | jednotková | celkem
800-767 Kovové doplňkové konstrukce
43 | 767000001.R | Atypické KDK do 30 kg
|  | válcované profily, tyčové závěsy, závěsné objímky ( D+M ) | kg | 40 | 0 | 0
44 | 767000002.R | Zhotovení dělící stěny v pletivovém rámu do 5 ocelových sloupků kotvených do
podlahy, výšky 2,1m, s osazením dveří 900/2000 v rámu s pletivem, dveře
|  | opatřeny dozickým zámkem | kg | 100 | 0 | 0
45 | 998767101 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce vodorovná dopravní vzdálenost
|  | do 50m v objektech výšky do 6m | t | 0.13 | 0 | 0
Topná zkouška
46 | 200000001.R | Topná zkouška dle ČSN 06 0310 | hod | 72 | 0 | 0
Zkoušky potrubí
47 | 200000002.R | Zkoušky potrubí - rozsah dle ČSN EN 13480-5
|  | dle kategorie potrubí - rentgen | ks | 2 | 0 | 0
Stavební úpravy
801-1 Běžné stavební práce - budovy a haly
A01 Zřízení konstrukcí
48 | 273313611 | Základy z betonu prostého kamenem neprokládaného tř. C16/20 | m3 | 1 | 0 | 0
49 | 273351121 | Bednění základů desek - zřízení | m2 | 4.5 | 0 | 0
50 | 273351122 | Bednění základů desek - odstranění | m2 | 4.5 | 0 | 0
51 | 346244971 | Zazdívka rýh, potrubí, nik (výklenků) nebo kapes z pálených cihel na maltu
|  | tl. 140mm (zazdění vstupu do stáv.kanálu) | m2 | 3 | 0 | 0
52 | 612315412 | Oprava vápenné omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20mm stěn,
|  | v rozsahu opravované plochy přes 10% do 30% | m2 | 15 | 0 | 0
53 | 613323111 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch hladkých nanášená ručně jednovrtstvá
|  | hladká, na neomítnutý bezesparý podklad, tloušťky do 5mm pliířů nebo sloupů | m2 | 3 | 0 | 0
54 | 613323191 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch hladkých nanášená ručně jednovrtstvá
hladká, na neomítnutý bezesparý podklad, tloušťky do 5mm. Příplatek k cenám
|  | za každý další 1mm omítky přes 5mm pilířů nebo sloupů | m2 | 15 | 0 | 0
55 | 631311123 | Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do
|  | 120mm tř. C12/15 (podkladní beton) | m3 | 0.25 | 0 | 0
56 | 631311125 | Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do
|  | 120mm tř. C20/25 (vrchní beton beton) | m3 | 0.25 | 0 | 0
57 | 631319012 | Příplatek cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina
|  | tl. přes 80 do 120mm | m3 | 0.5 | 0 | 0
58 | 6311319196 | Příplatek k cenám mazanin za malou plochu do 5 m2
|  | jednotlivá mazanina tl. přes 80 do 120mm | m3 | 0.5 | 0 | 0
59 | 962031133 | Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo
dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou tl. do 150mm
|  | (demontáž vstupu do stávajícího kanálu) | m2 | 3 | 0 | 0
TEPLO-PROJEKT |  |  | SP-21-06-0875-6
Výměníková stanice SZŠ a VOŠZ, Karlovarská 99, Plzeň
Strojně-technologická část
P.Č. | Kód | Popis položky | MJ | Mno. | Cena | Cena
| položky |  |  | celkem | jednotková | celkem
60 | 965042131 | Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100mm, plochy do 4 m2
|  | (mazanina po soklem dělící stěny) | m2 | 0.39 | 0 | 0
61 | 965042231 | Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100mm, plochy
|  | do 4 m2 | m3 | 0.5 | 0 | 0
62 | 965082933 | Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného n ásypu na střechách tl.
|  | do 200mm, plochy přes 2 m2 | m3 | 0.5 | 0 | 0
63 | 977311113 | Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení hloubky
|  | přes 100 do 150mm | m | 20.4 | 0 | 0
64 | 997013211 | Vnitrostrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50m svisle
|  | ručně pro budovy a haly výšky do 6m | t | 3.463 | 0 | 0
65 | 997013501 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skladáku nebo meziskládku se složením,
|  | na vzdálenost do 1km | t | 3.463 | 0 | 0
66 | 997013509 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skladáku nebo meziskládku se složením.
|  | Příplatek k ceně za každý i započatý 1km přes 1km | t | 34.63 | 0 | 0
67 | 997013869 | poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze
směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného
|  | do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07 | t | 3.463 | 0 | 0
68 | 998011018 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou
svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene. Příplatek k cenám za
|  | zvětšený přesun vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000m | t | 2.212 | 0 | 0
69 | 998018001 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční
bez užití mechanizace vodorovná vzdálenost do 100m pro budovy s jakoukoliv
|  | nosnou konstrukcí výšky do 6m | t | 2.212 | 0 | 0
800-721 Zdravotně technické instalace budov
A01 Vnitřní kanalizace
70 | 721110205 | Potrubí z kameninových trub normálních těsněných gumovými kroužky DN100 | m | 2 | 0 | 0
71 | 721173315 | Potrubí z plastových trub KG systém DN110 | m | 3.5 | 0 | 0
72 | 721110802 | Demontáž kameninových trub do DN100 | m | 1 | 0 | 0
73 | 721211913 | Montáž podlahové vpusti DN110 | ks | 1 | 0 | 0
74 | 721211913.R | Dodávka boční kanalizační vpusti KVB DN110 | ks | 1 | 0 | 0
A02 Vnitřní vodovod
75 | 722130233 | Potrubí z ocelových závitových trubek pozinkovaných, svařovaných běžných
|  | DN25 (1") | m | 1 | 0 | 0
76 | 722130238 | Potrubí z ocelových závitových trubek pozinkovaných, svařovaných běžných
|  | DN80 (3") | m | 4 | 0 | 0
77 | 722174006 | Potrubí z plastových trubek PPR svařovaných polyfuzně
|  | PN16, D50x6,9 | m | 16 | 0 | 0
TEPLO-PROJEKT |  |  | SP-21-06-0875-7
Výměníková stanice SZŠ a VOŠZ, Karlovarská 99, Plzeň
Strojně-technologická část
P.Č. | Kód | Popis položky | MJ | Mno. | Cena | Cena
| položky |  |  | celkem | jednotková | celkem
78 | 722174007 | Potrubí z plastových trubek PPR svařovaných polyfuzně
|  | PN16, D63x8,7 | m | 14 | 0 | 0
79 | 722239103 | Montáž vodovodních armatur se dvěma závity G1" | ks | 1 | 0 | 0
80 | 722239103.R | Dodávka vícevtokového suchoběžného vodoměru na studenou vodu pro
sestupné proudění s vysílačem impulsů, DN25, třída měření B, počáteční průtok
10l/hod, jmenovitý průtok 6m3/hod, PN16
|  | max. průtok 12 m3/hod, včetně připoj.šroubení | ks | 1 | 0 | 0
81 | 722239108 | Montáž vodovodních armatur se dvěma závity G3" | ks | 2 | 0 | 0
82 | 722239108.R | Dodávka kulového kohoutu s vnitřními závity G3",PN16, na rozvodu studené vody | ks | 2 | 0 | 0
83 | 724231172 | Teploměry s pevným stonkem a jímkou DTR o délce stonku 60mm
|  | teplotní rozsah do 120°C | ks | 2 | 0 | 0
B02 Vnitřní vodovod
84 | 722130802 | Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových pozinkovaných
|  | přes 25 do DN40 | m | 2 | 0 | 0
85 | 722130805 | dtto DN80 | m | 6 | 0 | 0
C02 Vnitřní vodovod
86 | 722131918 | Vsazení odbočky do potrubí DN80 (3") | ks | 1 | 0 | 0
87 | 998722201 | Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6m | % | 1.02% | 0 | 0
800-713 Izolace tepelné (rozvodů TV a C)
A04 Izolace potrubí
88 | 713411121 | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou
úpravou hliníkovou fólií připevněnými ocelovým drátem
|  | jednovrstvá | m2 | 13 | 0 | 0
89 | 713000002.R | Dodávka návlekové tepelné izolace z minerálních vláken s vnější Al-fólií
pro potrubí vnějšího průměru 50mm tl.30mm , rozvody TV
|  | (součinitel.tep.vodivosti min.0,04 W/mK) | m2 | 6 | 0 | 0
90 | 713000003.R | dtto pro potrubí vnějšího průměru 63mm tl.30mm, rozvody TV a SV | m2 | 5 | 0 | 0
91 | 713000004.R | dtto pro potrubí vnějšího průměru 89mm tl.30mm, rozvod SV | m2 | 2 | 0 | 0
92 | 997013501.R | Likvidace vybouraných hmot - odvoz a uložení na skládku | t | 2 | 0 | 0
Hasicí přístroje
93 | 200000003.R | Sněhový hasící přístroj PHP CO2 5kg
|  | hasící schopnost 55B. | ks | 1 | 0 | 0
Příloha :
specifikace komponentů KPS
REKAPITULACE
|  | Strojně-technologická část |  |  |  | 0
|  | Celkem bez DPH |  |  |  | 0
|  | DPH 21% |  | 21% | 0 | 0
|  | Celkem s DPH |  |  |  | 0

## KPS
Specifikace komponentů KPS
Název projektu: UNIMEC LF UK v Plzni - I.etapa.-SO 04, SO 08
|  |  | Primár | ÚT | TUV
|  | Výkon |  | 623 kW | 300 kW
|  | Výpočtová teplota: | 130/53-100/30 °C | 80/60 °C | 55/10 °C
|  | Konstrukční teplota: | 130 °C | 80 °C | 55 °C
|  | Výpočtový tlak: | 2400 kPa | 500 kPa | 900 kPa
|  | Konstrukční tlak: | PN25 | PN6 | PN10
|  | Dynamický tlak: | 100/100 kPa | - | -
Pozice | ks | Typ komponentu | upřesnění komponentu | DN | Osazení v rámci
Primární okruh |  |  |  |  | KPS
1.1 | 1 | Kulový kohout varný |  | DN65 | Osazeno
1.2b | 1 | Manometrová souprava | 25bar | DN12 | Osazeno
1.3 | 1 | Teploměr lihový | 0-200°C; G 1/2'' R100 | DN15 | Osazeno
1.4-1 | 1 | Filtr varný | PN25 DN65 | DN65 | Osazeno
1.4-2 | 1 | Kulový kohout varný vypouštěcí |  | DN15 | Osazeno
11.1 | 1 | Zpětná klapka mezipřírubová | PN40 DN65 | DN65 | Osazeno
11.2 | 1 | Regulátor tlakové diference |  | DN40 | Osazeno
11.3 | 1 | Teploměr lihový | 0-200°C; G 1/2'' R100 | DN15 | Osazeno
11.5 | 1 | Kulový kohout varný |  | DN65 | Osazeno
Sekundární okruh ÚT - výměník tepla a regulační prvky |  |  | Celkový výkon - 623 kW
2.1-1 | 1 | Regulační ventil |  | DN25 | Osazeno
2.1-2 | 1 | Pohon ventilu |  | ---- | Osazeno
2.8 | 1 | Kulový kohout varný vypouštěcí |  | DN15 | Osazeno
3-1 | 1 | Výměník tepla |  | DN40/65 | Osazeno
3-2 | 1 | Izolace deskového výměníku |  | ---- | Osazeno
4.1a-1 | 1 | Snímač teploty ponorný |  | ---- | Osazeno
4.1a-2 | 1 | Jímka pro snímač teploty |  | DN15 | Osazeno
4.1d-1 | 1 | Snímač tlaku/manostat | 0-10V 6bar G1/4 | DN8 | Osazeno
4.1d-2 | 1 | Kulový kohout závitový s vypouštěním |  | DN15 | Osazeno
4.1d-3 | 1 | Návarek vnější | 1/2'' L=100mm | DN15 | Osazeno
4.3 | 1 | Pojistný ventil | 1''x1 1/4'';5bar | DN25/32 | Osazeno
4.6-1 | 1 | Manometr | 6bar | DN8 | Osazeno
4.6-2 | 1 | Kulový kohout závitový s vypouštěním |  | DN15 | Osazeno
4.6-3 | 1 | Návarek vnější | 1/2'' L=100mm | DN15 | Osazeno
4.7 | 1 | Teploměr bimetalový | 0-120°C - 80/100 | DN15 | Osazeno
4.8 | 3 | Kulový kohout závitový |  | DN15 | Osazeno
4.9b | 1 | Kulový kohout závitový |  | DN25 | Osazeno
4.11 | 2 | Uzavírací klapka mezipřírubová |  | DN80 | Osazeno
Systém udržování sek. tlaku
5.2a | 2 | Kulový kohout varný |  | DN15 | Osazeno
5.2b | 1 | Filtr závitový |  | DN15 | Osazeno
5.2c | 1 | Kulový kohout varný |  | DN15 | Osazeno
5.2d | 1 | Solenoidový ventil |  | DN12 | Osazeno
5.2g | 1 | Vodoměr dopouštění |  | DN15 | Osazeno
5.2h | 1 | Zpětný ventil závitový |  | DN15 | Osazeno
5.3a | 1 | Kulový kohout závitový |  | DN15 | Osazeno
5.3b | 1 | Filtr závitový |  | DN15 | Osazeno
5.3c | 1 | Solenoidový ventil |  | DN12 | Osazeno
5.4 | 1 | Expanzní nádoba | 500litrů/ PN6 | ---- | Dodat samostatně
Sekundární okruh 1 |  |  | VZT 1 SO-04 - 339 kW
4.4 | 1 | Oběhové čerpadlo | Třírychlostní, | DN40 | Osazeno
3x400V, 15m3/hod, dp=65kPa
4.5 | 1 | Filtr přírubový |  | DN65 | Osazeno
4.6-1 | 2 | Manometr | 6bar | DN8 | Osazeno
4.6-2 | 2 | Kulový kohout závitový s vypouštěním |  | DN15 | Osazeno
4.6-3 | 2 | Návarek vnější | 1/2'' L=100mm | DN15 | Osazeno
4.7 | 2 | Teploměr bimetalový | 0-120°C - 80/100 | DN15 | Osazeno
4.8 | 2 | Kulový kohout závitový |  | DN15 | Osazeno
4.10a | 2 | Uzavírací klapka mezipřírubová |  | DN65 | Osazeno
4.10c | 2 | Uzavírací klapka mezipřírubová |  | DN65 | Osazeno
4.12 | 1 | Zpětná klapka mezipřírubová |  | DN65 | Osazeno
Sekundární okruh 2 |  |  | ÚT 1 SO-04 - 130 kW
2.1-1 | 1 | Směšovací ventil |  | DN40 | Osazeno
2.1-2 | 1 | Pohon ventilu |  | ---- | Osazeno
4.1a-1 | 1 | Snímač teploty ponorný |  | ---- | Osazeno
4.1a-2 | 1 | Jímka pro snímač teploty | 80mm | DN15 | Osazeno
4.4 | 1 | Oběhové čerpadlo | Volitelné otáčky | DN40 | Osazeno
230V, 7,8m3/hod, dp=60kPa
4.5 | 1 | Filtr přírubový |  | DN65 | Osazeno
4.6-1 | 2 | Manometr | 6bar | DN8 | Osazeno
4.6-2 | 2 | Kulový kohout závitový s vypouštěním |  | DN15 | Osazeno
4.6-3 | 2 | Návarek vnější | 1/2'' L=100mm | DN15 | Osazeno
4.7 | 2 | Teploměr bimetalový | 0-120°C - 80/100 | DN15 | Osazeno
4.8 | 2 | Kulový kohout závitový |  | DN15 | Osazeno
4.10a | 2 | Uzavírací klapka mezipřírubová |  | DN65 | Osazeno
4.10c | 2 | Uzavírací klapka mezipřírubová |  | DN65 | Osazeno
4.12 | 1 | Zpětná klapka mezipřírubová |  | DN65 | Osazeno
Sekundární okruh 3 |  |  | ÚT 2 SO-08 - 30 kW
2.1-1 | 1 | Směšovací ventil |  | DN20 | Osazeno
2.1-2 | 1 | Pohon ventilu |  | ---- | Osazeno
4.1a-1 | 1 | Snímač teploty příložný |  | ---- | Osazeno
4.4 | 1 | Oběhové čerpadlo | Volitelné otáčky | DN25 | Osazeno
230V, 1,8m3/hod, dp=44kPa
4.5 | 1 | Filtr závitový |  | DN32 | Osazeno
4.6-1 | 2 | Manometr | 6bar | DN8 | Osazeno
4.6-2 | 2 | Kulový kohout závitový s vypouštěním |  | DN15 | Osazeno
4.6-3 | 2 | Návarek vnější | 1/2'' L=100mm | DN15 | Osazeno
4.7 | 2 | Teploměr bimetalový | 0-120°C - 80/65 | DN15 | Osazeno
4.8 | 2 | Kulový kohout závitový |  | DN15 | Osazeno
4.10a | 2 | Kulový kohout závitový |  | DN32 | Osazeno
4.10c | 2 | Kulový kohout závitový |  | DN32 | Osazeno
4.12 | 1 | Zpětný ventil závitový |  | DN32 | Osazeno
Sekundární okruh 4 |  |  | VZT 2 SO-08 - 124 kW
4.4 | 1 | Oběhové čerpadlo | Třírychlostní, | DN32 | Osazeno
230V, 5,6m3/hod, dp=35kPa
4.5 | 1 | Filtr závitový |  | DN50 | Osazeno
4.6-1 | 2 | Manometr | 6bar | DN8 | Osazeno
4.6-2 | 2 | Kulový kohout závitový s vypouštěním |  | DN15 | Osazeno
4.6-3 | 2 | Návarek vnější | 1/2'' L=100mm | DN15 | Osazeno
4.7 | 2 | Teploměr bimetalový | 0-120°C - 80/65 | DN15 | Osazeno
4.8 | 2 | Kulový kohout závitový |  | DN15 | Osazeno
4.10a | 2 | Kulový kohout závitový |  | DN50 | Osazeno
4.10c | 2 | Kulový kohout závitový |  | DN50 | Osazeno
4.12 | 1 | Zpětný ventil závitový |  | DN50 | Osazeno
Sekundární okruh TUV - výměník tepla a regulační prvky |  |  | Celkový výkon - 300 kW
6.1-1 | 1 | Regulační ventil |  | DN25 | Osazeno
6.1-2 | 1 | Pohon ventilu |  | ---- | Osazeno
6.8 | 1 | Kulový kohout varný vypouštěcí |  | DN15 | Osazeno
7-1 | 1 | Výměník tepla | Nerozebiratelný celonerez. | DN20/25 | Osazeno
bez měděné pájky
7-2 | 1 | Izolace deskového výměníku |  | ---- | Osazeno
7.1a-1 | 1 | Snímač teploty ponorný |  | DN8 | Osazeno
7.3 | 1 | Pojistný ventil | 1/2''x3/4'';9bar | DN15/20 | Osazeno
7.6-1 | 1 | Manometr | 10bar | DN8 | Osazeno
7.6-2 | 1 | Kulový kohout závitový s vypouštěním |  | DN15 | Osazeno
7.6-3 | 1 | Návarek vnější | 1/2'' L=35mm | DN15 | Osazeno
7.7 | 1 | Teploměr bimetalový | 0-120°C - 80/65 | DN15 | Osazeno
7.8 | 1 | Kulový kohout závitový |  | DN15 | Osazeno
Okruh TV |  |  | 300 kW
8.1 | 1 | Kulový kohout závitový |  | DN50 | Osazeno
8.2 | 1 | Uzavírací klapka mezipřírubová |  | DN65 | Dodat samostatně
8.3-1 | 1 | Snímač teploty ponorný |  | ---- | Dodat samostatně
8.3-2 | 1 | Jímka pro snímač teploty | L=220mm, G1/2'' | DN15 | Dodat samostatně
8.4 | 1 | Kulový kohout závitový |  | DN50 | Osazeno
8.5 | 1 | Oběhové čerpadlo | Třírychlostní nerezové | DN32 | Osazeno
230V, 6m3/hod, 60kPa
8.6 | 1 | Zpětný ventil závitový |  | DN50 | Osazeno
9.1 | 1 | Uzavírací klapka mezipřírubová |  | DN65 | Osazeno
9.1a | 1 | Kulový kohout závitový |  | DN15 | Osazeno
9.2 | 1 | Filtr přírubový | PN16 | DN65 | Osazeno
9.3 | 1 | Vodoměr studené vody |  | DN40 | Osazeno
9.4 | 1 | Zpětná klapka mezipřírubová | PN16 | DN65 | Osazeno
9.6-1 | 1 | Manometr | 10bar | DN8 | Osazeno
9.6-2 | 1 | Kulový kohout závitový s vypouštěním |  | DN15 | Osazeno
9.6-3 | 1 | Návarek vnější | 1/2'' L=35mm | DN15 | Osazeno
9.8 | 1 | Pojistný ventil | 1/2''x3/4'';9bar | DN15/20 | Osazeno
10.1 | 1 | Kulový kohout závitový |  | DN32 | Osazeno
10.2 | 1 | Filtr závitový |  | DN32 | Osazeno
10.3 | 1 | Oběhové čerpadlo | Třírychlostní nerezové | DN25 | Osazeno
230V, 2m3/hod, 30kPa
10.4 | 1 | Zpětný ventil závitový |  | DN32 | Osazeno
12 | 1 | Akumulační nádoba nerez s izolací | 500 litrů | ---- | Dodat samostatně
Suchá záloha
3-1 | 1 | Výměník tepla | pro vytápění a VZT | DN40/65 | Dodat samostatně
3-2 | 1 | Izolace deskového výměníku |  | ---- | Dodat samostatně