## Krycí list SO 1.2
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
| Stavba: |  | Přeložka horkovodní přípojky SZŠ Karlovarská
| Objekt: |  | SO 1.2 - Strojní část
| JKSO: |  | 827 4 |  |  |  | CC-CZ: | 242
| Místo: | [5 empty] | Datum:
| Objednatel: | [5 empty] | IČ:
|  | SPŠ dopravní,Karlovarská 99, 323 00 Plzeň |  |  |  |  | DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČ:
|  | Neurčen |  |  |  |  | DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČ:
|  | TERMOPROJEKT |  |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: | [5 empty] | IČ:
|  | Ing. Miroslav Šlajs |  |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [5 empty] | 0
| Ostatní náklady | [5 empty] | 0
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
| DPH | základní | 21% | ze | 0 |  | 0
|  | snížená | 15% | ze | 0 |  | 0
|  | zákl. přenesená | 21% | ze | 0 |  | 0
|  | sníž. přenesená | 15% | ze | 0 |  | 0
|  | nulová | 0% | ze | 0 |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK | 0

## Rozpočet SO 1.2
SO 1.2 Strojní část
p.č. | název položky, spec. zařízení, prací a dodávek | m.j. | mn. | cena/jedn. | cena celk.
1. VYSAZENÍ NOVÉ PŘÍPOJKY V OBSLUŽNÉ ARMATURNÍ ŠACHTĚ Š1
1. | Potrubí z trubek ocelových bezešvých se zaručenými
vlastnostmi za vyšších teplot dle ČSN 42 0251;
rozměr dle ČSN EN 10220 – jakost P 235 GH
1.1 | ø 21,3 x 2,6 | m | 5 | 0 | 0
1.2 | ø 60,3 x 3,2 | m | 10 | 0 | 0
2. | Trubkový oblouk hladký dle ČSN 13 2200; R = 1,5 DN
– jakost P 235 GH
2.1 | DN 50 | ks | 6 | 0 | 0
3. | Kulový kohout s pákou; oboustranně průtočný;
s přivařovacími konci; médium: voda +140 °C
3.1 | DN 15 / PN 40 | ks | 4 | 0 | 0
3.2 | DN 50 / PN 40 | ks | 2 |  | 0
4. | Odvzdušňovací nádobky z trubek hladkých ocelových
bezešvých, tvářených za tepla dle ČSN 42 5715
– jakost P 235 GH
4.1 | DN 50 | ks | 2 | 0 | 0
5. | Kovové doplňkové konstrukce
5.1 | závěsy, objímky, třmeny | kg | 30 | 0 | 0
6. | Nátěr potrubí: syntetický – 2x základní antikorozní
(obě nanášené vrstvy budou barevně odlišeny) s
vrchním emailem; s minimální tepelnou odolností +140°C
6.1 | potrubí ø 21,3mm | m | 6 | 0 | 0
7. | Nátěr potrubí: syntetický – 2x základní antikorozní
(obě nanášené vrstvy budou barevně odlišeny);
s minimální tepelnou odolností +140°C
7.1 | potrubí ø 60,3mm | m | 11 | 0 | 0
8. | Nátěr odvzdušňovacích nádobek: syntetický – 2x
základní antikorozní (obě nanášené vrstvy budou
barevně odlišeny) s vrchním emailem; s minimální
tepelnou odolností +140°C
8.1 | DN 50 | ks | 2 | 0 | 0
p.č. | název položky, spec. zařízení, prací a dodávek | m.j. | mn. | cena/jedn. | cena celk.
9. | Nátěr doplňkových kovových konstrukcí: syntetický
– 2x základní antikorozní (obě nanášené vrstvy budou
| barevně odlišeny); s vrchním emailem | m² | 1 | 0 | 0
10. | Tepelná izolace potrubí – lamelová rohož z kamenné
vlny (λmax při 50°C = 0,043 W/mK) s jednostranným
polepem hliníkovou fólií vyztuženou skelnou
mřížkou; s použitím pro nejvyšší provozní
teplotu +600 °C – provedená jako dvouvrstvá s
překrývanými vrstvami
10.1 | pro potrubí ø 60,3mm – tl. izolace 30mm (Σ tl. 60mm) | m² | 12 | 0 | 0
11. | Oplechování tepelné izolace potrubního rozvodu
11.1 | Al plech tloušťky 1,0mm | m² | 7 | 0 | 0
12. | Označení potrubí štítky s vyznačeným směru toku,
údaji o typu a teplotě protékající látky
| – dle zvyklostí provozovatele | soubor | 2 | 0 | 0
13. | Vyčištění smontovaného potrubí vodou, pevnostní
zkouška a zkouška těsnosti dle ČSN EN 13 480-5
13.1 | délka potrubí k proplachu | m | 20 | 0 | 0
14. | Vyčištění prostoru původního horkovodního
kanálu a nové obslužné šachty Š1
| ‒ po ukončení veškerých prací | soubor | 1 | 0 | 0
2. BEZKANÁLOVÝ HORKOVODNÍ ROZVOD
A. Sdružený bezkanálový předizolovaný potrubní systém ČSN EN 13 941/2019, část 1 a 2 ,
opatřený detekcí netěsností "Nordic"; pro maximální provozní přetlak PN 25;
izolační třída: 2; médionosné trubky bezešvé podle EN 10216-2, případně
podélně nebo spirálově svařované podle EN 10217-2; jakost P 235 GH, nebo
P 265 GH
15. | Předizolované ocelové trubky
oddíl 1.2
15.1 | DN 50 ø 60,3 x 2,9 / 140 – 12m | ks | 16 | 0 | 0
p.č. | název položky, spec. zařízení, prací a dodávek | m.j. | mn. | cena/jedn. | cena celk.
16. | Předizolované ocelové trubky ohýbané
oddíl 1.3
16.1 | DN 50 ø 60,3 x 2,9 / 140 – 12m; α= 29° | ks | 2 | 0 | 0
17. | Oblouk 90° – ohýbaný, s rameny 1,0x1,0m
oddíl 1.4.1
17.1 | DN 50 ø 60,3 x 2,9 / 140; R = 3D | ks | 14 | 0 | 0
18. | Oblouk 90° – s prodlouženými rameny 1,5x1,0m
oddíl 1.4.2
18.1 | DN 50 ø 60,3 x 2,9 / 140; R = 3D | ks | 2 | 0 | 0
19. | JZ Zesíťovaný smrštitelný spoj s prefabrikovanou
PUR pěnou – souprava
oddíl 5.4.5 vč. 5.4.8.2
19.5 | DN 50 ø 140 – PU; L = 600mm | ks | 44 | 0 | 0
20. | Gumová stěnová průchodka
oddíl 5.2.1
20.1 | DN 50 / 140 | ks | 2 | 0 | 0
21. | Koncové těsnění izolace
oddíl 5.5
21.1 | DN 50 / 140 | ks | 4 | 0 | 0
22. | Segmenty z dilatačních profilovaných desek (vč.
upevňovacích pásků)
oddíl 5.1
22.1 | Segment – velikost 1 (1000 x 120 x 40 mm) | ks | 72 | 0 | 0
23. | Výstražná značkovací páska – barva: zelená
oddíl 5.3
23.1 | Šířka 220 mm | m | 250 | 0 | 0
B. Další materiál + související práce nutné k dokončení pokládky nového bezkanálu
24. | Vyčištění smontovaného potrubí vodou, pevnostní zkouška a
zkouška těsnosti dle ČSN EN 13 480-5
24.1 | Délka potrubí k proplachu | m | 250 | 0 | 0
p.č. | název položky, spec. zařízení, prací a dodávek | m.j. | mn. | cena/jedn. | cena celk.
25. | Materiál na vyhotovení zkratů pro předehřev
25.1 | Kompletní sestava | soubor | 1 | 0 | 0
26. | Tepelné předepnutí systému
v jedné etapě, vč. dvojnásobného napuštění a vypuštění
potrubí (viz Technická zpráva – kapitola „Montáž
| horkovodu – předehřev“) | soubor | 1 | 0 | 0
27. | Radiografická kontrola jakosti svarů dle ČSN EN 13480
| min. 5% v celé trase budované tepelné sítě | ks | 4 | 0 | 0
kategorie potrubí: DN 50 – kat. I
(nevyhoví-li ukazatel kvality svaru, další postup dle ČSN EN 13480-5 čl. 8 Nedestruktivní zkoušení svarů)
28. | Referenční měření nového okruhu detekčního
systému vč. vyhotovení písemného záznamu o
| naměřených hodnotách | soubor | 2 | 0 | 0
3. MATERIÁL KE KOMPLETACI DETEKČNÍHO SYSTÉMU PŘEDIZOLU
29. | Instalační krabice IP 56 | ks | 2 | 0 | 0
30. | Těsnící vývodka s maticí IP 67 | soubor | 2 |  | 0
31. | Univerzální plastová svorkovnice pro vodiče s průřezem
| 1,5 - 4mm²; počet pólů: 3 | ks | 2 | 0 | 0
32. | Navařovací sestava pro připojení uzemňovacího drátu
(šroubové tyčoviny se závitem M8 včetně 2 kusů matic a
| podložek) | soubor | 2 | 0 | 0
33. | 3-žílový kabel CYKY s měděnými dráty s plným
| (nepleteným) jádrem o průřezu 1,5 mm² | m | 4 | 0 | 0
34. | Lisovací konektor – k propojení detekčních vodičů
nového řadu před jejich vyvedením zpod smršťovací
koncovky a k zasmyčkování na začátku předizolovaného
| rozvodu v obslužné šachtě Š1 | ks | 9 | 0 | 0
p.č. | název položky, spec. zařízení, prací a dodávek | m.j. | mn. | cena/jedn. | cena celk.
35. | Ochranná dvouplášťová trubka pro kabel vyvedený
| do instalační krabice vč. upevňovacího materiálu | m | 3 | 0 | 0
36. | Těsnící páska pro utěsnění drátů v místě výstupu
| zpod smršťovací koncovky | soubor | 2 | 0 | 0
4. UKONČENÍ PŘÍPOJKY UVNITŘ OBJEKTU SZŠ A VOŠ ZDRAVOTNICKÉ
37. | Potrubí z trubek ocelových bezešvých se zaručenými
vlastnostmi za vyšších teplot dle ČSN 42 0251;
rozměr dle ČSN EN 10220 – jakost P 235 GH
37.1 | ø 48,3 x 3,2 | m | 1 | 0 | 0
37.2 | ø 60,3 x 3,2 | m | 2 | 0 | 0
38. | Přechod trubkový (redukce) dle ČSN 13 2200
– jakost P 235 GH
38.1 | DN 50 / 40 | ks | 1 | 0 | 0
39. | Trubkový oblouk hladký dle ČSN 13 2200; R = 1,5 DN
– jakost P 235 GH
39.1 | DN 50 | ks | 2 | 0 | 0
40. | Kulový kohout s pákou; oboustranně průtočný;
s přivařovacími konci; médium: voda +140 °C
40.1 | DN 50 / PN 40 | ks | 1 | 0 | 0
41. | Smyčkový regulační ventil s uzavírací funkcí
– s oboustranným vnitřním závitem; s namontovanou
sadou příslušenství 2 = 2 měřící ventily G 1/4
41.1 | DN 40 / PN 25 (vč. těsnění) | ks | 1 | 0 | 0
42. | Nátěr potrubí: syntetický – 2x základní antikorozní
(obě nanášené vrstvy budou barevně odlišeny)
s minimální tepelnou odolností +140°C
42.1 | pro potrubí do DN 50 | m | 4 | 0 | 0
p.č. | název položky, spec. zařízení, prací a dodávek | m.j. | mn. | cena/jedn. | cena celk.
43. | Tepelná izolace potrubí – pouzdra z kamenné
vlny (λmax při 50°C = 0,037 W/mK) opatřené
hliníkovou fólií vyztuženou skleněnou mřížkou;
na podélném spoji opatřeny přesahem se
samolepící páskou; s použitím pro nejvyšší
provozní teplotu +250 °C
43.1 | pro potrubí ø 48,3mm izolace o tloušťce 50mm | m | 2 | 0 | 0
43.2 | pro potrubí ø 60,3mm izolace o tloušťce 60mm | m | 3 | 0 | 0
44. | Označení potrubí štítky s vyznačeným směru toku,
údaji o typu a teplotě protékající látky
| – dle zvyklostí provozovatele | soubor | 2 | 0 | 0
5. OSTATNÍ PRÁCE A SOUVISEJÍCÍ ČINNOSTI
45. | Demontáž a opětovná montáž izolace na původní
potrubí DN 150 (vč. oplechování) po vysazení
| nové přípojky DN 50 | soubor | 2 | 0 | 0
46. | Vyčištění prostoru výměníkové stanice
| ‒ po ukončení veškerých prací | soubor | 1 | 0 | 0
47. | Pročištění podlahové vpusti ‒ po úklidu místnosti | soubor | 1 | 0 | 0
48. | Roztřídění, odvoz a uložení demontovaného odpadu,
či odpadu vzniklého během prací do sběrny druhotných
surovin, nebo na povolenou skládku, a to včetně
uhrazení poplatku za skládkování
‒ kategorie odpadu dle vyhlášky č. 93/2016 Sb.:
48.1 | železo a ocel - tř. 17 04 05 | soubor | 1 | 0 | 0
48.2 | měď, bronz, mosaz - tř. 17 04 01 | soubor | 1 | 0 | 0
48.3 | směsné kovy - tř. 17 04 07 | soubor | 1 | 0 | 0
48.4 | izolační materiály - tř. 17 06 04 | soubor | 1 | 0 | 0
48.5 | beton - tř. 17 01 01 | soubor | 1 | 0 | 0
48.6 | cihly - tř. 17 01 02 | soubor | 1 | 0 | 0
48.7 | plasty - tř. 17 02 03 | soubor | 1 | 0 | 0
48.8 | dřevo - tř. 17 02 01 | soubor | 1 | 0 | 0
48.9 | směsné stavební a demoliční odpady - tř. 17 09 04 | soubor | 1 | 0 | 0
p.č. | název položky, spec. zařízení, prací a dodávek | m.j. | mn. | cena/jedn. | cena celk.
49. | Přesun hmot pro trubní vedení | soubor | 1 | 0 | 0
50. | Geodetické zaměření nového bezkanálového
| rozvodu – před provedením zásypů! | soubor | 1 | 0 | 0
51. | Vyhotovení projektové dokumentace skutečného
| provedení stavby | soubor | 1 | 0 | 0
| Náklady rozpočtu SO 1.2 Strojní část |  |  |  | 0
Vypracováno firmou Ing. M. Šlajs - TERMOPROJEKT, Jablonského 37, 326 00 Plzeň
Zodpovědný projektant: Ing. M. Šlajs
Vypracoval: L. Libotovský