Příloha Souhrnné technické zprávy

a Dokumentace stavebního objektu

## B.2.8 a D.1.3

## Požárně bezpečnostní řešení

POZOROVATELNA PR JANOVSKÝ MOKŘAD

Stavebník :		Plzeňský kraj,

Škroupova 1760/18,

Jižní Předměstí, 30100 Plzeň

IČO: 70890366

Zhotovitel PD:	Ing. Radek Černý

Č. Holase 1342

399 01 Milevsko

ČKAIT :  Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, č.0100273

IČO : 10305351

Základní charakteristika stavby:

NOVOSTAVBA -  POZOROVATELNA PR  JANOVSKÝ MOKŘAD

k.ú. NÝŘANY

p.č.p. 2031/1

V Milevsku 04/2022

A: Úvod

- Toto požárně bezpečnostní řešení stavby řeší novostavbu pozorovatelny -  vyhlídkové věže na parcele p.č.p. 2031/1 (trvalý travní porost), k.ú. Nýřany, která je ve vlastnictví investora. Parcela se nachází v Pastevní rezervace Janovský mokřad, východně od obce Úherce. Stavba se nachází v ochranném pásmu lesa, ve vzdálenosti cca 25 m od lesa (p.č.p. 2034).

b)

Popis objektu

Jedná se o dřevostavbu nad celkovým půdorysem 5,1 x 5,1 m, o celkové výšce po hřeben 8,96 m. Stavba je nepodsklepená, třípodlažní, zastřešená sedlovou střechou. Přízemí stavby je neopláštěné, druhé až páté patro (ve výšce +3,24 m, +5,74 m) slouží jako vyhlídkové s plným dřevěným zábradlím, které je opatřeno ocelovými výztuhy 80/6mm. Přístup do stavby je ze všech světových stran. Stavba není vnitřně členěna na další úseky.

Bezbariérové užívání stavby, vzhledem k účelu se neuvažuje. Přístup pro osoby se ztíženou pohyblivostí s doprovodem je zajištěn pouze na 1.NP.

Materiálové řešení

- základové pasy z betonu C12/15

- nosné vzpěry a trámy z hraněného řeziva 100x100 mm, 120x120 mm, 100x160 mm a 120x180 mm

- schodnicová schodiště

- střešní krytina – asfaltový šindel

=> Konstrukční systém objektu je hořlavý

Dispoziční řešení

Vstup do objektu je situován ze všech světových stran, kdy se vchází do volného prostoru 1.NP. Odtud se po schodnicovém schodišti vchází na jednotlivá podlaží, která slouží jako vyhlídky.

Vnitřní prostory nejsou dále děleny.

B: Požární úseky :

Celý objekt je nepodsklepený, se třemi  NP. Slouží jako vyhlídková věž pro veřejnost. Je tedy jedním požárním úsekem PÚ1 .

Obvodové stěny – pouze dřevěné sloupy a vzpěry o průměru 120 a 140mm

Podlahy  -  dřevěná prkna tl.30mm

Strop –  tvoří podlahy na trámech 100/160 a 120/180 mm,

nad posledním NP záklop z prken tl.25mm

Krytina  -  lehká asfalt.šindel, popř.desky Onduline nebo šablony Cembrit

C: Požární zatížení:

PÚ 1 :

dle tab.A.1 ČSN 73 0802 stanoveno

pol. 3.10           an= 0,8          pn= 5.0kg/m2

dle tab.1. ČSN 73 0802 stanoveno

dle bodu 5.4.1.                     as=0,9           ps=5.0kg/m2 (tab.1)

p = pn + ps = 10.0 kg/m2

součinitel a

a = 0,85

součinitel b

b = 1

součinitel c

c = 1

Výpočtové pož. zatížení :

pv1= p x a x b x c  =  8,5 kg/m2

vzhledem ke konstrukci z hořlavých hmot, zvyšuje se pv o 20 kg/m2 (čl.9.4.4.)

pv = 8,5 + 20 = 28,5 kg/m2

D: Požární odolnost stavebních konstrukcí :

Jedná se dřevěnou vyhlídkovou věž bez obvodových stěn o celkové výšce 8,96 m a s jednou nechráněnou únikovou cestou.

- vyhoví požadavku Vyhl.č.23/2008 Sb.

E: Únikové cesty :

Jedná se o nechráněnou únikovou cestu, parametry vyhovují bodu 3.3. ČSN 73 0833 a Vyhl.č.23/2008 Sb.. Únik osob je přímo do prostoru.

F: Odstupové vzdálenosti :

Všechny strany

délka stěny                          		  5

výška stěny                         		 7,95

pv                                         		 28,5

% otevř. ploch                     		 100

pož. odstup. vzdál.              		  10 m

Při vícepodlažním objektu je omezena mezní délka nechráněné únikové cesty na 25 m. Od vnějších okrajů vyhlídkové věže se považuje odstupová vzdálenost 6,5m.  Pokud jsou ztížené podmínky pro hašení požáru nebo doba ohlášení požáru delší než 15 minut nebo je zásah mobilní technikou nereálný, zvyšuje se odstupová vzdálenost na 10m.

V požárně nebezpečném prostoru 10 m okolo pozorovatelny není žádný objekt ani tento odstup nezasahuje na jiné pozemky než na pozemky investora a veřejně přístupný prostor.

Dle Vyhl.23/2008 Sb., §20(5) není stavba vyhlídkové věže situována tak, aby byly ztíženy podmínky pro hašení požáru a záchranné akce.

G: Požární voda

Vnější požární voda:

Jako zdroj pož. vody je dle Nařízení Plzeňského kraje č. 4/2003 uvažována z Lučního potoka, vzdálená cca 150 m od objektu

- vyhovuje požadavkům ČSN 73 0873 tab.1 (požadavek max. 600 m).

Příjezd a přístup až do blízkosti objektu je umožněn po stávajících polních cestách – je splněn požadavek čl. 4.4.1 ČSN 73 0833 na přístupovou komunikaci min. š. 3 m končících max. 50 m do objektu.

Nástupní ani zásahová cesta není v našem případě dle ČSN 73 0802 vyžadována. Přístupová komunikace je průjezdná i pro těžkou požární techniku.

H: Použité podklady

Zákony

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů.

Normy

ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb: Nevýrobní objekty

ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb: Výrobní objekty

ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb: Požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí

ČSN 73 0818 Požární bezpečnost staveb: Obsazení objektu osobami

ČSN 73 0821 ed.2 Požární bezpečnost staveb: Požární odolnost stavebních konstrukcí

ČSN 73 0831 Požární bezpečnost staveb: Shromažďovací prostory

ČSN 73 0833 Požární bezpečnost staveb: Budovy pro bydlení a ubytování

ČSN 73 0834 Požární bezpečnost staveb: Změna staveb

ČSN 73 0835 Požární bezpečnost staveb: Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče

ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb: Zásobování požární vodou

ČSN ISO 38 64 Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky

ČSN ISO 38 64-1 Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky – část 1 Zásady navrhování bezpečnostních značek na pracovištích a ve veřejných prostorech (vydaná 2003)

Zoufal a kol.: Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokodu