## Část A
Část A
Seznam zařízení, na kterých budou prováděny pravidelné servisní prohlídky
| Seznam zařízení | počet kusů
1 | Ventilátory CHÚC | 14
2 | VZT jednotky | 24
3 | VZT jednotky rehabilitace | 1
4 | Kondenzační jednotka rehabilitace | 1
5 | Ventilátory | 248
6 | Zvlhčovače | 10
7 | Jednotky SPLIT - 25 ks vnějších, 31 ks vnitřních | 56
8 | Chladicí jednotky a kondenzátory - Carrier | 6 (30 RWA - 245 -2ks; 12K012951 - 2 ks; 30RWA - 300 -1ks; 12K012953 - 1ks)
9 | Jednotky Fan.Coil ( AQUASMART 42GW - Carrier) | 47
10 | Revize úniku chladiva | 1 kpl
11 | Revize tlakových nádob stabilních | 3 ks pojistný ventil 2 ks expanzní nádoba
12 | Výměna filtrů do VZT | 25 sad
Seznam filtrů vzduchotechniky
počet | typ filtru | pozice zařízení
1sada | GEA CAIRplus SX 096.096IVVV | lékárna SO01 - 106
1sada | GEA CAIRplus SX 064.064IVVV | pohotovost SO01 -110
1sada | GEA CAIRplus SX 128.096IVVV | zákrokové sály 1.NP SO01 -114-nerez
1sada | GEA CAIRplus SX 096.064IVVV | ARO SO01 - 115 nerez GEA poz.:0
1sada | GEA CAIRplus SX 128.096IVVV | JIP-A SO01 - 116 nerez
1sada | GEA CAIRplus SX 128.096IVVV | JIP-B SO01 - 117 nerez
1sada | GEA CAIRplus SX 096.064IVVV | zázemí OS SO01 - 118-nerez
1sada | GEA CAIRplus SX 096.052IVVV | OS 1 SO01 - 119-nerez
1sada | GEA CAIRplus SX 096.052IVVV | OS 2 SO01 - 120-nerez
1sada | GEA CAIRplus SX 096.064IVVV | OS 3 SO01 - 121-nerez
1sada | GEA CAIRplus SX 128.128IVVV | sterilizace SO01-122-nerez GEA poz.:0
1sada | GEA ATPicco 123 10.05IVBV | chodba 4.NP SO01 +FM
1sada | GEA CAIRplus SX 096.064IVVV | rehabilitace SO02 - 201
1sada | GEA CAIRplus SX 128.064IVVV | centrální šatny SO02 - 207
1sada | GEA CAIRplus SX 128.096IVVV | čekárny SO02 - 208
1sada | GEA CAIRplus SX 128.096IVVV | RTG SO02 - 209
1sada | GEA CAIRplus SX 064.052IVVV | magnetická rezonance SO02 - 210
1sada | GEA CAIRplus SX 064.052IVVV | CT SO02 - 212
1sada | GEA CAIRplus SX 096.128IVVV | chodby SO02 - 213
1sada | GEA CAIRplus SX 064.052IVVV | zákrokový sál oční - 214 -nerez
1sada | GEA CAIRplus SX 064.052IVVV | zákrokový sál gynekologie SO02 - 216-nerez
1sada | GEA CAIRplus SX 096.064IVVV | porodnice SO02- 217
1sada | GEA CAIRplus SX 064.052IVVV | OS gynekologie SO02 - 218-nerez
1sada | GEA ATPicco 301 15.06IVBV | odpadové hospodářství SO03 + FM
1sada | GEA CAIRFricostar 064.064IBBK | vodoléčebný sál SO02 - 204

## Část A - Seznam jednotek Split
Seznam jednotek SPLIT
umístění | vnější KJ |  | vnitřní KJ
| model | výrobní číslo | model | výrobní číslo
SO-01, terasa 2NP, neuro-lůžkové odd. přes jídelničku | MXZ-8A140VA | 0ZU05568
SO-01, Ortopedie příjmová ambulance, čís.dv. 1002 |  |  | SLZ-KA25VAL | 94M02197
SO-01, Ortopedie příjmová ambulance, čís.dv. 1003 |  |  | SLZ-KA25VAL | 93M01745
SO-01, Ortopedie příjmová ambulance, čís.dv. 1006 |  |  | SLZ-KA25VAL | 93M01746
SO-01, Ortopedie příjmová ambulance, čís.dv. 1007 |  |  | SLZ-KA25VAL | 0ZM06583
SO-01, terasa 2NP, ARO,propojovací chodba, z okna | PU-P71YHA | 0L00413
SO-01, suterén, čís.dv. 0193, UPS |  |  | PEAD-RP71JA | 0M08023
SO-01, terasa 2NP, ARO,propojovací chodba, z okna | PU-P140YHA | 1A00023
SO-01, suterén, čís.dv. 0195, servery(kódovaný vstup) |  |  | PEAD-RP140JAQ | 2E00525
SO-01, terasa 2NP, ARO,propojovací chodba, z okna | PU-P140YHA | 0L00395
SO-01, suterén, čís.dv. 0195, servery(kódovaný vstup) |  |  | PEAD-RP140JAQ | 2F00712
SO-01, terasa 2NP, ARO,propojovací chodba, z okna | SUZ-KA35VA2 | 09P02735
SO-01, suterén, čís.dv. 0194, rozvodna protipožární ? |  |  | PKA-RP35HAL | 0ZA04974
SO-01, terasa 2NP, ARO,propojovací chodba, z okna | SUZ-KA35VA2 | 05P00065
SO-01, 1NP, čís.dv. 1023, operační lampy ? |  |  | PKA-RP35HAL | 0YA04476
SO-01, lékárna na fasádě z žebříku | MXZ-3B54VA | 0010367 T
SO-01, lékárna, prodejna |  |  | SLZ-KA25VAL | 05090XM
SO-01, lékárna, prodejna |  |  | SLZ-KA25VAL | 065850ZM
SO-01, terasa 2NP, neuro-lůžkové odd. přes jídelničku | MUZ-GE35VA | 0035250 T
SO-01, JIP, trafostanice, čís.dv. 2025…….? |  |  | PKA-RP35HAL | 0YA04489
SO-02, terasa 2NP, interna-lůžkové odd. přes pokoj č.3 | SUZ-KA50VA2 | 09P06414
SO-02, RDG technická místnost, čís.dv. 1163 ? |  |  | PEAD-RP50JAQ | 1F01485
SO-02, terasa 2NP, interna-lůžkové odd. přes pokoj č.3 | SUZ-KA50VA2 | 08P04122
SO-02, RDG technická místnost, čís.dv. 1163 ? |  |  | PEAD-RP50JAQ | 1F01499
SO-02, terasa 2NP, interna-lůžkové odd. přes pokoj č.3 | SUZ-KA50VA2 | 08P03959
SO-02, RDG ,servr. skříň, čís.dv. 1174 ? |  |  | PKA-RP50HAL | 0Z04871
SO-02, terasa 2NP, interna-lůžkové odd. přes pokoj č.3 | SUZ-KA50VA2 | 18P09013
SO-02, RDG ,servr. skříň, čís.dv. 1174 ? |  |  | PKA-RP50HAL | 0ZA04861
SO-02, terasa 2NP, interna-lůžkové odd. přes pokoj č.3 | MXZ-3C54VA | 1009715 T
SO-02, RDG,ovladovna, čís.dv. 1159 ? |  |  | MSZ-GE25VA | 1037O64 T
SO-02, RDG,ovladovna, čís.dv. 1172 ? |  |  | MSZ-GE25VA | 1036993 T
SO-02, terasa 2NP, interna-lůžkové odd. přes pokoj č.3 | MXZ-3C54VA | 1010647 T
SO-02, RDG,ovladovna, čís.dv. 1175 ? |  |  | MSZ-GE22VA | 1014885 T
SO-02, RDG,ovladovna, čís.dv. 1181 ? |  |  | MSZ-GE25VA | 1036992 T
SO-01, terasa vpravo, techn. budova, č.dv.4033, (VZT sál) | SUZ-KA35VA2 | 09P02732
SO-01, ARO, trafostanice, čís.dv. 2021……? |  |  | PKA-RP35HAL | 0ZA04855
SO-01, terasa vlevo, techn. budova, č.dv.4033, (VZT sál) | MUZ-GE35VA | 1003044 T
SO-01, Chira. sály, operační lampy, č.dv. 3014 (u VZT sálu) ? |  |  | PKA-RP35HAL | 0YA04469
SO-01, hl. střecha, vpravo od dveří | MUZ-GE35VA | 0035245 T
SO-02, dětské odd., rozvodna SL, č.dv. 3136 ( přes jídelnu)? |  |  | PKA-RP35HAL | 0YA04479
SO-01, hl. střecha, vpravo od dveří | MUZ-GE35VA | 1003036 T
SO-02, Dětské odd., rozvodna SL, č.dv. 4136 ( přes jídelnu)? |  |  | PKA-RP35HAL | 0YA04482
SO-01, hl. střecha, vpravo od dveří | MUZ-GE35VA | 0010013 T
SO-02, porodní odd., observační box, č.dv. 5199? |  |  | PKA-RP35HAL | 0YA04492
SO-01, hl. střecha, vpravo od dveří | SUZ-KA50VA2 | 08P04127
SO-02, porodní odd., nedonošenci, č.dv. 5192 |  |  | PLA-RP5OBA | 1CD1481
SO-01, hl. střecha, vpravo od dveří | SUZ-KA35VAL | 09P02745
SO-02, porod. operač. sály, rozvodna NN-č.dv. 5157( přes 5158) ???? |  |  | PKA-RP35HAL | 0ZA04852
SO-01, hl. střecha, vpravo od dveří | SUZ-KA50VA2 | 08P04080
SO-01, meditační místnost, č.dv. 6104 (kaple)? |  |  | SLZ-KA50VAL | 09P03828
SO-03, střecha, 2NP- výlez oknem na venk. žebřík | SUZ-KA35VA2 | 95P00934
SO-03, velín, č.dv. 205 |  |  | PKA-RP35HAL | 0ZA04975
SO-03, střecha, 2NP- výlez oknem na venk. žebřík | SUZ-KA35VA2 | 9YP03362
SO-03, technici, č.dv. 212 |  |  | PKA-RP35HAL | 0ZA04979
SO-02, nad zadním vchodem do budovy, vchod do č.dv.1206 | MUZ-SF35 VE | 4000034T | MUZ-SF35VE | 3000924T
SO-02, prodejna - občerstvení, č.dv.1189

## Část B
Část B
Seznam zařízení, na kterých budou prováděny pravidelné servisní prohlídky
soupis prací prováděných 2 x ročně
Seznam zařízení - počet kusů
VÝMĚNÍKOVÁ STANICE - 1x
přezkoušení tlakoměrů nulováním
porovnání tlakoměru s kontrolním
přezkoušení kulových uzávěrů jejich protáčením
přezkoušení klapkových uzávěrů jejich protáčením
přezkoušení regulačních armatur jejich protáčením
přezkoušení teploměrů porovnáním s kontrolním
přezkoušení funkce termostatů
přezkoušení funkce havarijních termostatů
kontrolu tlaku dusíku nebo vzduchu v tlakových expanzních nádobách
kontrolovat chod oběhových čerpadel UT
kontrolovat chod čerpadel TV
kontrolovat funkčnost a těsnost uzavíracích armatur
kontrolovat funkčnost a těsnost regulačních armatur
kontrolovat stav tepelné izolace stanice
kontrolovat stav nátěrů VS
provedení zápisu z výsledku kontrol
kontrola činnosti havarijních čidel
kotrolovat nastavení oběhových čerpadel UT dle projektu
kontrolovat nastavení čerpadel TV dle projektu
kontrola fukčnosti zpětných klapek
kontrola těsnosti závitových spojů VS
kontrola těsnosti šroubení - spojů VS
kontrola těsnosti přírubových spojů VS
kontrola těsnosti svárů VS
kontrola funkčnosti systému automatického dopouštění
kontrola těsnosti AKU zásobníku TV
kontrola parametrů primárního okruhu
kontrola parametrů topných okruhů
kontrola parametrů přípravy TV
kontrola případná výměna ucpávek čerpadel
kontrola a případná výměna ucpávek regulačních ventilů
kontrola funkčnosti řídicího systému
kontrola nastavení parametrů řídicího systému
dle potřeby kontrola výměníků

## Část C
Část C
Seznam zařízení, na kterých budou prováděny pravidelné servisní prohlídky
| Seznam zařízení | počet kusů
| Revize PPK a PSUM | 235
| Revize protipožárních prostupů | 1 kpl