STUDIE VYUŽITELNOSTI BUDOVY

JAGELLONSKÁ 13

Studie

01.  PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Objednatel:

Plzeňský kraj - Krajský úřad,

Škroupova 18

306 13  Plzeň

VI/2012

BP 3071-T-16808

01. Průvodní zpráva

| Ozn. rev. | Datum | Popis | Projektant/Rozpočtář | Odpovědný projektant/ rozpočtář | Technická kontrola | Vedoucí zakázky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REVIZE |  |  |  |  |  |  |

|  | Jméno | Podpis | Datum |  | Jméno | Podpis | Datum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektant | Jiří Mareš |  |  | Technická kontrola | Ing. Milena Faiferlíková |  |  |
| Odpovědný projektant | Jiří Mareš |  |  | Vedoucí zakázky | Jiří Mareš |  |  |

Obsah

A.	Identifikační údaje o žadateli a zpracovateli dokumentace, označení stavby a pozemku:	2

1.	Požadavky na obsah studie:	3

B.	Technická část:	4

2.	Charakteristika území a stavebního pozemku:	4

3.	Základní charakteristika stavby a jejího užívání:	5

4.1.	Stávající stav – stavební část:	5

4.2.	Stávající stav nosné konstrukce – statika:	6

4.3.	Nový stav – stavební část:	7

4.4.	Zdravotně technické instalace:	10

4.5.	Vytápění:	11

4.5.	Zásobování elektrickou energií:	11

4.	Výpočet parkovacích ploch dle ČSN 73 6110	13

C.	Orientační propočet nákladů:	14

D.	Závěr:	15

# Identifikační údaje o žadateli a zpracovateli dokumentace, označení stavby a pozemku:

Název akce:	„Studie využitelnosti budovy Jagellonská 13“

Adresa objednatele:	Plzeňský kraj – Krajský úřad,

Škroupova 18, 306 13  Plzeň

Adresa zpracovatele:	ARCADIS Bohemiaplan s.r.o.,

Částkova 73, 326 00  Plzeň

Stavba:	Jagellonská 668/13

Část obce:	Jižní Předměstí 406 368

Katastrální území:	Plzeň 721 981

Parcela:	5980

Typ stavby dle KN:	budova s číslem popisným

## Požadavky na obsah studie:

Předmětem studie je zjištění stávajícího technického a dispozičního stavu objektu Jagellonská 13 a přezkoumání jeho využitelnosti ve vztahu ke stávající budově Krajského úřadu Plzeňského kraje v Plzni (dále jen KÚPK).

Požadavkem a zadáním stavebníka je:

- přezkoumání možností horizontálního propojení se stávající budovou KÚPK v jednotlivých podlažích

- přezkoumání možností a návrh využití kancelářských pracovišť pro cca 30 pracovníků KÚPK

- návrh umístění zasedací místnosti pro 20 osob

- přezkoumání možností a podmínek pro vytvoření archivu v suterénu (I. PP)

- posouzení možnosti nástavby stávajícího objektu o 1-2 podlaží

- prověření možnosti parkování v dané lokalitě, event. návrh jiného řešení zajištění parkovacích míst

- přezkoumání možností napojení vytápění na stávající výměníkovou stanici umístěnou v budově KÚPK

- přezkoumání napojení vodovodu a kanalizace na stávající inženýrské sítě

- přezkoumání potřeby výstavby nové trafostanice pro všechny objekty KÚPK ve dvoře

Záměrem stavebníka je horizontální propojení stávající budovy KÚ (křídlo budovy Škroupova/Jagellonská) s objektem Jagellonská 13. Úrovně jednotlivých podlaží obou sousedících objektů umožňují návaznost ve všech podlažích.

Možnosti vzájemného propojení v těchto podlažích (KÚ):

I. NP (±0,000)		-	výškový rozdíl cca 150 mm - šikmá rampa ve sklonu 1:8

II. NP (+3,600)	-	výškový rozdíl cca 350 mm - šikmá rampa ve sklonu 1:6

III. NP (+7,600)	-	výškový rozdíl cca 600 mm - nebude realizováno

IV. NP (+11,400)	-	výškový rozdíl cca 150 mm - šikmá rampa ve sklonu 1:6

Výchozí podklady:

Studie je zpracována s využitím podkladů poskytnutých jednak objednatelem, jednak na základě vlastního zaměření, rekognoskace a fotodokumentace. Podklady poskytnuté objednavatelem: - Původní výkres objektu Jagellonská 13 pro stavební povolení (bez data vzniku, cca 1896) - Výkresy budovy KÚPK (autor FHK Stavební projekty s.r.o. X/1999) Další podklady byly získané nahlédnutím do původních plánů v archivu Technického úřadu MMP – Odbor stavebně správní. Ve studii jsou dále zahrnuté informace vyjádřené zadavatelem během pracovních schůzek. Mezi zásadní ústně sdělené informace pro vytvoření studie patří: - Předpoklad nevyužívání stávajícího vstupu z Jagellonské ulice pro pravidelný provoz. Stávající vstup bude využit pouze jako nouzová úniková cesta např. v případě požáru. - Pro vstup/odchod pracovníků a návštěvníků bude z bezpečnostních důvodů striktně určen hlavní vstup ze Škroupovy ulice, s registrací a evidencí vstupujících osob. - Předmětný objekt není uvažován jako volně přístupný pro veřejnost, zejména pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace ve smyslu požadavků stanovených vyhl. 398/2009 Sb. o obecných požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb. Objekt bude pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace dosažitelný z hlavní budovy KÚPK. - Navržené řešení však návštěvu osobami se sníženou schopností pohybu a orientace v horizontálním směru nevylučuje - Budoucí sociální zařízení nejsou z prostorových důvodů uvažována a koncipována jako veřejná a bezbariérová. Nová sociální zařízení jsou navržena v souladu s doporučující ČSN 73 4108, zm. 1 (Šatny, umývárny a záchody). - Dle vyjádření objednatele nedojde využitím nového objektu pro potřeby KÚPK a zvětšením kancelářských ploch k navýšení počtu pracovníků - Na řešený objekt navazuje dvůr, jehož využití a kultivace však předmětem této studie

# Technická část:

## Charakteristika území a stavebního pozemku:

Stávající objekt Jagellonská 13 se nalézá v Plzni, v městské části Jižní Předměstí. Objekt je součástí řadové uliční zástavby. Objekt má charakter obytný činžovní, po stavebních úpravách bude využíván jako objekt administrativní.

Objekt má 3 nadzemní a jedno podzemní podlaží, součástí objektu je oplocený dvůr. Objekt je napojen na technickou infrastrukturu – standardní inženýrské sítě (vodovod, elektřina, kanalizace, plyn, telefon). Hlavní vstup do objektu je z Jagellonské ulice, zadní vstup z oploceného dvora, který je součástí objektu.

Objekt stojí na mírně svažitém, stabilizovaném, nepodmáčeném podloží, mimo záplavové území.

## Základní charakteristika stavby a jejího užívání:

### 4.1.	Stávající stav – stavební část:

Stáří a původní využití objektu:

Stáří nedoloženo, původní výstavba dle odhadu cca v r. 1896. Objekt je výškově členěn na 3 nadzemní a jedno podzemní podlaží.

V I. a II. NP jsou po jedné bytové jednotce, III. NP tvoří zčásti půda, zčásti původní střešní nástavba, rozšířená v posledních letech na bytovou jednotku. Celkem jsou v objektu 3 bytové jednotky.

Konstrukce objektu:

Základové konstrukce – betonové základové pasy: skutečná poloha a rozměry nezjištěné, ve studii jsou uvažované dle původních výkresových podkladů.

Svislé nosné konstrukce: Objekt je zděný z plných pálených cihel VF. Nosné zdi (obvodové a střední) respektují výškové uspořádání - směrem vzhůru se tl. zdi úměrně zeslabuje (od š. 750 mm po 450 mm, resp. 300 mm). Příčky jsou zděné jednak z plných cihel (tl. 150 mm), jednak z dutinových cihel, lokálně jsou k prosvětlení prostoru použité i skleněné příčkové tvárnice. V průběhu užívání objektu docházelo k drobným stavebním úpravám, zejména v sekci sociálních zařízení, z toho důvodu není dispoziční uspořádání jednotlivých bytových jednotek identické. Ve střední zdi jsou zakomponované původní komínové průduchy pro lokální topidla.

Schodiště je přímé, dvouramenné s mezipodestami, z jednotlivých broušených žulových stupňů.

Vodorovné nosné konstrukce - stropy: Vodorovné nosné konstrukce tvoří nad I.PP a částečně v I.NP zděné valené klenby rozepřené do příčných nosných zdí. Ve vyšších podlažích jsou stropy dřevěné trámové, uložené na obvodové a střední zdi. Stropní trámy skryté, zdola podbíjené, shora zakryté záklopem, výplň nezjištěna – předpokládá se škvára, popel apod.

Krov je dřevěný, vaznicová soustava - ležatá stolice. Krytina je novodobá, ze živičných pásů na prkenném podbíjení.

Půdorys objektu je členitý, cca 13,5x13,0 m. Výška objektu od chodníku k hlavní římse je cca 12,5 m.

Dvůr: na objekt navazuje na jižní straně obdélný dvůr vel. cca 20x13 m.

Výplně otvorů:

Hlavní vchodové dveře jsou dvoukřídlové dřevěné s nadsvětlíkem. Dveře vnitřní jsou vesměs dřevěné, v zárubních ocelových lisovaných nebo v dřevěných obložkových, které jsou součástí tzv. deštění (obložení stěn a podhledu dveřního otvoru v nosné zdi). Okna v bytových jednotkách byla postupně individuálně a nekoordinovaně měněna, vyskytují se okna dvoukřídlová dřevěná dvojitá i zdvojená a okna plastová, dvoukřídlová i jednokřídlová. Z hlediska dalšího využití se jedná o okenní výplně nestejnorodé.

Přípojky inženýrských sítí:

Elektro: 	Objekt je napojen z přípojkové skříně umístěné vedle vchodu v uliční fasádě. Rozvod elektrické energie je proveden v souladu s původním účelem (hlavní domovní vedení s odbočkami k bytovým elektroměrům). Tento rozvod je pro zamýšlené další využití objektu nevyhovující.

Vodovod:	Do objektu je z uličního řadu přivedena stávající vodovodní přípojka DN 1“ s t.č. demontovanou vodoměrnou sestavou.

Kanalizace: 	Kanalizační přípojka má charakter stoky 600/1050, která je vedena pod celým objektem, je do něho je napojena i dvorní vpust. Kanalizace je napojena na uliční kanalizační řad.

Plyn:	Do objektu vstupuje z ulice nízkotlaká plynová přípojka pro lokální vytápění a ohřev TUV.

### 4.2.	Stávající stav nosné konstrukce – statika:

Konstrukce je popsána na základě vizuální prohlídky.

Svislé nosné konstrukce nejeví žádné poruchy (trhliny apod.), které by poukazovaly na zhoršenou únosnost. Byly prohlédnuty stěny ve všech podlažích včetně sklepů. Navýšením užitného zatížení změnou využití objektu a zvýšením objektu dojde k navýšení zatížení a bude nutné provést přepočet rozhodujících stěn a pilířů. Podkladem pro materiálové charakteristiky zdiva bude připravovaný stavebně technický průzkum.

Shodně lze popsat i konstrukci schodiště a souvisejících podpěrných konstrukcí. V prostoru schodiště se uvažuje shodné zatížení jak pro bytové, tak kancelářské objekty, proto lze považovat schodiště za vyhovující.

Stropní konstrukce jsou dřevěné trámové a zejména v 1.NP vykazovaly při pohybu jednotlivých osob sklon k houpání. Byl proveden velmi zjednodušený výpočet stropní konstrukce za zvolených a ze staré dokumentace získaných předpokladů (např. vzdálenost stropních trámů 1,0 m, rozměr 200/240 mm, návrhová únosnost dřeva 12 MPa, odborný odhad tíhy stropní konstrukce) a strop je mírně nevyhovující ve smyslu v současnosti platných norem. Přesnější výpočet je však možné provést až po provedení stavebně technického průzkumu, který kromě ověření rozměru trámů a jejich vzdáleností se zaměří na prohlídku kvality zhlaví trámů.

Tento přepočet je nutné provést, protože dochází ke změně využití objektu z bytových prostor na kancelářské plochy a ve smyslu ČSN EN 1991-1 Zatížení konstrukcí - Část 1-1: Obecná zatížení - Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb zde dochází ke změně užitného zatížení (1,5kN/m2 na 2,5kN/m2). Posouzení bude provedeno ve smyslu ČSN ISO 13822 Zásady navrhování konstrukcí-Hodnocení existujích konstrukcí. Možný nevyhovující výsledek je možné řešit konstrukčně zesílením trámů nebo ve smyslu výše uvedené normy snížením užitného zatížení, resp. úpravou součinitélů zatížení. Řešení však nelze předjímat a je plně závislé na výsledcích stavebně technického průzkumu, který se připravuje.

Zpracoval: Ing. František Brotánek, CSc.

### 4.3.	Nový stav – stavební část:

Pro splnění základních požadavků formulovaných v zadání (viz Požadavky na obsah studie) a využitelnosti této studie byly v pracovní fázi vytvořeny dvě pracovní varianty, které řešily nabídku využití prostoru především z hlediska dispozice s důrazem na vytvoření pracovišť o předpokládaném počtu 30 pracovníků, zasedací místnosti pro 20 osob a sekci sociálních zařízení – vše v souvislosti s požadovaným (v rámci možností) horizontálním komunikačním propojením se sousední hlavní budovou KÚPK.

Za výchozí výškovou úroveň ±0,000 byla z praktických důvodů stanovena podlaha chodby I. NP KÚKP v místě budoucího propojení objektů.

Výsledné řešení této studie zohledňuje rozhodnutí a závěry objednatele z hlediska personálního a doporučení zpracovatele z hlediska technického.

I. PP (úroveň +0,150):

Stávající stav a výškové vertikální uspořádání obou sousedících objektů umožňuje vzájemné horizontální propojení. Výškový rozdíl mezi podlažími (cca 150 mm) umožňuje vytvoření průchodu pomocí vyrovnávací šikmé rampy. Pro možnost vytvoření průchodu mezi oběma objekty je však nezbytné vybourání průchodu v nosných konstrukcích obou objektů. V budově KÚ bude též nezbytné zrušení stávajících místností sociálního zařízení, situovaných v zamýšlené komunikační trase propojení.

Navržený sklon vyrovnávací šikmé rampy cca 1:8 vyhovuje doporučení ČSN 73 4130 (Schodiště a šikmé rampy – základní ustanovení) a usnadňuje např. výjezd ručního vozíku do plánovaných prostorů archivu. Min. sklon u vnitřních ramp doporučený ČSN je 1:6.

Stávající sklepní kóje po stavebních úpravách umožní využití k zadavatelem předpokládanému účelu, tj. archivy, místnost serveru, sklad. Podchodná výška (min. 210 cm) je splněna.

Mezi hlavní stavební úpravy patří především:

- Skopání nesoudržných omítek a náhrada omítkami sanačními

- Provedení nové podlahy izolované proti zemní vlhkosti

- Osazení nových výplní dveřních a okenních otvorů

- Doplnění schodišťového madla

- Sanace kanalizační a vodovodní přípojky, zrušení a zaslepení plynovodní přípojky

- Provedení nové elektroinstalace a slaboproudých rozvodů (EPS, EZS apod.)

- Zajistit temperaci prostoru s využitím napojení na stávající výměníkovou stanici umístěnou v KÚPK

- Pomocí hospodárných a účinných metod zajistit trvalé větrání (příp. vzdušné odvlhčení) prostoru. Pro přirozené odvětrání lze využít stávající komínové průduchy.

I. NP (úroveň +3,250):

Stávající stav a výškové vertikální uspořádání obou sousedících objektů umožňuje vzájemné horizontální komunikační propojení. Výškový rozdíl (cca 350 mm) umožňuje vytvoření průchodu pomocí vyrovnávací šikmé rampy ve sklonu 1:6. Pro možnost vytvoření průchodu mezi oběma objekty je však nezbytné vybourání průchodu v nosných konstrukcích obou objektů. V budově KÚ bude též nezbytné zrušení a přestavba stávajících místností sociálního zařízení, situovaných v zamýšlené komunikační trase propojení.

Stávající dispoziční uspořádání umožňuje využití podlaží pro administrativní pracoviště a vytvoření nové sekce sociálních zařízení v nezbytném rozsahu. Využití administrativních prostorů bylo posuzováno z hlediska doporučující ČSN 73 5305 (Administrativní budovy a prostory).

Stávající schodiště je v dobrém technickém stavu, nevyžadujícím zásadní stavební úpravy.

Mezi hlavní stavební úpravy patří především:

- Rozebrání stávajících dřevěných podlah

- Očištění, kontrola stavu nosných trámů, impregnace, výměna výplně

- Provedení nových podlah s protikročejovou izolací

- Obnova (event. skopání nesoudržných) stávajících omítek a povrchových úprav, zejména omítek dotčených stavebními úpravami u zárubní, okenních ostění a příček v nové sekci sociálních zařízení

- Optické snížení stávající světlé výšky 3300 mm zavěšeným podhledem na výšku 3000 mm (v souladu s doporučením ČSN 73 5305 – Administrativní budovy a prostory)

- Montáž a připojení nových zařizovacích předmětů sociálních zařízení a topných těles a linky čajové kuchyňky

- Vybourání a osazení původních okenních a dveřních výplní

- Výstavba nových SK příček se zvukovou izolací

- Materiálové, rozměrové a vzhledové sjednocení okenních a dveřních výplní

- Osazení nových výplní dveřních a okenních otvorů

- Doplnění schodišťového madla

- Provedení nové elektroinstalace a slaboproudých rozvodů (EPS, EZS, interních sdělovacích sítí apod.)

II. NP (úroveň +7,000):

Stávající stav a výškové vertikální uspořádání obou sousedících objektů neumožňuje vzájemné horizontální komunikační propojení. Výškový rozdíl (cca 600 mm) neumožňuje z prostorových důvodů vytvoření plynulého průchodu bez realizace schodiště o 4 stupních.	Stávající dispoziční uspořádání umožňuje využití podlaží pro administrativní pracoviště a vytvoření nové sekce sociálních zařízení v nezbytném rozsahu. V podlaží bude umístěna zasedací místnost pro cca 20 osob.

Stávající schodiště je v dobrém technickém stavu, nevyžadujícím zásadní stavební úpravy.

Mezi hlavní stavební úpravy patří především:

- Rozebrání stávajících dřevěných podlah

- Očištění, kontrola stavu nosných trámů, impregnace, výměna výplně

- Provedení nových podlah s protikročejovou izolací

- Obnova (event. skopání nesoudržných) stávajících omítek a povrchových úprav, zejména omítek dotčených stavebními úpravami u zárubní, okenních ostění a příček v nové sekci sociálních zařízení

- Optické snížení stávající světlé výšky 3800 mm zavěšeným podhledem na výšku 3000 mm (v souladu s doporučením ČSN 73 5305 – Administrativní budovy a prostory)

- Montáž a připojení nových zařizovacích předmětů sociálních zařízení a topných těles a linky čajové kuchyňky

- Vybourání a osazení původních okenních a dveřních výplní

- Výstavba nových SK příček se zvukovou izolací

- Materiálové, rozměrové a vzhledové sjednocení okenních a dveřních výplní

- Osazení nových výplní dveřních a okenních otvorů

- Doplnění schodišťového madla

- Provedení nové elektroinstalace a slaboproudých rozvodů (EPS, EZS, interních sdělovacích sítí apod.)

III. NP (úroveň +11,250):

Stávající půdní zdivo vč. podlahy na dřevěné trámové konstrukci krovu budou vybourané. Rozebrána bude z důvodu nevyhovující únosnosti též celá dřevěná trámová konstrukce stropu.

Nová stropní konstrukce na úrovni +11,250 bude vytvořena ocelovými nosníky a ocelovým trapézovým plechem (ztuženým vrstvou betonu)  kladenými na obvodové a střední zdi. Pro novou stropní konstrukci bude proveden nový obvodový žb. ztužující věnec. Hlavní římsa je uvažována ve stejné úrovni jako na stávající sousední budově KÚPK. Skladba nové podlahy bude obsahovat zvukově izolační a protikročejovou izolaci.

Stávající stav a výškové vertikální uspořádání obou sousedících objektů umožňuje vzájemné horizontální komunikační propojení. Výškový rozdíl (cca 150 mm) umožňuje vytvoření průchodu pomocí vyrovnávací šikmé rampy ve sklonu 1:6. Pro možnost vytvoření průchodu mezi oběma objekty je však nezbytné vybourání průchodu v nosných konstrukcích obou objektů. V budově KÚ bude též nezbytné zrušení a přestavba stávajících místností sociálního zařízení, situovaných v zamýšlené komunikační trase propojení.

Stávající dispoziční uspořádání umožňuje využití podlaží pro administrativní pracoviště a vytvoření nové sekce sociálních zařízení v nezbytném rozsahu. V podlaží bude umístěna zasedací místnost pro cca 20 osob.

Stávající schodiště je v dobrém technickém stavu, nevyžadujícím zásadní stavební úpravy.

Mezi hlavní stavební práce patří především:

- Rozebrání dřevěných podlah, krovu a stávající nosné konstrukce podlahy (resp. stropu nad II.NP)

- Nový obvodový žb. ztužující věnec, nová stropní konstrukce vytvořená ocelovými nosníky a ocelovým trapézovým plechem

- Nová podlaha se zvukově izolační a protikročejovou izolací

- Nové nosné obvodové a střední zdivo, vč. omítek a povrchových úprav

- Zavěšený podhled na výšku 3000 mm

- Výstavba nových SK příček se zvukovou izolací

- Provedení požárně odolného stropního výlezu do půdního prostoru

- Montáž a připojení nových zařizovacích předmětů sociálních zařízení a topných těles a linky čajové kuchyňky

- Osazení nových výplní dveřních a okenních otvorů

- Provedení nové elektroinstalace a slaboproudých rozvodů (EPS, EZS, interních sdělovacích sítí apod.)

Půda, (úroveň +14,800):

Mezi hlavní stavební práce patří především:

- Nový dřevěný krov, vaznicová soustava - ležatá stolice, sedlová střecha

- Nová tašková krytina, vč laťování a pojistné fólie

- Nové klempířské prvky pro odvod dešťové vody, lemování prostupů, okapů a navázání střechy na stávající sousední objekty, hromosvody

- Zateplení v půdním prostoru v souladu s  ČSN 73 0540-2, z X/2011 – Tepelná ochrana budov (resp. dle platné revize).

Fasáda uliční a dvorní:

Vzhledem k nevyhovujícím tepelně technickým vlastnostem stávajícího obvodového zdiva bude uliční a dvorní fasáda zateplená v souladu s ČSN 73 0540-2, z X/2011 – Tepelná ochrana budov (resp. dle platné revize).

### 4.4.	Zdravotně technické instalace:

Do budovy je přivedena stávající vodovodní přípojka DN 1“ s t.č. demontovanou  vodoměrnou sestavou, kanalizační přípojka má charakter kanálu 600/1050, který je veden pod celým objektem, do něho je napojena i dvorní vpust.

Návrh úprav:

V budově jsou navržené kanceláře + sekce sociálních zařízení a kuchyňská linka se dřezem, vše v každém podlaží. Celkově je uvažováno s max. 30 zaměstnanci.

Výpočet potřeby vody a množství splaškových vod:

Dle přílohy č.12 k vyhlášce č.120/2011 Sb .

dle II/5………………………14 m3/os./rok……………..30 os……..38 l/zam/den

Qp1 = 30 x 38 = 1140 l/den

Qmax.d= 1140 x 1,5 =1710 l/den = 1,71 m3/den

Qmax.h =1710 x 2,1 = 3591 l/den = 399  l/hod = 0,399m3/hod =0,11 l/s

Množství splaškových vod se rovná potřebě vody

Qp1 = 30 x 38 = 1140 l/den

Qroční = 30 x 14 = 420 m3/rok

Vodovod:

Stávající přípojka bude využita a bude nově osazena vodoměrná sestava. Rozvod v budově bude proveden nově – materiál HOSTALEN PN20. Rozvod bude veden ve zdech.

Příprava teplé vody bude ve výměníkové stanici v sousední budově KÚPK, teplá voda včetně cirkulace budou přivedeny v I. PP a na teplé vodě bude osazeno měření včetně uzávěrů. Materiál teplé vody i cirkulace je navržen stejný jako u studené vody a potrubí budou vedena v souběhu se studenou vodou. Přípojka studené vody bude sloužit i pro požární rozvod vody. Při navrhování vodovodu nutno respektovat příslušné normy a nařízení.

Kanalizace:

Vnitřní kanalizace bude rovněž provedena nově, materiál PVC HT, na ležatou kanalizaci v I. PP bude napojena v místě stávajícího odpadu. V každém podlaží bude na odpadu osazen čistící kus, připojovací potrubí k zařizovacím předmětům bude vedeno v příčkách a ve zdech. Odpad bude odvětrán nad střechu ventilační hlavicí.

Zařizovací předměty jsou navrženy běžné, WC závěsné, umyvadla bílá, pisoár se senzorovým či radarovým splachováním, baterie stojánkové pákové.

Zpracovala: Anna Janoutová

### 4.5.	Vytápění:

Potřeba tepla na vytápění uváděného objektu, tj. tepelná ztráta objektu a jeho jednotlivých částí, byla stanovena po přepočtu obálkovou metodou .

Z hlediska provozu a užívání objektu činí tepelná ztráta celého objektu 30 kW.  Tato ztráta je hrazena stávajícími topnými tělesy a plynovými přímotopnými ohřívači typu WAW.

Výměníková stanice /VS/:

Předpokládané  napojení je uvažováno ze stávajících  osazených rezervních  hrdel DN 20 na rozdělovači a sběrači  ve stávající  VS v hlavní budově KÚPK.

Vzhledem ke stávajícímu provozu vytápění v hlavní KÚPK, lze prohlásit, že celkový výkon VS disponuje potřebnou zálohovou rezervou i pro pokrytí celkové potřebné kapacity nově rozšířeného vytápění budovy Jagellonská 13.

Ohřev TUV:

VS současně zásobuje stávající prostory v hlavní budově KÚPK i budoucí prostory Jagellonská 13 teplou užitkovou vodou (TUV).

Měření a regulace (M+R):

Topná větev bude řízena směšováním, podle příslušné venkovní teploty s možností nastavení topné křivky a doby útlumového vytápění v týdenním režimu. Napojení bude provedeno ve stávajícím elektrorozvaděči M+R, který se nově rozšíří o instalaci této uvedené topné větve.

Předpokládaná roční spotřeba tepla připojovaného objektu  - 175 GJ.

Zpracoval: ing. Jiří Kojzar

### 4.5.	Zásobování elektrickou energií:

Stávající areál KÚPK využívá hlavní budovu ve Škroupově ulici včetně křídla ve vnitrobloku, dále na jihu přilehlou budovu Purkyňova 28 a na západní straně bloku budovu v Petákově ulici 5. Veškeré stávající budovy KÚPK v areálu jsou napojeny z nn kabelových rozvodů ČEZ-Distribuce následovně:

Hlavní budova ve Škroupově ulici 18 je napojena z dvojité přípojkové skříně vlevo od vchodu do budovy dvěma kabely. Z prvního je napojen samostatně měřený přívod 3x250A pro hlavní rozváděč Škroupova a samostatně měřený přívod pro ústřednu O2. Z druhého je napojen samostatně měřený přívod  3x63A pro napájení PBZ areálu.

Budova Purkyňova 28 je napojena z přípojkové skříně samostatně měřeným přívodem 3x80A.

Budova Petákova 5 je napojena z přípojkové skříně samostatně měřeným přívodem 3x63A.

Napájení PBZ – 1. Přívod – viz výše samostatně měřený přívod  3x63A – přípojková skříň ve Škroupově ulici 18

2. Přívod – Z diesel generátoru  120kW umístěném v místnosti ve dvorním křídle budovy Škroupova.

Záložní napájení – Servery a další zařízení, u nichž náhodným výpadkem elektrického napájení hrozí poškození koncového zařízení nebo ztráta dat, jsou napájena z UPS a shodného diesel generátoru 120kW umístěném v místnosti ve dvorním křídle budovy Škroupova. Rozvod je od běžného napájení nn oddělen.

Objekt Jagellonská 13 - Popis stávajícího stavu zásobování elektrickou energií:

Stávající objekt Jagellonská 13 je činžovní dům napojený z přípojkové skříně umístěné vedle vchodu v uliční fasádě. Rozvod elektrické energie je proveden v souladu s původním účelem (hlavní domovní vedení s odbočkami k bytovým elektroměrům). Tento rozvod je pro zamýšlené další využití objektu nevyhovující.

Požadavky rekonstruovaného objektu Jagellonská 13 na zásobování elektrickou energií:

Hlavní napájení – Hodnota instalovaného a maximálního soudobého příkonu objektu vznikne sumarizací požadavků napájení pro osvětlení, topení, ohřev TUV, větrání, klimatizaci a kancelářskou techniku v dalších projekčních stupních.

Záložní napájení – Servery a další zařízení, u nichž by náhodným výpadkem elektrického napájení hrozilo poškození koncového zařízení nebo ztráta dat, budou napájena ze záložního zdroje elektrické energie s nepřerušitelným záskokem. Hodnota instalovaného a maximálního soudobého příkonu těchto spotřebičů vznikne sumarizací požadavků (počtů a energetických nároků) v dalších projekčních stupních.

Napájení PBZ – Existenci elektricky napájeného PBZ určí požární řešení dalšího stupně projektu. Zejména únikové cesty a způsob požárního vypnutí elektrické energie musí být řešeny v návaznosti na řešení užitá ve stávajícím areálu a nelze vyloučit ani nutnou úpravu stávajícího řešení areálu KÚPK např. z důvodu nárůstu evakuovaných osob, či jako důsledek zpřísňování požárních předpisů.

Napojení rekonstruovaného objektu Jagellonská 13 na zásobování elektrickou energií – hlavní napájení - varianta 1:

Dle sdělení zadavatele je stávající napájení areálu KÚPK na hranici své kapacity (dochází i k výpadkům), přičemž výkonová kapacita ČEZ Distribuce je v oblasti prakticky vyčerpána. Technické řešení varianty 1 předpokládá zpracování studie na výstavbu nové trafostanice 22/0,4kV ve dvoře KÚPK u podzemních garáží. Z této trafostanice by bylo možno napájet jednotlivé objekty areálu KÚPK samostatnými přípojkami. Toto řešení by mělo řadu provozních výhod. Například:

- Jedno centrální měření

- Zavedení systému energetického managementu – vyrovnávání spotřeb jednotlivých objektů – případně skupin spotřebičů tak, aby bylo možno dosáhnout optimalizace spotřeby a výhodnějšího tarifu

- Jednoduchý systém centrálního a úplného vypínání z požárních důvodů

- Samostatná kabelová přípojka hlavního napájení by vycházela z NN rozváděče trafostanice a končila na svorkách hlavního rozváděče Jagellonská 13

Napojení rekonstruovaného objektu Jagellonská 13 na zásobování elektrickou energií – hlavní napájení - varianta 2:

Varianta 2 předpokládá v principu zachování stávajícího stavu, tj. zachovat diskrétní napájení ze stávající přípojkové skříně do nového hlavního rozváděče Jagellonská 13.

Napojení rekonstruované budovy Jagellonská 13 na zásobování elektrickou energií – záložní napájení:

Servery a další zařízení, u nichž by náhodným výpadkem elektrického napájení hrozilo poškození koncového zařízení nebo ztráta dat, budou napájena samostatnou přípojkou z UPS a diesel generátoru 120kW umístěného ve dvorním křídle budovy Škroupova.

Napojení rekonstruované budovy Jagellonská 13 na zásobování elektrickou energií – napájení PBZ:

Vyskytnou-li se požadavky napájení PBZ, budou tato napájena samostatnou přípojkou z požárního rozváděče ve Škroupově ulici. Jako záložní zdroj budou přednostně využity centrální požární UPS a požární vývod z diesel generátoru. Trasy kabelů, rozváděče a vedení určené pro napájení PBS musí vyhovět požadavkům požární zprávy a požárním předpisům (požárně oddělené uložení, atestované provedení tras a průchodů, atd.).

Zpracoval: Karel Froněk

## Výpočet parkovacích ploch dle ČSN 73 6110

Výpočet parkovacích stání byl proveden na základě ČSN 73 6110 (2006 + Z1/2010), kap. 14 s přihlédnutím k ukazatelům dle tabulky 34.

Na základě informace investora se předpokládá následující funkční náplň s předpokládaným počtem účelových jednotek pro výpočet parkovacích stání dle ČSN 73 6110:

Celkový počet stání N:

N = O0 · ka + P0 · ka · kp

kde    	O0	je základní počet odstavných stání

P0	je základní počet parkovacích stání

ka      	součinitel vlivu stupně automobilizace

kp      	součinitel redukce počtu stání (viz tabulka 30)

ka =  1,1 (koeficient braný pro Plzeň)

kp = 0,6 (skupina B – obce (města) nad 50 000 obyvatel – stavby celoměstského i nadměstského významu uvnitř zastavěného území obce, mimo centrum města (mimo historické jádro, apod., dobrá kvalita obsluhy území veřejnou dopravou).

Stávající stav:

Odstavná stání – Bydlení:

Byt do 100 m2 celkové plochy = 1 účelová jednotka na 1 stání – 2 byty

Byt nad 100 m2 celkové plochy = 0,5 účelových jednotek na 1 stání – 1 byt

O0 = 2 + 2 = 4 stání

Parkovací stání – Obytné okrsky:

Obyvatel = 20 účelových jednotek na 1 stání – 10 lidí

P0 = 0,5 stání

Celkový počet stání N stávající stav :

N = O0 · ka + P0 · ka · kp = 4 x 1,1 + 0,5 x 1,1 x 0.6 = 4,73 = 5 stání

Navržený stav:

Administrativa s malou návštěvností:

Instituce – kancelářská plocha m2 = 35 m2 na 1 stání – 219,21 m2

P0 = 219,21 : 35 = 6,26 stání

Celkový počet stání N navržený stav :

N = P0 · ka · kp = 6,26 x 1,1 x 0,6 = 4,13 = 5 stání

Minimální potřeba odstavných a parkovacích stání OA pro byty i kanceláře v Jagellonské ulici 13 je 5 stání.

V rámci posuzované akce „Studie využitelnosti budovy Jagellonská 13“ nedojde dle vyjádření objednatele (investora) využitím nového objektu pro potřeby KÚPK, resp. zvětšením kancelářských ploch, k navýšení počtu pracovníků.

Tento předpoklad proto nezvyšuje požadavek na počet parkovacích míst.

Zpracoval: Václav Fiala

# Orientační propočet nákladů:

Objekt Jagellonská 13:

- Bourací práce, odvoz a skládkování; rekonstrukce stávajícího objektu; novostavba; zateplení fasády a půdy							         17.900,-

- Obnova přípojek vodovodu a kanalizace					   130,-

- Pořízení a montáž el. instalace, napájení HVAC) vč. přípojek na stáv. inženýrské sítě		   		                                                                          1.100,-

- Vytápění objektu a připojení ke stáv. výměníkové stanici			   320,-

Hlavní budova KÚPK:

- Přestavba stáv. sociálních zařízení v budově KÚ na spojovací trase	           5.300,-

Orientační propočet nákladů celkem				 	       24.750,- tis. Kč

# Závěr:

Vzhledem ke stáří objektu (stavba z r. 1896) a změně užívání z obytného na kancelářské je nezbytné před dalším projektovým stupněm (Dokumentace pro stavební povolení, Dokumentace pro provedení stavby) bude třeba zpracovat  stavebně - technický průzkum objektu, minimálně v tomto rozsahu:

- celková prohlídka nosných konstrukcí budovy s případnou specifikací vad a poruch

- stanovení vlhkostních profilů, (nutný odběr vzorků zdiva cca 10 ks)

- provedení sond ke zhlaví nosných dřevěných trámů ke zjištění jejich skladby, rozměrů, kvality a vlhkosti dřeva (provedení cca 4 ks sond do stropních konstrukcí) - pokud budou zjištěny vady bude nutné počet sond přiměřeně zvýšit

- provedení cca 2 sond pro ověření výpočtových charakteristik zdiva ve sklepě na střední nosné zdi

- ověření zdiva ve sklepě sousedícího s budovou KÚPK (v současné době se na boční zdi sklepa vyskytují deformace)

Zpracoval: Jiří Mareš, ARCADIS Bohemiaplan  s.r.o., červen 2012