Technické parametry výtahů

Příloha č. 5

Popis rozsahu výměny výtahů:

| 1 | DEMONTÁŽ PŮVODNÍHO VÝTAHU | jedná se o kompletní demontáž celé původní technologie výtahu 8 stanic a 8 nástupišť, včetně odvozu odpadu cca 800 kg |
| --- | --- | --- |
| 2 | NOVÝ VÝTAH |  |
| 2.1 | provedení podle normy | EN 81, EN 81-21 a ČSN 27 40 11 |
| 2.2 | označení výtahu | osobní výtah |
| 2.3 | nosnost | min. 1000 kg |
| 2.4 | počet pasažérů | 12 |
| 2.5 | počet stanic / nástupišť | 8 / 8 |
| 2.6 | průchozí | ne |
| 2.7 | rychlost | min. 1 m/s |
| 2.8 | pohon | Bezpřevodový, synchronní s plochými pásy |
| 2.9 | řízení | se sběrem dolů |
| 2.10 | rozvaděč | Mikroprocesorový s frekvenčním měničem a rekuperací, energetická třída A |
| 3 | ŠACHTA: |  |
| 3.1 | typ | stávající betonová |
| 3.2 | šířka | 2250 mm |
| 3.3 | hloubka | 2400 mm |
| 3.4 | vnitřní rozměr šachty v prohlubni | šířka 1800 x hloubka 2400 mm |
| 3.5 | zdvih | min.19200 mm |
| 4 | ŠACHETNÍ DVEŘE: |  |
| 4.1 | typ | automatické teleskopické |
| 4.2 | povrchová úprava | nerez brus |
| 4.3 | šířka | 800 mm |
| 4.4 | výška | 2000 mm |
| 4.5 | požární odolnost | EW60 |
| 5 | KABINOVÉ DVEŘE: |  |
| 5.1 | typ | automatické teleskopické |
| 5.2 | povrchová úprava | nerez brus |
| 5.3 | šířka | min. 800 mm, max. 900 mm |
| 5.4 | výška | min. 1950 mm, max. 2000 mm |
| 6 | KABINA: |  |
| 6.1 | rozměry - šířka | min. 1020 mm, max. 1200 mm |
|  | rozměry - hloubka | min. 2010 mm, max. 2100 mm |
|  | rozměry - výška | min. 2000 mm, max. 2100 mm |
| 6.2 | strop | ve vrchním práškovém nátěru v odstínu RAL |
| 6.3 | osvětlení | LED |
| 6.4 | stěny | obklad nebo lak (omyvatelné) v odstínu dle výběru investora |
| 6.5 | podlaha | protiskluzová podlahová krytina |
| 6.6 | okopové plechy | ano – broušený nerez |
| 6.7 | zalištování | ne |
| 6.8 | Invalidní vybavení | ne |
| 6.9 | sklopné sedátko | ne |
| 6.10 | zrcadlo | ne |
| 6.11 | madlo | ano |
| 6.12 | ovladač v kabině | ANTIVANDAL se světelným potvrzením volby |
| 6.13 | tlačítka | mechanická tlačítka, nerez |
| 6.14 | dorozumívací zařízení | GSM |
| 6.15 | zvuková signalizace příjezdu do stanice | ne |
| 6.16 | světelná signalizace přetížení | ano |
| 6.17 | nouzové osvětlení | ano |
| 6.18 | ovladač otevření dveří | ano |
| 6.19 | ovladač zavření dveří | ano |
| 6.20 | signalizace na nástupištích | V hlavní stanici polohová a směrová, ve všech ostatních stanicích směrová |
| 6.21 | signalizace v kabině | Polohová a směrová |
| 6.22 | hlásič pater | ne |
| 6.23 | ocelový žebřík | pro sestup/výstup v prohlubni |
| 6.24 | vodítka kabiny | původní |
| 6.25 | vodítka závaží | nová |
| 6.26 | umístění strojovny | nad šachtou |
| 6.27 | přístup | odnímatelný žebřík |
| 6.28 | osvětlení šachty | ano |
| 6.29 | hlavní vypínač | ano - výměna za nový |
| 6.30 | světelný obvod | 230 V |
| 6.31 | motorový obvod | napojení na stávající přívod |
| 6.32 | prostředí elektro | normální dle ČSN 33 2000-5-51, s ohledem na ČSN EN 81-1 |
| 7 | DALŠÍ POŽADAVKY |  |
| 7.1 | Zamykání výtahu | Možnost uzamčení v 1.,2.,3.,4.,5. a 8.NP |
| 7.2. | Bezprašný nátěr strojovny a prohlubně výtahu | Strojovna - délka 710 mm x šířka 490 mm |
| 7.3. | Provedení zkoušek | Dle příslušných norem ČSN a EN |
| 7.4 | Prohlášení o shodě | CE 1017 |
| 7.5 | Úprava stavebních konstrukcí | Úpravy pouze bez nutnosti stavebního povolení |
| 8 | ZÁRUČNÍ SERVIS | Vyproštění do 60 minut, nástup na opravu nejpozději do 6 hodin |
| 9 | PROJEKTOVÉ A STAVEBNÍ PRÁCE: | Dodávka standardní projektové dokumentace pro výrobu montáže technologie Veškeré stavební práce související s dodávkou a montáží nové technologie |

Veškeré uvedené stavební rozměry jsou pouze orientační pro vypracování nabídky. Před vypracováním projektové dokumentace pro výrobu a montáž technologie je třeba vše znovu přesně zaměřit.

Upozornění k původní projektové dokumentaci

Strojovna výtahu – ve strojovně výtahů jsou zakresleny dva výtahy, rekonstrukce bude probíhat na větším z nich