# TECHNICKÁ ZPRÁVA

1 Úvod

1.1

Projekt řeší novou vnitřní  elektroinstalaci pro část objektu krovu s využitím jako půda.

Akce : Objekt konzervatoře Tylova 931/15 v Plzni, oprava střechy

Vedoucí projektant: Luboš Beneda

Profese: B) SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

Vypracoval: Miroslav Pech

Investor: Konzervatoř Plzeň, Kopeckého sady 10, 301 00 Plzeň

Stupeň PD: provedení stavby

Zak.č.: 201601

Datum: 03/2016

1.2 Rozsah

Projekt řeší návrh vnitřní elektroinstalace  na základě požadavků investora a projektantů jednotlivých profesí:

- Návrh tras vnitřních rozvodů NN v části půdy

- Návrh umělého osvětlení prostor dle výpočtu, příloha TZ

Projekt neřeší napojení na rozvod provozovatele včetně hodnoty hlavního jističe před měření objektu, bude ponecháno stávající.

1.3 Použité podklady

Stavební půdorysy 1:100

Požadavky projektantů jednotlivých profesí

Požadavky investora

Podklady o technologie (příkony technologického vybavení)

1.4 Normy ČSN

Projekt vychází v technickém řešení důsledně z platných ČSN. Jsou respektovány zejména:

-ČSN 33 2000-4-41 ed.2 +Z1 (4/2010) - Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 41: Ochrana před úrazem elektrickým proudem

-ČSN 33 2000-1ed.2 - Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 3: Stanovení základních charakteristik

-ČSN332000-4-43 ed.2 - Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 45

-ČSN 33 2130 ed.3- Vnitřní elektrické rozvody

-ČSN 33 2000-5-51, ed.3+Z1 (1/2014) – Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení – Kapitola 51: Všeobecné předpisy

-ČSN 33 2000-5-52 ed.2 – Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení – Kapitola 52: Výběr soustav a stavba vedení

-ČSN EN 50 110-1 ed.3, ČSN EN 50 110-2 – Obsluha a práce na elektrických zařízeních

-ČSN  33 0165  ed.2 (ČSN EN 60446) – Elektrotechnické předpisy – Značení vodičů barvami nebo číslicemi.

-ČSN  EN 61439-1 ed.2 – Rozváděče NN

-ČSN  ISO 3864-1 – Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky, část 1

-ČSN EN 12464-1 – Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů – Část 1: Vnitřní pracovní prostory

-ČSN EN 1838 – Světlo a osvětlení – Nouzové osvětlení

-ČSN EN 50172 – Systémy nouzového únikového osvětlení

– zásady navrhování bezpečnostních značek  bezpečnostního značení

a normy a předpisy související.

1.5 Technické údaje

Rozvodná soustava:3 PEN,AC,400V,TN-C-S

Ochrana před nebezpečným dotykem dle ČSN 332000-4-41, ed.2

Určení prostorů podle působení vnějších vlivů (Prostředí) dle ČSN 33 2000-5-51, ed.3+Z1 (1/2014)

Provozovatelem nebyly vzneseny žádné požadavky na změnu působení vnějších vlivů, v celém prostoru bylo stanoveno prostředí normální.

321.1-teplota okolí AA 5

321.2-atmosférické podmínky okolí AB 5

- ostatní neurčeno **1 normální

1.4.1 Požadovaný instalovaný příkon spotřebičů

osvětlení 	3,46kW

zásuvky provoz (dle předaných požadavků)	2,0kW

zásuvky TV	2,0kW

instalovaný příkon	7,46kW

soudobost β 0,4

výpočtové zatížení cca	3,0kW

2 Technický popis

2.1 Rozvody investora pro vlastní napojení objektu

- Tato část PD neřeší jiné rozvody než v části půdního prostoru.

  - Rozváděče

RS1...stávající okruhový rozváděč 3.NP, osazení nových rezervních vývodů

- 1x 10A/B osvětlení, 3ks

- 1x 16A/B zásuvka, 1ks

- 1x 16A/B stávající televizní zesilovač s novým přívodem, 1ks

2.2 Napojení s ohledem na PBŘS

2.2.1 Napojení

Není požadováno žádné zvláštní opatření s ohledem na opravu instalace v půdním prostoru.

2.2.2 Požadavky na nouzové osvětlení

Nouzové osvětlení se nepožaduje, půda bude  vybavena  orientačním nouzovým osvětlením napojeným na stávající fázi z nouzového osvětlení 3.NP.

V případě vypnutí hlavního vypínače  je objekt zcela odpojen od sítě. Svítidla  orientačního osvětlení přejdou na vlastní vestavěný zdroj. Kapacita vnitřního zdroje je cca 60 minut.

2.3 Vnitřní rozvody

- rozvody pro podlaží

Vodorovné  rozvody budou uloženy pod omítkou stěn a stropů.Všechny navržené rozvody budou provedeny kabely CYKY. Vedení bude ve společných trasách. Místo pro stoupací vedení bylo vybráno mimo trasu slaboproudu z důvodu možného rušení sítě.

Rozvody musí být vedeny v instalačních zónách dle ČSN332130 ed.3, kde je přesně vyspecifikováno místo pro vedení, viz obr.1 a 2 a článek 4.10.3.

2.5 Osvětlení

Požadovaná intenzita všech prostorů je stanovena  ČSNEN12464-1 ed.2. Podrobnosti řeší výpočet.

Ovládání uvedených prostor bude vypínači a  přepínači od vstupu na půdu.

Veškerá osvětlovací tělesa jsou součástí výpočtového protokolu a při objednávce svítidel je třeba dodržet všechny navržené hodnoty svítidel.

2.6 Zásuvky

Prostor půdy nebude sloužit k žádné činnosti, zásuvka bude osazena pouze u vstupu pro potřeby údržby. Samostatná zásuvka nebo přívod  je pro stávající televizní zesilovač.

Zc...se zvýšeným krytím, ochrana proudovým chráničem, 230V/16A, IP44

  - Technologie slaboproudu

Tyto rozvody řeší napájení  slaboproudých zařízení, v tomto případě televizní zesilovač.

3. Uzemnění, pospojování

Pospojování bude řešeno dle ČSN 332000-4-41 ed.2. žlutozelenými vodiči CY 4 pod omítkou a v podlaze v koupelnách, sprchách u zařízení vzduchotechniky a topení.

Uzemňovací soustava bude vyvedena do místa RH v 1.PP, kde bude zřízena hlavní ochranná přípojnice odkud se připojí ve smyslu ustanovení ČSN 33 2000-4-41 rozvod vody, ústředního vytápění, vzduchotechniky. Z hlavní ochranné přípojnice vychází uzemňovací vedení vodičem CY 25, ze které se připojí přípojnice PE rozvaděčů a podle potřeby uzemnění slaboproudých zařízení nebo zařízení počítačové sítě.

V hlavním rozvaděči jsou osazeny svodiče bleskových proudů T1 a přepěťové ochrany třídy T2 budou rovněž v podružných rozváděčíchí. Třetí stupeň ochrany bude realizován ve vybraných zásuvkách.

4. Ochrana proti nebezpečnému dotykovému napětí

Bude provedena dle ČSN332000.4.41 ed.2.

5. Ochrana proti zkratu, přetížení a nebezpečnému dotykovému napětí

Ochrana proti zkratu a přetížení je řešena jištěním jističi a pojistkami ve smyslu ČSN 33 2000-4-43.

Základní ochrana proti nebezpečnému dotyku je samočinným odpojením od zdroje. Tato ochrana je realizována jističi a proudovými chrániči.

Rozvody jsou zásadně do průřezu ochranného vodiče 16 mm2 realizovány v soustavě TN-S, tzn. s rozděleným středním pracovním a ochranným vodičem.

6. Ochrana před atmosférickým  přepětím

Je součástí  samostatné dokumentace.

7. Závěr

Veškeré změny vyplývající při realizaci ze stavebních úprav lze provádět po konzultaci s dodavatelskou firmou, tak aby byly dodrženy bezpečnostní předpisy a normy ČSN.

7.1. Bezpečnost a ochrana zdraví, závěr

Z hlediska ochrany zdraví a bezpečnosti při práci je nutno dodržovat následující zásady :

1. Pracemi na elektroinstalaci může být pověřena pouze firma k tomu oprávněná, s patřičně kvalifikovanými a dle příslušných předpisů a vyhlášek řádně přezkoušenými pracovníky, zdravotně způsobilými.

2. Pracoviště, tj. prostory, kde probíhají montáže, musí být zbaveno hrubých mechanických překážek a nečistot.

3. Pro osvětlení pracoviště provizorním rozvodem může být použito pouze bezpečné napětí. Použitá svítidla musí být tovární výroby, nepoškozená, opatřená ochrannými skly a koši a předepsaným světelným zdrojem.

4. Elektrické nářadí používané při montáži musí projít předepsanou revizní zkouškou, opakovanou v předepsaných intervalech.

5. Žebříky, schůdky apod. musí být tovární výroby, nepoškozené, řádně evidované.

6. Při práci v prostorech s nebezpečím pádu předmětů a i při dalších pracích, kdy to vedoucí práce nařídí, je nutno používat ochranné přilby.

7. Při práci ve výškách je nutno  postupovat dle vyhl.362/2005 kde je přesně specifikováno jak a za jakých podmínek lze provádět pracovní výkony. (Zaměstnavatel přijímá technická a organizační opatření k zabránění pádu zaměstnanců z výšky nebo do hloubky, propadnutí nebo sklouznutí nebo k jejich bezpečnému zachycení  "ochrana proti pádu" a zajistí jejich provádění.

8. Pro použití nastřelovací pistole platí zvláštní předpisy a pracovat s ní může pouze pracovník s příslušnou kvalifikací.

9. Svařováním mohou být pověřeni pouze patřičně kvalifikovaní pracovníci. Při manipulaci s otevřeným ohněm je nutno dbát základních ustanovení požární bezpečnosti.

10. Pro případ úrazu musí být pracoviště vybaveno odpovídajícím zdravotnickým vybavením a pracovníci musí být seznámeni s jeho umístěním, dostupností a musí být seznámeni s pravidly první pomoci.

11. Při montážních pracích na elektrickém zařízení musí práce, zejména pod napětím, vykonávat pracovníci s příslušnou kvalifikací za dodržování bezpečnostních předpisů a ČSN.

12. Po skončení elektromontážních prací bude elektrické zařízení podrobeno výchozí revizi, která prokáže, že je provozuschopné, bezpečné, vyhovuje platným předpisům a ČSN a odpovídá platné projektové dokumentaci. Zprávu o výchozí revizi předá dodavatel investorovi.

Uvedený přehled opatření doplňuje projektovou dokumentaci, nenahrazuje bezpečnostní předpisy montážní organizace a pouze upozorňuje na základní body, které tyto předpisy musí splňovat a se kterými musí být všichni pracovníci seznámeni v rámci nástupního nebo periodického školení o bezpečnosti práce.

V Plzni, 03/2016                                                                             Vypracoval: Miroslav Pech