Seznam příloh

| Č. přílohy | Název přílohy | Počet A4 |
| --- | --- | --- |
| C1.3.4-1 | Seznam příloh a technická zpráva | 7 |
| C1.3.4-2 | Zdroj tepla – dispoziční schema | 6 |
| C1.3.4-3 | Zdroj tepla – funkční schema | 3 |

Technická zpráva

### 1.	ÚVOD

V rámci studie je posouzena možnost realizace plynového zdroje tepla v objektu domova mládeže.

### 2.	STÁVAJÍCÍ STAV ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM OBJEKTU DOMOVA MLÁDEŽE

Domov mládeže je napojen přípojkami topné a teplé užitkové vody vedenými v neprůlezném kanálu z centrálního zdroje tepla v budově školy.

### 3.	TEPELNĚ TECHNICKÁ KRITERIA

### 3.1	Stávající stav tepelně technických vlastností obalových konstrukcí objektu DM

okenní výplně nové	Uw = 1,20 W.m-2.K-1

okenní výplně původní	Uw = 2,70 W.m-2.K-1

stěna venkovní stávající CP 450	 Us   = 1,30 W.m-2.K-1

stěna venkovní stávající Cdk 360	 Us   = 1,30 W.m-2.K-1

stropní konstrukce pod půdním prostorem	Ust = 0,50 W.m-2.K-1

podlahová konstrukce přilehlá k zemině	 Upd = 0,90 W.m-2.K-1

### 3.2	Tepelně technické parametry

klimatické místo	Plasy (Plzeň)

dnů v topném období	 d = 256

průměrná teplota v topném období dle ČSN 38 3350	 tes = 3,6o C

výpočtová oblastní teplota	te = -15o C

### 3.3	Tepelná ztráta a tepelný výkon objektu

Tepelné ztráty a tepelný výkon objektu byly stanoveny výpočtem dle ČSN EN 12831.

Tepelná ztráta objektu	82,4 kW

Tepelný výkon objektu (ztráta + zátopový součinitel fRH)	99,6 kW

### 4.	ZDROJ TEPLA

Jako zdroj tepla je předpokládána kaskáda dvou plynových kondenzačních  kotlů o jmenovitém výkonu   cca 49 kW.

Zdroj tepla sestavený ze dvou plynových kotlů do výkonu á 50 kW není z hlediska legislativy plynovou kotelnou, ale je místností s plynovými spotřebiči.

Zdroj tepla bude dispozičně umístěn v 1.PP objektu v prostoru bývalé výměníkové stanice.

### 4.1	Technické parametry kotle

jmenovitý výkon kotle při teplotním spádu topné vody 80°/60° C	48,2 kW

max. teplota topné vody	80°C

provozní teplota topné vody	80°C

provozní teplotní spád topné vody	75°/55°C

objem vodní náplně	20 litrů

max. provozní přetlak	4,0 bar

max. spotřeba plynu	5,3 m3 . hod-1

elektrické napájení	230 V / 50 Hz

elektrický příkon	78,0 W

normovaný emisní faktor oxidu dusíku Nox	max 39 mg . kWh-1

normovaný emisní faktor oxidu uhelnatého CO	max 70 mg . kWh-1

max. teplota spalin při teplotním spádu 80°/60°C	110°C

dopravní přetlak celkem pro spal. vzduch a spaliny	120,0 Pa

účinnost podle EN 677	106,8 %

### 4.2	Jištění zdroje tepla

Každý kotel bude jištěn integrovaným pojistným ventilem s otevíracím přetlakem 4,0 bar.

### 4.3	Expanzní zařízení

Expanzní účinek soustavy bude eliminován expanzní nádobou s membránou 100 litrů/6 bar, doplňování topné vody a udržování tlaku bude zajišťováno přes doplňovací zařízení v sestavě:

- uzavírací armatura, filtr, vodoměr s impulsním výstupem a potrubní oddělovač,

- filtr se změkčovací vložkou (1 vložka  náhradní pro první naplnění soustavy ), vybavený soupravou na stanovení tvrdosti,

- solenoidový ventil s ochozem.

### 4.4	Provozní teplotní spád zdroje tepla

V objektu je navržena otopná soustava s teplotním spádem 75°/55°C. Po zkvalitnění tepelně technických vlastností obvodového zdiva ve výhledu bude soustava provozována  teplotním spádem topné vody 65°/50°C.

### 4.5	 Kotlový okruh zdroje tepla

Kotle kaskády budou napojeny na kompaktní rozdělovač - sběrač topné vody.

4.6	Topný okruh objektu

Bude zajišťovat dodávku ekvitermicky regulované topné vody do otopné soustavy objektu. Oběh topné vody ekvitermicky regulované trojcestným směšovačem bude zajišťován elektronicky řízeným čerpadlem, Q = 5 m3/hod, H = 4,0 m.

4.7	Ohřev TUV

Bude zajišťován v nerezovém zásobníkovém rychloohřívači o objemu 800 litrů.  Oběh topné vody bude zajišťován čerpadlem, Q = 7,0 m3/hod, H = 2,0 m. Po dobu rychloohřevu bude tlumen provoz vytápění objektu.

4.8	Spalinová cesta zdroje tepla

Provoz kotlů bude nezávislý na vzduchu v prostoru zdroje. Odvod spalin a přívod spalovacího vzduchu bude zajišťován systémovou sadou s přívodem spalovacího vzduchu z fasády a s odvodem spalin nad střechu objektu.

    - 4.9	Větrání prostoru zdroje tepla a odvod tepelné zátěže

Přívod a odvod větracího vzduchu

V prostoru zdroje bude zajištěna infiltrací 0,5 násobná výměnu vzduchu za hodinu.

Odvod tepelné zátěže a havarijní větrání

Případný odvod tepelné zátěže a havarijní vyvětrání prostoru bude zajišťováno potrubním ventilátorem řízeným zařízením MaR. Výtlak ventilátoru bude vyústěn přes obvodovou stěnu do venkovního prostoru. Náhradní vzduch bude přisáván přes protidešťovou žaluzii z venkovního prostoru.

### 5.	PROVOZ ZDROJE TEPLA

### 5.1	Obsluha zdroje tepla

Obsluha bude prováděna pravidelnými pochůzkami stanovenými provozním řádem zdroje.

5.2	Zařízení MaR a poruchové signalizace

Kotle budou v rámci dodávky vybaveny vlastním regulátorem. Regulátory bude možno napojit  přes komunikační modul na nadřazený řídící systém.

### 6.	ROZVODY POTRUBÍ, TEPELNÉ IZOLACE, NÁTĚRY, PROSTUPY

### Rozvody potrubí

Rozvody potrubí jsou předpokládány  s ohledem na stávající otopnou soustavu objektu z ocelových závitových trubek.

Nátěry a tepelné izolace potrubí

Potrubí bude pod izolací opatřeno základním syntetickým nátěrem.

Tepelné izolace rozvodů jsou předpokládány ve smyslu požadavků Vyhlášky 193/2007 Sb..

Prostupy potrubí požárně dělícími konstrukcemi

Prostor zdroje tepla je předpokládán samostatným požárním úsekem. Prostupy potrubí požárně dělícími konstrukcemi  budou řešeny vhodným systémem např. PROMAT.

### 7.	ZKOUŠKY ZAŘÍZENÍ, ZNAČENÍ

Po montáži vytápěcího zařízení objektu bude provedena zkouška těsnosti a zkoušky provozní v rozsahu ČSN 06 0310.

8.	SPOTŘEBA TEPELNÉ ENERGIE A PALIVA

Roční spotřeba tepla

vytápění 	570 GJ

ohřev TUV 	180 GJ

celkem 	750 GJ

Roční spotřeba zemního plynu

vytápění	15 000 m3

ohřev TUV	5 000 m3

zdroj tepla celkem	20 000 m3

### 9.	PŘEDPOKLÁDANÝ SOUPIS PRACÍ

Zemní práce

- realizace přípojky plynu.

Stavební práce HSV

- oprava omítek v prostoru zdroje

- oprava podlahové konstrukce

- osazení požárních dveří

- bourání prostupů

Stavební práce PSV

- nátěry ocelových konstrukcí

- malba prostoru zdroje

- elektroinstalace – rozvaděč elektro a silové napájení zařízení zdroje

- ZTI – napojení na stávající rozvody objektu, napojení úpravy topné vody, rozvod plynu

- vytápění – strojní zařízení zdroje tepla včetně spalinové cesty a tepelných izolací

- vzduchotechnika – podtlakové větrání prostoru zdroje tepla

- MaR – realizace regulačních okruhů s možným napojením na nadřazený řídící systém