TECHNICKÁ ZPRÁVA

AKCE : OPRAVA HAVARIJNÍHO STAVU

A DOKUMENTACE OBJEKTU

DOMOV MLÁDEŽE ,ŠKOLNÍ 280,331 01 PLASY

C.1.3.1 a   DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO STAVU OBJEKTU

ZAŘÍZENÍ ZDRAVOTNĚ TECHNICKÝCH INSTALACÍ

ÚVOD :

Shora uvedená akce byla vypracována na základě těchto podkladů

- předaných stavebních plánů vedoucím projektantem akce

- původní projektová dokumentace z roku 1977,1984

- zaměření stávajících viditelných instalací

OBECNĚ :

Výše uvedená akce řeší vypracování dokumentace stávajícího stavu objektu a dokumentaci opravy havarijního stavu .

Předložený projekt řeší dokumentaci skutečného stavu v oblasti „Zařízení zdravotně technických instalací “.

KANALIZACE

Kanalizace splašková

Splaškové vody z objektu jsou odvedeny systémem splaškové kanalizace napojené do venkovní kanalizace KT DN 300 procházející podél objektu.

V objektu jsou vedeny dva hlavní svody .Jeden odvádí splaškové vody z původního objektu postaveného v roce 1977 ,druhý odvádí splaškové vody z přístavby objektu postavené v roce 1984.Oba svody jsou vedeny pod podlahou 1PP.V místě vyústění jsou čistící šachty vel.600 x 900 mm.Svodná potrubí jsou z trub kameninových a litinových.

Do svodných potrubí jsou zaústěna splašková odpadní potrubí.V objektu je vedeno  celkem 5 odpadů DN 100 a jeden odpad DN 70.Všechny odpady jsou odvětrány nad střechu.Odpadní potrubí jsou vedena v zákrytech sdk.Splašková odpadní potrubí jsou z trub PP HT a trub PVC.

Připojovací potrubí jsou  trub PP HT a trub PVC.

Kanalizace dešťová

Střecha objektu  je sedlová, dešťové odpady jsou vnější  s napojením do vnější kanalizace procházející podél objektu.

VODOVOD

Rozvody studené pitné vody

Do 1PP objektu je přivedena přípojka studené pitné vody PE 40.V místnosti bývalé parní kotelny je osazena vodoměrná sestava.Od vodoměrné sestavy je veden páteřní rozvod pod stropem 1PP .Z rozvodu jsou napojena jednotlivá stoupací potrubí .V místě napojení jsou osazeny uzávěry. Materiál potrubí je  PPR ,PN 16 /PN 20/ + trubní návleky.

V objektu jsou vedeny po celé výšce celkem 4 stoupací potrubí.Stoupačky jsou vedeny v zákrytu sdk. V místě napojení připojovacích potrubí jsou osazeny uzávěry.Stoupací potrubí jsou z trub PPR,PN 16 / PN20 / + trubní návleky.

Připojovací potrubí jsou vedeny ve zdech a jsou z trub  PPR,PN 16 / PN20 /.

Rozvody požární vody

V objektu je proveden rozvod požární vody.V každém podlaží v místě veřejné chodby je osazen hydrantový systém  typu C 52 s plochou hadicí.Ležatý rozvod požární vody je veden od vodoměrné sestavy pod stropem 1PP a následně stoupacím potrubím po celé výšce objektu.Rozvod požární vody je z pozinkovaných trub.

Rozvody teplé vody

Teplá voda je do objektu domova mládeže přivedena z plynové kotelny situované v  objektu školy.Zdroj tv je nepřímo ohřívaný zásobník 1000 l.Porubí je přivedeno neprůlezným topným kanálem vedeným vnitřním a venkovním prostorem.Potrubí je plastové PPR ,PN 20+trubní návlek tl.15 mm.

Páteřní rozvod je veden pod stropem 1PP .Z rozvodu jsou napojena jednotlivá stoupací potrubí .V místě napojení jsou osazeny uzávěry. Materiál potrubí je  PPR ,PN 20 + trubní návleky.

V objektu jsou vedeny po celé výšce celkem 4 stoupací potrubí.Stoupačky jsou vedeny v zákrytu sdk. V místě napojení připojovacích potrubí jsou osazeny uzávěry.Stoupací potrubí jsou z trub PPR,PN20 + trubní návleky.

Připojovací potrubí jsou vedeny ve zdech a jsou z trub  PPR,PN20 .

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

Zařizovací předměty viz legenda

LEGENDA

WC                   klozet  kombi, roh ventil, sedátko

U		umyvadlo  š.600 mm s otvorem pro bat

sifon umyv, baterie stojánková páková

SM                    sprchová vanička  mm,sprchový kout

sifon sprchový ,baterie sprchová nástěnná páková

S i                     sprcha dlážděná , s vpustí DN 100  / DN 50/

baterie podomítková sprchová páková

D		dřez nerez

sifon dřezový ,baterie dřezová stojánková páková

VÝL		výlevka keramická  s odpadem DN 100 s mřížkou

baterie dřezová nástěnná páková rozteč 150 mm

P		keramický pisoár Golem s automatickým splachovacím zařízením

zdrojová jednotka  ZAC 1/20