### Seznam příloh

| Č. přílohy | Název přílohy | Počet A4 |
| --- | --- | --- |
| C.1.3.3-1 | Seznam příloh a technická zpráva | 7 |
| C.1.3.3-2 | Půdorys 1. PP | 10 |
| C.1.3.3-3 | Půdorys 1. NP | 3 |
| C.1.3.3-4 | Půdorys 2. NP | 3 |
| C.1.3.3-5 | Půdorys 3. NP | 3 |
| C.1.3.3-6 | Půdorys 4. NP | 3 |

### 1.	ÚVOD

Projekt vytápění je zpracován jako dokumentace pro provedení stavby. Řeší výměnu stávajících otopných těles v objektu domova mládeže.

### 2.	TEPELNĚ TECHNICKÉ PARAMETRY

klimatické místo	Plasy (Plzeň)

dnů v topném období	 d = 256

průměrná teplota v topném období dle ČSN 38 3350	 tes = 3,6o C

výpočtová oblastní teplota	te = -15o C

tepelná ztráta objektu	100,0 kW

### 3.	TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI OBALOVÝCH KONSTRUKCÍ

Pro návrh velikosti otopných ploch byl proveden kontrolní výpočet tepelného výkonu objektu s následujícími tepelně technickými vlastnostmi obalových konstrukcí:

komplet okno dvojsklo	Uw = 1,20 W.m-2.K-1

stěna venkovní z bloků Cdk 360	Us = 1,30 W.m-2.K-1

stěna venkovní z cihel plných 450	Us = 1,30 W.m-2.K-1

konstrukce podkroví	Ust = 0,50 W.m-2.K-1

střešní konstrukce RD	   Ust = 0,15 W.m-2.K-1

podlahová konstrukce přilehlá k zemině	   Ust = 0,90 W.m-2.K-1

### 4.	STÁVAJÍCÍ OTOPNÁ SOUSTAVA

Stávající otopná soustava je teplovodní se zdrojem tepla plynovou kotelnou dispozičně umístěnou v sousedním objektu školy. Zdroj tepla je vybaven kaskádou kondenzačních kotlů.

Otopná tělesa v objektu domova mládeže jsou z části litinová článková a z části ocelová desková navržená původně pro tepelný spád topné vody 90°/70°C s přirážkami příslušnými původnímu zdroji na pevné palivo. Zejména ocelová desková tělesa jsou na pokraji fyzické životnosti.

### 5.	VÝMĚNA OTOPNÝCH TĚLES

- 5.1	Demontáže stávajících těles

Veškerá otopná tělesa v objektu budou demontována.

- 5.2	Demontáže armatur

Na trubní rozvod jsou stávající tělesa napojena přes regulační ventil na přívodu a šroubení na zpátečce.  Provoz těles je řízen motorickými hlavicemi osazenými na regulačních ventilech. Regulační ventily i šroubení budou demontována. Motorické hlavice budou opatrně demontovány a po montáži nových otopných těles zpětně osazeny.

- 5.3	Nová otopná tělesa

V objektu budou osazena nová otopná tělesa ocelová desková v provedení Klasik. Velikost otopných ploch je navržena s ohledem na kondenzační zdroj tepla, tj.  pro teplotní spád topné vody 75°/55°C.

Otopná tělesa budou opatřena novými regulačními ventily na přívodu a novými regulačními uzavíratelnými šroubeními na zpátečce. Na regulační ventily budou zpětně osazeny motorické hlavice. Ventily a šroubení budou v provedení přímém nebo rohovém. Volba typu bude upřesněna  při montáži.

- 5.4	Úprava přípojných potrubí

Přípojná potrubí otopných těles budou upravena s ohledem na novou dispozici a s ohledem na připojovací rozteč nových otopných ploch. V soupisu prací je uvažováno s demontáží jednoho z přípojných potrubí v úseku od potrubí stoupacího k tělesu a s montáží potrubí nového.

- 5.5	Výměna sekčních armatur

Na hlavním horizontálním rozvodu v 1.PP objektu budou demontovány veškeré stávající sekční uzávěry a budou osazeny nové včetně vypouštěcích armatur.

- 5.6	Tepelná izolace hlavního horizontálního rozvodu

Stávající tepelná izolace horizontálního rozvodu v 1.PP objektu neodpovídá požadavkům Vyhl. 193/2007 Sb. Izolace bude v celém rozsahu demontována. Horizontální rozvod bude opatřen novou izolací potrubními pouzdry  z minerální vlny s AL folií:

- potrubí 3/4“    - pouzdro tl. 30 mm (instalační jádro),

- potrubí 1“       - pouzdro tl. 40 mm (instalační jádro),

- potrubí 5/4“    - pouzdro tl. 40 mm (instalační jádro),

- potrubí 6/4“    - pouzdro tl. 50 mm (1.PP),

- potrubí 2“       - pouzdro tl. 60 mm (1.PP),

- potrubí DN65 - pouzdro tl. 70 mm (1.PP).

- 5.7	Nátěry

Po montáži otopných těles bude veškeré volně vedené neizolované potrubí opatřeno novým dvojnásobným syntetickým nátěrem s 1x emailováním.

- 5.8	Zapravení omítek a oprava malby

Po demontáži stávajících otopných těles včetně konzol bude provedeno případné zapravení omítek za tělesy a bude provedena oprava malby v celém rozsahu příslušné plochy.

### 5.9	Zkoušky a provoz zařízení

Po montáži otopných těles bude provedena zkouška těsnosti a zkoušky provozní v rozsahu ČSN 06 0310. V rámci zkoušek bude provedeno případné hydraulické doregulování přípojných armatur na otopných tělesech. Výchozí nastavení je patrné na výkresech.