## rekapitulace
VÝKAZ VÝMĚR - REKAPITULACE
akce: | DOMOV MLÁDEŽE, ŠKOLNÍ 280, 331 01 PLASY
objekt: | Oprava havarijního stavu a dokumentace objektu
část: | C.1.3.2 Projekt elektroinstalace
projektoval: | Roman Karez
datum: | V Plzni 06 / 2016
Kód položky | Popis | Dodávka celkem bez DPH | Montáž celkem bez DPH | Cena celkem bez DPH
21-M+HZS | elektromontážní práce - silnoproud
46-M | zemní a pomocné stavební práce při elektromontážích
Celkem
DPH 21%
celkem včetně DPH
cenová úroveň - montáž ÚRS 2016
cenová úroveň - materiál - červen 2016 - základní cena velkoobchodu
P o z n á m k a:
Vykop je započítán bez konečných povrchových úprav
Výkaz výměr, dodávek a prací není ani úplný, ani vyčerpávající. Je souhrnný, tzn. že poskytuje
objednateli ucelený přehled o rozsahu a ceně dodávek a prací. Pokud zhotovilel shledá nezbytně
nutným doplnit další položky do souhrnného výkazu, pak lze tak učinit pouze se souhlasem
zástupce objednatele a na tuto skutečnost pak zhotovitel upozorní.
Nabídku lze odpovědně zpracovat pouze na základě kompletní dokumentace, tzn. průvodní
a souhrnné části dokumentace a příslušné textové, výkresové části a výkazů výměru.

## materiál
pozice | č.ceníku | popis | jednotka | množství | materiál
[5 empty] | jednotková cena | cena - celkem
rozvaděče
nn_01 | 345128200 | rozvaděč RS 01 , OCEP rozvodnice s volitelnou náplní, zapuštěná, 3N+PE 50Hz, 400V/TN-C-S ochrana - automatickým odpojením od zdroje IP 30, 570 x 940 x 140 mm - nedílnou součástí rozpočtu je i specifikace materiálu rozvaděče | ks | 1
nn_02 | 345128200 | rozvaděč RS 11 , OCEP rozvodnice s volitelnou náplní, zapuštěná, 3N+PE 50Hz, 400V/TN-C-S ochrana - automatickým odpojením od zdroje IP 30, 570 x 940 x 140 mm - nedílnou součástí rozpočtu je i specifikace materiálu rozvaděče | ks | 1
nn_03 | 345128200 | rozvaděč RS 21 , OCEP rozvodnice s volitelnou náplní, zapuštěná, 3N+PE 50Hz, 400V/TN-C-S ochrana - automatickým odpojením od zdroje IP 30, 570 x 940 x 140 mm - nedílnou součástí rozpočtu je i specifikace materiálu rozvaděče | ks | 1
nn_04 | 345128200 | rozvaděč RS 31 , OCEP rozvodnice s volitelnou náplní, zapuštěná, 3N+PE 50Hz, 400V/TN-C-S ochrana - automatickým odpojením od zdroje IP 30, 570 x 940 x 140 mm - nedílnou součástí rozpočtu je i specifikace materiálu rozvaděče | ks | 1
nn_05 | 345128200 | rozvaděč RS 41 , OCEP rozvodnice s volitelnou náplní, zapuštěná, 3N+PE 50Hz, 400V/TN-C-S ochrana - automatickým odpojením od zdroje IP 30, 570 x 640 x 140 mm - nedílnou součástí rozpočtu je i specifikace materiálu rozvaděče | ks | 1
montážní materiál
nn_06 | 345711232 | krabice přístrojová - plastová, pod omítku, Ø73mm | ks | 560
nn_07 | 345711241 | krabice rozvodná - plastová, pod omítku, Ø73mm se svorkovnicí 4x2,5mm2 a víčkem | ks | 630
nn_08 | 345711264 | krabice rozvodná - plastová, pod omítku, Ø103mm se svorkovnicí 5x2,5mm2 a víčkem | ks | 100
nn_09 | 345711313 | krabice rozvodná - plastová, na povrch, 117x117x58 mm se svorkovnicí 5x2,5 mm2 IP54 | ks | 2
nn_10 | 345218936 | trubka el. instalační ohebná, mechanicky odolná - plast, Ø18,3/25 mm | m | 90
nn_11 | 345218952 | el. instalační trubka, plastová - Ø16,9/20 mm | m | 12
nn_12 | 345218964 | el. instalační trubka, plastová - Ø57/63 mm | m | 30
nn_13 | 246112128 | el. instalační lišta, plastová - 11x10 mm | m | 27
nn_14 | 246112130 | el. instalační lišta, plastová - 20x10 mm | m | 66
spínače
nn_15 | 345355146 | spínač 1pólový (řazení 1), plastový pod omítku 10A/250V | ks | 17
nn_16 | 345355111 | kryt spínače jednoduchý | ks | 17
nn_17 | 345355104 | rámeček jednonásobný | ks | 17
nn_18 | 345355151 | spínač sériový (řazení 5), plastový pod omítku 10A/250V | ks | 49
nn_19 | 345355216 | kryt spínače dvojitý | ks | 49
nn_20 | 345355104 | rámeček jednonásobný | ks | 49
nn_21 | 345355164 | spínač střídavý (řazení 6), plastový pod omítku 10A/250V | ks | 18
nn_22 | 345355211 | kryt spínače jednoduchý | ks | 18
nn_23 | 345355104 | rámeček jednonásobný | ks | 18
nn_24 | 345355164 | spínač dvojitý střídavý (řazení 6+6), plastový pod omítku 10A/250V | ks | 4
nn_25 | 345355216 | kryt spínače dvojitý | ks | 4
nn_26 | 345355104 | rámeček jednonásobný | ks | 4
nn_27 | 345355198 | spínač tlačítkový s orientač. doutnavkou (řazení 1/0So), plastový pod omítku 10A/250V | ks | 84
nn_28 | 345355111 | kryt spínače jednoduchý s průzorem | ks | 84
nn_29 | 345355104 | rámeček jednonásobný | ks | 84
nn_30 | 345355306 | orientační doutnavka | ks | 84
nn_31 | 345355198 | spínač 1pólový se signální doutnavkou (řazení 1S), plastový pod omítku 10A/250V | ks | 21
nn_32 | 345355111 | kryt spínače jednoduchý s průzorem | ks | 21
nn_33 | 345355104 | rámeček jednonásobný | ks | 21
nn_34 | 345355206 | signální doutnavka | ks | 21
nn_35 | 345355204 | spínač 3 pólový, plastový pod omítku 16A/400V |  | 5
nn_36 | 345355212 | spínač 1pólový (řazení 1), plastový nástěnný 10A/250V, IP54 | ks | 3
zásuvky
nn_37 | 358111238 | dvojzásuvka 2x(P+PE) s natočenou dutinou, plastová pod omítku, 16A/250V | ks | 286
nn_38 | 358111271 | dvojzásuvka 2x(P+PE) s natočenou dutinou, plastová pod omítku, s přepěťovou ochranou ,,D" 16A/250V | ks | 80
nn_39 | 358111238 | zásuvka (P+PE), plastová nástěnná, 16A/250V, IP54 | ks | 1
kabely a vodiče
nn_40 | 341581079 | kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV -40ºC - +70ºC, CYKY-O 2 x 1,5 mm2, odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1 - pod omítkou | m | 60
nn_41 | 341581081 | kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV -40ºC - +70ºC, CYKY-J 3 x 1,5 mm2, odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1 - pod omítkou | m | 2210
nn_42 | 341581080 | kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV -40ºC - +70ºC, CYKY-O 3 x 1,5 mm2, odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1 - pod omítkou | m | 840
nn_43 | 341581083 | kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV -40ºC - +70ºC, CYKY-J 3 x 2,5 mm2, odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1 - pod omítkou | m | 2950
nn_44 | 341581084 | kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV -40ºC - +70ºC, CYKY-J 3 x 4 mm2, odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1 - pod omítkou | m | 10
nn_45 | 341581138 | kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV -40ºC - +70ºC, CYKY-J 4 x 1,5 mm2, odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1 - pod omítkou | m | 140
nn_46 | 341581146 | kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV -40ºC - +70ºC, CYKY-J 5 x 1,5 mm2, odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1 - pod omítkou | m | 20
nn_47 | 341581147 | kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV -40ºC - +70ºC, CYKY-O 5 x 1,5 mm2, odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1 - pod omítkou | m | 60
nn_48 | 341118089 | kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV -40ºC - +70ºC, CYKY-J 5 x 2,5 mm2, odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1 - pod omítkou | m | 90
nn_49 | 341581139 | kabel silový Cu, PVC izolace 600V/1kV -40ºC - +70ºC, 1-CYKY 4x35 mm2, odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1 - pod omítkou v el. instalační trubce | m | 60
ukončení celoplastových kabelů
nn_50 | 342118949 | kabelové oko Cu 35 | ks | 40
nn_51 | 342118948 | kabelové oko Cu 25 | ks | 16
nn_52 | 342118956 | kabelové oko Cu 6 | ks | 2
nn_53 | 342118951 | kabelové oko Cu 4 | ks | 30
nn_54 | 342118946 | kabelové oko do Cu 2,5 | ks | 397
svítidla včetně světelných zdrojů a příplatků za ekolikvidaci
nn_55 | 348214226 | A - zářivkové plastové s elektronickým předřadníkem - 1x36W, IP66 např. VYRTYCH VIPET-I | ks | 1
nn_56 | 348214231 | B - zářivkové plastové s elektronickým předřadníkem - 2x36W, IP66 např. VYRTYCH VIPET-I | ks | 2
nn_57 | 348214239 | C - zářivkové interiérové s elektronickým předřadníkem - 2x18W, IP20 např. VYRTYCH FALCON-AR | ks | 32
nn_58 | 348214238 | D - zářivkové interiérové s elektronickým předřadníkem - 2x36W, IP20 např. VYRTYCH FALCON-AR | ks | 73
nn_59 | 348214244 | E - zářivkové interiérové s elektronickým předřadníkem - 1x58W, IP20 např. VYRTYCH FALCON-AR | ks | 9
nn_60 | 348214247 | F - zářivkové pro sportoviště s elektronickým předřadníkem - 4x36W, IP23 např. VYRTYCH FORK | ks | 20
nn_61 | 348214252 | G - zářivkové interiérové s elektronickým předřadníkem - 2x18W, IP40 např. VYRTYCH PULI 5 | ks | 243
nn_62 | 348214259 | H - zářivkové interiérové s elektronickým předřadníkem - 1x22W, IP65 např. VYRTYCH CORSO | ks | 67
nn_63 | 348214261 | I - venkovní s kompaktní zářivkou 1x23W, IP66 např. Elektrosvit TUB | ks | 5
nn_64 | 348214267 | J - venkovní výbojkové na výložníku 1xS100W, IP54 např. VYRTYCH VV DINGO | ks | 1
hromosvod a uzemnění
nn_65 | 354411216 | zemnící pásek FeZn 30x4 | m | 80
nn_66 | 354411099 | vodič FeZn Ø10 | m | 90
nn_67 | 354411098 | vodič FeZn Ø8 | m | 280
nn_68 | 354321291 | podpěra vedení | ks | 186
nn_69 | 341122103 | vodič CYA 4 mm2 ŽZ pevně - PVC izolovaný jednožilový vodič pro vnitřní vedení | m | 90
nn_70 | 341122105 | vodič CYA 6 mm2 ŽZ pevně - PVC izolovaný jednožilový vodič pro vnitřní vedení | m | 30
nn_71 | 341122109 | vodič CYA 25 mm2 ŽZ pevně - PVC izolovaný jednožilový vodič pro vnitřní vedení | m | 50
nn_72 | 354411318 | hromosvodová svorka spojovací SS | ks | 42
nn_73 | 354411314 | hromosvodová svorka křížová SK | ks | 5
nn_74 | 354411311 | hromosvodová svorka připojovací SP | ks | 38
nn_75 | 354411319 | hromosvodová svorka okapová SO | ks | 10
nn_76 | 354411312 | hromosvodová dvojdílná svorka zkušební SZ | ks | 10
nn_77 | 354411398 | označovací štítek z PVC s číslem | ks | 10
nn_78 | 354411342 | ochranný úhelník OU FeZn | ks | 10
nn_79 | 354411349 | držák ochranného úhelníku | ks | 20
nn_80 | 348444171 | gumoasfaltový nátěr | kg | 5
nn_81 | 354411098 | kompletní jímač v = 6m AlMgSi | ks | 1
nn_82 | 354411301 | izolovaný výložník pro jímací tyč a jímací vedení l = 945 mm | ks | 7
nn_83 | 354411196 | trubkový zemnič FeZn, l = 2m | ks | 6
nn_84 | 354411399 | zemnicí svorka odbočovací - pásek/vodič | ks | 22
nn_85 | 354411383 | zemnicí svorka na potrubí, vč. Cu pásku | ks | 56
nn_86 | 354411374 | zemnicí svorka na vodovodní baterii | ks | 8
nn_87 | 354411618 | hlavní ochranná přípojmice v zapuštěné krabici | ks | 1
ostatní
nn_88 | 345000000 | materiál podružný 3% z nosného materiálu | ks | 1
materiál celkem bez DPH
materiál pro zemní práce a zednické výpomoce
nn_89 | 314324118 | upevňovací bod hmoždinkou PVC | ks | 960
nn_90 | 268415266 | upevňovací bod hmoždinkou kovovou/nastřelovací hřeb, upevnění | ks | 60
materiál pro zemní práce celkem bez DPH

## montáž
pozice | č.ceníku | popis | jednotka | množství | montáž
[5 empty] | jednotková cena | cena - celkem
rozvaděče
nn_91 | 210190002 | rozvaděč RS 01 , OCEP rozvodnice s volitelnou náplní, zapuštěná, 3N+PE 50Hz, 400V/TN-C-S ochrana - automatickým odpojením od zdroje IP 30, 570 x 940 x 140 mm - nedílnou součástí rozpočtu je i specifikace materiálu rozvaděče | ks | 1
nn_92 | 210190002 | rozvaděč RS 11 , OCEP rozvodnice s volitelnou náplní, zapuštěná, 3N+PE 50Hz, 400V/TN-C-S ochrana - automatickým odpojením od zdroje IP 30, 570 x 940 x 140 mm - nedílnou součástí rozpočtu je i specifikace materiálu rozvaděče | ks | 1
nn_93 | 210190002 | rozvaděč RS 21 , OCEP rozvodnice s volitelnou náplní, zapuštěná, 3N+PE 50Hz, 400V/TN-C-S ochrana - automatickým odpojením od zdroje IP 30, 570 x 940 x 140 mm - nedílnou součástí rozpočtu je i specifikace materiálu rozvaděče | ks | 1
nn_94 | 210190002 | rozvaděč RS 31 , OCEP rozvodnice s volitelnou náplní, zapuštěná, 3N+PE 50Hz, 400V/TN-C-S ochrana - automatickým odpojením od zdroje IP 30, 570 x 940 x 140 mm - nedílnou součástí rozpočtu je i specifikace materiálu rozvaděče | ks | 1
nn_95 | 210190002 | rozvaděč RS 41 , OCEP rozvodnice s volitelnou náplní, zapuštěná, 3N+PE 50Hz, 400V/TN-C-S ochrana - automatickým odpojením od zdroje IP 30, 570 x 640 x 140 mm - nedílnou součástí rozpočtu je i specifikace materiálu rozvaděče | ks | 1
montážní materiál
nn_96 | 210010301 | krabice přístrojová - plastová, pod omítku, Ø73mm | ks | 560
nn_97 | 210010321 | krabice rozvodná - plastová, pod omítku, Ø73mm se svorkovnicí 4x2,5mm2 a víčkem | ks | 630
nn_98 | 210010321 | krabice rozvodná - plastová, pod omítku, Ø103mm se svorkovnicí 5x2,5mm2 a víčkem | ks | 100
nn_99 | 210010351 | krabice rozvodná - plastová, na povrch, 117x117x58 mm se svorkovnicí 5x2,5 mm2 IP54 | ks | 2
nn_100 | 210010003 | trubka el. instalační ohebná, mechanicky odolná - plast, Ø18,3/25 mm | m | 90
nn_101 | 210010002 | el. instalační trubka, plastová - Ø16,9/20 mm | m | 12
nn_102 | 210010006 | el. instalační trubka, plastová - Ø57/63 mm | m | 30
nn_103 | 210010107 | el. instalační lišta, plastová - 11x10 mm | m | 27
nn_104 | 210010107 | el. instalační lišta, plastová - 20x10 mm | m | 66
spínače
nn_105 | 210110041 | spínač 1pólový (řazení 1), plastový pod omítku 10A/250V | ks | 17
nn_106 | 210110043 | spínač sériový (řazení 5), plastový pod omítku 10A/250V | ks | 49
nn_107 | 210110045 | spínač střídavý (řazení 6), plastový pod omítku 10A/250V | ks | 18
nn_108 | 210110054 | spínač dvojitý střídavý (řazení 6+6), plastový pod omítku 10A/250V | ks | 4
nn_109 | 210110152 | spínač tlačítkový s orientač. doutnavkou (řazení 1/0So), plastový pod omítku 10A/250V | ks | 84
nn_110 | 210110152 | spínač 1pólový se signální doutnavkou (řazení 1S), plastový pod omítku 10A/250V | ks | 21
nn_111 | 210110081 | spínač 3 pólový, plastový pod omítku 16A/400V | ks | 5
nn_112 | 210110001 | spínač 1pólový (řazení 1), plastový nástěnný 10A/250V, IP54 | ks | 3
zásuvky
nn_113 | 210111012 | dvojzásuvka 2x(P+PE) s natočenou dutinou, plastová pod omítku, 16A/250V | ks | 286
nn_114 | 210111012 | dvojzásuvka 2x(P+PE) s natočenou dutinou, plastová pod omítku, s přepěťovou ochranou ,,D" 16A/250V | ks | 80
nn_115 | 210111030 | zásuvka (P+PE), plastová nástěnná, 16A/250V, IP54 | ks | 1
kabely a vodiče
nn_116 | 210800101 | kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV -40ºC - +70ºC, CYKY-O 2 x 1,5 mm2, odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1 - pod omítkou | m | 60
nn_117 | 210800105 | kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV -40ºC - +70ºC, CYKY-J 3 x 1,5 mm2, odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1 - pod omítkou | m | 2210
nn_118 | 210800105 | kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV -40ºC - +70ºC, CYKY-O 3 x 1,5 mm2, odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1 - pod omítkou | m | 840
nn_119 | 210800106 | kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV -40ºC - +70ºC, CYKY-J 3 x 2,5 mm2, odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1 - pod omítkou |  | 2950
nn_120 | 210800107 | kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV -40ºC - +70ºC, CYKY-J 3 x 4 mm2, odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1 - pod omítkou | m | 10
nn_121 | 210800109 | kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV -40ºC - +70ºC, CYKY-J 4 x 1,5 mm2, odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1 - pod omítkou | m | 140
nn_122 | 210800115 | kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV -40ºC - +70ºC, CYKY-J 5 x 1,5 mm2, odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1 - pod omítkou | m | 20
nn_123 | 210800115 | kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV -40ºC - +70ºC, CYKY-O 5 x 1,5 mm2, odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1 - pod omítkou | m | 60
nn_124 | 210800116 | kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV -40ºC - +70ºC, CYKY-J 5 x 2,5 mm2, odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1 - pod omítkou | m | 90
nn_125 | 210810110 | kabel silový Cu, PVC izolace 600V/1kV -40ºC - +70ºC, 1-CYKY 4x35 mm2, odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1 - pod omítkou v el. instalační trubce | m | 60
ukončení celoplastových kabelů
nn_126 | 210100173 | ukončení kabelu se zapojením - 3x1,5 a 3x2,5 mm2 | ks | 99
nn_127 |  | ukončení kabelu se zapojením - 3x4 mm2 | ks | 2
nn_128 | 210100152 | ukončení kabelu se zapojením - 4x35 mm2 | ks | 10
nn_129 | 210100258 | ukončení kabelu se zapojením - 5x1,5 a 5x2,5 mm2 | ks | 20
nn_130 | 210100171 | ukončení kabelu světelného senzoru se zapojením - 2x1 mm2 | ks | 1
nn_131 | 210100013 | Ukončení vodiče CYA včetně zapojení - 4 mm2 | ks | 22
nn_132 | 210100002 | Ukončení vodiče CYA včetně zapojení - 6 mm2 | ks | 2
nn_133 | 210100004 | Ukončení vodiče CYA včetně zapojení - 25 mm2 | ks | 16
svítidla včetně světelných zdrojů a příplatků za ekolikvidaci
nn_134 | 210201069 | A - zářivkové plastové s elektronickým předřadníkem - 1x36W, IP66 např. VYRTYCH VIPET-I | ks | 1
nn_135 | 210201072 | B - zářivkové plastové s elektronickým předřadníkem - 2x36W, IP66 např. VYRTYCH VIPET-I | ks | 2
nn_136 | 210201025 | C - zářivkové interiérové s elektronickým předřadníkem - 2x18W, IP20 např. VYRTYCH FALCON-AR | ks | 32
nn_137 | 210201025 | D - zářivkové interiérové s elektronickým předřadníkem - 2x36W, IP20 např. VYRTYCH FALCON-AR | ks | 73
nn_138 | 210201015 | E - zářivkové interiérové s elektronickým předřadníkem - 1x58W, IP20 např. VYRTYCH FALCON-AR | ks | 9
nn_139 | 210201045 | F - zářivkové pro sportoviště s elektronickým předřadníkem - 4x36W, IP23 např. VYRTYCH FORK | ks | 20
nn_140 | 210201072 | G - zářivkové interiérové s elektronickým předřadníkem - 2x18W, IP40 např. VYRTYCH PULI 5 | ks | 243
nn_141 | 210201025 | H - zářivkové interiérové s elektronickým předřadníkem - 1x22W, IP65 např. VYRTYCH CORSO | ks | 67
nn_142 | 210201025 | I - venkovní s kompaktní zářivkou 1x23W, IP66 např. Elektrosvit TUB | ks | 5
nn_143 | 210202013 | J - venkovní výbojkové na výložníku 1xS100W, IP54 např. VYRTYCH VV DINGO | ks | 1
nn_144 | 210204100 | montáž výložníku na zeď | ks | 1
hromosvod a uzemnění
nn_145 | 210220020 | zemnící pásek FeZn 30x4 | m | 80
nn_146 | 210220111 | vodič FeZn Ø10 v typových podpěrách / v zemi | m | 90
nn_147 | 210220101 | vodič FeZn Ø8 v typových podpěrách | m | 280
nn_148 | 210800546 | vodič CYA 4 mm2 ŽZ pevně - PVC izolovaný jednožilový vodič pro vnitřní vedení | m | 90
nn_149 | 210800547 | vodič CYA 6 mm2 ŽZ pevně - PVC izolovaný jednožilový vodič pro vnitřní vedení | m | 30
nn_150 | 210800550 | vodič CYA 25 mm2 ŽZ pevně - PVC izolovaný jednožilový vodič pro vnitřní vedení | m | 50
nn_151 | 210220301 | hromosvodová svorka spojovací SS | ks | 42
nn_152 | 210220302 | hromosvodová svorka křížová SK | ks | 5
nn_153 | 210220301 | hromosvodová svorka připojovací SP | ks | 38
nn_154 | 210220303 | hromosvodová svorka okapová SO | ks | 10
nn_155 | 210220302 | hromosvodová dvojdílná svorka zkušební SZ | ks | 10
nn_156 | 210220401 | označovací štítek z PVC s číslem | ks | 10
nn_157 | 210220372 | ochranný úhelník OU FeZn | ks | 10
nn_158 | HZS | gumoasfaltový nátěr | hod | 2.5
nn_159 | 210220221 | kompletní jímač v = 6m AlMgSi | ks | 1
nn_160 | 210220221 | izolovaný výložník pro jímací tyč a jímací vedení l = 945 mm | ks | 7
nn_161 | 210220361 | trubkový zemnič FeZn, l = 2m | ks | 6
nn_162 | 210220302 | zemnicí svorka odbočovací - pásek/vodič | ks | 22
nn_163 | 210220321 | zemnicí svorka na potrubí, vč. Cu pásku | ks | 56
nn_164 | 210220321 | zemnicí svorka na vodovodní baterii | ks | 8
nn_165 | 210192562 | hlavní ochranná přípojmice v zapuštěné krabici | ks | 1
nn_166 | 210220411 | vyrovnání svodu | ks | 10
demontáže
nn_167 | HZS | demontáž stávajícího hromosvodu | komplet | 1
nn_168 | HZS | demontáž stávající el. instalace - svítidla, přístroje, kabeláž | komplet | 1
nn_169 | HZS | demontáž stávajících zapuštěných oceloplechových rozvaděčů | komplet | 1
ostatní
nn_170 | R | dokumentace skutečného provedení | ks | 1
nn_171 | HZS | práce nezahrnuté v cenících 21_M a 46 -M | hod | 42
nn_172 | HZS | koordinace profesí | hod | 8
nn_173 | R | podíl prací jiných profesí než elektro 6% z materiálu+montáže | % | 1
nn_174 | R | doprava materiálu 1% z dodávky | ks | 1
nn_175 | R | zařízení staveniště 3,5% z mat. + mont. | ks | 1
nn_176 | 210280003 | revizní zpráva do objemu 1 000 000,-Kč montážních prací | ks | 1
nn_177 | 210280211 | měření zemního odporu 1. zemniče | ks | 1
nn_178 | 210280215 | příplatek za každý měřený zemnící bod | ks | 9
nn_179 | 210280712 | měření intenzity osvětlení | ks | 1
montáž celkem bez DPH
zemní a pomocné stavební práce při elektromontážích
nn_180 | 460690031 | upevňovací bod hmoždinkou PVC | ks | 960
nn_181 | 460690041 | upevňovací bod hmoždinkou kovovou | ks | 60
nn_182 | 460010024 | vytýčení uzem. soustavy v zastavěném prostoru | km | 0.095
nn_183 | 460071004 | výkop kabel rýhy v zemině tř. 3, 0,8 x 2,5 x 95 m | m3 | 190
nn_184 | 460400022 | pažení kabelové rýhy hloubka přes 2m 95 x 0,8 m | m2 | 76
nn_185 | 460400122 | odstranění pažení kabelové rýhy hloubka přes 2m 95 x 0,8 m | m2 | 76
nn_186 | 460120082 | zásyp zeminy tř.3-4, 0,8 x 2,5 x 95 m | m3 | 190
nn_187 | 460620013 | provizorní úprava terénu | m2 | 76
zemní práce celkem bez DPH

## Specifikace rozvaděčů
Rozvaděč RS01:
RS01 | NN rozvaděč 1.PP, oceloplechová rozvodnice s volenou náplní v zapuštěném provedení např. OEZ typ RZB-Z-5S120
| PROUDOVÁ SOUSTAVA: |  | 3N+PE 50Hz, 400V/TN-C-S
| OCHRANA: |  | automatickým odpojením od zdroje
| krytí: |  | IP30
| rozměry (š. x v. x hl.): |  | 570 x 940 x 140 mm
| přívody a vývody: |  | horem
| výkresy: |  | 1.3.2-02, 1.3.2-07
Sestava rozvaděče:
skříň s dveřmi, montážní rám s přístrojovými lištami (DIN), krycí desky s výřezem, krycí desky bez výřezu
Osazené přístroje:
6 | ks | jistič modulární 1 fázový, In = 10A, charakteristika B
2 | ks | jistič modulární 1 fázový, In = 16A, charakteristika B
3 | ks | jistič modulární 3 fázový, In = 16A, charakteristika B
1 | ks | jistič modulární 3 fázový, In = 40A, charakteristika B
1 | ks | proud. chránič s nadproud. spouští, In = 10A, charakteristika B, IΔn = 30mA, Ue = 230V AC, typ AC
10 | ks | proud. chránič s nadproud. spouští, In = 16A, charakteristika B, IΔn = 30mA, Ue = 230V AC, typ AC
1 | ks | proud. chránič s nadproud. spouští, In = 16A, charakteristika B, IΔn = 30mA, Ue = 230V AC, typ AC-G
2 | ks | schodišťový spínač, In = 16A, Ue = 250V AC,
1 | ks | elektroměr 400V / 63A, přímé měření - jednosazbový, na DIN lištu
1 | ks | svodič přepětí 3L-PEN, UN = 230/400V AC, 50Hz
42 | ks | řadová svorka (X1:) - do 4mm2
3 | ks | řadová svorka (X1:) - do 35mm2
11 | ks | řadová svorka (X2:) - do 2,5mm2
1 | ks | přípojnice N
1 | ks | přípojnice PE
Rozvaděč RS11:
RS11 | NN rozvaděč 1.NP, oceloplechová rozvodnice s volenou náplní v zapuštěném provedení např. OEZ typ RZB-Z-5S120
| PROUDOVÁ SOUSTAVA: |  | 3N+PE 50Hz, 400V/TN-C-S
| OCHRANA: |  | automatickým odpojením od zdroje
| krytí: |  | IP30
| rozměry (š. x v. x hl.): |  | 570 x 940 x 140 mm
| přívody a vývody: |  | horem
| výkresy: |  | 1.3.2-03, 1.3.2-08
Sestava rozvaděče:
skříň s dveřmi, montážní rám s přístrojovými lištami (DIN), krycí desky s výřezem, krycí desky bez výřezu
Osazené přístroje:
6 | ks | jistič modulární 1 fázový, In = 10A, charakteristika B
2 | ks | jistič modulární 1 fázový, In = 16A, charakteristika B
2 | ks | jistič modulární 3 fázový, In = 16A, charakteristika B
1 | ks | jistič modulární 3 fázový, In = 40A, charakteristika B
2 | ks | proud. chránič s nadproud. spouští, In = 10A, charakteristika B, IΔn = 30mA, Ue = 230V AC, typ AC
4 | ks | proud. chránič s nadproud. spouští, In = 16A, charakteristika B, IΔn = 30mA, Ue = 230V AC, typ AC
11 | ks | proud. chránič s nadproud. spouští, In = 16A, charakteristika B, IΔn = 30mA, Ue = 230V AC, typ AC-G
3 | ks | schodišťový spínač, In = 16A, Ue = 250V AC,
1 | ks | soumrakový spínač se spínacími hodinami a vypínačem, In = 10A, Ue = 250V AC,
1 | ks | kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí 3L-PEN, UN = 230/400V AC, 50Hz
51 | ks | řadová svorka (X1:) - do 4mm2
9 | ks | řadová svorka (X1:) - do 35mm2
26 | ks | řadová svorka (X2:) - do 2,5mm2
1 | ks | přípojnice N
1 | ks | přípojnice PE
Rozvaděč RS21:
RS21 | NN rozvaděč 2.NP, oceloplechová rozvodnice s volenou náplní v zapuštěném provedení např. OEZ typ RZB-Z-5S120
| PROUDOVÁ SOUSTAVA: |  | 3N+PE 50Hz, 400V/TN-C-S
| OCHRANA: |  | automatickým odpojením od zdroje
| krytí: |  | IP30
| rozměry (š. x v. x hl.): |  | 570 x 940 x 140 mm
| přívody a vývody: |  | horem
| výkresy: |  | 1.3.2-04, 1.3.2-09
Sestava rozvaděče:
skříň s dveřmi, montážní rám s přístrojovými lištami (DIN), krycí desky s výřezem, krycí desky bez výřezu
Osazené přístroje:
6 | ks | jistič modulární 1 fázový, In = 10A, charakteristika B
2 | ks | jistič modulární 1 fázový, In = 16A, charakteristika B
2 | ks | jistič modulární 3 fázový, In = 16A, charakteristika B
1 | ks | jistič modulární 3 fázový, In = 40A, charakteristika B
2 | ks | proud. chránič s nadproud. spouští, In = 10A, charakteristika B, IΔn = 30mA, Ue = 230V AC, typ AC
3 | ks | proud. chránič s nadproud. spouští, In = 16A, charakteristika B, IΔn = 30mA, Ue = 230V AC, typ AC
12 | ks | proud. chránič s nadproud. spouští, In = 16A, charakteristika B, IΔn = 30mA, Ue = 230V AC, typ AC-G
3 | ks | schodišťový spínač, In = 16A, Ue = 250V AC,
1 | ks | svodič přepětí 3L-PEN, UN = 230/400V AC, 50Hz
49 | ks | řadová svorka (X1:) - do 4mm2
6 | ks | řadová svorka (X1:) - do 35mm2
19 | ks | řadová svorka (X2:) - do 2,5mm2
1 | ks | přípojnice N
1 | ks | přípojnice PE
Rozvaděč RS31:
RS31 | NN rozvaděč 3.NP, oceloplechová rozvodnice s volenou náplní v zapuštěném provedení např. OEZ typ RZB-Z-5S120
| PROUDOVÁ SOUSTAVA: |  | 3N+PE 50Hz, 400V/TN-C-S
| OCHRANA: |  | automatickým odpojením od zdroje
| krytí: |  | IP30
| rozměry (š. x v. x hl.): |  | 570 x 940 x 140 mm
| přívody a vývody: |  | horem
| výkresy: |  | 1.3.2-05, 1.3.2-10
Sestava rozvaděče:
skříň s dveřmi, montážní rám s přístrojovými lištami (DIN), krycí desky s výřezem, krycí desky bez výřezu
Osazené přístroje:
5 | ks | jistič modulární 1 fázový, In = 10A, charakteristika B
2 | ks | jistič modulární 1 fázový, In = 16A, charakteristika B
2 | ks | jistič modulární 3 fázový, In = 16A, charakteristika B
1 | ks | jistič modulární 3 fázový, In = 40A, charakteristika B
2 | ks | proud. chránič s nadproud. spouští, In = 10A, charakteristika B, IΔn = 30mA, Ue = 230V AC, typ AC
3 | ks | proud. chránič s nadproud. spouští, In = 16A, charakteristika B, IΔn = 30mA, Ue = 230V AC, typ AC
12 | ks | proud. chránič s nadproud. spouští, In = 16A, charakteristika B, IΔn = 30mA, Ue = 230V AC, typ AC-G
2 | ks | schodišťový spínač, In = 16A, Ue = 250V AC,
1 | ks | svodič přepětí 3L-PEN, UN = 230/400V AC, 50Hz
50 | ks | řadová svorka (X1:) - do 4mm2
6 | ks | řadová svorka (X1:) - do 35mm2
16 | ks | řadová svorka (X2:) - do 2,5mm2
1 | ks | přípojnice N
1 | ks | přípojnice PE
Rozvaděč RS41:
RS41 | NN rozvaděč 4.NP, oceloplechová rozvodnice s volenou náplní v zapuštěném provedení např. OEZ typ RZB-Z-3S72
| PROUDOVÁ SOUSTAVA: |  | 3N+PE 50Hz, 400V/TN-C-S
| OCHRANA: |  | automatickým odpojením od zdroje
| krytí: |  | IP30
| rozměry (š. x v. x hl.): |  | 570 x 640 x 140 mm
| přívody a vývody: |  | horem
| výkresy: |  | 1.3.2-06, 1.3.2-11
Sestava rozvaděče:
skříň s dveřmi, montážní rám s přístrojovými lištami (DIN), krycí desky s výřezem, krycí desky bez výřezu
Osazené přístroje:
4 | ks | jistič modulární 1 fázový, In = 10A, charakteristika B
1 | ks | jistič modulární 1 fázový, In = 16A, charakteristika B
1 | ks | jistič modulární 1 fázový, In = 20A, charakteristika B
1 | ks | jistič modulární 3 fázový, In = 16A, charakteristika B
1 | ks | jistič modulární 3 fázový, In = 20A, charakteristika B
2 | ks | proud. chránič s nadproud. spouští, In = 16A, charakteristika B, IΔn = 30mA, Ue = 230V AC, typ AC-G
1 | ks | svodič přepětí 3L-PEN, UN = 230/400V AC, 50Hz
13 | ks | řadová svorka (X1:) - do 4mm2
3 | ks | řadová svorka (X1:) - do 35mm2
5 | ks | řadová svorka (X2:) - do 2,5mm2
1 | ks | přípojnice N
1 | ks | přípojnice PE