T e c h n i c k á   z p r á v a

k projektu VZT na akci "II.etapa rozvoje sportovního gymnázia -

přístavba pavilonu D".

Obsah technické zprávy:

1.Úvod

-Účel vzduchotechnického zařízení

-Podklady

-Popis objektu

2.Výpočtové hodnoty a rozdělení zařízení

3.Popis jednotlivých zařízení

4.Požadavky na navazující profese

-Stavební práce

-Zdravotní technika

-Zdroje a rozvody tepla

-Ovládání

-Silnoproudé rozvody

-Tepelné a protipožární izolace

5.Bezpečnostní a zdravotní část

-Hygienické požadavky

-Bezpečnost práce

-Protipožární opatření

-Hluk a chvění

6.Pokyny pro montáž

7.Pokyny pro obsluhu a údržbu

8.Nároky na pracovní síly

9.Závěr

1. Úvod

Účel vzduchotechnického zařízení

Úkolem projektu vzduchotechnikého zařízení bylo vytvořit pásmo

pohody  prostředí   podle  zákonů  361/2007, 410/2005, 93/2012 a

splnit  nároky  investora  na komfort a vybavení  objektu.

Řeší úpravu a dodávku  čerstvého vzduchu do určených prostor

a odvod  znehodnoceného vzduchu  z nich.

Pro  správnou  funkci  vzduchotechnického  zařízení musí být

dodrženy tyto podmínky:-vstupní podklady

-správné seřízení a zaregulování

-energie pro provoz zařízení

-správná obsluha a údržba

Podklady:

Stavební dispozice 1:50

Hygienické předpisy

Státní a oborové normy

Popis objektu

Objekt se skládá   z jednoho  podzemního  a  dvou  nadzemních

podlaží.

2.Výpočtové hodnoty a rozdělení zařízení

Výpočtové hodnoty

parametry venkovního vzduchu:

zima   tez= -12oC

léto   tel=  32oC       i1=58 kJ/kg

Rozdělení zařízení

Přehled  všech  zařízení a jejich  výkony  obsahuje tabulka 2

"Výkony  vzduchotechnických  zařízení".   Rozdělení  vzduchu  do

jednotlivých  místností  obsahuje  tabulka  1  "Stručné výsledky

výpočtu zařízení" viz příloha Technické zprávy.

3. Popis jednotlivých zařízení

Zařízení č.1 – Učebna 003

Zařízení  slouží  pro teplovzdušné   větrání  prostor učebny,

zajišťuje hygienickou dávku čerstvého vzduchu na žáka.

Větrací  zařízení  se  skládá  z přívodní  blokové  jednotky

ve venkovním  provedení  (v sestavě komory: filtrační třídy EU4

a EU7,  ZZT  s deskovým  výměníkem  s obtokem,  ventilátorová a

elektro dohřev), tlumičů  hluku a potrubního  rozvodu. Jednotka

nasává  nad střechou  a po úpravě  na požadované  parametry  je

vzduch veden  do příslušných  prostor a vyfukován  přes koncové

elementy.

Odvod  vzduchu   zajišťuje  druhá   část  blokové   jednotky

(v sestavě   komory:   filtrační  EU4,  ZZT  a  ventilátorová),

tlumičů hluku a potrubního rozvodu s koncovými  elementy. Výfuk

je  vyveden nad střechu.

Zařízení č.2 - Sociální zařízení

Podtlakové  větrání sociálních  zařízení zajišťují jednotlivé

zatlumené potrubní   ventilátory   napojené  na potrubní  rozvod

s koncovými  elementy.  Výfuky jsou přes zpětné  klapky vyvedeny

přes příslušné stoupačky nad střechu.

Ventilátory jsou vybaveny EC motorem pro nastavení potřebných

otáček (nastavení výkonu).

Přívod  vzduchu  umožňují mřížky  ve dveřích  u podlahy  nebo

podříznuté dveře (dodávka stavby).

Zařízení č.3 – Učebna 109

Zařízení  slouží  pro teplovzdušné   větrání  prostor učebny,

zajišťuje hygienickou dávku čerstvého vzduchu na žáka.

Větrací  zařízení  se  skládá  z přívodní  blokové  jednotky

ve venkovním  provedení  (v sestavě komory: filtrační třídy EU4

a EU7,  ZZT  s deskovým  výměníkem  s obtokem,  ventilátorová a

elektro dohřev), tlumičů  hluku a potrubního  rozvodu. Jednotka

nasává  nad střechou  a po úpravě  na požadované  parametry  je

vzduch veden  do příslušných  prostor a vyfukován  přes koncové

elementy.

Odvod  vzduchu   zajišťuje  druhá   část  blokové   jednotky

(v sestavě   komory:   filtrační  EU4,  ZZT  a  ventilátorová),

tlumičů hluku a potrubního rozvodu s koncovými  elementy. Výfuk

je  vyveden nad střechu.

Zařízení č.4 – Učebna 111

Zařízení  slouží  pro teplovzdušné   větrání  prostor učebny,

zajišťuje hygienickou dávku čerstvého vzduchu na žáka.

Větrací  zařízení  se  skládá  z přívodní  blokové  jednotky

ve venkovním  provedení  (v sestavě komory: filtrační třídy EU4

a EU7,  ZZT  s deskovým  výměníkem  s obtokem,  ventilátorová a

elektro dohřev), tlumičů  hluku a potrubního  rozvodu. Jednotka

nasává  nad střechou  a po úpravě  na požadované  parametry  je

vzduch veden  do příslušných  prostor a vyfukován  přes koncové

elementy.

Odvod  vzduchu   zajišťuje  druhá   část  blokové   jednotky

(v sestavě   komory:   filtrační  EU4,  ZZT  a  ventilátorová),

tlumičů hluku a potrubního rozvodu s koncovými  elementy. Výfuk

je  vyveden nad střechu.

Zařízení č.5 – Učebna 212

Zařízení  slouží  pro teplovzdušné   větrání  prostor učebny,

zajišťuje hygienickou dávku čerstvého vzduchu na žáka.

Větrací  zařízení  se  skládá  z přívodní  blokové  jednotky

ve venkovním  provedení  (v sestavě komory: filtrační třídy EU4

a EU7,  ZZT  s deskovým  výměníkem  s obtokem,  ventilátorová a

elektro dohřev), tlumičů  hluku a potrubního  rozvodu. Jednotka

nasává  nad střechou  a po úpravě  na požadované  parametry  je

vzduch veden  do příslušných  prostor a vyfukován  přes koncové

elementy.

Odvod  vzduchu   zajišťuje  druhá   část  blokové   jednotky

(v sestavě   komory:   filtrační  EU4,  ZZT  a  ventilátorová),

tlumičů hluku a potrubního rozvodu s koncovými  elementy. Výfuk

je  vyveden nad střechu.

Zařízení č.6 – Učebna 214

Zařízení  slouží  pro teplovzdušné   větrání  prostor učebny,

zajišťuje hygienickou dávku čerstvého vzduchu na žáka.

Větrací  zařízení  se  skládá  z přívodní  blokové  jednotky

ve venkovním  provedení  (v sestavě komory: filtrační třídy EU4

a EU7,  ZZT  s deskovým  výměníkem  s obtokem,  ventilátorová a

elektro dohřev), tlumičů  hluku a potrubního  rozvodu. Jednotka

nasává  nad střechou  a po úpravě  na požadované  parametry  je

vzduch veden  do příslušných  prostor a vyfukován  přes koncové

elementy.

Odvod  vzduchu   zajišťuje  druhá   část  blokové   jednotky

(v sestavě   komory:   filtrační  EU4,  ZZT  a  ventilátorová),

tlumičů hluku a potrubního rozvodu s koncovými  elementy. Výfuk

je  vyveden nad střechu.

4. Požadavky na navazující profese

Stavební práce

-prostor pro strojní zařízení VZT na střeše (6xm=210 kg)

-ocelovou   plošinu   pod  jednotky   na střeše   v požadovaných

rozměrech a únosností

-úchytné body  na stropech a ve  svislých šachtách pro přivaření

závěsů potrubí,  nosnost těchto bodů musí  být minimálně  50 kg,

rozteče  2 - 3 m

-otvory pro  průchody VZT potrubí  příčkami a stropy  (otvory na

každé  straně o   50 mm  větší, tzn.  o 100  mm větší než rozměr

potrubí)

-obalení potrubí v místě  prostupu stavební konstrukcí izolačním

materiálem

-dozdění a začištění všech otvorů až po montáži VZT

-obezdění šachet a stoupaček až po skončení montáže VZT

-umožnit   přístup    k ventilátorům,   regulačním   klapkám

Zdravotní instalace

-kondenzát ZZT napojit na kanalizaci

-odvodnění stoupaček do kanalizace přes sifon (nevysychající)

Zdroje a rozvody tepla

-ÚT kryje tepelné ztráty objektu

Měření a regulace

Vzduchotechnická zařízení jsou z hlediska MaR 1 typu sestavy.

MaR případně silnoproud musí zajistit příslušné funkce.

Systém MaR je typový  pro blokovou jednotku a je osazen přímo

na jednotce a je prokabelován z výroby.

Zařízení č.1, 3, 4, 5 a 6  osadit v sání  kouřové  čidlo  pro

vypnutí VZT v případě nasávání kouře (součást typové MaR).

Propojení  jednotlivých  regulací  po protokolu  MODBUS  řeší

nadřazený systém  (není dodávkou VZT), typové  regulace to pouze

umožňují.

Typ sestavy:

Sestava - zař.č.1-P,O – Učebna 003

- zař.č.3-P,O – Učebna 109

- zař.č.4-P,O – Učebna 111

- zař.č.5-P,O – Učebna 212

- zař.č.6-P,O – Učebna 214

přívod:   vstupní klapka -  filtrace EU 4 - filtrace EU 7 –  ZZT

deskový s obtokem - elektro ohřev – ventilátor s EC motorem

odvod:   výfuková  klapka  –  filtrace  EU 4 - ZZT  - ventilátor

s EC motorem

Funkce MaR:

a/měření teploty venkovního vzduchu

b/regulace teploty přiváděného vzduchu (ZZT, ohřev)

c/signalizace chodu zařízení (ventilátory)

d/vazba  ventilátorů -  pokud je v chodu odvod  musí být v chodu

přívod

e/řízení    otáček   ventilátorů   pomocí   regulátorů    otáček

v návaznosti na provozní stavy zařízení a koncentraci CO2

f/signalizace  zanášení   filtrů  třídy B, (max. je  dvojnásobná

tlaková ztráta oproti čistému stavu; hlášení koncového stavu)

g/ovládání pomocí programu  s možností vstupu a úpravy  časového

harmonogramu a regulovaných veličin (týdenní časový program +

čidlo CO2)

Ovládání

V rámci  projektu elektro se musí zajistit ovládání (zapínání

a  vypínání) vzduchotechnických  zařízení.

zař.č.   způsob                              umístění tlačítka

1      týdenní program                       z rozvaděče

+čidlo CO2                            003

2a     od pohybového čidla s doběhem 10 min. 008, 010, 012

2b     od pohybového čidla s doběhem 10 min. 103, 106

2c     od pohybového čidla s doběhem 10 min. 203

2d     od pohybového čidla s doběhem 10 min. 206, 209

3      týdenní program                       z rozvaděče

+čidlo CO2                            109

4      týdenní program                       z rozvaděče

+čidlo CO2                            111

5      týdenní program                       z rozvaděče

+čidlo CO2                            212

6      týdenní program                       z rozvaděče

+čidlo CO2                            214

Silnoproudé rozvody

-maximální příkon el. energie pro VZT je 22,5 kW

-vzduchotechnické  zařízení je  nutné připojit  na el. rozvodnou

soustavu 230 V

-ovládání VZT řešit podle požadavku VZT

-napojení   jednotlivých  spotřebičů   provést  podle  požadavků

jednotlivých výrobců zařízení

-uzemnění, ochrana  před  nebezpečným  dotykovým  napětím,  svod

statické elektřiny a ochrana před nebezpečím blesku

-napojit  rozvaděče   MaR 1, 3, 4, 5 a 6   požadovaným  příkonem

Pel=4,5 kW U=230V

-osazení a prokabelování čidel CO 2

-dodání, osazení a prokabelování doběhů ventilátoru zař.č.2

-dodání, osazení a prokabelování pohyb.čidel pro zař.č.2

Tepelné izolace

Části potrubí, které procházejí prostory s nižší teplotou než

je teplota dopravovaného vzduchu se tepelně izolují.

5. Zdravotní a bezpečnostní část

Hygienické požadavky

V projektu  jsou splněny zásadní požadavky  zákonů  93/2012 a

361/2007.

Dosahované hodnoty hluku jsou v souladu se zákonem 217/2016.

Bezpečnost práce

Při montáži vzduchotechnického zařízení a při jeho provozu je

nutné dodržovat všechny předpisy o bezpečnosti práce.

Všechny rotující části strojů musí  být zakryty a při provozu

nesmí být odnímány.

Protipožární opatření

Smyslem těchto opatření je  zabránit případnému šíření požáru

vzduchotechnickým zařízením do dalších požárních  úseků.

Hluk a chvění

Účelem protihlukových a  protiotřesových opatření je zabránit

nepříznivému  působení hluku  a  otřesů  na lidský  organismus a

snížit intenzitu hluku a otřesu pod přípustnou mez.

Vzduchotechnická zařízení jsou podle potřeby opatřena tlumiči

hluku,  aby   akustický  výkon  šířený   vzduchovodem  nepřesáhl

veličiny povolené zákonem 217/2016.

Jednotlivé  potrubní  rozvody  jsou  od  ventilátoru odděleny

pružnými  tlumícími  vložkami.   Vzduchovody  jsou  na  závěsech

podloženy pryží,  v prostupech stavební  konstrukcí jsou obaleny

tlumícím materiálem.

6. Pokyny pro montáž

Při  montáži  je  třeba  dbát  na  pokyny  výrobců pro montáž

jednotlivých zařízení  a elementů, které  musí být se  zařízením

dodány.

Všechny  díly potrubí  s volnou  přírubou budou  upraveny při

montáži na potřebnou délku.

Závěsy  potrubí  budou  zhotoveny   při  montáži  z  dodaného

materiálu.  Upevnění  závěsů  na  úchytné  body  dodané  stavbou

provede montáž  VZT. Přesné umístění závěsů  určí vedoucí montér

VZT. Potrubí bude na závěsech podloženo pryží.

Spoje vzduchovodu musí být podle ČSN 33 2000-4-41 při montáži

vodivě spojeny  (tzn. jeden pár  vějířovitých podložek na  jeden

přírubový spoj).

Montáž  musí  zajistit,  aby  tlumící  vložky byly překlenuty

pružným kabelem v rámci elektromontáži.

7. Pokyny pro obsluhu a údržbu

Uvedené pokyny  slouží jako orientační  návod pro provozování

zařízení  v  období  před   komplexními  zkouškami  a  zkušebním

provozem,  kdy  nejsou  ještě  k  dispozici podrobnější provozní

předpisy,  které  vyhotovuje  na  zvláštní objednávku odběratele

dodavatel zařízení za úplatu.  Provozní předpisy nejsou součástí

prováděcí projektové dokumentace.

Aby  byly dodrženy  projektované parametry  výkonu, musí  být

vzduchotechnické  zařízení  provozováno  v  souladu  s požadavky

specifikovanými    prováděcí     projektovou    dokumentací    s

následujícími připomínkami:

-provoz   VZT  musí   být  zabezpečován   pouze  kvalifikovanými

pracovníky,  obsluha musí  být podrobně  seznámena s  provozními

stavy zařízení, které znamenají nebezpečí vzniku havárie

-údržba musí být prováděna plánovitě a systematicky

-při  údržbě  jednotlivých  zařízení  a  elementu  je nutno plně

respektovat jejich kmenové předpisy,které formou oborových norem

určuje výrobce

-provádět kontrolu  a údržbu pružného  uložení,pružných nástavců

pro napojení potrubních rozvodu

-kontrolovat  volný   chod  a  těsnost   regulačních  armatur  a

potrubních rozvodů

-kontrolovat stav závěsů

-provádět  kontrolu zanášení  filtrů a  výměníků měřením tlakové

ztráty,  případně  zajistit   čištění  a  výměnu  znehodnoceného

filtračního materiálu

8. Nároky na pracovní sily

Pro provoz a údržbu VZT a ostatních tepelně technických zařízení

musí být k dispozici odborný personál.

9. Závěr

Projekt byl  zpracován podle současně  platných norem. Přesný

rozsah  dodávky s  rozpisem jednotlivých  dílů a  označení norem

je uveden v Seznamu strojů a zařízení.

Plzeň, duben 2017                        Vypracoval: Ing.T.Knapp

Přílohy:  -Tabulka  č.1  -  Stručné  výsledky  výpočtu  zařízení

-2 listy

-Tabulka  č.2  -  Výkony  vzduchotechnických  zařízení

-1 list