## List1
T A B U L K A č.2 - V Ý K O N Y V Z D U C H O T E C H N I C K Ý C H Z A Ř Í Z E N Í | [17 empty] | počet listů: 1
list č.: 1
číslo zaří zení | název a účel zařízení | P Ř Í V O D | [11 empty] | Reku perac Cirku lace | O D V O D
|  | typ jednotky ventilátoru | umís tění č.m. | vzd. množ. m3/s | tlak. ztráta Pa | příkon el.motoru kW | napě tí V | O H Ř Í V A Č | [6 empty] | typ jednotky ventilátoru | umís tění č.m. . | vzd. množ. m3/s | tlak. ztráta Pa | příkon el.motoru kW | napě tí V
[8 empty] | typ | te/ti °C | Qt kW | tw1/2 °C | Mw l/s | pw kPa
1 | Učebna 003 | bloková jednotka | střecha | 0.19 | 250 | 0,42+RO | 230 | elektro | 18/22 | 3 | U=230 V |  |  | -15/15 | bloková jednotka | střecha | 0.19 | 250 | 0,42+RO | 230
2a | Sociální zařízení | -- | [12 empty] | potrubní vent.izol. | 012 | 0.09 | 160 | 0,05-EC | 230
2b |  | -- | [12 empty] | potrubní vent.izol. | 106 | 0.09 | 160 | 0,05-EC | 230
2c |  | -- | [12 empty] | potrubní vent.izol. | 203 | 0.04 | 90 | 0,02-EC | 230
2d |  | -- | [12 empty] | potrubní vent.izol. | 209 | 0.09 | 160 | 0,05-EC | 230
3 | Učebna 109 | bloková jednotka | střecha | 0.32 | 250 | 0,63-EC | 230 | elektro | 14/22 | 3 | U=230 V |  |  | -15/15 | bloková jednotka | střecha | 0.32 | 250 | 0,63-EC | 230
4 | Učebna 111 | bloková jednotka | střecha | 0.32 | 250 | 0,63-EC | 230 | elektro | 14/22 | 3 | U=230 V |  |  | -15/15 | bloková jednotka | střecha | 0.32 | 250 | 0,63-EC | 230
5 | Učebna 212 | bloková jednotka | střecha | 0.32 | 250 | 0,63-EC | 230 | elektro | 14/22 | 3 | U=230 V |  |  | -15/15 | bloková jednotka | střecha | 0.32 | 250 | 0,63-EC | 230
6 | Učebna 214 | bloková jednotka | střecha | 0.32 | 250 | 0,63-EC | 230 | elektro | 14/22 | 3 | U=230 V |  |  | -15/15 | bloková jednotka | střecha | 0.32 | 250 | 0,63-EC | 230