Technická zpráva

k projektu  zařízení pro vytápění staveb, stupeň DPS

Podkladem pro projekt byly stavební výkresy a řezy v měřítku 1:100,  údaje o stavební konstrukci a vytápěných místnostech, zjištění stávajícího stavu na místě, předchozí projektová dokumentace ve stupni DSP, projektová dokumentace Osazení regulační techniky pavilon č.7 SOUE, Vejprnická 56, Plzeň z 01.2006 zpracovatel Ing.M.Charvát, část projektové dokumentace profese ÚT pavilonu č.7 z roku 02.1965, konzultace s investorem, normy a směrnice pro navrhování ústředního vytápění.

Popis

Projekt řeší způsob vytápění II.etapu rozvoje sportovního gymnázia objekt D Plzeň-Skvrňany.Jedná se novostavbu třípodlažního podsklepeného objektu.Obvodové stěny jsou zatepleny minerální vlnou o síle 14 cm; podlaha 1.PP má tepelnou izolaci o síle 12 cm; plochá střecha má zateplení klíny z EPS o síle 9 cm, pak následuje izolace EPS o síle 20 cm.Budou použita hliníková okna se součinitelem prostupu tepla U=0,9 Wm-2K-1.Tepelné ztráty jsou spočítány dle ČSN EN 12 831.

Zdrojem tepla v SOUE je výměníková stanice v pavilonu č.1.Topné médium teplá voda 90/70°C je rozváděna v neprůlezných topných kanálech po areálu; v každém objektu je provedena směšovací stanice s ekvitermní regulací ( třícestný směšovací ventil a oběhové čerpadlo ).Objekt D bude připojen z pavilonu č.7.V pavilonu č.7 jsou páteřní rozvody vedeny pod stropem technického podlaží.Za uzavíracími armaturami v technickém podlaží bude provedena nová odbočka 2xDN 32 osazená novými uzavíracími armaturami.Nová přípojka bude vedena pod stropem technického podlaží pavilonu č.7 a pak bude vedena ve výkopu do nového pavilonu D, kde bude ukončena nad podlahou technické místnosti.Nová teplovodní         přípojka je provedena z ocelového předizolovaného potrubí.Teplovodní přípojka mezi pavilonem č.7 a novým objektem D je řešena samostatným projektem.

Jmenovitý příkon pavilonu č.7							302,0 kW

Topné médium – teplá voda								90/70°C

Dimenze přípojky									DN 100

Dynamických tlak před patním regulátorem						40 kPa

Objekt D

Na novou teplovodní přípojku v technické místnosti 2x DN 32 navazuje nové ocelové potrubí; na vstupu jsou uzavírací a vypouštěcí armatury, v přívodním potrubí je ruční vyvažovací ventil  DN 32 nastavení regulace 2,0.Topný systém má ekvitermní regulaci 75/55°C; v přívodu bude třícestný směšovací ventil a za ním následuje nízkoenergetické oběhové čerpadlo.V 1.PP je potrubí vedeno pod stropem ke stoupačce A, která pokračuje do 2.NP.Odbočky v jednotlivých podlažích jsou vedeny v konstrukci podlahy; je použito plastové potrubí z vysokotlace zesítěného polyetylénu PE-Xa s ochrannou vrstvou proti difuzi kyslíku.Fitinky jsou spojovány mosaznými objímkami.Potrubí procházející pod dveřmi, příčkami a zdmi bude opatřeno ochrannou trubkou.

Otopná tělesa

Jsou použita ocelová topná desková tělesa VENTILKOMPAKT ( spodní pravé připojení ) v provedení 10, 11, 21 a 22 o stavební výšce 500 a 900 mm; připojení na rozvod je dvojitým rohovým šroubením s uzavíráním a vypouštěním, rozteč 50 mm; vlastní připojení na potrubí je kolenovou garniturou 17/250 případně 20/250 mm.Topná tělesa jsou opatřena termostatickými hlavicemi v provedení pro veřejné prostory.Všechna topná tělesa mají odvzdušňovací ventily.Umístění topných těles v učebnách a kabinetech je 120 mm od podlahy ( v těchto místnostech budou použity parapetní žlaby ).Uchycení topných těles je konzolami do zdí a příček.Trvalý stupeň nastavení ventilů – viz výkres č.1, 2 a 3.

Kovové stavební dolňkové konstrukce

Nová teplovodní přípojka pod stropem technického podlaží v pavilonu č.7 bude uložena na  závěsech.

Nátěry

Topná desková tělesa jsou dodávána včetně konečné povrchové úpravy odstín bílý RAL 9016.Ocelové izolované potrubí v pavilonu č.7 a v novém objektu D má základní antikorozní jednonásobný nátěr.Jsou použity syntetické nátěry.

Izolace tepelné

Potrubí vedené v technickém podlaží pavilonu č.7, potrubí  pod stropem 1.PP v objektu D a stoupačka A jsou opatřeny trubicovou tepelnou izolací o síle 30 mm na bázi polyetylénu λ=0,038WmK, tmax=102°C, plastové potrubí v konstrukci podlahy má stejný druh tepelné izolace o síle 9 mm.Spojování izolace je plastovými sponami; jednotlivé trubice jsou spojovány páskou.

Tepelná bilance

vytápění objektu D								40,0 kW

roční spotřeba tepla pro vytápění					          192,4 GJ/rok

Technické údaje:

topný systém – teplovodní							75/55°C

počet topných dnů								233

venkovní oblastní teplota							-15°C

Plzeň, květen 2017							        Vypracoval: P.Tauber

Příloha

Seznam orientačních štítků:

objekt D – přívod						1 ks

objekt D – zpátečka						1 ks

šipky na potrubí						2 ks

---------------------------

celkem	            4 ks