Technická zpráva

k projektu  zařízení pro vytápění staveb, stupeň DPS

Podkladem pro projekt byly stavební výkresy a řezy v měřítku 1:100,  údaje o stavební konstrukci a vytápěných místnostech, zjištění stávajícího stavu na místě, projektová dokumentace Osazení regulační techniky pavilon č.6 SOUE a U, Vejprnická 56, Plzeň z 08.2005 zpracovatel Ing.M.Charvát, projektová dokumentace profese ÚT 1.stavba z 09/2014, předchozí projektová dokumentace ve stupni DSP, konzultace s investorem, normy a směrnice pro navrhování ústředního vytápění.

Popis

Projekt řeší způsob vytápění v zadní části ( 2.stavba ) pavilonu “6“ SOUE Plzeň.Jedná se stávající čtyřpodlažní podsklepený objekt původně internát.Při opravě části pavilonu budou vyměněna původní dřevěná okna za plastová se součinitelem prostupu tepla U=0,9 Wm-2K-1.Tepelné ztráty jsou spočítány dle ČSN EN 12 831.

Stávající stav

V současnosti je objekt napojen na předávací stanici umístěnou v objektu č.1.Topným kanálem je objekt napojen na topnou vodu ekvitermní regulovanou, která se řídí z předávací stanice dle provozu bytových objektů.Na patě objektu je osazen automatický regulační ventil TA DK 612 DN 50 ( včetně příslušenství ), na kterém bude nastaven diferenční tlak 20 kPa.Před regulátorem je nutno zajistit minimální diferenční tlak 40 kPa v rámci vyvážení venkovních teplovodů na vstupech do všech budov.Na patě objektu je osazen diferenční manometr ( včetně příslušenství ), filtr a teploměry.Stávající topný systém je teplovodní o parametrech 90/70°C.Topnou plochu tvoří ocelová článková tělesa 500/200, litinová článková tělesa 500/160, 500/200 a 1000/200.Stávající topná tělesa mají v přívodu přímé radiátorové kohouty, ve zpátečce je šroubení; ovládání ventilů je ruční hlavicí.Hlavní rozvodné potrubí je vedeno pod stropem chodby v 1.PP, z hlavního trasy jsou provedeny odbočky k jednotlivým stoupačkám, které jsou vedeny viditelně při obvodových stěnách objektu.Stoupačky jsou opatřeny uzavíracími  a vypouštěcími armaturami.Je použito ocelové potrubí.Původní projektová dokumentace pochází z roku 1959 a použité výrobky v zařízení ÚT jsou poplatné své době.V průběhu doby provozu došlo k výměně některých ocelových článkových radiátorů za litinové článkové 500/160.

Teplá voda je připravována centrálně v předávací stanici a potrubí je vedeno společně v topném kanále do pavilonu č.6.

Jmenovitý příkon objektu								176,3 kW

Topné médium – teplá voda								90/70°C

Dimenze přípojky									DN 80

Dynamických tlak před patním regulátorem						40 kPa

Demontáže

Stávající zařízení ÚT bude  demontováno v zadní části ( 2.stavba ) pavilonu do odpadu.Jedná se o potrubí za stávajícími armaturami v rozvodně 2xKK 80 v 1.PP, stoupačky a přípojky k tělesům  topná tělesa včetně kohoutů, šroubení a konzol.

Úpravy na stávajícím zařízení ÚT 1.stavba

1.Ve 2.stavbě bude provedena nová vstupní hala do pavilonu včetně výtahu.Ze stávající odbočky v 1.PP bude provedena nová přípojka pro topná tělesa ve vstupní hale.Plastové potrubí pro topná tělesa je vedeno v konstrukci podlahy; topná tělesa jsou připojena kolenovými garniturami na potrubí – viz výkres č.2.

2.Výtah je umístěn u východní fasády.V místnostech č.111, 208, 308 a 408 ( 1.stavba ) bude nutno přemístit stávající topná tělesa.V místech původního umístění topných těles bude nový výtah.V místnosti č.111 bude dále osazeno nové topné těleso 21-050100-50.

Nový návrh

Za stávajícími mezipřírubovými uzavíracími klapkami DN 80 bude provedena redukce DN 80/50 na nové potrubí  pro vytápění opravované části pavilonu č.6 v rámci 2.stavby.Nové potrubí je vedeno pod stropem chodby v 1.PP ke stoupačkám u východní fasády; z hlavní trasy jsou provedeny odbočky ke stoupačkám opatřené uzavíracími a vypouštěcími armaturami.Stoupačky jsou vedeny viditelně při obvodových zdích.V místnosti č.115, 116 a 118 je potrubí vedeno nad podlahou k dalším stoupačkám.V místnostech č.114, 117, 125 a 126 je potrubí vedeno pod stropem.Spád potrubí v 1.PP je do místnosti rozvodny.Je použito ocelové závitové potrubí.

Otopná tělesa

Jsou použita ocelová desková tělesa s bočním napojením v provedení 10, 11 a 21 o stavební výšce 500 mm.V přívodu topných těles je radiátorový ventil s nastavitelnou regulací, ve zpátečce je regulační šroubení s vypouštěním.Ve vstupní hale jsou použita topná tělesa v provedené VENTILKOMPAKT v provedení 11 o stavební výšce 300 mm; připojení na rozvod je dvojitým rohovým šroubením.Topná tělesa jsou opatřena termostatickými hlavicemi v provedení pro veřejné prostory.Všechna topná tělesa mají odvzdušňovací ventily.Uchycení topných těles je konzolami do zdí a příček.Trvalý stupeň nastavení radiátorových ventilů a šroubení – viz montážní schema.

V místnostech č.116, 119, 219, 319 a 419 ( počítačové učebny ) budou topná tělesa výškově osazena dle kót uvedených na výkresech z důvodu vedení parapetního žlabu o výšce 140 mm nad topnými tělesy.

Kovové stavební dolňkové konstrukce

Hlavní potrubí  pod stropem chodby 1.PP bude uloženo na stávajících závěsech, ostatní nové potrubí v 1.PP a 1.NP bude uloženo na stropních závěsech.

Nátěry

Topná desková tělesa jsou dodávána včetně konečné povrchové úpravy odstín bílý RAL 9016.Ocelové izolované potrubí má základní nátěr antikorozní nátěr, viditelné potrubí má jednonásobný antikorozní nátěr a krycí jednonásobný nátěr.Stropní závěsy mají základní nátěr s 1x emailováním.Jsou použity syntetické nátěry.

Izolace tepelné

Potrubí  pod stropem 1.PP a 1.NP je opatřeno trubicovou tepelnou izolací na bázi polyetylénu o síle 30 mm do teploty 102°C, λ=0,038 Wm-1K-1.

Tepelná bilance

vytápění 									89,4 kW

tlaková ztráta nové větve							16,0 kPa

Technické údaje:

topný systém – teplovodní							90/70°C

počet topných dnů								233

venkovní oblastní teplota							-15°C

Plzeň, listopad 2016							        Vypracoval: P.Tauber

Příloha:

Seznam orientačních štítků

vytápění přívod – 1.stavba							1 ks

vytápění zpátečka – 1.stavba							1 ks

vytápění přívod – 2.stavba							1 ks

vytápění zpátečka – 2.stavba							1 ks