**Technická data**

Typ výtahu: osobní lanový - bez strojovny - typ AOM/4

Nosnost (kg): 450

Počet stanic: 6

Počet nástupišť: 6 (5 nad sebou, 1 naproti)

Zdvih (m): 13,795

Rychlost (m/s): 1,0

Řízení: mikroprocesorové

Umístění strojovny: energeticky úsporný pohon nahoře v šachtě

Šířka kabiny (mm): 1000

Hloubka kabiny (mm): 1250

Výška kabiny (mm): 2200

Počet osob: 6

Počet kabinových dveří: 2

Typ kabinových dveří: SZ2

Počet šachetních dveří: 6

Typ šachetních dveří: SZ2

Šířka dveří (mm): 900

Výška dveří (mm): 2000

Šířka šachty (mm): 2000

Hloubka šachty (mm): 1790

Hlava šachty (mm): 3600

Prohlubeň šachty (mm): 1250

Provedení šachty: plné zdivo / beton

**Popis zařízení**

**Pohon**

Energeticky úsporný výtahový stroj s trakčním kotoučem a elektromagnetickou brzdou. Otáčky motoru jsou řízeny frekvenčním měničem, což má zásadní vliv na vysoký jízdní komfort a úsporu el. energie. Počet sepnutí (jízd) až 240/hod.

**Kabina**

Stěny: ocelový plech, povrch tvrzený plast. nástřik

Strana vstupu: ocelový nerezový plech, jemně broušený

Zrcadlo: čiré, v horní polovině boční stěny

Podlaha: vinyl v barvě dle výběru

Strop/osvětlení: LED, zapuštěné v podhledu kabiny

Madlo: jemně broušená nerez ocel, na boční stěně

Ovládací panel: jemně broušený nerez, informační barevný TFT display

Okopová lišta: jemně broušený nerez, profil 20 x 40 mm

Zvláštní výbava: výbava dle vyhl. 398/2009 Sb.

**Kabinové dveře**

provedení: automatické, dvoudílné, centrálně se otevírající

celoplošná světelná clona

typ: S+S

materiál: ocelový nerezový plech, jemně broušený

**Šachetní dveře**

provedení: automatické, dvoudílné, centrálně se otevírající

typ: S+S

materiál křídel dveří: ocelový plech, opatřený nátěrem

rám dveří, materiál: ocelový plech, opatřený nátěrem

**Řízení**

Mikroprocesorové řízení nejvyšší generace vývoje

Funkce sběru osob oběma směry

Nouzový sjezd kabiny do nejbližší stanice při výpadku el. energie

**Signalizace**

digitální ukazatel polohy kabiny: v kabině a v přivolávacím nerez štítku v základní stanici

ukazatel směru jízdy: v kabině a v přivolávacím nerez štítku v každé stanici

**Úkony dodané s výtahem**

- oleje a mazadla potřebná pro provoz výtahu;

- tabulky a provozní předpisy v předepsaném provedení a rozsahu;

- prováděcí dokumentace;

- doprava na místo stavby a obalový materiál;

- GSM systém obousměrné komunikace mezi kabinou a nepřetržitou vyprošťovací službou

- osvětlení výtahové šachty