D.1.3

## Požárně  bezpečnostní  řešení  stavby

----------------------------------------------------

- stavba: 			Opravy části pavilonu „6“, SOUE Plzeň

- místo stavby:		Plzeň, Vejprnická ulice

- stavebník:		Střední odborné učiliště elektrotechnické

Vejprnická 56, 318 00 Plzeň

- projektant PBŘS: 	Ludmila Veselá

č. autorizace: 0201133, IČO 468 54 835

Částkova 74, Plzeň, tel. 377 440 025, 603 445 114

- datum:			14.9.2016

- počet stránek: 	7 A4

### T e c h n i c k á   z p r á v a

------------------------------

Účelem projektové dokumentace je úprava pavilonu „6“, který se nalézá v areálu SOU elektrotechnického Plzeň. Areál se nachází v ulici Vejprnické, Plzeň,  k.ú. Skvrňany 722 596. Oprava pavilonu byla rozdělena na 2 stavby. 1. stavba již byla zrealizovaná a týkala se nového dispozičního uspořádání a opravy pavilonu v polovině objektu směrem na jih od hlavního schodiště budovy.

2. stavba byla projektově řešena v r. 2014 a bylo vydáno stavební povolení. V uvedené projektové dokumentaci byla navržena přístavba vstupní haly a navazující úpravy uvnitř objektu.

V současné době je tato 2. stavba doplněná o nový výtah, přístavbu rozšířené podesty hlavního schodiště a opravu a změnu dispozic v druhé polovině objektu severně od hlavního schodiště, kterou neřešila 1. stavba.

Pavilon 6 bude nově sloužit pro výuku SOUE a budou v něm umístěny učebny, dílny, knihovna a sociální zázemí. Tento pavilon 6 nahradí vyučovací prostory, které SOUE uvolnilo pro Sportovní gymnázium v pavilonu C a v 1.NP pavilonu B.

Objekt je podsklepený a má 4 nadzemní podlaží, postaven byl v r. 1959. Svislé konstrukce jsou zděné, stropy železobetonové. V objektu je užívána pouze cca polovina, severní polovina v každém podlaží je oddělena a uzavřena.

Přístavba vstupní haly je jednopodlažní, obdelníkového tvaru na východní straně objektu s orientací východ-západ. Vstup do haly bude na jižní straně přístavby, zastřešení je provedeno plochou střechou. Uvnitř vstupní haly se bude nalézat vyrovnávací schodiště, které propojí chodbu 1.NP stávajícího objektu se vstupní halou. Ve vstupní hale se nově bude nacházet výtahová šachta, která je navržena téměř čtvercového půdorysu a bude pokračovat nad střešní plášť stávající budovy. Výtah je navržen ve formě věže, na které budou umístěny ze třech světových stran hodiny. Výtah bude propojovat vstupní halu, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP a poslední zastávka bude na střeše stávajícího objektu. Mezipodesta hlavního schodiště bude ve všech podlažích prodloužena o 1,1 m a střešní plášť stávající budovy bude v těchto místech prodloužen. Další úpravy se budou týkat vnitřních prostor objektu v jeho severní části, kde bude upravena dispozice vybouráním nebo dozděním příček a otvorů včetně okenních otvorů ve fasádě, budou provedeny  nové podlahy, upraveny instalace.

Všechny nové stěny budou zděné, u dojezdové části výtahové šachty betonové, pilíře u vstupního portálu budou železobetonové. Obvodové stěny přístavby budou zatepleny  certifikovaným systémem s polystyrénem. V nové stěně hlavního schodiště budou osazena otevíravá okna.

Konstrukci ploché střechy nad přístavbou bude tvořit železobetonový žebírkový strop s izolacemi a silikonovou UV vrstvou s posypem. U výtahové šachty je zastřešení monolitickou železobetonovou deskou s tepelnými izolacemi a hydroizolacemi. Nosná stropní konstrukce u prodloužení podesty hlavního schodiště je rovněž železobetonová.

Všechny úpravy jsou obsaženy v projektové dokumentaci, která je podkladem pro požárně bezpečnostní řešení.

Z hlediska požární bezpečnosti se úpravy posuzují podle vyhl. č. 246/2001 Sb., č. 23/2008 Sb., č. 268/2011 Sb. a podle příslušných norem, v daném případě podle ČSN 730834 jako změna staveb skup. I a II.

Pro přístavbu vstupní haly byla zpracovaná projektová dokumentace včetně požárně bezpečnostního řešení (PBŘ) z 26.11.2014, ale vzhledem k tomu, že se jedná o součást únikové cesty z celého objektu, je přístavba řešena nově.

Pro možnost plného využití celého objektu, tedy i nově upravované severní poloviny každého podlaží, je nutné zajistit únikovou cestu. V objektu je jedno stávající schodiště ve střední části podlaží, na které navazuje v 1. NP navržená přístavba vstupní haly.

Obsazení osobami pro evakuaci – stávající stav:  110 osob

1. NP – knihovna (volně přístupná) – 17 os. + kabinet 3 os. = 20 osob

2. – 4. NP – v každém podlaží 27 osob podle šatny, v které jsou dvojité skříňky pro 20 		osob +  3 os. kabinet = 3 x 30 = 90 osob

Nově upravovaná polovina každého podlaží:

v každém podlaží jsou 3 dílny = 3 m2/os. = (15 + 15 + 12) x 4 = 168 osob

Suterén – v tomto podlaží jsou sklady, není zde trvalé pracovní místo, nezvyšuje se celkový počet osob pro evakuaci.

Celkem pro evakuaci z celého objektu 278 osob.

Pro tento počet je nutné zajistit chráněnou únikovou cestu ve smyslu ČSN 730802 a ČSN 730834.

Touto únikovou cestou bude schodiště s navazující střední chodbou v 2. – 4. NP a navazující přístavbou vstupní haly v 1. NP. Uvedený prostor bude tvořit samostatný požární úsek, zajištěno bude přirozené větrání.  Jedná se potom o chráněnou únikovou cestu typu „A“.

Požární úsek se zařazuje do III. stupně požární bezpečnosti podle ČSN 730834.

Součástí požárního úseku je hygienické zařízení = prostory bez požárního rizika v 1. NP.

Konstrukce uvedeného požárního úseku jsou posouzeny podle ČSN 730802, tab.12, přičemž je možné podle ČSN 730834 počítat se zařazením všech stávajících prostor do III. stupně požární bezpečnosti:

- požadovaná požární odolnost nosných konstrukcí přistavěné vstupní haly je 30 minut, jedná se o jednopodlažní část, tedy poslední podlaží – vyhovují zděné nosné a obvodové stěny a želbet. požární strop s trámy  150 x 400 mm  a  žb. strop. s deskou tl. 70 mm.

- požadovaná požární odolnost schodiště je R 15 – vyrovnávací schodiště v přístavbě vyhovuje

- na požár. odolnost střešního pláště nad přístavbou vstupu nejsou požadavky, je nad požárním stropem, jeho plocha je menší než 1500 m2, ale část tohoto střešního pláště leží  v požárně nebezpečném prostoru horních podlaží. Z tohoto důvodu bude proveden s klasifikací BROOF (t3) - nedochází k šíření požáru mezi požárními úseky – bude doložen atest.

- požadovaná požární odolnost požárně dělících konstrukcí ve stávajících nadzemních podlažích je 45 minut, v 1. PP 60 minut: oddělení schodišťového prostoru je zděnými požárními stěnami tl. minim. 100 mm s oboustrannou omítkou, některé jsou stávající, některé nové – vyhovují pro REI a EI 60

- požadovaná požární odolnost nosných konstrukcí ve stávající části je 45 minut -  vyhovují zděné vnitřní i obvodové stěny a želbet pilíře a želbet. stropy

- požadovaná požární odolnost schodiště je R 15 – stávající schodiště je železobetonové = DP1 – vyhovuje

- strop nad posledním podlažím je želbet. – vyhovuje požadavku REI 30

- požární uzávěry – požad. EI 30 DP3 – C (C = samozavírač) – všechny dveře v požárních stěnách v 1. NP – 4. NP ohraničujících schodišťový prostor budou uvedeným požárním uzávěrem a bude doložen atest. Některé dveře byly vyměněny již v 1. etapě rekonstrukce, ostatní budou vyměněny v rámci této etapy.

Suterén bude oddělen na úrovni 1. PP směrem do bočních chodeb nehořlavými kouřotěsnými požárními uzávěry EI –30 DP1- SC – bude doložen atest.

Pro chráněnou únik. cestu je zajištěno jednostranné větrání podle požadavku ČSN 730834, čl. 5.6.5:

- v 1. NP je nová vstupní hala o ploše 44,74 m2 – požadovaná plocha pro větrání je 7,5% z uvedené plochy = 3,6 m2, větrání je dvoukřídlovými dveřmi o vel. otevíravé plochy 1,8 x 2,2 = 3,9 m2

- pro hlavní schodiště s přilehlou chodbou o ploše 69,35 m2 v 1. NP je požadovaná plocha pro větrání  5,2 m2, v dalších podlažích je plocha schodišťového prostoru 25,82 m2, požadovaná plocha pro větrání je 1,95 m2.

Na každé mezipodestě hlavního schodiště jsou dvě otevíravá šestikřídlová okna s otevíravou plochou 2x 3,3 = 6,6 m2 – jejich plocha vyhovuje.

Okna jsou otevíravá z podlahy, horní okno v posledním podlaží bude otevíravé táhlem.  Otevřením oken na mezipodestě nedochází k zúžení únikové cesty.

Část únikové cesty mezi 1. PP a 1. NP = schodiště je bez větrání, ale vstupy do bočních chodeb v 1. PP jsou odděleny kouřotěsným požárním uzávěrem podle požadavku ČSN 730834, čl. 5.6.8.

Mezní délka chráněné únikové cesty typu „A“ je 120 m, skutečná délka vyhovuje, ze 4. NP k východu  je cca 53 m.

Minim. šířka chráněné ÚC je 1,5 únik. pruhu = 0,83 m, dveře 0,8 m.

Dále je šířka únikové cesty hodnocena podle počtu evakuovaných osob.  Celkové obsazení objektu osobami je 278.

Podle ČSN 730802, tab. 20 lze jedním únikovým pruhem po schodech dolů evakuovat 120 osob.

Šířka stávajícího schodiště je 1,5 m = 2,7 únikového pruhu, započitatelná šířka je 2,5 únik. pruhu. Stejná je šířka průchodu do nově přistavěné vstupní haly s vyrovnávacím schodištěm. Východ ze vstupní haly tvoří dvoukřídlové dveře o šířce 1,8 m.

Šířka uvedené únikové cesty pojme 120 x 2,5 = 300 osob, tedy více než je plné obsazení objektu.

Všechny prostupy (stávající i nové) mimo schodišťový prostor budou utěsněny hmotami s reakcí  na oheň  A, s odolností EI  45, v suterénu EI 60.

V  CHÚC nesmějí být osazeny žádné hořl. konstrukce, ani zařízení zužující únik. cestu.

Veškeré rozvody elektroinstalace povedou pod omítkou s krytím alespoň 10 mm. Rozvaděče v CHÚC budou umístěny v nice zdiva, případně v sádrokartonovém krytu s požární odolností EI 30, dvířka budou požárním uzávěrem EI 15 DP1.

Podle požadavku  vyhl. č. 23/2008 Sb. a ČSN 730802 bude mít chráněná úniková cesta mimo elektrického osvětlení i nouzové osvětlení. Přepnutí na náhradní zdroj bude samočinné. Svítidla budou vybavena autonomním zdrojem na dobu 60 minut podle ČSN EN 1838.

V nové vstupní hale bude umístěný hlavní vypínač elektroinstalace – TOTAL STOP.

Příslušnými fotoluminiscenčními tabulkami  podle ČSN ISO 3864 bude ve všech prostorách označen směr únikové cesty k  východu z budovy, dále bude označeno každé podlaží u vstupu ze schodiště tabulkou s pořadovým číslem a označením podlaží – 1. NP – 4. NP.

Výtahová šachta

je řešena jako samostatný požární úsek podle ČSN 730802, čl. 8.10.

Jedná se o osobní výtah, který spojuje 4 nadzemní podlaží, výška objektu „h“ je 9 m, tedy menší než 22,5 m. Podle ČSN 730802, čl. 8.10.2 se tento PÚ zařazuje do II. stupně požární bezpečnosti.

Není požadován evakuační výtah.

###### Stavební konstrukce

se posuzují podle ČSN 730802, tab. 12 - požadovaná požární odolnost požárně dělících konstrukcí zevnitř šachty je alespoň REI 30 DP2.

- požární stěny směrem do budovy jsou zděné, stejně tak obvodové stěny – vyhovují

- požární strop šachty je tvořen želbet. deskou, která je nosnou konstrukcí ploché střechy – vyhovuje

- vstupní dveře zevnitř budovy budou ve všech podlažích požárním uzávěrem EW 30 DP1 – jsou součástí dodávky výtahu.

- odvětrání šachty je mřížkou v obvodové stěně do venkovního prostoru

Uvedené požárně dělící konstrukce vyhovují i z opačné strany, kde jsou požární úseky zařazeny max. do III. stupně požární bezpečnosti a požadovaná požární odolnost je 45 minut.

Ostatní úpravy

pro zřízení dílen a zázemí v zatím uzavřené části podlaží jsou řešeny podle ČSN 730834 jako změna staveb skup. I:

- čl. 3.2 a) - požární riziko se oproti původnímu využití nezvyšuje o více než 15 kg/m2, 	v navržených místnostech budou školní dílny:

pokoje – 30 x 1,0 x 1,0 = 30 kg/m2

elektrodílny – 40 x 1,0 x 1,0 = 40 kg/m2

- čl. 3.2 b), c) – únikové cesty jsou nově posouzeny

- čl. 3.2 d) - nedochází k záměně funkce objektu, platí ČSN 730802

- čl. 3.2 e) - nedochází ke změně objektu nástavbou, vestavbou, přístavbou ani k jiným  	podstatným stavebním změnám.

Podle ČSN 730834, čl. 3.3 a), b), f) dochází k úpravám konstrukcí a instalací a k dispozičním změnám, kterými nevznikají místnosti větší než 100 m2.

Dále jsou splněny  požadavky čl. 4:

- čl. 4 a), b)

Požární odolnost a tř. reakce na oheň u stáv. nosných konstrukcí  není měněna.

Na nenosné příčky nejsou požadavky.

Na povrchové úpravy stěn a stropů nejsou použity výrobky tř. reakce na oheň E nebo F 	– na izolace a podhledy nejsou použity hmoty, které při požáru jako hořící odkapávají 	nebo odpadávají.

Dveře z vnitřní chodby směrem do schodišťového prostoru byly v předchozí etapě 	vyměněny za požární uzávěr EI 30 DP3 – C (C = samozavírač), tyto dveře se otevírají 	ve směru úniku a budou bez 	prahu.

- čl. 4 c) - stávající požár. otevřené plochy nejsou zvětšovány

- čl. 4 d), e), f) - úpravy instalací jsou navrženy pouze uvnitř dotčených prostorů, 	prostupy do chodby nebo stropem mezi podlažími budou utěsněny hmotami s tř. 	reakce na oheň A1 a s požární odolností EI 45 – podle ČSN 730834 je možné pro 	stávající prostory počítat se III. stupněm požární bezpečnosti, u kanalizačních 	stoupaček budou osazeny požární manžety.

- čl. 4 g) - únikové cesty nejsou zúženy ani prodlouženy, vedou stávající chodbou  a 	schodištěm k novému východu z budovy, ale oproti původnímu využití dochází ke 	zvýšení obsazení osobami, jsou tedy nově posouzeny.

V měněné části každého podlaží (dílny) jsou započítány 42 osoby. Začátek únikové 	cesty je ve východu ze všech místností do vnitřní podélné chodby v souladu s ČSN 	730802, čl. 9.10.2. Dále vede nechráněná úniková cesta do výše posouzené chráněné 	únikové cesty. Mezní délka 	nechráněné ÚC je 25 m pro a = 1,0. Skutečná délka je 	13,5 m – vyhovuje.

Pro uvedený počet osob postačuje 1 únik. pruh, dveře o šířce 0,9 m jsou tedy 	vyhovující.

V každém podlaží se budou otevírat ve směru úniku a budou bez prahu.

- čl. 4 h) – uvnitř dotčených prostorách není požadavek na vytvoření samostatných požárních 	úseků podle ČSN 730802, čl. 5.3.2

- čl. 4 i) - v měněné části objektu nejsou zhoršeny parametry pro protipožární zásah.

Pro každé podlaží (plocha upravované části je 215 m2) budou ve vnitřní chodbě 	osazeny dva přenosné hasicí přístroje práškové s hasicí  schopností 21A a jeden bude 	v hlavní chodbě pro společné prostory.

Další opatření nejsou požadována.

   