1. ÚVOD

Úkolem tohoto projektu je návrh slaboproudých systémů v Pavilonu č.6 SOUE v Plzni – Vejprnické ulici v nové jazykové a ICT učebně ve 2.NP. Jedná se o systém strukturované kabeláže a EZS.

2. PROJEKČNÍ PODKLADY

Stavební výkresy

Požadavky investora

Požárně bezpečnostní řešení stavby

# 3. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Strukturovaná kabeláž

V objektu je v učeně ICT ve 2.NP stávající rozvod strukturované kabeláže – konkrétně jedna datová dvojitá zásuvka za plánovanou novou katedrou. V rohu učebny bude na stěnu instalován nový datový rozvaděč s novým přívodem od silnoproudu – projekt silnoproudu. V novém datovém rozvaděči bude instalován switch se 48 porty s přenosovou rychlostí 10/100/1000 Mbit/s.. Pod tímto novým switchem bude instalována dvojice propojovacích patch panelů. Na těchto patch panelech budou ukončeny nové datové rozvody Cat. 6 v nové ICT učebně. Rozvod po učebně bude v plastových kanálech na povrchu a dále v lavicích v nábytku (nutná příprava nebo úprava při realizaci akce). V datovém rozvaděči bude nainstalován rozvodný panel 5 x 220V -3m s přepěťovou ochranou. V horní části rozvaděče bude nainstalována ventilační jednotka – 220V/70W. Při montáži musí být dodržena kontinuita kabelového vedení a popisy na zásuvkách musí odpovídat popisům na Patch panelech. (např. 1.001 A/B na zásuvce musí být označena na Patch panelu v rozvaděči 1.001 A/B atd.)

V učebně bude dále nainstalován datový projektory na stropním držáku zapojen do datových rozvodů v učebně. Projekce bude probíhat na tabuli, případně na stěně třídy.

EZS – elektrická zabezpečovací signalizace

Objekt Pavilonu 6 bude osazen systémem EZS. Pro učebnu ICT bude nutné tento systém rozšířit o datovou sběrnici od koncentrátoru 1.07 ve 2.NP. Nová LCD klávesnice bude instalována před dveřmi do učebny a bude sloužit k odblokování pouze ICT učebny. V učebně bude instalována pouze prostorová ochrana pomocí prostorového PIR detektoru, který bude také zapojen do rozvodu EZS. Bude použito systému s adresací, kdy každý detektor bude mít vlastní adresu. Bude použit systém min. II. bezpečnostní třídy.

4. Upozornění pro montážní pracovníky

Instalaci zařízení a vedení je nutné provést dle ČSN 332000-4-41, ČSN 334590, ČSN 342300 a předpisů na ně navazujících. Veškeré změny tras vedení je nutno zakreslit při montáži do projektu odběratele i do montážního paré. Podstatné změny tras vedení, případné zvětšení objemu přístrojů a montážních prací je nutno konzultovat s odpovědným projektantem.

5. Montážní organizace zajistí

- na závěr montáže oživení, odzkoušení funkce a výchozí technickou revizi

- předání zařízení uživateli po skončení výchozí revize

- zaškolení osob určených k obsluze zařízení

- servis instalovaného zařízení na základě požadavku uživatele.

- periodické revize

6. Ochrana zdraví a bezpečnosti při práci

Při jednotlivých montážních pracích je třeba dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy o ochraně zdraví při práci.

Během realizace vnitřních slaboproudých rozvodů musí být bezpodmínečně splněny následující zásady:

1, Montážní práce slaboproudu smí provádět pouze organizace mající oprávnění k montážním činnostem v příslušné kategorii slaboproudu.

2, Pracovníci montáže musí mít platné oprávnění potvrzující příslušnou elektrotechnickou kvalifikaci včetně zdravotní způsobilosti.

3, Pracoviště, tj. prostory montáže, musí být zbaveno hrubých mechanických překážek /stavební materiál, rozměrné předměty apod./

4, Osvětlení pracoviště smí být použito z typového rozvodu malého napětí, ze zdroje opatřeného bezpečným oddělovacím transformátorem, použitá svítidla mohou být pouze tovární výroby a nepoškozená, opatřena ochrannými koši.

5, Elektrické nářadí používané při montáži musí být podrobeno oficiálním revizním zkouškám v předepsaných intervalech.

6, Pomocné prostředky, tj. žebříky, štafle apod. musí být tovární výroby, řádně evidovány.

7, Při práci v prostorách s nebezpečím pádu předmětů z výšky musí být používáno ochranných přileb.

8, Při práci ve výškách musí být dbáno na řádné zabezpečení osob bezpečnostními pásy event. Srovnatelnými prostředky.

9, Při použití nastřelovací pistole musí mít pracovník platné oprávnění a musí být vybaven předepsanými ochrannými pomůckami. Bezpečnost osob nacházejících se v přilehlých prostorách, musí být zajištěna vhodnými organizačními opatřeními.

10, Při svařování a manipulaci s otevřeným ohněm musí být dodržována základní ustanovení požární ochrany a bezpečnosti.

11, Na pracovišti musí být k dispozici řádně vybavená lékárnička první pomoci doplněna traumatologickým plánem.

12, Při manipulaci na elektrických zařízeních musí být dodržena ochrana před nebezpečným dotykovým napětím ve smyslu platných ČSN.

13, Během realizace musí být dodržovány platné normy ČSN, příslušné ON a související předpisy. Při montážích musí být dbáno na veškerá nařízení ochrany zdraví a bezpečnosti při práci, vč. dodržení pravidel požární bezpečnosti a zvláštních hygienických předpisů.

V Plzni 10/2017

Jaroslav Černý