## Učebna dig. technologií
Stanovení průtoku venkovního vzduchu a bilance CO2 v učebně
Akce: | Gymnázium Klatovy |  |  |  | Vypracoval: |  | František Klíma
Adresa: | vestavba 4NP |  |  |  | Datum: |  | 2018-02-07
Učebny č.: | Učebna digitálních technologií
Zadání učebny | [5 empty] | Větrání během vyučovací hodiny
Typ školy |  |  |  | 4 |  |  | od | do | Průtok m3/h
Objem místnosti |  | 192 | m3 |  |  | 1. vyučovací hodina 45 min (průtoky vzduchu platí i pro 2, 3, 4 a 5 hodinu) | 8:00 | 8:05 | 370
Počet dětí ve třídě |  | 16 | osob |  |  |  | 8:05 | 8:10 | 370
Vyučující |  | 1 | osob |  |  |  | 8:10 | 8:15 | 370
Produkce CO2 | [6 empty] | 8:15 | 8:20 | 370
Produkce CO2 od dětí |  | 0.016278 | m3/h.os |  |  |  | 8:20 | 8:25 | 370
Produkce CO2 od učitele |  | 0.017 | m3/h.os |  |  |  | 8:25 | 8:30 | 370
Maximální koncentrace CO2 v učebně |  | 1500 | ppm | 3 |  |  | 8:30 | 8:35 | 370
Koncentrace CO2 ve venkovním ovzduší |  | 550 | ppm | 2 |  |  | 8:35 | 8:40 | 370
Počáteční koncentrace CO2 ve třídě |  | 550 | ppm |  |  |  | 8:40 | 8:45 | 370
Procento dětí o přestávkách ve třídě |  | 100 | % |  |  | Větrání během malé přestávky
Produkce CO2 o vyučování |  | 0.27745 | m3/h |  |  | 10 min | 8:45 | 8:50 | 370
Produkce CO2 o přestávkách |  | 0.26045 | m3/h |  |  |  | 8:50 | 8:55 | 370
Větrání | [5 empty] | Větrání během velké přestávky
Množství vzduchu na žáka |  | 20 | m3/h.os |  |  | 20 min | 9:40 | 9:45 | 370
Množství vzduchu na vyučujícího |  | 50 | m3/h.os |  |  |  | 9:45 | 9:50 | 370
Návrhový průtok větracího vzduchu |  | 370 | m3/h |  |  |  | 9:50 | 9:55 | 370
Intenzita větrání (orientačně) |  | 1.9271 | h-1 |  |  |  | 9:55 | 10:00 | 370
Tepelná ztráta větráním | [5 empty] | ZÁVĚR
Teplota vzduchu v místnosti |  | 20 | °C | 1 |  | Návrhový průtok |  |  | 370 | m3/h
Venkovní výpočtová teplota ČSN 12831 |  | -18 | °C | 3 |  | Průtok pro dodržení CO2 |  |  | 370 | m3/h
Účinnost ZZT |  | 91 | % |  |  | Max. koncentrace CO2 |  |  | 1295.3568 | ppm
Tepelná ztráta větráním |  | 497.9552 | W |  |  | Navržené větrání |  |  | VYHOVUJE
Note on F10: Orientační hodnota sloužící k výpočtu intenzity větrání
Note on N10: Číslo musí být větší než 0
Note on F11: Zadejte maximální počet dětí ve třídě.
Note on N11: Číslo musí být větší než 0
Note on F12: Zadejte počet vyučujících, resp. dospělých osob např. asistentů.
Note on N12: Číslo musí být větší než 0
Note on N13: Číslo musí být větší než 0
Note on N14: Číslo musí být větší než 0
Note on N15: Číslo musí být větší než 0
Note on N16: Číslo musí být větší než 0
Note on N17: Číslo musí být větší než 0
Note on N18: Číslo musí být větší než 0
Note on F19: Pokud mají děti povolen volný pohyb po škole, uvede se 50 %.
Note on N20: Číslo musí být větší než 0
Note on N21: Číslo musí být větší než 0
Note on N23: Číslo musí být větší než 0
Note on N24: Číslo musí být větší než 0
Note on N25: Číslo musí být větší než 0
Note on N26: Číslo musí být větší než 0
Note on F30: Zadejte účinnost (teplotní faktor) ZZT. V případě přirozeného, podtlakového nebo hybridního větrání je rovna 0.
Note on F31: Stanovena z návrhového průtoku větracího vzduchu

## Učebna elektrotechniky
Stanovení průtoku venkovního vzduchu a bilance CO2 v učebně
Akce: | Gymnázium Klatovy |  |  |  | Vypracoval: |  | František Klíma
Adresa: | vestavba 4NP |  |  |  | Datum: |  | 2018-02-07
Učebny č.: | Učebna elektrotechniky a robotiky
Zadání učebny | [5 empty] | Větrání během vyučovací hodiny
Typ školy |  |  |  | 4 |  |  | od | do | Průtok m3/h
Objem místnosti |  | 169 | m3 |  |  | 1. vyučovací hodina 45 min (průtoky vzduchu platí i pro 2, 3, 4 a 5 hodinu) | 8:00 | 8:05 | 370
Počet dětí ve třídě |  | 16 | osob |  |  |  | 8:05 | 8:10 | 370
Vyučující |  | 1 | osob |  |  |  | 8:10 | 8:15 | 370
Produkce CO2 | [6 empty] | 8:15 | 8:20 | 370
Produkce CO2 od dětí |  | 0.016278 | m3/h.os |  |  |  | 8:20 | 8:25 | 370
Produkce CO2 od učitele |  | 0.017 | m3/h.os |  |  |  | 8:25 | 8:30 | 370
Maximální koncentrace CO2 v učebně |  | 1500 | ppm | 3 |  |  | 8:30 | 8:35 | 370
Koncentrace CO2 ve venkovním ovzduší |  | 550 | ppm | 2 |  |  | 8:35 | 8:40 | 370
Počáteční koncentrace CO2 ve třídě |  | 550 | ppm |  |  |  | 8:40 | 8:45 | 370
Procento dětí o přestávkách ve třídě |  | 100 | % |  |  | Větrání během malé přestávky
Produkce CO2 o vyučování |  | 0.27745 | m3/h |  |  | 10 min | 8:45 | 8:50 | 370
Produkce CO2 o přestávkách |  | 0.26045 | m3/h |  |  |  | 8:50 | 8:55 | 370
Větrání | [5 empty] | Větrání během velké přestávky
Množství vzduchu na žáka |  | 20 | m3/h.os |  |  | 20 min | 9:40 | 9:45 | 370
Množství vzduchu na vyučujícího |  | 50 | m3/h.os |  |  |  | 9:45 | 9:50 | 370
Návrhový průtok větracího vzduchu |  | 370 | m3/h |  |  |  | 9:50 | 9:55 | 370
Intenzita větrání (orientačně) |  | 2.1893 | h-1 |  |  |  | 9:55 | 10:00 | 370
Tepelná ztráta větráním | [5 empty] | ZÁVĚR
Teplota vzduchu v místnosti |  | 20 | °C | 1 |  | Návrhový průtok |  |  | 370 | m3/h
Venkovní výpočtová teplota ČSN 12831 |  | -18 | °C | 3 |  | Průtok pro dodržení CO2 |  |  | 370 | m3/h
Účinnost ZZT |  | 91 | % |  |  | Max. koncentrace CO2 |  |  | 1295.3568 | ppm
Tepelná ztráta větráním |  | 497.9552 | W |  |  | Navržené větrání |  |  | VYHOVUJE
Note on K8: Hodnoty se přebírají i pro ostatní vyučovací hodiny a přestávky.
Note on F10: Orientační hodnota sloužící k výpočtu intenzity větrání
Note on N10: Číslo musí být větší než 0
Note on F11: Zadejte maximální počet dětí ve třídě.
Note on N11: Číslo musí být větší než 0
Note on F12: Zadejte počet vyučujících, resp. dospělých osob např. asistentů.
Note on N12: Číslo musí být větší než 0
Note on N13: Číslo musí být větší než 0
Note on N14: Číslo musí být větší než 0
Note on N15: Číslo musí být větší než 0
Note on F16: Zvolte požadovanou kvalitu ovzduší v učebně.
Note on N16: Číslo musí být větší než 0
Note on F17: 400 ppm - venkovská oblast 550 ppm - městská aglomerace 700 ppm - průmyslová oblast
Note on N17: Číslo musí být větší než 0
Note on N18: Číslo musí být větší než 0
Note on F19: Pokud mají děti povolen volný pohyb po škole, uvede se 50 %.
Note on N20: Číslo musí být větší než 0
Note on N21: Číslo musí být větší než 0
Note on N23: Číslo musí být větší než 0
Note on N24: Číslo musí být větší než 0
Note on N25: Číslo musí být větší než 0
Note on N26: Číslo musí být větší než 0
Note on F30: Zadejte účinnost (teplotní faktor) ZZT. V případě přirozeného, podtlakového nebo hybridního větrání je rovna 0.
Note on F31: Stanovena z návrhového průtoku větracího vzduchu

## Učebna přírodních věd
Stanovení průtoku venkovního vzduchu a bilance CO2 v učebně
Akce: | Gymnázium Klatovy |  |  |  | Vypracoval: |  | František Klíma
Adresa: | vestavba 4NP |  |  |  | Datum: |  | 2018-02-07
Učebny č.: | Učebna přírodních věd
Zadání učebny | [5 empty] | Větrání během vyučovací hodiny
Typ školy |  |  |  | 4 |  |  | od | do | Průtok m3/h
Objem místnosti |  | 205 | m3 |  |  | 1. vyučovací hodina 45 min (průtoky vzduchu platí i pro 2, 3, 4 a 5 hodinu) | 8:00 | 8:05 | 410
Počet dětí ve třídě |  | 18 | osob |  |  |  | 8:05 | 8:10 | 410
Vyučující |  | 1 | osob |  |  |  | 8:10 | 8:15 | 410
Produkce CO2 | [6 empty] | 8:15 | 8:20 | 410
Produkce CO2 od dětí |  | 0.016278 | m3/h.os |  |  |  | 8:20 | 8:25 | 410
Produkce CO2 od učitele |  | 0.017 | m3/h.os |  |  |  | 8:25 | 8:30 | 410
Maximální koncentrace CO2 v učebně |  | 1500 | ppm | 3 |  |  | 8:30 | 8:35 | 410
Koncentrace CO2 ve venkovním ovzduší |  | 550 | ppm | 2 |  |  | 8:35 | 8:40 | 410
Počáteční koncentrace CO2 ve třídě |  | 550 | ppm |  |  |  | 8:40 | 8:45 | 410
Procento dětí o přestávkách ve třídě |  | 100 | % |  |  | Větrání během malé přestávky
Produkce CO2 o vyučování |  | 0.31 | m3/h |  |  | 10 min | 8:45 | 8:50 | 410
Produkce CO2 o přestávkách |  | 0.293 | m3/h |  |  |  | 8:50 | 8:55 | 410
Větrání | [5 empty] | Větrání během velké přestávky
Množství vzduchu na žáka |  | 20 | m3/h.os |  |  | 20 min | 9:40 | 9:45 | 410
Množství vzduchu na vyučujícího |  | 50 | m3/h.os |  |  |  | 9:45 | 9:50 | 410
Návrhový průtok větracího vzduchu |  | 410 | m3/h |  |  |  | 9:50 | 9:55 | 410
Intenzita větrání (orientačně) |  | 2 | h-1 |  |  |  | 9:55 | 10:00 | 410
Tepelná ztráta větráním | [5 empty] | ZÁVĚR
Teplota vzduchu v místnosti |  | 20 | °C | 1 |  | Návrhový průtok |  |  | 410 | m3/h
Venkovní výpočtová teplota ČSN 12831 |  | -18 | °C | 3 |  | Průtok pro dodržení CO2 |  |  | 410 | m3/h
Účinnost ZZT |  | 91 | % |  |  | Max. koncentrace CO2 |  |  | 1295.3568 | ppm
Tepelná ztráta větráním |  | 551.7882 | W |  |  | Navržené větrání |  |  | VYHOVUJE
Note on F10: Orientační hodnota sloužící k výpočtu intenzity větrání
Note on N10: Číslo musí být větší než 0
Note on F11: Zadejte maximální počet dětí ve třídě.
Note on N11: Číslo musí být větší než 0
Note on F12: Zadejte počet vyučujících, resp. dospělých osob např. asistentů.
Note on N12: Číslo musí být větší než 0
Note on N13: Číslo musí být větší než 0
Note on N14: Číslo musí být větší než 0
Note on N15: Číslo musí být větší než 0
Note on N16: Číslo musí být větší než 0
Note on N17: Číslo musí být větší než 0
Note on N18: Číslo musí být větší než 0
Note on F19: Pokud mají děti povolen volný pohyb po škole, uvede se 50 %.
Note on N20: Číslo musí být větší než 0
Note on N21: Číslo musí být větší než 0
Note on N23: Číslo musí být větší než 0
Note on N24: Číslo musí být větší než 0
Note on N25: Číslo musí být větší než 0
Note on N26: Číslo musí být větší než 0
Note on F30: Zadejte účinnost (teplotní faktor) ZZT. V případě přirozeného, podtlakového nebo hybridního větrání je rovna 0.
Note on F31: Stanovena z návrhového průtoku větracího vzduchu

## Učebna jazyků
Stanovení průtoku venkovního vzduchu a bilance CO2 v učebně
Akce: | Gymnázium Klatovy |  |  |  | Vypracoval: |  | František Klíma
Adresa: | vestavba 4NP |  |  |  | Datum: |  | 2018-02-07
Učebny č.: | Učebna jazyků
Zadání učebny | [5 empty] | Větrání během vyučovací hodiny
Typ školy |  |  |  | 4 |  |  | od | do | Průtok m3/h
Objem místnosti |  | 205 | m3 |  |  | 1. vyučovací hodina 45 min (průtoky vzduchu platí i pro 2, 3, 4 a 5 hodinu) | 8:00 | 8:05 | 450
Počet dětí ve třídě |  | 20 | osob |  |  |  | 8:05 | 8:10 | 450
Vyučující |  | 1 | osob |  |  |  | 8:10 | 8:15 | 450
Produkce CO2 | [6 empty] | 8:15 | 8:20 | 450
Produkce CO2 od dětí |  | 0.016278 | m3/h.os |  |  |  | 8:20 | 8:25 | 450
Produkce CO2 od učitele |  | 0.017 | m3/h.os |  |  |  | 8:25 | 8:30 | 450
Maximální koncentrace CO2 v učebně |  | 1500 | ppm | 3 |  |  | 8:30 | 8:35 | 450
Koncentrace CO2 ve venkovním ovzduší |  | 550 | ppm | 2 |  |  | 8:35 | 8:40 | 450
Počáteční koncentrace CO2 ve třídě |  | 550 | ppm |  |  |  | 8:40 | 8:45 | 450
Procento dětí o přestávkách ve třídě |  | 100 | % |  |  | Větrání během malé přestávky
Produkce CO2 o vyučování |  | 0.34256 | m3/h |  |  | 10 min | 8:45 | 8:50 | 450
Produkce CO2 o přestávkách |  | 0.32556 | m3/h |  |  |  | 8:50 | 8:55 | 450
Větrání | [5 empty] | Větrání během velké přestávky
Množství vzduchu na žáka |  | 20 | m3/h.os |  |  | 20 min | 9:40 | 9:45 | 450
Množství vzduchu na vyučujícího |  | 50 | m3/h.os |  |  |  | 9:45 | 9:50 | 450
Návrhový průtok větracího vzduchu |  | 450 | m3/h |  |  |  | 9:50 | 9:55 | 450
Intenzita větrání (orientačně) |  | 2.1951 | h-1 |  |  |  | 9:55 | 10:00 | 450
Tepelná ztráta větráním | [5 empty] | ZÁVĚR
Teplota vzduchu v místnosti |  | 20 | °C | 1 |  | Návrhový průtok |  |  | 450 | m3/h
Venkovní výpočtová teplota ČSN 12831 |  | -18 | °C | 3 |  | Průtok pro dodržení CO2 |  |  | 450 | m3/h
Účinnost ZZT |  | 91 | % |  |  | Max. koncentrace CO2 |  |  | 1295.3568 | ppm
Tepelná ztráta větráním |  | 605.6212 | W |  |  | Navržené větrání |  |  | VYHOVUJE
Note on F10: Orientační hodnota sloužící k výpočtu intenzity větrání
Note on N10: Číslo musí být větší než 0
Note on F11: Zadejte maximální počet dětí ve třídě.
Note on N11: Číslo musí být větší než 0
Note on F12: Zadejte počet vyučujících, resp. dospělých osob např. asistentů.
Note on N12: Číslo musí být větší než 0
Note on N13: Číslo musí být větší než 0
Note on N14: Číslo musí být větší než 0
Note on N15: Číslo musí být větší než 0
Note on N16: Číslo musí být větší než 0
Note on N17: Číslo musí být větší než 0
Note on N18: Číslo musí být větší než 0
Note on F19: Pokud mají děti povolen volný pohyb po škole, uvede se 50 %.
Note on N20: Číslo musí být větší než 0
Note on N21: Číslo musí být větší než 0
Note on N23: Číslo musí být větší než 0
Note on N24: Číslo musí být větší než 0
Note on N25: Číslo musí být větší než 0
Note on N26: Číslo musí být větší než 0
Note on F30: Zadejte účinnost (teplotní faktor) ZZT. V případě přirozeného, podtlakového nebo hybridního větrání je rovna 0.
Note on F31: Stanovena z návrhového průtoku větracího vzduchu

## Pomoc (hidden)
Teplota venkovního vzduchu |  |  | -15
Počet žáků |  |  | 30 |  |  | Mš (děti) | D1200
Hustota vzduchu |  |  | 1.3
|  |  |  | 1 | Mateřská školka | 7.2796 | 10
| 7:49 | 1500 |  | 2 | Základní škola 1. stupeň | 9.9654 | 12
| 13:30 | 1500 |  | 3 | Základní škola 2. stupeň | 14.7251 | 18
|  |  |  | 4 | Střední škola | 16.278 | 20
|  |  |  | 1 | 400 | -12 | 20 | 1000
|  |  |  | 2 | 550 | -15 | 21 | 1200
|  |  |  | 3 | 700 | -18 | 22 | 1500
| 24 h | 1
| 1h | 0.041667
| 1min | 0.00069444
| 5min | 0.0034722

## Vypocet koncentrace (hidden)
| Čas | Mš | V | Interval | C | C | čas
| [-] | [m3/h] | [m3/h] | [1 min] | [obj. %] | [ppm] | pomoc
C0 | 8:00 |  |  |  | 0.055 | 550
| 8:01 | 0.27745 | 370 | 0.016667 | 0.057687 | 576.8686
| 8:02 | 0.27745 | 370 | 0.016667 | 0.060277 | 602.7744
| 8:03 | 0.27745 | 370 | 0.016667 | 0.062775 | 627.7519
| 8:04 | 0.27745 | 370 | 0.016667 | 0.065183 | 651.8345
| 8:05 | 0.27745 | 370 | 0.016667 | 0.067505 | 675.0542
| 8:06 | 0.27745 | 370 | 0.016667 | 0.069744 | 697.4419
| 8:07 | 0.27745 | 370 | 0.016667 | 0.071903 | 719.0274
| 8:08 | 0.27745 | 370 | 0.016667 | 0.073984 | 739.8394
| 8:09 | 0.27745 | 370 | 0.016667 | 0.075991 | 759.9058
| 8:10 | 0.27745 | 370 | 0.016667 | 0.077925 | 779.2531
| 8:11 | 0.27745 | 370 | 0.016667 | 0.079791 | 797.9072
| 8:12 | 0.27745 | 370 | 0.016667 | 0.081589 | 815.8928
| 8:13 | 0.27745 | 370 | 0.016667 | 0.083323 | 833.2341
| 8:14 | 0.27745 | 370 | 0.016667 | 0.084995 | 849.9539
| 8:15 | 0.27745 | 370 | 0.016667 | 0.086607 | 866.0747
| 8:16 | 0.27745 | 370 | 0.016667 | 0.088162 | 881.6178
| 8:17 | 0.27745 | 370 | 0.016667 | 0.08966 | 896.604
| 8:18 | 0.27745 | 370 | 0.016667 | 0.091105 | 911.0533
| 8:19 | 0.27745 | 370 | 0.016667 | 0.092498 | 924.9848
| 8:20 | 0.27745 | 370 | 0.016667 | 0.093842 | 938.4171
| 8:21 | 0.27745 | 370 | 0.016667 | 0.095137 | 951.3681
| 8:22 | 0.27745 | 370 | 0.016667 | 0.096386 | 963.855
| 8:23 | 0.27745 | 370 | 0.016667 | 0.097589 | 975.8946
| 8:24 | 0.27745 | 370 | 0.016667 | 0.09875 | 987.5027
| 8:25 | 0.27745 | 370 | 0.016667 | 0.099869 | 998.6949
| 8:26 | 0.27745 | 370 | 0.016667 | 0.10095 | 1009.4861
| 8:27 | 0.27745 | 370 | 0.016667 | 0.10199 | 1019.8906
| 8:28 | 0.27745 | 370 | 0.016667 | 0.10299 | 1029.9223
| 8:29 | 0.27745 | 370 | 0.016667 | 0.10396 | 1039.5945
| 8:30 | 0.27745 | 370 | 0.016667 | 0.10489 | 1048.9202
| 8:31 | 0.27745 | 370 | 0.016667 | 0.10579 | 1057.9117
| 8:32 | 0.27745 | 370 | 0.016667 | 0.10666 | 1066.581
| 8:33 | 0.27745 | 370 | 0.016667 | 0.10749 | 1074.9397
| 8:34 | 0.27745 | 370 | 0.016667 | 0.1083 | 1082.9989
| 8:35 | 0.27745 | 370 | 0.016667 | 0.10908 | 1090.7694
| 8:36 | 0.27745 | 370 | 0.016667 | 0.10983 | 1098.2614
| 8:37 | 0.27745 | 370 | 0.016667 | 0.11055 | 1105.4849
| 8:38 | 0.27745 | 370 | 0.016667 | 0.11124 | 1112.4496
| 8:39 | 0.27745 | 370 | 0.016667 | 0.11192 | 1119.1648
| 8:40 | 0.27745 | 370 | 0.016667 | 0.11256 | 1125.6394
| 8:41 | 0.27745 | 370 | 0.016667 | 0.11319 | 1131.8819
| 8:42 | 0.27745 | 370 | 0.016667 | 0.11379 | 1137.9008
| 8:43 | 0.27745 | 370 | 0.016667 | 0.11437 | 1143.704
| 8:44 | 0.27745 | 370 | 0.016667 | 0.11493 | 1149.2993
| 8:45 | 0.27745 | 370 | 0.016667 | 0.11547 | 1154.6941
1. Malá přestávka | 8:46 | 0.26045 | 370 | 0.016667 | 0.11582 | 1158.2493
| 8:47 | 0.26045 | 370 | 0.016667 | 0.11617 | 1161.6771
| 8:48 | 0.26045 | 370 | 0.016667 | 0.1165 | 1164.982
| 8:49 | 0.26045 | 370 | 0.016667 | 0.11682 | 1168.1686
| 8:50 | 0.26045 | 370 | 0.016667 | 0.11712 | 1171.2409
| 8:51 | 0.26045 | 370 | 0.016667 | 0.11742 | 1174.2032
| 8:52 | 0.26045 | 370 | 0.016667 | 0.11771 | 1177.0594
| 8:53 | 0.26045 | 370 | 0.016667 | 0.11798 | 1179.8132
| 8:54 | 0.26045 | 370 | 0.016667 | 0.11825 | 1182.4683
| 8:55 | 0.26045 | 370 | 0.016667 | 0.1185 | 1185.0283
| 8:56 | 0.27745 | 370 | 0.016667 | 0.11891 | 1189.1428
| 8:57 | 0.27745 | 370 | 0.016667 | 0.11931 | 1193.11
| 8:58 | 0.27745 | 370 | 0.016667 | 0.11969 | 1196.935
| 8:59 | 0.27745 | 370 | 0.016667 | 0.12006 | 1200.6229
| 9:00 | 0.27745 | 370 | 0.016667 | 0.12042 | 1204.1787
| 9:01 | 0.27745 | 370 | 0.016667 | 0.12076 | 1207.6071
| 9:02 | 0.27745 | 370 | 0.016667 | 0.12109 | 1210.9126
| 9:03 | 0.27745 | 370 | 0.016667 | 0.12141 | 1214.0997
| 9:04 | 0.27745 | 370 | 0.016667 | 0.12172 | 1217.1726
| 9:05 | 0.27745 | 370 | 0.016667 | 0.12201 | 1220.1354
| 9:06 | 0.27745 | 370 | 0.016667 | 0.1223 | 1222.992
| 9:07 | 0.27745 | 370 | 0.016667 | 0.12257 | 1225.7463
| 9:08 | 0.27745 | 370 | 0.016667 | 0.12284 | 1228.4019
| 9:09 | 0.27745 | 370 | 0.016667 | 0.1231 | 1230.9623
| 9:10 | 0.27745 | 370 | 0.016667 | 0.12334 | 1233.431
| 9:11 | 0.27745 | 370 | 0.016667 | 0.12358 | 1235.8112
| 9:12 | 0.27745 | 370 | 0.016667 | 0.12381 | 1238.1062
| 9:13 | 0.27745 | 370 | 0.016667 | 0.12403 | 1240.3189
| 9:14 | 0.27745 | 370 | 0.016667 | 0.12425 | 1242.4523
| 9:15 | 0.27745 | 370 | 0.016667 | 0.12445 | 1244.5093
| 9:16 | 0.27745 | 370 | 0.016667 | 0.12465 | 1246.4926
| 9:17 | 0.27745 | 370 | 0.016667 | 0.12484 | 1248.4048
| 9:18 | 0.27745 | 370 | 0.016667 | 0.12502 | 1250.2485
| 9:19 | 0.27745 | 370 | 0.016667 | 0.1252 | 1252.0261
| 9:20 | 0.27745 | 370 | 0.016667 | 0.12537 | 1253.7401
| 9:21 | 0.27745 | 370 | 0.016667 | 0.12554 | 1255.3926
| 9:22 | 0.27745 | 370 | 0.016667 | 0.1257 | 1256.9859
| 9:23 | 0.27745 | 370 | 0.016667 | 0.12585 | 1258.5221
| 9:24 | 0.27745 | 370 | 0.016667 | 0.126 | 1260.0033
| 9:25 | 0.27745 | 370 | 0.016667 | 0.12614 | 1261.4314
| 9:26 | 0.27745 | 370 | 0.016667 | 0.12628 | 1262.8084
| 9:27 | 0.27745 | 370 | 0.016667 | 0.12641 | 1264.136
| 9:28 | 0.27745 | 370 | 0.016667 | 0.12654 | 1265.416
| 9:29 | 0.27745 | 370 | 0.016667 | 0.12667 | 1266.6501
| 9:30 | 0.27745 | 370 | 0.016667 | 0.12678 | 1267.8401
| 9:31 | 0.27745 | 370 | 0.016667 | 0.1269 | 1268.9874
| 9:32 | 0.27745 | 370 | 0.016667 | 0.12701 | 1270.0936
| 9:33 | 0.27745 | 370 | 0.016667 | 0.12712 | 1271.1601
| 9:34 | 0.27745 | 370 | 0.016667 | 0.12722 | 1272.1885
| 9:35 | 0.27745 | 370 | 0.016667 | 0.12732 | 1273.18
| 9:36 | 0.27745 | 370 | 0.016667 | 0.12741 | 1274.1359
| 9:37 | 0.27745 | 370 | 0.016667 | 0.12751 | 1275.0577
| 9:38 | 0.27745 | 370 | 0.016667 | 0.12759 | 1275.9463
| 9:39 | 0.27745 | 370 | 0.016667 | 0.12768 | 1276.8032
| 9:40 | 0.27745 | 370 | 0.016667 | 0.12776 | 1277.6293
Velká přestávka | 9:41 | 0.26045 | 370 | 0.016667 | 0.12768 | 1276.7796
| 9:42 | 0.26045 | 370 | 0.016667 | 0.1276 | 1275.9602
| 9:43 | 0.26045 | 370 | 0.016667 | 0.12752 | 1275.1703
| 9:44 | 0.26045 | 370 | 0.016667 | 0.12744 | 1274.4086
| 9:45 | 0.26045 | 370 | 0.016667 | 0.12737 | 1273.6743
| 9:46 | 0.26045 | 370 | 0.016667 | 0.1273 | 1272.9662
| 9:47 | 0.26045 | 370 | 0.016667 | 0.12723 | 1272.2835
| 9:48 | 0.26045 | 370 | 0.016667 | 0.12716 | 1271.6253
| 9:49 | 0.26045 | 370 | 0.016667 | 0.1271 | 1270.9907
| 9:50 | 0.26045 | 370 | 0.016667 | 0.12704 | 1270.3788
| 9:51 | 0.26045 | 370 | 0.016667 | 0.12698 | 1269.7888
| 9:52 | 0.26045 | 370 | 0.016667 | 0.12692 | 1269.22
| 9:53 | 0.26045 | 370 | 0.016667 | 0.12687 | 1268.6715
| 9:54 | 0.26045 | 370 | 0.016667 | 0.12681 | 1268.1427
| 9:55 | 0.26045 | 370 | 0.016667 | 0.12676 | 1267.6329
| 9:56 | 0.26045 | 370 | 0.016667 | 0.12671 | 1267.1413
| 9:57 | 0.26045 | 370 | 0.016667 | 0.12667 | 1266.6673
| 9:58 | 0.26045 | 370 | 0.016667 | 0.12662 | 1266.2103
| 9:59 | 0.26045 | 370 | 0.016667 | 0.12658 | 1265.7697
| 10:00 | 0.26045 | 370 | 0.016667 | 0.12653 | 1265.3449
| 10:01 | 0.27745 | 370 | 0.016667 | 0.12666 | 1266.5816
| 10:02 | 0.27745 | 370 | 0.016667 | 0.12678 | 1267.774
| 10:03 | 0.27745 | 370 | 0.016667 | 0.12689 | 1268.9237
| 10:04 | 0.27745 | 370 | 0.016667 | 0.127 | 1270.0322
| 10:05 | 0.27745 | 370 | 0.016667 | 0.12711 | 1271.1009
| 10:06 | 0.27745 | 370 | 0.016667 | 0.12721 | 1272.1314
| 10:07 | 0.27745 | 370 | 0.016667 | 0.12731 | 1273.1249
| 10:08 | 0.27745 | 370 | 0.016667 | 0.12741 | 1274.0829
| 10:09 | 0.27745 | 370 | 0.016667 | 0.1275 | 1275.0065
| 10:10 | 0.27745 | 370 | 0.016667 | 0.12759 | 1275.897
| 10:11 | 0.27745 | 370 | 0.016667 | 0.12768 | 1276.7556
| 10:12 | 0.27745 | 370 | 0.016667 | 0.12776 | 1277.5835
| 10:13 | 0.27745 | 370 | 0.016667 | 0.12784 | 1278.3816
| 10:14 | 0.27745 | 370 | 0.016667 | 0.12792 | 1279.1512
| 10:15 | 0.27745 | 370 | 0.016667 | 0.12799 | 1279.8932
| 10:16 | 0.27745 | 370 | 0.016667 | 0.12806 | 1280.6087
| 10:17 | 0.27745 | 370 | 0.016667 | 0.12813 | 1281.2984
| 10:18 | 0.27745 | 370 | 0.016667 | 0.1282 | 1281.9635
| 10:19 | 0.27745 | 370 | 0.016667 | 0.12826 | 1282.6047
| 10:20 | 0.27745 | 370 | 0.016667 | 0.12832 | 1283.223
| 10:21 | 0.27745 | 370 | 0.016667 | 0.12838 | 1283.8191
| 10:22 | 0.27745 | 370 | 0.016667 | 0.12844 | 1284.3939
| 10:23 | 0.27745 | 370 | 0.016667 | 0.12849 | 1284.948
| 10:24 | 0.27745 | 370 | 0.016667 | 0.12855 | 1285.4823
| 10:25 | 0.27745 | 370 | 0.016667 | 0.1286 | 1285.9975
| 10:26 | 0.27745 | 370 | 0.016667 | 0.12865 | 1286.4942
| 10:27 | 0.27745 | 370 | 0.016667 | 0.1287 | 1286.9731
| 10:28 | 0.27745 | 370 | 0.016667 | 0.12874 | 1287.4348
| 10:29 | 0.27745 | 370 | 0.016667 | 0.12879 | 1287.88
| 10:30 | 0.27745 | 370 | 0.016667 | 0.12883 | 1288.3093
| 10:31 | 0.27745 | 370 | 0.016667 | 0.12887 | 1288.7231
| 10:32 | 0.27745 | 370 | 0.016667 | 0.12891 | 1289.1222
| 10:33 | 0.27745 | 370 | 0.016667 | 0.12895 | 1289.5069
| 10:34 | 0.27745 | 370 | 0.016667 | 0.12899 | 1289.8778
| 10:35 | 0.27745 | 370 | 0.016667 | 0.12902 | 1290.2355
| 10:36 | 0.27745 | 370 | 0.016667 | 0.12906 | 1290.5803
| 10:37 | 0.27745 | 370 | 0.016667 | 0.12909 | 1290.9128
| 10:38 | 0.27745 | 370 | 0.016667 | 0.12912 | 1291.2334
| 10:39 | 0.27745 | 370 | 0.016667 | 0.12915 | 1291.5425
| 10:40 | 0.27745 | 370 | 0.016667 | 0.12918 | 1291.8405
| 10:41 | 0.27745 | 370 | 0.016667 | 0.12921 | 1292.1278
| 10:42 | 0.27745 | 370 | 0.016667 | 0.12924 | 1292.4049
| 10:43 | 0.27745 | 370 | 0.016667 | 0.12927 | 1292.672
| 10:44 | 0.27745 | 370 | 0.016667 | 0.12929 | 1292.9295
| 10:45 | 0.27745 | 370 | 0.016667 | 0.12932 | 1293.1778
2. Malá přestávka | 10:46 | 0.26045 | 370 | 0.016667 | 0.12918 | 1291.7709
| 10:47 | 0.26045 | 370 | 0.016667 | 0.12904 | 1290.4145
| 10:48 | 0.26045 | 370 | 0.016667 | 0.12891 | 1289.1066
| 10:49 | 0.26045 | 370 | 0.016667 | 0.12878 | 1287.8456
| 10:50 | 0.26045 | 370 | 0.016667 | 0.12866 | 1286.6297
| 10:51 | 0.26045 | 370 | 0.016667 | 0.12855 | 1285.4575
| 10:52 | 0.26045 | 370 | 0.016667 | 0.12843 | 1284.3272
| 10:53 | 0.26045 | 370 | 0.016667 | 0.12832 | 1283.2374
| 10:54 | 0.26045 | 370 | 0.016667 | 0.12822 | 1282.1867
| 10:55 | 0.26045 | 370 | 0.016667 | 0.12812 | 1281.1737
| 10:56 | 0.27745 | 370 | 0.016667 | 0.12818 | 1281.8432
| 10:57 | 0.27745 | 370 | 0.016667 | 0.12825 | 1282.4888
| 10:58 | 0.27745 | 370 | 0.016667 | 0.12831 | 1283.1112
| 10:59 | 0.27745 | 370 | 0.016667 | 0.12837 | 1283.7113
| 11:00 | 0.27745 | 370 | 0.016667 | 0.12843 | 1284.2899
| 11:01 | 0.27745 | 370 | 0.016667 | 0.12848 | 1284.8478
| 11:02 | 0.27745 | 370 | 0.016667 | 0.12854 | 1285.3857
| 11:03 | 0.27745 | 370 | 0.016667 | 0.12859 | 1285.9043
| 11:04 | 0.27745 | 370 | 0.016667 | 0.12864 | 1286.4043
| 11:05 | 0.27745 | 370 | 0.016667 | 0.12869 | 1286.8865
| 11:06 | 0.27745 | 370 | 0.016667 | 0.12874 | 1287.3513
| 11:07 | 0.27745 | 370 | 0.016667 | 0.12878 | 1287.7995
| 11:08 | 0.27745 | 370 | 0.016667 | 0.12882 | 1288.2316
| 11:09 | 0.27745 | 370 | 0.016667 | 0.12886 | 1288.6483
| 11:10 | 0.27745 | 370 | 0.016667 | 0.1289 | 1289.05
| 11:11 | 0.27745 | 370 | 0.016667 | 0.12894 | 1289.4373
| 11:12 | 0.27745 | 370 | 0.016667 | 0.12898 | 1289.8107
| 11:13 | 0.27745 | 370 | 0.016667 | 0.12902 | 1290.1708
| 11:14 | 0.27745 | 370 | 0.016667 | 0.12905 | 1290.518
| 11:15 | 0.27745 | 370 | 0.016667 | 0.12909 | 1290.8527
| 11:16 | 0.27745 | 370 | 0.016667 | 0.12912 | 1291.1754
| 11:17 | 0.27745 | 370 | 0.016667 | 0.12915 | 1291.4866
| 11:18 | 0.27745 | 370 | 0.016667 | 0.12918 | 1291.7866
| 11:19 | 0.27745 | 370 | 0.016667 | 0.12921 | 1292.0759
| 11:20 | 0.27745 | 370 | 0.016667 | 0.12924 | 1292.3548
| 11:21 | 0.27745 | 370 | 0.016667 | 0.12926 | 1292.6237
| 11:22 | 0.27745 | 370 | 0.016667 | 0.12929 | 1292.8829
| 11:23 | 0.27745 | 370 | 0.016667 | 0.12931 | 1293.1329
| 11:24 | 0.27745 | 370 | 0.016667 | 0.12934 | 1293.3739
| 11:25 | 0.27745 | 370 | 0.016667 | 0.12936 | 1293.6063
| 11:26 | 0.27745 | 370 | 0.016667 | 0.12938 | 1293.8304
| 11:27 | 0.27745 | 370 | 0.016667 | 0.1294 | 1294.0464
| 11:28 | 0.27745 | 370 | 0.016667 | 0.12943 | 1294.2547
| 11:29 | 0.27745 | 370 | 0.016667 | 0.12945 | 1294.4556
| 11:30 | 0.27745 | 370 | 0.016667 | 0.12946 | 1294.6492
| 11:31 | 0.27745 | 370 | 0.016667 | 0.12948 | 1294.8359
| 11:32 | 0.27745 | 370 | 0.016667 | 0.1295 | 1295.0159
| 11:33 | 0.27745 | 370 | 0.016667 | 0.12952 | 1295.1894
| 11:34 | 0.27745 | 370 | 0.016667 | 0.12954 | 1295.3568
| 11:35 | 0.26045 | 370 | 0.016667 | 0.12939 | 1293.8718
| 11:36 | 0.26045 | 370 | 0.016667 | 0.12924 | 1292.44
| 11:37 | 0.26045 | 370 | 0.016667 | 0.12911 | 1291.0596
| 11:38 | 0.26045 | 370 | 0.016667 | 0.12897 | 1289.7286
| 11:39 | 0.26045 | 370 | 0.016667 | 0.12884 | 1288.4453
| 11:40 | 0.26045 | 370 | 0.016667 | 0.12872 | 1287.208
3. Malá přestávka | 11:41 | 0.26045 | 370 | 0.016667 | 0.1286 | 1286.015
| 11:42 | 0.26045 | 370 | 0.016667 | 0.12849 | 1284.8647
| 11:43 | 0.26045 | 370 | 0.016667 | 0.12838 | 1283.7557
| 11:44 | 0.26045 | 370 | 0.016667 | 0.12827 | 1282.6864
| 11:45 | 0.26045 | 370 | 0.016667 | 0.12817 | 1281.6555
| 11:46 | 0.26045 | 370 | 0.016667 | 0.12807 | 1280.6614
| 11:47 | 0.26045 | 370 | 0.016667 | 0.12797 | 1279.703
| 11:48 | 0.26045 | 370 | 0.016667 | 0.12788 | 1278.7789
| 11:49 | 0.26045 | 370 | 0.016667 | 0.12779 | 1277.888
| 11:50 | 0.26045 | 370 | 0.016667 | 0.1277 | 1277.0289
| 11:51 | 0.27745 | 370 | 0.016667 | 0.12778 | 1277.847
| 11:52 | 0.27745 | 370 | 0.016667 | 0.12786 | 1278.6357
| 11:53 | 0.27745 | 370 | 0.016667 | 0.12794 | 1279.3962
| 11:54 | 0.27745 | 370 | 0.016667 | 0.12801 | 1280.1294
| 11:55 | 0.27745 | 370 | 0.016667 | 0.12808 | 1280.8364
| 11:56 | 0.27745 | 370 | 0.016667 | 0.12815 | 1281.518
| 11:57 | 0.27745 | 370 | 0.016667 | 0.12822 | 1282.1752
| 11:58 | 0.27745 | 370 | 0.016667 | 0.12828 | 1282.8089
| 11:59 | 0.27745 | 370 | 0.016667 | 0.12834 | 1283.4198
| 12:00 | 0.27745 | 370 | 0.016667 | 0.1284 | 1284.0089
| 12:01 | 0.27745 | 370 | 0.016667 | 0.12846 | 1284.5768
| 12:02 | 0.27745 | 370 | 0.016667 | 0.12851 | 1285.1244
| 12:03 | 0.27745 | 370 | 0.016667 | 0.12857 | 1285.6524
| 12:04 | 0.27745 | 370 | 0.016667 | 0.12862 | 1286.1615
| 12:05 | 0.27745 | 370 | 0.016667 | 0.12867 | 1286.6523
| 12:06 | 0.27745 | 370 | 0.016667 | 0.12871 | 1287.1255
| 12:07 | 0.27745 | 370 | 0.016667 | 0.12876 | 1287.5818
| 12:08 | 0.27745 | 370 | 0.016667 | 0.1288 | 1288.0217
| 12:09 | 0.27745 | 370 | 0.016667 | 0.12884 | 1288.4459
| 12:10 | 0.27745 | 370 | 0.016667 | 0.12889 | 1288.8549
| 12:11 | 0.27745 | 370 | 0.016667 | 0.12892 | 1289.2492
| 12:12 | 0.27745 | 370 | 0.016667 | 0.12896 | 1289.6294
| 12:13 | 0.27745 | 370 | 0.016667 | 0.129 | 1289.9959
| 12:14 | 0.27745 | 370 | 0.016667 | 0.12903 | 1290.3494
| 12:15 | 0.27745 | 370 | 0.016667 | 0.12907 | 1290.6901
| 12:16 | 0.27745 | 370 | 0.016667 | 0.1291 | 1291.0187
| 12:17 | 0.27745 | 370 | 0.016667 | 0.12913 | 1291.3355
| 12:18 | 0.27745 | 370 | 0.016667 | 0.12916 | 1291.6409
| 12:19 | 0.27745 | 370 | 0.016667 | 0.12919 | 1291.9354
| 12:20 | 0.27745 | 370 | 0.016667 | 0.12922 | 1292.2193
| 12:21 | 0.27745 | 370 | 0.016667 | 0.12925 | 1292.4931
| 12:22 | 0.27745 | 370 | 0.016667 | 0.12928 | 1292.757
| 12:23 | 0.27745 | 370 | 0.016667 | 0.1293 | 1293.0115
| 12:24 | 0.27745 | 370 | 0.016667 | 0.12933 | 1293.2569
| 12:25 | 0.27745 | 370 | 0.016667 | 0.12935 | 1293.4935
| 12:26 | 0.27745 | 370 | 0.016667 | 0.12937 | 1293.7216
| 12:27 | 0.27745 | 370 | 0.016667 | 0.12939 | 1293.9415
| 12:28 | 0.27745 | 370 | 0.016667 | 0.12942 | 1294.1536
| 12:29 | 0.27745 | 370 | 0.016667 | 0.12944 | 1294.358
| 12:30 | 0.27745 | 370 | 0.016667 | 0.12946 | 1294.5551
| 12:31 | 0.27745 | 370 | 0.016667 | 0.12947 | 1294.7452
| 12:32 | 0.27745 | 370 | 0.016667 | 0.12949 | 1294.9285
| 12:33 | 0.27745 | 370 | 0.016667 | 0.12951 | 1295.1051
| 12:34 | 0.27745 | 370 | 0.016667 | 0.12953 | 1295.2755
| 12:35 | 0.27745 | 370 | 0.016667 | 0.12954 | 1295.4398
| 12:36 | 0.26045 | 370 | 0.016667 | 0.1294 | 1293.9518
| 12:37 | 0.26045 | 370 | 0.016667 | 0.12925 | 1292.5172
| 12:38 | 0.26045 | 370 | 0.016667 | 0.12911 | 1291.134
| 12:39 | 0.26045 | 370 | 0.016667 | 0.12898 | 1289.8003
| 12:40 | 0.26045 | 370 | 0.016667 | 0.12885 | 1288.5144
| 12:41 | 0.26045 | 370 | 0.016667 | 0.12873 | 1287.2746
| 12:42 | 0.26045 | 370 | 0.016667 | 0.12861 | 1286.0793
| 12:43 | 0.26045 | 370 | 0.016667 | 0.12849 | 1284.9267
| 12:44 | 0.26045 | 370 | 0.016667 | 0.12838 | 1283.8155
| 12:45 | 0.26045 | 370 | 0.016667 | 0.12827 | 1282.744