## 6. Zadání - na výšku
ZADÁNÍ
Stavba: |  | PS SVK PK Smetanovy sady 2, Plzeň - Rozdělovač se sběračem (sestava na místě)
Objekt: |  |  |  |  | Datum: | 30.8.2012
JKSO:
P.Č. | KCN | Kód položky | Zkrácený popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | HSV | Práce a dodávky HSV
|  | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání
1 | 000 | 8001000001 | Materiál pro stavební úpravy | sb | 12
2 | 000 | 8001000002 | Vybílení místnosti | m2 | 30
3 | 000 | 8001000005 | Autorský dozor | hod | 4
4 | 000 | 8001000009 | Regulace pomocí počítačového přístroje pro měření průtoku a tlaku | ks | 6
5 | 000 | 8001000012 | Nastavení čerpadel pomocí dálkového ovládání | ks | 6
6 | 000 | 8001000017 | Zednické výpomoci | hod | 15
7 | 000 | 8001000022 | Revize nového zdroje tepla | ks | 1
8 | 000 | 8001000027 | Úprava stávající ocelové podesty | ks | 8
|  | PSV | Práce a dodávky PSV
|  | 713 | Izolace tepelné
9 | 713 | 713311212 | Montáž izolace tepelné těles plocha rovná 2x pásy s Al fólií | m2 | 12
10 | 631 | 631541200 | rohož pro technické izolace, tl 100 mm s povrchovou úpravou Al-fólie | m2 | 5.7
11 | 713 | 713463211 | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm | m | 72
12 | 631 | 631546050 | pouzdro potrubní izolační 60/50 mm s povrchovou úpravou Al-fólie | m | 9
13 | 631 | 631545740 | pouzdro potrubní izolační 49/40 mm s povrchovou úpravou Al-fólie | m | 6
14 | 631 | 631545320 | pouzdro potrubní izolační 34/30 mm s povrchovou úpravou Al-fólie | m | 17
15 | 631 | 631545730 | pouzdro potrubní izolační 42/40 mm s povrchovou úpravou Al-fólie | m | 5
16 | 631 | 631546070 | pouzdro potrubní izolační 76/50 mm s povrchovou úpravou Al-fólie | m | 16
17 | 631 | 631546121 | pouzdro potrubní izolační 133/60 mm s povrchovou úpravou Al-fólie | m | 19
18 | 713 | 998713101 | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 6 m | t | 0.146
19 | 713 | 998713194 | Příplatek k přesunu hmot 713 za zvětšený přesun do 1000 m | t | 0.146
|  | 731 | Ústřední vytápění - kotelny
20 | 731 | 731200827 | Demontáž kotle ocelového na plynná nebo kapalná paliva výkon do 75 kW | kus | 2
21 | 731 | 731731019 | Spolupráce profese topení s profesí M+R a elektro | hod | 10
|  | 732 | Ústřední vytápění - strojovny
22 | 731 | 732110812 | Demontáž rozdělovače nebo sběrače do DN 200 | m | 5
23 | 731 | 732111139 | Rozdělovače a sběrače tělesa DN 200 | kus | 2
24 | 731 | 732111239 | Příplatek k rozdělovačům a sběračům za každých dalších 0,5 m tělesa DN 200 | kus | 6
25 | 731 | 732111312 | Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 20 | kus | 2
26 | 731 | 732111314 | Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 25 | kus | 4
27 | 731 | 732111315 | Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 32 | kus | 2
28 | 731 | 732111318 | Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 50 | kus | 4
29 | 731 | 732111322 | Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 65 | kus | 4
30 | 731 | 732111328 | Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 100 | kus | 2
31 | 731 | 732111360 | Příplatek za ruční montáž rozdělovače a sběrače topné vody | sb | 6
32 | 731 | 732199100 | Montáž orientačních štítků | soubor | 30
33 | 800 | 800200001 | Dodávka orientačních štítků | ks | 30
34 | 731 | 732429111 | Montáž čerpadla oběhového spirálního DN 25 do potrubí | soubor | 3
35 | 800 | 800201535 | Čerpadlo 25-80, P=12-140 W (230V), DN 25, závitové, Q=1,342 m3/h; Hmax=50 kPa | ks | 1
36 | 800 | 800201530 | Čerpadlo 25-60, P=4-47 W (230V), DN 25, závitové, Q=1,08-1,236 m3/h; Hmax=40-45 kPa | ks | 2
37 | 731 | 732429112 | Montáž čerpadla oběhového spirálního DN 40 do potrubí | soubor | 3
38 | 800 | 800201537 | Čerpadlo 30-80, P=12-140W (230V), DN 32, závitové, Q=3,459 m3/h; Hmax=65 kPa | ks | 1
39 | 800 | 800201541 | Čerpadlo 40-100, P=15-175W (230V), DN 40, přírubové, Q=5,425-7,175 m3/h; Hmax=60 kPa | ks | 2
40 | 731 | 9987322201 | Vypouštění a napouštění systému | hod | 16
41 | 731 | 9987322202 | Proplach potrubí | hod | 16
42 | 731 | 9987322203 | Topná zkouška | hod | 72
43 | 731 | 9987322206 | Tlaková zkouška | hod | 48
|  | 733 | Ústřední vytápění - potrubí
44 | 731 | 733110811 | Demontáž ocelového potrubí, těles a armatur | hod | 50
45 | 731 | 733110812 | Ekologická likvidaci vybouraného materiálu | sb | 4
46 | 731 | 733111115 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 25 | m | 15
47 | 731 | 733111116 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 32 | m | 4
48 | 731 | 733111117 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 40 | m | 5
49 | 731 | 733111118 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 50 | m | 8
50 | 731 | 733121224 | Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách D 76x3,6 | m | 14
51 | 731 | 733121232 | Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách D 133x4,5 | m | 17
52 | 731 | 733124115 | Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přechodů z trubek hladkých kováním DN 40/25 | kus | 1
53 | 731 | 733124117 | Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přechodů z trubek hladkých kováním DN 50/32 | kus | 2
54 | 731 | 733124119 | Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přechodů z trubek hladkých kováním DN 65/40 | kus | 4
55 | 731 | 733124141 | Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přechodů z trubek hladkých kováním DN 32/25 | kus | 3
56 | 731 | 733124143 | Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přechodů z trubek hladkých kováním DN 40/32 | kus | 1
57 | 731 | 733124144 | Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přechodů z trubek hladkých kováním DN 50/40 | kus | 2
58 | 731 | 733124145 | Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přechodů z trubek hladkých kováním DN 70/50 | kus | 4
59 | 731 | 733124148 | Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přechodů z trubek hladkých kováním DN 125/100 | kus | 4
60 | 731 | 733190107 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40 | m | 24
61 | 731 | 733190108 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 50 | m | 8
62 | 731 | 733190225 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 60,3x2,9 do D 89x5,0 | m | 14
63 | 731 | 733190232 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 89x5,0 do D 133x5,0 | m | 17
64 | 731 | 733191925 | Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 25 | kus | 9
65 | 731 | 733191926 | Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 32 | kus | 1
66 | 731 | 733191927 | Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 40 | kus | 5
67 | 731 | 733191928 | Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 50 | kus | 3
68 | 731 | 733193919 | Zaslepení potrubí ocelového hladkého dýnkem D 60,3 | kus | 2
69 | 731 | 733194922 | Navaření odbočky na potrubí ocelové hladké D 76x3,2 mm | kus | 6
70 | 731 | 998733101 | Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m | t | 1.034
71 | 731 | 998733194 | Příplatek k přesunu hmot 733 za zvětšený přesun do 1000 m | t | 1.034
|  | 734 | Ústřední vytápění - armatury
72 | 731 | 734000001 | Vyčištění filtru | sb | 6
73 | 731 | 734109113 | Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 6 DN 40 | soubor | 2
74 | 731 | 734109114 | Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 6 DN 50 | soubor | 1
75 | 800 | 800404328 | Mezipřírubový zpětný ventil DN 50; PN 6 | sb | 1
76 | 731 | 734109115 | Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 6 DN 65 | soubor | 10
77 | 800 | 800404329 | Mezipřírubový zpětný ventil DN 65; PN 6 | ks | 2
78 | 800 | 800404352 | Přírubový filtr DN 65, PN 6 | ks | 2
79 | 800 | 800404306 | Mezipřírubová uzavírací klapka DN 65, PN 6 | ks | 6
80 | 731 | 734173214 | Spoj přírubový PN 6/I do 200°C DN 50 | soubor | 1
81 | 731 | 734173216 | Spoj přírubový PN 6/I do 200°C DN 65 | soubor | 10
82 | 731 | 734209103 | Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2 | kus | 14
83 | 800 | 800404003 | Automatický odvzdušňovací ventil DN 15 | ks | 2
84 | 731 | 734209104 | Montáž armatury závitové s jedním závitem G 3/4 | kus | 2
85 | 731 | 734209115 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 | kus | 16
86 | 800 | 800402004 | Vyvažovací ventil s červenou hlavou DN 25 s vypouštěním, závitový, kvs=8,7 m3/h | ks | 3
87 | 731 | 734209116 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 5/4 | kus | 6
88 | 731 | 734209117 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 6/4 | kus | 1
89 | 800 | 800402006 | Vyvažovací ventil s červenou hlavou DN 40 s vypouštěním, závitový, kvs=19,2 m3/h | ks | 1
90 | 731 | 734209118 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 2 | kus | 8
91 | 800 | 800402007 | Vyvažovací ventil s červenou hlavou DN 50 s vypouštěním, závitový, kvs=33 m3/h | ks | 2
92 | 731 | 734209125 | Montáž armatury závitové s třemi závity G 1 | kus | 1
93 | 800 | 800403013 | Třícestný směšovací ventil; DN 25; PN 16; kvs=6,3 m3/h; zdvih 5,5 mm; vnější závit | ks | 1
94 | 731 | 734209126 | Montáž armatury závitové s třemi závity G 5/4 | kus | 1
95 | 800 | 800403015 | Třícestný směšovací ventil; DN 32; PN 16; kvs=16 m3/h; zdvih 5,5 mm; vnější závit | ks | 1
96 | 731 | 734209127 | Montáž armatury závitové s třemi závity G 6/4 | kus | 2
97 | 800 | 800403016 | Třícestný směšovací ventil; DN 40; PN 16; kvs=25 m3/h; zdvih 5,5 mm; vnější závit | ks | 2
98 | 800 | 800403162 | Servopohon řízení 0-10V; zdvih 5,5 mm; 24V; přestavovací síla 400 N; 35 s; možnost ručního ovládání | ks | 4
99 | 800 | 800209044 | Jímka pro čidlo teploty délka 80 mm | sb | 6
100 | 800 | 800209041 | Čidlo teploty do jímky | sb | 6
101 | 731 | 734242414 | Ventil závitový zpětný přímý PN 16 do 110°C G 1 | kus | 2
102 | 731 | 734242415 | Ventil závitový zpětný přímý PN 16 do 110°C G 5/4 | kus | 1
103 | 731 | 734291113 | Kohout závitový plnící a vypouštěcí ČSN 137061 PN 10/100°C G 1/2 | kus | 12
104 | 731 | 734291114 | Kohout závitový plnící a vypouštěcí ČSN 137061 PN 10/100°C G 3/4 | kus | 2
105 | 731 | 734291244 | Filtr závitový přímý s vnitřními závity PN 16 do 130°C G 1 | kus | 2
106 | 731 | 734291245 | Filtr závitový přímý s vnitřními závity PN 16 do 130°C G 1 1/4 | kus | 1
107 | 731 | 734291247 | Filtr závitový přímý s vnitřními závity PN 16 do 130°C G 2 | kus | 1
108 | 731 | 734292715 | Kohout závitový kulový přímý chromovaný s páčkou G 1 | kus | 6
109 | 731 | 734292716 | Kohout závitový kulový přímý chromovaný s páčkou G 1 1/4 | kus | 3
110 | 731 | 734292718 | Kohout závitový kulový přímý chromovaný s páčkou G 2 | kus | 5
111 | 731 | 734411121 | Teploměr úhlový s ochranným pouzdrem malý | kus | 12
112 | 731 | 734419111 | Montáž teploměrů s ochranným pouzdrem nebo pevným stonkem a jímkou | kus | 12
113 | 731 | 734421130 | Tlakoměr deformační č 03313 D 160 kruhový B s bronzovou trubicí rozsah 0-10 MPa | kus | 12
114 | 731 | 734493111 | Ochranná jímka se závitem do G 1 | kus | 12
115 | 731 | 734494213 | Návarek s trubkovým závitem G 1/2 | kus | 14
116 | 731 | 734494214 | Návarek s trubkovým závitem G 3/4 | kus | 2
117 | 731 | 734499212 | Montáž návarku M 27x2 | kus | 6
118 | 731 | 998734101 | Přesun hmot pro armatury v objektech v do 6 m | t | 0.227
119 | 731 | 998734194 | Příplatek k přesunu hmot 734 za zvětšený přesun do 1000 m | t | 0.227
|  | 767 | Konstrukce zámečnické
120 | 767 | 767000001 | Uchycení potrubí upevňovacími prvky (závěsy, táhla - montáž) | ks | 16
121 | 867 | 867100001 | Uchycení potrubí upevňovacími prvky (závěsy, táhla - dod.) | ks | 16
122 | 767 | 767000004 | Úprava stávající ocelové konstrukce | sb | 8
123 | 767 | 767000005 | Montáž uložení potrubí | sb | 6
124 | 867 | 867100004 | Tyč průřezu L 50/50/5; L=900 mm | ks | 1
125 | 867 | 8671000032 | Tyč průřezu L 50/50/5; L=550 mm | ks | 5
126 | 767 | 767000009 | Ocel. konstrukce pod rozdělovač a sběrač | sb | 6
|  | 783 | Dokončovací práce - nátěry
127 | 783 | 783425428 | Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší základní antikorozní | m | 42
128 | 783 | 783425528 | Nátěry syntetické potrubí do DN 100 barva dražší základní antikorozní | m | 18
129 | 783 | 783425623 | Nátěry syntetické potrubí do DN 150 barva dražší matný povrch 2x antikorozní, 1x základní, 1x email | m | 12
130 | 783 | 783425628 | Nátěry syntetické potrubí do DN 150 barva dražší základní antikorozní | m | 20
Celkem
Poznámka : Referenční výrobky - přírubové armatury Fy KSB; závitové armatury Fy GIACOMINI; čerpadla Fy KSB; regulace Fy SIEMENS.