1. Technická zpráva

1.1 Úvod

1.2 Podklady, dle kterých byl projekt vypracován

1.3 Rozsah projektu

1.4Vnější vlivy (prostředí)

1.5Ochrana před nebezpečným dotykem

1.6 Ochrana krytím

1.7 Napěťové soustavy

1.8 Provedení rozvodu

1.9 Popis řešení

1.10Soupis požadavků a upozornění

1.11Zpráva o bezpečnosti při práci

1.12Elektroinstalace (technologická část)

2. Technicko obchodní specifikace

2.1 TOS přístrojů

2.2 TOS kabelových tras

3  Výkaz výměr

4. Výkresová dokumentace

1.1 Úvod

Tento prováděcí projekt obsahuje všechny podklady k zajištění všech komponent elektroinstalace, informace ohledně MaR a výkresovou dokumentaci pro montáž. Součástí projektu je rozpočet dodávky a montáže.

  - Podkladem pro zpracování PP elektroinstalace je zadání tech. požadavků, funkční schéma technologického zařízení  „Rekonstrukce vytápění části areálu SŠ a ZŠ Oselce“

1.22 Všeobecné poznámky k projektu

Projekt je zpracován podle platných norem a předpisů.

1.3 Rozsah projektu

1.03 MaR, technolog. el. instalace  (el. napájení kotlů, teplovzdušných plynových jednotek a destratifikátorů)

Technické řešení bylo navrženo v souladu se zadávacími požadavky investora. Tato projektová dokumentace  řeší– plynový kondenzační kotl pro objekt občanské vybavenosti. Dále řeší návrh zdroje tepla pro vytápění - kaskádu 2 ks kondenzačních kotlů a rozvody vytápění pro dílny a kovárnu a dále návrh zdroje vytápění – plynové teplovzdušné jednotky pro autodílny.

Objekt občanské vybavenosti:

Zdroj tepla a ohřev TV:Plynový kondenzační kotel se zásobníkem

–(výkon 10 – 48,7 kW)

Dílny, kovárna:

Zdroj tepla:		2 x plynový kondenzační kotel se zásobníkem

–(výkon 10 – 48,7 kW)

Topný systém:

- T1 - topný okruh – teplotní spád 70/55 °C (otopná tělesa) – soustružnická dílna

- T2 - topný okruh – teplotní spád 70/55 °C (otopná tělesa) – svařovna, zázemí

- T3 - topný okruh – teplotní spád 70/55 °C (otopná tělesa) – kovárna

Autodílny:

Zdroj tepla:		2 x plynová teplovzdušná jednotka

–K 60 (výkon 55,2 kW)

4 x plynová teplovzdušná jednotka

–B 15 (výkon 13,8 kW)

1.4 Vnější vlivy (prostředí)

Jsou zpracovány dle ČSN 332000-3 a 5-51 ed.3

Zdroj tepla

AA5, AB5, ostatní A*1, BA1, BC1, BD1, BE1, CA1, CB1

1.5 Ochrana před nebezpečným dotykem

Dle ČSN 332000-4-41 ed.2 -automatickým odpojením od zdroje

1.6 Ochrana krytím

Na ochranu před dotykem živých částí, před vniknutím cizích předmětů, před vniknutím vody, před mechanickým poškozením a pod. jsou ústrojí el. předmětů upravena a navenek zakryta.

1.7 Napěťová soustava

Napěťová soustava 1 NPE AC 230V/TN-C-S

1.8 Provedení rozvodu

El. rozvod bude proveden kabely CYKY [ovládací okruhy], kabely JYTY [měř. okruhy]. Kabely budou položeny na lávkách (ve žlabech). Přívody k přístrojům do výše 1,5m nad zemí chránit pancéřovou trubkou.

Montáž kabel. rozvodu provést dle ČSN 332000-5-52 ed.2 (souběh kabelů). Po skončení montáže provést výchozí revizi el. zařízení.

Požadavek na MaR vyžaduje plně automatický provoz s občasnou kontrolou . Jednotka v dále popsaném nasazení je schopna tento požadavek plnit.

1.9 Návrh technického řešení

Všeobecný popis řídícího systému zdroj tepla pro objekt občanské vybavenosti a zdroje tepla dílny a kovárna. V.Č.1, 2

Kotlová regulace bude zajišťovat ekvithermní provoz okruhu vytápění, včetně nabíjení systémového zásobníku TV. Regulace kotle není součástí prováděcího projektu ( PP řeší jen el. připojení kotle, včetně el. instalace.

# 1.91 Zdroj tepla-dílny, kovárna V.Č.3, 4, 5

## Plynové kotle

Zdrojem tepla pro vytápění je navržena kaskáda dvou plynových kondenzačních kotlů, každý o výkonu 10 – 48,7 kW. Nejedná se tedy o kotelnu ve smyslu ČSN 07 0703.  Kotle obsahují čerpadlo a pojistný ventil.  Regulaci kotlů zajišťuje kaskádní provoz kotlů a ekvithermní provoz okruhů vytápění (PP neřeší regulaci kotlů, ale jen el. připojení kotlů K1, K2, osvětlení a ochranu kondenzátního potrubí proti mrazu. .

Vzhledem montážním podmínkám ochrany kondenzátního potrubí kotlů K1,K2 bude potrubí kondenzátu vyhříváno  samo regulačním kabelem,  řízeno    regulační jednotkou 330 (V.Č.4).

Termostat je opatřen tlačítkem pro nastavení teploty se stupnicí od 5 do +45 °C.

Poznámka:

1) Uchycujeme-li topný kabel na potrubí z umělé hmoty,

musí být hliníková páska vlepena mezi topný kabel a potrubí

2) Po instalaci topného kabelu se musí potrubí izolovat (minimalizace tepelných ztrát)

3) Potrubí se označí varovným štítkem (POZOR ELEKTRICKÉ VYTÁPĚNÍ 230V AC)

4) Montáž provést dle podmínek dodavatele protimrazové ochrany

# 1.92 Zdroj tepla-autodílny  V.Č.6

## Teplovzdušné plynové jednotky

Zdrojem tepla pro vytápění vysoké autodílny jsou navrženy dvě teplovzdušné jednotky, každá o výkonu 55,2 kW. Pro zajištění rovnoměrnosti vytápění prostoru budou pod stropem instalovány dva destratifikátory. Zdrojem tepla pro vytápění nízké autodílny jsou navrženy čtyři teplovzdušné jednotky, každá o výkonu 13,8 kW.

Součástí dodávky teplovzdušných jednotek a destratifikátorů je jejich regulace podle teploty v prostoru.

Regulace teplovzdušných jednotek zajišťuje jejich provoz podle požadované vnitřní teploty (ST1.R, ST2.R, ST3.R, ST4.R, ST5.R, ST6.R). Elektrické připojení je navrženo na V.Č.7-hala 102, V.Č.9-hala 101.

1.93 Regulace destratifikátorů (M1D, M2D) zajišťuje minimální rozdíl teplot mezi pobytovým prostorem a prostorem pod střechou.

Destratifikátory pro likvidaci vrstveného vzduchu

Jednotky pro likvidaci vrstveného vzduchu potlačuji vrstvení vzduchu a v celé místnosti a dosahují tepelné rovnováhy.

Popis funkce:

Je-li teplota vzduchu  (pod stropem) >30°C zapínají se stropní  ventilátory od čidla teploty ST1.D (V.Č.7). Poklesne-li teplota vzduchu pod 20°C dochází k vypnutí ventilátorů.

1) Studený vzduch je tažen ze spodních částí budovy a zároveň míšen s teplejším vzduchem

pod stropem. Míšení probíhá uvnitř rotoru, vzduch je expedován radiálně přes soustavu kruhových odchylovačů (sbíhavý a protichůdný systém).

2) Vzduch je expedován nízkou rychlostí, přesto se pod i nad jednotkou indukčním chodem tvoří dvě tlakové zóny. To zaručuje dobrou recirkulaci vzduchu.

3) Tento chod zaručuje neustálé míšení vzduchových vrstev, vyrovnává teplotu, vlhkost a tlakovou různorodost.

4) Konvenční pohyb vzduchu ve vertikální úrovni je téměř naprosto eliminován. Křivka tlaku se pohybuje směrem k ose Y (do výšky), protože se tlak v úrovni stropu sníží a v úrovni podlahy sníží.

5) S provozem destratifikátorů je uvažováno jen v zimním období, v letním období jsou mimo provoz-řídí venkovní termostat ST2, který bude nastaven na +10°C.

1.10 Soupis požadavků a upozornění  (všeobecně)

a) Odběratel projektu [př. investor] zajistí u dodav. strojní a stavební části a dodavatele

silnoproudu:

-v rámci drobných staveb. úprav zajistit případné prostupy pro trasy kabelů vč. jejich utěsnění dle požadavku vedoucího montéra MaR.

-zpřístupnění těžko dostupných míst a kabel. tras a to zajištěním lešení nad 1,9 m

-jištěný přívod 230V AC, 16A do rozvaděče (RK1, R2, RM1, RM2)

-připojení rozvaděče MaR na zemnící soustavu objektu příp. ochranné pospojování

-propojení mezi rozvaděčem MaR a rozvaděčem silnoproudu

1.11 ZPRÁVA O BEZPEČNOSTI PŘI PRÁCI

Technické řešení stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

1. Všeobecná část

Při návrhu stavby vycházel vždy projektant ze všeobecných zásad uplatňování bezpečnosti, hygieny a kultury práce, což vyplývá ze Zákoníku práce (zákon č.65/1965) a vl. nařízení č.220/88, kterým se Zákoník práce provádí. Dále se řídil povinnostmi projektanta při vytváření životního prostředí, což předpisuje vyhl. SKVTIR č. 5/1987 a výklad k této vyhlášce.

2. Seznam předpisů

a) Všeobecné předpisy

-zákon č.251/2005 Sb.(resp. 601/2006 Sb.) o státním odborném dozoru nad bezp. práce (po znění pozdějších předpisů)

-nařízení vlády č.591/2006 Sb o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost  a ochranu zdraví při práci na staveništích  (po znění pozdějších předpisů)

-zákon č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ( ve znění pozdějších předpisů)

b) Zdravotní a hygienické předpisy

- předpisy, které neurčují bezpečnost při vlastní práci, ale zabezpečují spíš základní zdravotní a hygienické podmínky pro pracující na stavbě

3. Výběr pracovníků

Práce smějí vykonávat jen pracovníci, kteří jsou pro tyto práce vyučeni nebo zaškoleni a jejichž kvalifikace odpovídá kvalifikační charakteristice příslušné třídy, ve které je prováděna práce zařazena.

Pracovníci musí být vybaveni pracovními pomůckami a ochrannými prostředky dle příslušných předpisů. Všichni pracovníci jsou povinni dodržovat tyto bezpečnostní předpisy. Pracovníci pověření řízením a dozorem se musí před začátkem práce přesvědčit, zda jsou ustanovení všech předpisů dodržena a zda je řádně připravena a zajištěna bezpečnost a ochrana zdraví při práci.

Pro obsluhu el. zařízení se požaduje kvalifikace dle §4 vyhlášky ČÚB a ČÚB č. 50/1978 Sb. - pracovníci poučení. Pro montážní činnost se požaduje kvalifikace dle §5 ÷ §8 - pracovníci s elektrotechnickou kvalifikací - dle příslušného ustanovení vyhlášky.

4. Protipožární opatření pro zař. dodávané dodavatelem MaR

Přístroje MaR nepřispívají podstatnou měrou ke zvýšení nebezpečí požáru v provozu. Provoz je nutno vybavit běžným zařízením protipožární ochrany dle platných předpisů (z pohledu projektu MaR a elektro).

1.12  ELEKTROINSTALACE

Technická zpráva

1. 00 Úvodní část a podklady

2. 00 Hlavní technické údaje

3. 00 Ochrana a bezpečnost zdraví

4. 00 Technický popis rozvodů NN

5. 00 Provoz výměníkové stanice

6. 00 Regulace a měření

7. 00 Osvětlení

8. 00 Závěr

1. 00 Úvodní část a podklady

Předmětem této části dokumentace je zpracované řešení připojení technologie zdroje tepla na   elektroinstalaci objektu.

Dále řeší připojení el. zařízení , které se vyskytuje v prostoru na vlastní  rozvaděč   "(RK1, R2, RM1, RM2 a RM)",  které zajišťují jištění i funkci celého el. zařízení  včetně napájení  elektroinstalace.  Hlavním podkladem byl technický projekt s rozmístěním a požadavky specialisty projektanta ÚT.

2.0 Hlavní technické údaje

Rozvodná  soustava: 1NPE 230V AC, TN-S

Předpokládaný instalovaný výkon:

Objekt občanské vybavenosti:

Zdroj tepla a ohřev TV:Plynový kondenzační kotel se zásobníkem

–(výkon 10 – 48,7 kW)

- 0,5kW

Dílny, kovárna:

Zdroj tepla:		2 x Plynový kondenzační kotel se zásobníkem

(výkon 10 – 48,7 kW)

- 1 kW

2 x plynová teplovzdušná jednotka

1,5 kW

4 x plynová teplovzdušná jednotka

0,64kW

Přesné určení požadovaných el. příkonů bude řešeno až v prováděcím projektu dle dodaného technologického zařízení

Druh podkladů-nehořlavé, vodivé     Instalační soustava-otevřená    IP 20

-utěsněná    IP43

-vodotěsná  IP43

Prostory z hlediska úrazu el. proudem: normální a nebezpečné dle ČN 33 2000-4-41

Vnější vlivy (prostředí)

Jsou zpracovány dle ČSN 332000-3 a 5-51 ed.3

AA5, AB5, ostatní A*1, BA1, BC1, BD1, BE1, CA1, CB1

Nejnižší krytí el. předmětů z hlediska prostředí a přístupnosti osob -rozvaděč IP20

-el. inst. přístroje IP20

-svítidla  IP20

Zajištění dodávky el. energie dle ČSN 341610-III. kat.

Ochrana před neb. dotyk. napětím :

základní - automatickým odpojením od zdroje, dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 pro prostory normální i nebezpečné zvýšená-doplňujícím pospojením dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 a proudovým chráničem okruhu pro zásuvku-rezerva.

Hromosvod -jímací soustava –stávající

-uzemňovací soustava bude montážně provedena

Hlavní pospojování

Provede se drátem CY10 do (RK1, R2, RM1, RM2) . Odtud se provede spolu s vodiči drát CY4, kterým se spojí potrubí vodovodní, vytápění , rozvaděče, nádoby.

Místní pospojování

Toto pospojování se provede v prostoru zdrojů tepla z vedení CY4 žlutozeleným  Cu drátem 4 mm2. Tímto se el. přístroje, čerpadla, ohřívače vody   a slabší potrubí a ostatní kovové hmoty.

Provedení

Pro připojení potrubí se použije páskových svorek. Pro ostatní zařízení se použijí uzemňovací šrouby na konstrukci.

Poznámka: Vedení není pro jednoduchost na výkresech vykresleno celé.

3.00 Ochrana a bezpečnost zdraví při práci

Základní ochrana elektrického zařízení před vznikem nebezpečného napětí je samočinným odpojením od zdroje, zvýšená ochrana v objektu - doplňujícím pospojováním dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2.

Krytí elektrických předmětů, těsnost instalace, volba vedení odpovídá danému prostředí a podkladům včetně stupně kvalifikace osob pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních.

Bezpečnostní vypínání elektrického zařízení jako celku, je v rozvaděčích označených bezpečnostní tabulkou HLAVNÍ VYPÍNAČ. Umístění rozvaděčů je provedeno tak, aby před rozvaděči byla ulička dle ČSN 33 32 20 a ČSN 33 32 10 čl. 5 -0,8m.

Ochrana elektrického vedení před mechanickým poškozením je provedena polohou, kde nelze zajistit bezpečnou ochranu jsou navrženy ocelové zákryty a pancéřové trubky do výše 1,5m. Prostupy vedení stěnou, stropem, podlahou do prostorů s jiným prostředím jsou utěsněny.

Ochrana vedení před přetížením a zkratem je pojistkami a jističi dle ČSN 34 10 20. Barevné označení vodičů odpovídá ČSN IEC 446 a ČSN 33 01 65 - říjen 1992.

Obsluhu elektrického zařízení (zapínání, vypínání), mohou provádět pracovníci poučení.

Údržbu a opravy elektrického zařízení mohou provádět jen pracovníci znalý, nebo pracovníci pro samostatnou činnost dle ČSN 34 31 10.

Ke každému novému elektrickému zařízení provede montážní organizace výchozí revizi dle ČSN 33 15 00, ČSN 33 2000-6-61 HD 384.6.61 a vydá revizní zprávu.

V pravidelných lhůtách provádět revize elektrického zařízení dle ČSN 33 15 00.

Práce na elektrickém zařízení provádět dle bezpečnostních předpisů, vyhlášky č. 324 ČUPB a ČSN 34 31 00.

4.00 Technický popis rozvodů NN

4.01 Přípojka NN

Tato PD  neřeší - ponechá se stávající, beze změny.

4.02 Přívod

Provede se kabelem CYKY 3Cx4 do rozvaděčů (RK1, R2, RM1, RM2)

4.03 Rozvaděče

4.04 Rozvody NN

Rozvody v místnostech zdroje tepla  se provedou kabely CYKY. Vodorovné rozvody v technologické části se uloží do kabelových žlabů. Svislé rozvody se uloží do pancéřových trubek. Vypínače a zásuvky v kotelně se osadí do výšky 1,5m. Původní elektroinstalace bude demontována.

Trasy rozvodů jsou patrny z výkresu půdorysů 3 a 8

5.00 Provoz zdroje tepla

5.01 Cirkulační čerpadla ovládá kotlovou regulací

6.00 Měření a regulace

Součást projektové dokumentace

7.00 Osvětlení

V technické místnosti (V.Č.3) bude instalováno nové osvětlení. Výpočet osvětlení byl proveden dle ČSN EN 12464-1

8.00 Závěr

Před uvedením elektrických rozvodů do provozu se provede revize a vypracuje revizní zpráva podle ČSN332000-6-6;1994. Všechny práce se provedou dle platných předpisů a ČSN.