## 9. Zadání s výkazem výměr a poz
ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: Výměna stávajícího zdroje tepla v objektu SPŠ Klatovy, Voříškova ul. č.p. 526
Objekt: Vytápění
Objednatel: Střední průmyslová škola, Klatovy
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracoval: Jan Štětka
Místo: Klatovy | [5 empty] | Datum: 4. 8. 2017
Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Jednotková cena zadání | Celková cena zadání
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | HSV | HSV
|  | PSV | Práce a dodávky PSV
|  | 730 | Ústřední vytápění - demontáže
1 | 731 | 731100839 | Demontáž kotle litinového VSB I 13 článků | kus | 1
2 | 731 | 731200829 | Demontáž kotle ocelového na plynná nebo kapalná paliva výkon do 125 kW | kus | 1
3 | R | 730.R1 | Demontáž kouřovodu uvnitř objektu | ks | 2
4 | R | 730.R2 | Demontáž stávajícího potrubí přívodu vzduchu vč. síťové žaluzie | ks | 1
5 | R | 730.R4 | Demontáž žaluzie větracího otvoru | ks | 1
6 | 731 | 732420812 | Demontáž čerpadla oběhového spirálního DN 40 | kus | 3
7 | 731 | 733110808 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50 | m | 30
8 | 731 | 733120826 | Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 89 | m | 22
9 | 731 | 731890801 | Přemístění demontovaných kotelen umístěných ve výšce nebo hloubce objektu do 6 m | t | 0.004
|  | 731-0 | Ústřední vytápění - demontáže
|  | 713 | Izolace tepelné
10 | 713 | 713463211 | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm | m | 60
11 | 631 | 631545100 | pouzdro potrubní izolační z minerální plsti 22/25 mm | m | 13
12 | 631 | 631545120 | pouzdro potrubní izolační z minerální plsti 35/25 mm | m | 6
13 | 631 | 631545730 | pouzdro potrubní izolační z minerální plsti 42/40 mm | m | 13
14 | 631 | 631546050 | pouzdro potrubní izolační z minerální plsti 60/50 mm | m | 41
15 | 713 | 713463212 | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 100 mm | m | 6
16 | 631 | 631546070 | pouzdro potrubní izolační z minerální plsti 76/50 mm | m | 6
17 | 713 | 998713101 | Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m | t | 0.086
|  | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod
18 | 721 | 722174023 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm | m | 13
19 | 721 | 722181232 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 45 mm | m | 13
20 | 721 | 722290226 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 | m | 13
21 | 721 | 998722101 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m | t | 0.016
|  | 731 | Ústřední vytápění - kotelny
22 | R | 731241.R1 | Stacionární plynový kondenzační kotel 48kW (rozsah tepelného výkonu 13,9 až 47,2 kW při teplotním spádu 80/60°C) | kus | 2
23 | 731 | 731241755 | Montáž kotle ocelového stacionárního na plyn o výkonu do 48 kW odtah spalin do komína | soubor | 2
24 | 731 | 998731101 | Přesun hmot tonážní pro kotelny v objektech v do 6 m | t | 0.213
|  | 731b | Odkouření
25 | R | 731810.R0 | Připojovací nástavec kotle DN125/80 s měřícími otvory | kus | 2
26 | R | 731810.R2 | Prodloužení DN110/2000 | ks | 12
27 | R | 731810.R3 | Prodloužení DN110/1000 | ks | 3
28 | R | 731810.R4 | Prodloužení DN110/1000 odolné UV - 2x | ks | 0.75
29 | R | 731810.R5 | AL spona 110 | ks | 6
30 | R | 731810.R6 | Kotevní prvky pro spony | ks | 1
31 | R | 731810.R7 | Nerez límec D110mm, vnější 300 | ks | 2
32 | R | 731810.R8 | Distanční objímka DN110 | ks | 24
33 | R | 731810.R9 | Přechod z flex. na pevný DN110/110 | ks | 2
34 | R | 731810.R10 | Trubka flexibilní DN110 | m | 6
35 | R | 731810.R11 | Přechod z pevný na flex. DN110/110 | ks | 2
36 | R | 731810.R12 | Stříška 110 | ks | 2
37 | R | 731810.R13 | Límec nerez D160/vnější 360mm | ks | 2
38 | R | 731810.R14 | Prodloužení 1000mm110/160 | ks | 5
39 | R | 731810.R15 | Prodloužení 500mm 110/160 | ks | 4
40 | R | 731810.R16 | Prodloužení 250mm 110/160 | ks | 4
41 | R | 731810.R17 | Koleno s čistícím otvorem 110/160 | ks | 4
42 | R | 731810.R18 | Těsnící kroužek DN110 | ks | 21
43 | R | 731810.R19 | Kotvící prvek DN160 | ks | 4
44 | R | 731810.R20 | Redukce 110/160 - 80/125 | ks | 2
45 | R | 731810.R21 | Vystrojení komínu BLK plast D110mm | bm | 35
46 | R | 731810.R22 | Montáž kotvení, ukotvení vložek | ks | 6
47 | R | 731810.R23 | Montážní práce - úpravy napojení, montáž límců, ukotvení | ks | 1
48 | R | 731810.R24 | Montážní práce - vodorovná a svislá přeprava materíálu a zařízení | ks | 1
49 | R | 731810.R25 | Montážní plošina 20m | den | 2
50 | R | 731810.R26 | Revizní koleno DN110 | ks | 2
51 | R | 731810.R27 | Prodloužení DN110/500mm | ks | 2
52 | R | 731810.R28 | Al spona 160 | ks | 2
53 | R | 731810.R29 | Ostatní spojovací a těsnící materiál | ks | 1
54 | R | 731810.R31 | Montáž kouřovodu koncentrického 7,5m | ks | 1
55 | R | 731810.R32 | Závitové tyče | ks | 1
56 | R | 731810.R30 | Doprava na montáž a z montáže komínu | km | 90
|  | 732 | Ústřední vytápění - strojovny
57 | R | 732.R1 | Čerpadlo kondenzátu | ks | 1
58 | 731 | 732111318 | Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 50 | kus | 4
59 | 731 | 732111322 | Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 65 | kus | 2
60 | 731 | 732112128 | Rozdělovač sdružený hydraulický DN 65 přírubový | kus | 1
61 | 731 | 732113103 | Vyrovnávač dynamických tlaků DN 65 PN 6 hydraulický přírubový | kus | 1
62 | 731 | 732331624 | Nádoba tlaková expanzní s membránou závitové připojení PN 0,6 o objemu 300 litrů | soubor | 2
63 | 731 | 732331778 | Příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr G 1 k měření tlaku | kus | 2
64 | 731 | 732421406 | Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 25 výtlak do 4,0 m průtok 5,7 m3/h pro vytápění | soubor | 2
65 | 731 | 732422216 | Čerpadlo teplovodní mokroběžné přírubové DN 40 výtlak do 12 m průtok 16 m3/h jednodílné pro vytápění | soubor | 1
66 | 731 | 732429212 | Montáž čerpadla oběhového mokroběžného závitového DN 25 | soubor | 2
67 | 731 | 732429223 | Montáž čerpadla oběhového mokroběžného přírubového DN 40 jednodílné | soubor | 2
68 | 731 | 998732101 | Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 m | t | 0.118
|  | 733 | Ústřední vytápění - rozvodné potrubí
69 | 731 | 733111113 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 15 | m | 13
70 | 731 | 733111115 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 25 | m | 6
71 | 731 | 733111116 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 32 | m | 13
72 | 731 | 733111118 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 50 | m | 41
73 | 731 | 733121122 | Potrubí ocelové hladké bezešvé běžné nízkotlaké D 76x3,2 | m | 6
74 | 731 | 733141102 | Odvzdušňovací nádoba z trubek ocelových do DN 50 | kus | 9
75 | 731 | 998733101 | Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m | t | 0.394
|  | 734 | Ústřední vytápění - armatury
76 | 721 | 723233154 | Ventil solenoidový G 3/4 včetně cívky a konektoru s diodou | kus | 1
77 | 731 | 734109115 | Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 6 DN 65 | soubor | 2
78 | 731 | 734173213 | Spoj přírubový PN 6/I do 200°C DN 40 | soubor | 4
79 | 731 | 734173216 | Spoj přírubový PN 6/I do 200°C DN 65 | soubor | 8
80 | 731 | 734193115 | Klapka mezipřírubová uzavírací DN 65 PN 16 do 120°C disk tvárná litina | soubor | 2
81 | R | 734209.R1 | Motýlkový uzávěr 1/4" | kus | 8
82 | 731 | 734209102 | Montáž armatury závitové s jedním závitem G 3/8 | kus | 9
83 | 731 | 734209103 | Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2 | kus | 11
84 | R | 734209110 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/4 | ks | 8
85 | 731 | 734209113 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 | kus | 4
86 | 731 | 734209115 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 | kus | 2
87 | 731 | 734209116 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 5/4 | kus | 10
88 | 731 | 734209117 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 6/4 | kus | 4
89 | 731 | 734209118 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 2 | kus | 12
90 | 731 | 734209125 | Montáž armatury závitové s třemi závity G 1 | kus | 2
91 | 731 | 734211113 | Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 10 do 120°C | kus | 9
92 | 731 | 734220103 | Ventil závitový regulační přímý G 5/4 PN 20 do 100°C vyvažovací | kus | 2
93 | 731 | 734221545 | Ventil závitový termostatický přímý jednoregulační G 1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání | kus | 1
94 | 731 | 734221683 | Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C s vestavěným čidlem | kus | 1
95 | 731 | 734242415 | Ventil závitový zpětný přímý G 5/4 PN 16 do 110°C | kus | 2
96 | 731 | 734242417 | Ventil závitový zpětný přímý G 2 PN 16 do 110°C | kus | 2
97 | 731 | 734251211 | Ventil závitový pojistný rohový G 1/2 x 3/4 provozní tlak od 2,5 do 6 barů (ot. přetlak 300 kPa) | kus | 2
98 | 731 | 734261417 | Šroubení regulační radiátorové rohové G 1/2 s vypouštěním | kus | 1
99 | 731 | 734291123 | Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C závitový | kus | 9
100 | 731 | 734291245 | Filtr závitový přímý G 1 1/4 PN 16 do 130°C s vnitřními závity | kus | 2
101 | 731 | 734291247 | Filtr závitový přímý G 2 PN 16 do 130°C s vnitřními závity | kus | 2
102 | 731 | 734292713 | Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 2
103 | 731 | 734292716 | Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 6
104 | 731 | 734292718 | Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 8
105 | 731 | 734295022 | Směšovací armatura závitová trojcestná DN 25 (kv = 10) se servomotorem | kus | 1
106 | 731 | 734295022-2 | Směšovací armatura závitová trojcestná DN 25 (kv = 6,3) se servomotorem | kus | 1
107 | 731 | 734411102 | Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 75 mm | kus | 10
108 | 731 | 734421102 | Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 63 mm spodní připojení | kus | 4
109 | 731 | 734424101 | Kondenzační smyčka k přivaření zahnutá PN 250 do 300°C | kus | 4
110 | 731 | 998734101 | Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m | t | 0.138
|  | 735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa
111 | 731 | 735151474 | Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/700 mm | kus | 1
|  | 790 | EZ, MaR
112 | R | 731-0.R2 | Demontáž stávajících elektrorozvodů a regulace | kpl | 1
113 | R | R015 | Elektroinstalace včetně elektromateriálu | kpl | 1
114 | R | 731124.R1 | Kaskádová regulace pro dva kotle a dva směšované okruhy s připojitelností zabezpečovacích systémů zdroje tepla | ks | 1
115 | 050 | 0500 | Zabezpečení zdroje dle vyhl. č. 91 | soub | 1
116 | 050 | 0501 | El. revize | kpl | 1
|  | 791 | Ostatní
117 | 030 | 0300 | Topná zkouška | hod | 24
118 | 030 | 0301 | Montážní a spotřební mat | kg | 3
119 | 030 | 0302 | Pomocné ocelové konstrukce | kg | 5
120 | 030 | 0303 | Stavební výpomoci | kpl | 1
121 | 030 | 0304 | Koordinační činnost | kpl | 1
122 | 030 | 0305 | Doprava | kpl | 1
123 | R | 0306 | Stavební práce - výstavba soklů pro nové kotle | m3 | 0.15
124 | R | 0307 | Výmalba místnosti | m2 | 96
125 | R | 0308 | Bourací práce - odstranění stávajících soklů | m3 | 0.5
126 | R | 0309 | Stavební práce - zazdění otvoru stávajícího přívodu vzduchu | m3 | 0.05
127 | R | 0310 | Uzavření otvoru v okně po demontované žaluzii (zasklení, resp. okno) | m2 | 0.24
Celkem