## 1ÚT
Gymnázium a Střední odborná škola, Plasy, Stará cesta 363, VÝMĚNA ZDROJE TEPLA V KOTELNĚ
Vytápění Příloha D. 1. 4. a. 10
Specifikace materiálu, část 1 - Kotelna
Poř. |  | Popis | MJ | množství | jednotková cena | Cena celkem
Celkem cena za příslušnou část rozpočtu :
1 | kód ceníku
1
2
3 | [5 empty] | 0
4 | [5 empty] | 0
5 | [5 empty] | 0
6 | [5 empty] | 0
A |  | KOTELNA
A |  | Technologie :
1 |  | Stacionární plynový kondenzační kotel s výkonem 280,0 kW, včetně : Plynová trubka DN 50,- hořák s výkonem 280,0 kW s regulátorem tlaku a regulací spalování LAMBDA PRO CONTROL,- Regulace M + R s nástavbou pro tři kotle | kpl | 3 | 608833 | 1826499
|  |  | kpl | 1 | 35480 | 35480
2 |  |  | kpl | 1 | 149500 | 149500
|  | 20 Plynová trubka DN32 CI1 280-320kW | kpl | 1 | 18900 | 18900
3 |  | Obj. č.: ZK03151 3,00 5 680,00 Netto 17 040,00 | kpl | 1 | 36700 | 36700
4 |  | 30 Plynový kulový kohout 1 1/4" | kpl | 1 | 51850 | 51850
5 |  | Obj. č.: ZK03158 3,00 1 400,00 Netto 4 200,00 | kpl | 1 | 14695 | 14695
6 |  | 40 Plynový filtr DN32 | kpl | 4 | 14800 | 59200
6 |  | Obj. č.: 7664358 3,00 1 710,00 Netto 5 130,00 |  |  |  | 0
7 |  | 50 Neutralizační zař. GENO-Neutra V N-70 |  |  |  | 0
8 |  | Obj. č.: 7441823 3,00 6 780,00 Netto 20 340,00 |  |  |  | 0
9 |  | 60 Prodloužení sání |  |  |  | 0
|  | Obj. č.: ZK03279 3,00 3 220,00 Netto 9 660,00 |  |  |  | 0
7 |  | 70 Sestava Vitotronic 300-K MW1B | kpl | 1 | 26890 | 26890
B |  | pro 3-kotl. zařízení |  |  |  | 0
1 |  | Obj. č.: ZK03565 1,00 79 080,00 Netto 79 080,00 |  | 10 | 245 | 2450
1 |  | 80 Rozšíření EA1 | m | 10 | 71.5 | 715
1 |  | Obj. č.: 7452091 1,00 3 610,00 Netto 3 610,00 | m | 20 | 88.7 | 1774
2 |  | 90 Konzultace | m | 10 | 88.5 | 885
2 |  | Nerezový odvod spalin DN 250, délka : 10, 5 m,- včetně redukčního kusu, distančních rozpěrek, revizního kusu, větrací clony a 3 kusů 90 st. kolene | kpl | 3 | 68250 | 204750
0
3 |  | Expanzní automat pro systém s objemem topné vody minimálně 20 454 l,- | kpl | 1 | 138900 | 138900
2 |  | 100 UDP Vitocrossal 100 od 80 kW | m | 205 | 118.9 | 24374.5
4 |  | Úpravna vody | m | 1 | 18400 | 18400
4 |  | 110 UDP hořáku Matrix (87-635 kW) | m | 25 | 164.9 | 4122.5
5 |  |  | m | 20 | 204.1 | 4082
6 |  | 120 UDP regulace Vitotronic 300-K | m | 5 | 236 | 1180
7 |  | Obj. č.: 7547840 1,00 1 000,00 Netto 1 000,00 | m | 45 | 693.9 | 31225.5
8 |  | Potrubí z ocelových trubek hladkých, vč.kolen, ohybů,závěsů a pomocného materiálu DN 100 | m | 25 | 757.7 | 18942.5
7 | [5 empty] | 0
8 | [5 empty] | 0
9 | [5 empty] | 0
10 |  | Měděné potrubí : |  |  |  | 0
11 |  | Potrubí z měděných trubek, vč.kolen, ohybů,závěsů a pomocného materiálu 15 x 1,0 | m | 489 | 193 | 94377
12 |  | Potrubí z měděných trubek, vč.kolen, ohybů,závěsů a pomocného materiálu 18 x 1,0 | m | 75 | 216.6 | 16245
13 |  | Potrubí z měděných trubek, vč.kolen, ohybů,závěsů a pomocného materiálu 22 x 1,0 | m | 50 | 257.6 | 12880
14 |  | Potrubí z měděných trubek, vč.kolen, ohybů,závěsů a pomocného materiálu 28 x 1,0 | m | 75 | 295.6 | 22170
15 |  | Potrubí z měděných trubek, vč.kolen, ohybů,závěsů a pomocného materiálu 35 x 1,0 | m | 50 |  | 0
16 |  | Potrubí z měděných trubek, vč.kolen, ohybů,závěsů a pomocného materiálu 42 x 1,5 | m | 75 |  | 0
17 |  | Potrubí z měděných trubek, vč.kolen, ohybů,závěsů a pomocného materiálu 54 x 2,0 |  | 65 |  | 0
18 | [5 empty] | 0
5 |  | Kotlový rozdělovač DN 100,- 8 hrdel,- délka 3 600 mm,- | kpl | 1 | 14250 | 14250
6 |  | Kotlový sběrač DN 100,- 5 hrdel,- délka 3 600 mm,- | kpl | 1 | 10870 | 10870
B |  | Armatury : |  |  |  | 0
#VALUE! |  | Automatický přepouštěcí ventil DANFOSS AVDO PN 10 DN 15 | kpl | 6 |  | 0
#VALUE! |  | Automatický přepouštěcí ventil DANFOSS AVDO PN 10 DN 20 | kpl | 6 |  | 0
16 |  | Regulátor tlakového rozdílu uzavírací PN 10 DN 20, | ks | 6 | 952.3 | 5713.8
17 |  | Regulátor tlakového rozdílu uzavírací PN 10 DN 25 | ks | 9 | 1137 | 10233
18 |  | Regulátor tlakového rozdílu PN10 DN 20 | ks | 9 | 3249 | 29241
19 |  | Regulátor tlakového rozdílu PN 10 DN 25 | ks | 9 | 3948.2 | 35533.8
1 |  | Kulový kohout PN 10 DN 20 | ks | 2 | 252 | 504
2 |  | Kulový kohout PN 10 DN 32 | ks | 4 | 513 | 2052
1 |  | Kulový kohout PN 10 DN 40 | ks | 4 | 685 | 2740
2 |  | Kulový kohout PN 10 DN 50 | ks | 21 | 765 | 16065
5 |  | Zpětná klapka PN 10 DN 32 | ks | 1 | 440 | 440
3 |  | Zpětná klapka PN 10 DN 40 | ks | 4 | 560 | 2240
1 |  | Kulový kohout PN 10 DN 50 | ks | 2 | 785.8 | 1571.6
4 |  | Zpětná klapka PN 10 DN 50 | ks | 6 | 715 | 4290
8 |  | Filtr závitový PN 10 DN 32 | ks | 1 | 335 | 335
5 |  | Filtr závitový PN 10 DN 40 | ks | 4 | 440 | 1760
6 |  | Filtr závitový PN 10 DN 50 | ks | 6 | 530 | 3180
7 |  | Vypouštěcí kohout DN 15 | ks | 4 | 136 | 544
8 |  | Odvzdušňovací ventil DN 10 | ks | 4 | 36.7 | 146.8
9 |  | Teploměr technický měř. Rozsah 0 - 100 st. C | ks | 2 | 315.4 | 630.8
26 |  | Bezpřírubová uzavírací klapka PN 10,- DN 50 | ks | 2 | 1987.4 | 3974.8
27 |  | Oběhové čerpadlo 25 / 1 - 10 | ks | 1 | 10613.4 | 10613.4
C |  | Doplňkové konstrukce : |  |  |  | 0
10 |  | Ocelové profily pro doplňkové konstrukce | kg | 150 | 178 | 26700
11 | [5 empty] | 0
B |  | Potrubí :
1 |  | Potrubí z ocelových trubek černých, vč.kolen, ohybů,závěsů a pomocného materiálu DN 65 | m | 10 | 685 | 6850
0
C |  | Nátěry a izolace :
1 |  | Nátěr potrubí - základní DN 15 - 100 | m | 10 | 24.4 | 244
2 |  | Nátěr potrubí syntetický dvojnásobně prostý DN 15 - 32 | m | 20 | 33 | 660
30 |  | Tepelné izolace potrubí hadicemi " TUBEX „ tl. 10 DN 15 | m | 885 | 140.6 | 124431
35 |  | Tepelné izolace potrubí hadicemi " TUBEX „ tl. 10 DN 20 | m | 95 | 165.7 | 15741.5
36 |  | Tepelné izolace potrubí hadicemi " TUBEX „ tl. 15 DN 25 | m | 135 | 181.6 | 24516
37 |  | Tepelné izolace potrubí hadicemi " TUBEX „ tl. 15 DN 32 | m | 115 | 208.2 | 23943
2 |  | Tepelné izolace potrubí minerální plstí o tl. 30 DN 65 | m | 10 | 94.4 | 944
4 |  | Tepelné izolace potrubí hadicemi tl. 25 DN 50 | m | 45 | 88.2 | 3969
5 |  | Tepelné izolace potrubí hadicemi tl. 40 DN 65 | m | 20 | 109 | 2180
6 |  | Tepelné izolace potrubí hadicemi " TUBEX „ tl. 40 DN 70 | m | 65 |  | 0
7 |  | Tepelné izolace potrubí hadicemi " TUBEX „ tl. 50 DN 100 | m | 25 |  | 0
36 |  | Otopná tělesa : |  |  |  | 0
37 |  | Otopná těleso ocelové deskové RADIK VKU 10 - 5040 | kpl | 4 |  | 0
38 |  | Otopná těleso ocelové deskové RADIK VKU 11 - 5040 | kpl | 13 |  | 0
39 |  | Otopná těleso ocelové deskové RADIK VKU 11 - 5060 | kpl | 3 |  | 0
40 |  | Otopná těleso ocelové deskové RADIK VKU 11 - 5070 | kpl | 3 |  | 0
41 |  | Otopná těleso ocelové deskové RADIK VKU 11 - 5080 | kpl | 20 |  | 0
42 |  | Otopná těleso ocelové deskové RADIK VKU 11 - 5090 | kpl | 5 |  | 0
43 |  | Otopná těleso ocelové deskové RADIK VKU 11 - 5100 | kpl | 13 |  | 0
44 |  | Otopná těleso ocelové deskové RADIK VKU 11 - 5110 | kpl | 3 |  | 0
45 |  | Otopná těleso ocelové deskové RADIK VKU 11 - 5120 | kpl | 1 |  | 0
46 |  | Otopná těleso ocelové deskové RADIK VKU 11 - 5140 | kpl | 26 |  | 0
47 |  | Otopná těleso ocelové deskové RADIK VKU 11 - 5160 | kpl | 16 |  | 0
48 |  | Otopná těleso ocelové deskové RADIK VKU 11 - 5180 | kpl | 12 |  | 0
49 |  | Otopná těleso ocelové deskové RADIK VKU 11 - 5200 | kpl | 1 |  | 0
50 |  | Otopná těleso ocelové deskové RADIK VKU 22 - 5100 | kpl | 2 |  | 0
51 |  | Otopná těleso ocelové deskové RADIK VKU 22 - 5140 | kpl | 1 |  | 0
52 |  | Otopná těleso ocelové deskové RADIK VKU 33 - 5120 | kpl | 1 |  | 0
53 |  | Ventilová radiátorová vložka HEYMEYER č. 4360 se šroubením s termostatickou hlavicí HEYMEYER - typ DX | kpl | 33 |  | 0
54 |  | Ventilová radiátorová vložka HEYMEYER č. 4360 se šroubením s oddělenou termostatickou hlavicí s kapilárou DANFOSS RA 5062 a adaptére na M 30 DANFOSS, obj.č. 013G5194 | kpl | 91 |  | 0
55 |  |  | kpl | 11 |  | 0
56 |  |  | kpl | 2 |  | 0
57 |  | Otopná těleso ocelové deskové s hladkou čelní plochou se spodním šroubením s ventilem a s termoregulační hlavicí se zajištěním proti manipulaci 21 - 9090 - VK | kpl | 2 |  | 0
58 |  | Otopná těleso ocelové deskové s hladkou čelní plochou se spodním šroubením s ventilem a s termoregulační hlavicí se zajištěním proti manipulaci 22 - 5100 - VK | kpl | 2 |  | 0
59 |  | Otopná těleso ocelové deskové s hladkou čelní plochou se spodním šroubením s ventilem a s termoregulační hlavicí se zajištěním proti manipulaci 22 - 5110 - VK | kpl | 2 |  | 0
60 |  | Otopná těleso ocelové deskové s hladkou čelní plochou se spodním šroubením s ventilem a s termoregulační hlavicí se zajištěním proti manipulaci 22 - 5120 - VK | kpl | 1 |  | 0
61 |  | Otopná těleso ocelové deskové s hladkou čelní plochou se spodním šroubením s ventilem a s termoregulační hlavicí se zajištěním proti manipulaci 22 - 5140 - VK | kpl | 1 |  | 0
62 |  | Otopná těleso ocelové deskové s hladkou čelní plochou se spodním šroubením s ventilem a s termoregulační hlavicí se zajištěním proti manipulaci 22 - 5180 - VK | kpl | 13 |  | 0
63 |  | Otopná těleso ocelové deskové s hladkou čelní plochou se spodním šroubením s ventilem a s termoregulační hlavicí se zajištěním proti manipulaci 22 - 5200 - VK | kpl | 2 |  | 0
64 |  | Otopná těleso ocelové deskové s hladkou čelní plochou se spodním šroubením s ventilem a s termoregulační hlavicí se zajištěním proti manipulaci 22 - 6100 - VK | kpl | 2 |  | 0
65 |  | Otopná těleso ocelové deskové s hladkou čelní plochou se spodním šroubením s ventilem a s termoregulační hlavicí se zajištěním proti manipulaci 22 - 6110 - VK | kpl | 2 |  | 0
66 |  | Otopná těleso ocelové deskové s hladkou čelní plochou se spodním šroubením s ventilem a s termoregulační hlavicí se zajištěním proti manipulaci 22 - 6120 - VK | kpl | 2 |  | 0
67 |  | Otopná těleso ocelové deskové s hladkou čelní plochou se spodním šroubením s ventilem a s termoregulační hlavicí se zajištěním proti manipulaci 22 - 6160 - VK | kpl | 8 |  | 0
68 |  | Otopná těleso ocelové deskové s hladkou čelní plochou se spodním šroubením s ventilem a s termoregulační hlavicí se zajištěním proti manipulaci 22 - 6180 - VK | kpl | 1 |  | 0
69 |  | Otopná těleso ocelové deskové s hladkou čelní plochou se spodním šroubením s ventilem a s termoregulační hlavicí se zajištěním proti manipulaci 22 - 6200 - VK | kpl | 4 |  | 0
70 |  | Otopná těleso ocelové deskové s hladkou čelní plochou se spodním šroubením s ventilem a s termoregulační hlavicí se zajištěním proti manipulaci 22 - 9060 - VK | kpl | 1 |  | 0
71 |  | Otopná těleso ocelové deskové s hladkou čelní plochou se spodním šroubením s ventilem a s termoregulační hlavicí se zajištěním proti manipulaci 22 - 9070 - VK | kpl | 5 |  | 0
72 |  | Otopná těleso ocelové deskové s hladkou čelní plochou se spodním šroubením s ventilem a s termoregulační hlavicí se zajištěním proti manipulaci 22 - 9080 - VK | kpl | 1 |  | 0
73 |  | Otopná těleso ocelové deskové s hladkou čelní plochou se spodním šroubením s ventilem a s termoregulační hlavicí se zajištěním proti manipulaci 22 - 9090 - VK | kpl | 2 |  | 0
74 |  | Otopná těleso ocelové deskové s hladkou čelní plochou se spodním šroubením s ventilem s termoregulační hlavicí se zajištěním proti manipulaci 22 - 9110 - VK | kpl | 6 |  | 0
75 |  | Otopná těleso ocelové deskové s hladkou čelní plochou se spodním šroubením s ventilem s termoregulační hlavicí se zajištěním proti manipulaci 22 - 9140 - VK | kpl | 2 |  | 0
76 |  | Otopná těleso ocelové deskové s hladkou čelní plochou se spodním šroubením s ventilem s termoregulační hlavicí se zajištěním proti manipulaci 33 - 9080 - VK | kpl | 1 |  | 0
77 |  | Otopná těleso ocelové deskové s hladkou čelní plochou se spodním šroubením s ventilem s termoregulační hlavicí se zajištěním proti manipulaci 33 - 9090 - VK | kpl | 1 |  | 0
78 |  | Otopná těleso ocelové deskové s hladkou čelní plochou se spodním šroubením s ventilem s termoregulační hlavicí se zajištěním proti manipulaci 33 - 9160 - VK | kpl | 1 |  | 0
79 |  | Otopné trubkové koupelnové těleso s integrovanou připojovací armaturou, ventilem s termoregulační hlavicí se zajištěním proti manipulaci 900. 500 ( například RADIK KORALUX STANDARD ) s elektrickou topnou vložkou s vlastním prostorovým termostatem s výkonem 300 W ) | kpl | 4 |  | 0
80 |  | Otopné trubkové koupelnové těleso s integrovanou připojovací armaturou, ventilem s termoregulační hlavicí se zajištěním proti manipulaci 1 220. 500 ( například RADIK KORALUX STANDARD ) s elektrickou topnou vložkou s vlastním prostorovým termostatem s výkonem 300 W ) | kpl | 15 |  | 0
89 |  | Otopné trubkové koupelnové těleso s integrovanou připojovací armaturou, ventilem s termoregulační hlavicí se zajištěním proti manipulaci ( například RADIK KORALUX STANDARD ) 1 500. 500 s elektrickou topnou vložkou s vlastním prostorovým termostatem s výkonem 300 W ) | kpl | 1 |  | 0
0
6 | [5 empty] | 0
6 |  | Tepelné izolace potrubí hadicemi " TUBEX „ tl. 25 DN 70 | m | 5 | 166 | 830
D |  | Ostatní :
1 |  | Stavební přípomoce | hod. | 50 | 167.2 | 8360
2 |  | Vyregulování ručních ventilů | ks | 12 | 31.9 | 382.8
58 |  | Vyregulování ventilů termostatického ovládání | ks | 124 | 85.1 | 10552.4
2 |  | Tlaková zkouška potrubí DN 10 - DN 65 | m | 15 | 4.7 | 70.5
3 |  | Topná zkouška | hod. | 72 | 167.2 | 12038.4
61 |  | Demontáže :
62 |  | Vypuštění topné vody ze systému | kpl | 1 | 1980
63 |  | Napuštění topné vody do systému a odvdušnění systému | kpl | 1 | 2880
64 |  | Úprava rozdělovačů a sběračů ve stávající kotelně | hod. | 10 | 190
65 |  | Demontáž potrubí z ocelových trubek černých, vč.kolen, ohybů,závěsů, pomocného materiálu a tepelné izolace DN 15 - 50 | m | 1875 | 46.15
66 |  | Demontáž potrubí z ocelových trubek černých, vč.kolen, ohybů,závěsů, pomocného materiálu a tepelné izolace DN 60 - 80 | m | 87 | 58.9
67 |  | Demontáž příslušenství potrubí, odřezání objímek, třmenových držákú, podpěr a odvzdušňovacích nádob | ks | 240 | 26.8
68 |  | Demontáž litinových otopných těles včetně konzolí a držáků | ks | 118 | 864
69 |  | Demontáž armatur závitových se dvěma závity DN 15 - 25 | ks | 244 | 104
70 |  | Demontáž armatur závitových se dvěma závity DN 25 - 50 | ks | 22 | 147
71 |  | Demontáž ocelových konstrukcí | kg | 880 | 35.8
72
73
Specifikace materiálu, část 2 - Ústřední vytápění
A |  | Ocelové potrubí :
1 |  | Potrubí z ocelových trubek černých, vč.kolen, ohybů,závěsů a pomocného materiálu DN 10 |  | 10 | 195
1 |  | Potrubí z ocelových trubek černých, vč.kolen, ohybů,závěsů a pomocného materiálu DN 15 |  | 125 | 245
3 |  | Potrubí z ocelových trubek černých, vč.kolen, ohybů,závěsů a pomocného materiálu DN 20 | m | 75 | 101.5
2 |  | Potrubí z ocelových trubek černých, vč.kolen, ohybů,závěsů a pomocného materiálu DN 40 | m | 75 | 339.7
3 |  | Potrubí z ocelových trubek černých, vč.kolen, ohybů,závěsů a pomocného materiálu DN 32 | m | 65 | 149
4 |  | Potrubí z ocelových trubek černých, vč.kolen, ohybů,závěsů a pomocného materiálu DN 40 | m | 25 | 164.9
5 |  | Potrubí z ocelových trubek černých, vč.kolen, ohybů,závěsů a pomocného materiálu DN 50 | m | 65 | 204.1
8 |  | Potrubí z ocelových trubek hladkých, vč.kolen, ohybů,závěsů a pomocného materiálu DN 60 | m | 25 | 206
9 |  | Potrubí z ocelových trubek hladkých, vč.kolen, ohybů,závěsů a pomocného materiálu DN 70 | m | 45 | 693.9
9 |  | Potrubí z ocelových trubek hladkých, vč.kolen, ohybů,závěsů a pomocného materiálu DN 100 | m | 25 | 757.7
6 |  | Nádobka odvzdušňovací DN 50 | ks | 2 | 310.8
7 |  | Manžety prostupové do DN 50 | ks | 12 | 95.4
8 |  | Manžety prostupové do DN 25 | ks | 6 | 84
B |  | Měděné potrubí :
1 |  | Potrubí z měděných trubek, vč.kolen, ohybů,závěsů a pomocného materiálu 15 x 1,0 | m | 305 | 193
2 |  | Potrubí z měděných trubek, vč.kolen, ohybů,závěsů a pomocného materiálu 18 x 1,0 | m | 110 | 216.6
3 |  | Potrubí z měděných trubek, vč.kolen, ohybů,závěsů a pomocného materiálu 22 x 1,0 | m | 105 | 257.6
4 |  | Potrubí z měděných trubek, vč.kolen, ohybů,závěsů a pomocného materiálu 28 x 1,0 | m | 70 | 295.6
5 |  | Potrubí z měděných trubek, vč.kolen, ohybů,závěsů a pomocného materiálu 35 x 1,0 | m | 50
6 |  | Potrubí z měděných trubek, vč.kolen, ohybů,závěsů a pomocného materiálu 42 x 1,5 | m | 75
7 |  | Potrubí z měděných trubek, vč.kolen, ohybů,závěsů a pomocného materiálu 54 x 2,0 |  | 65
5 |  | Potrubí z měděných trubek, vč.kolen, ohybů,závěsů a pomocného materiálu 35 x 1,5 | m | 55 | 338.8
C |  | Předizolované potrubí :
1 |  | Předizolované potrubí FLEXALEN 600 - VS - RH 125 A 63,- Teplonosná trubka PE 63 x 5,8,- opláštění - DA 125 | m | 12 | 2185
D |  | Armatury
1 |  | Kulový kohout PN 10 DN 15 | ks | 6 | 338
2 |  | Kulový kohout PN 10 DN | ks | 2 | 473
3 |  | Kulový kohout PN 10 DN 40 | ks | 21 | 668
4 |  | Filtr závitový PN 10 DN 20 | ks | 2 | 285
4 |  | Regulátor tlakového rozdílu DANFOSS ASV PN 10 DN 25,- obj. č. 003 L 7603 | kpl | 5 | 6845
5 |  | Regulátor tlakového rozdílu uzavírací PN 10 DN 20, | ks | 6 | 952.3
17 |  | Regulátor tlakového rozdílu uzavírací PN 10 DN 25 | ks | 9 | 1137
18 |  | Regulátor tlakového rozdílu PN10 DN 20 | ks | 9 | 3249
19 |  | Regulátor tlakového rozdílu PN 10 DN 25 | ks | 9 | 3948.2
20 |  | Kulový kohout PN 10 DN 50 | ks | 2 | 785.8
21 |  | Zpětná klapka PN 10 DN 50 | ks | 1 | 661.2
22 |  | Filtr závitový PN 10 DN 50 | ks | 1 | 538.1
5 |  | Vypouštěcí kohout DN 15 | ks | 6 | 136
6 |  | Regulační kohout závitový DN 15 | ks | 1 | 1032.8
25 |  | Teploměr technický měř. Rozsah 0 - 100 st. C | ks | 2 | 315.4
26 |  | Bezpřírubová uzavírací klapka PN 10,- DN 50 | ks | 2 | 1987.4
27 |  | Oběhové čerpadlo 25 / 1 - 10 | ks | 1 | 10613.4
E |  | Doplňkové konstrukce :
1 |  | Ocelové profily pro doplňkové konstrukce | kg | 220 | 56.6
2
F |  | Nátěry a izolace :
31 |  | Nátěr potrubí - základní DN 15 - 60 | m | 195 | 24.4
32 |  | Nátěr potrubí syntetický dvojnásobně prostý DN 15 - 60 | m | 405 | 33
30 |  | Tepelné izolace potrubí hadicemi " TUBEX „ tl. 10 DN 15 | m | 885 | 140.6
35 |  | Tepelné izolace potrubí hadicemi tl. 10 DN 15 | m | 445 | 89.4
35 |  | Tepelné izolace potrubí hadicemi tl. 10 DN 18 | m | 110 | 100.4
36 |  | Tepelné izolace potrubí hadicemi tl. 15 DN 22 | m | 105 | 109.8
37 |  | Tepelné izolace potrubí hadicemi tl. 15 DN 28 | m | 70 | 118.1
33 |  | Tepelné izolace potrubí hadicemi tl. 20 DN 35 | m | 55 | 127.4
33 |  | Tepelné izolace potrubí hadicemi tl. 25 DN 44 | m | 75 | 144.3
34 |  | Tepelné izolace potrubí hadicemi " TUBEX „ tl. 25 DN 50 | m | 65 | 88.2
35 |  | Tepelné izolace potrubí hadicemi " TUBEX „ tl. 25 DN 60 | m | 25 | 98
36 |  | Tepelné izolace potrubí hadicemi " TUBEX „ tl. 40 DN 70 | m | 65
37 |  | Tepelné izolace potrubí hadicemi " TUBEX „ tl. 50 DN 100 | m | 25
G |  | Otopná tělesa :
#VALUE! |  | Otopná těleso ocelové deskové RADIK VKU 10 - 5040 | kpl | 4
#VALUE! |  | Otopná těleso ocelové deskové RADIK VKU 11 - 5040 | kpl | 13
#VALUE! |  | Otopná těleso ocelové deskové RADIK VKU 11 - 5060 | kpl | 3
#VALUE! |  | Otopná těleso ocelové deskové RADIK VKU 11 - 5070 | kpl | 3
#VALUE! |  | Otopná těleso ocelové deskové RADIK VKU 11 - 5080 | kpl | 20
#VALUE! |  | Otopná těleso ocelové deskové RADIK VKU 11 - 5090 | kpl | 5
#VALUE! |  | Otopná těleso ocelové deskové RADIK VKU 11 - 5100 | kpl | 13
#VALUE! |  | Otopná těleso ocelové deskové RADIK VKU 11 - 5110 | kpl | 3
#VALUE! |  | Otopná těleso ocelové deskové RADIK VKU 11 - 5120 | kpl | 1
#VALUE! |  | Otopná těleso ocelové deskové RADIK VKU 11 - 5140 | kpl | 26
#VALUE! |  | Otopná těleso ocelové deskové RADIK VKU 11 - 5160 | kpl | 16
#VALUE! |  | Otopná těleso ocelové deskové RADIK VKU 11 - 5180 | kpl | 12
#VALUE! |  | Otopná těleso ocelové deskové RADIK VKU 11 - 5200 | kpl | 1
#VALUE! |  | Otopná těleso ocelové deskové RADIK VKU 22 - 5100 | kpl | 2
#VALUE! |  | Otopná těleso ocelové deskové RADIK VKU 22 - 5140 | kpl | 1
#VALUE! |  | Otopná těleso ocelové deskové RADIK VKU 33 - 5120 | kpl | 1
#VALUE! |  | Ventilová radiátorová vložka HEYMEYER č. 4360 se šroubením s termostatickou hlavicí HEYMEYER - typ DX | kpl | 33
#VALUE! |  | Ventilová radiátorová vložka HEYMEYER č. 4360 se šroubením s oddělenou termostatickou hlavicí s kapilárou DANFOSS RA 5062 a adaptére na M 30 DANFOSS, obj.č. 013G5194 | kpl | 91
#VALUE! |  |  | kpl | 11
#VALUE! |  |  | kpl | 2
1 |  | Otopné těleso ocelové deskové se spodním šroubením, s ventilovou radiátorovou vložkou, šroubením a termostatickou hlavicí 11 - 5040 - VK | kpl | 1 | 3343
2 |  | Otopné těleso ocelové deskové se spodním šroubením, s ventilovou radiátorovou vložkou, šroubením a termostatickou hlavicí 11 - 5050 - VK | kpl | 1 | 3545
3 |  | Otopné těleso ocelové deskové se spodním šroubením, s ventilovou radiátorovou vložkou, šroubením a termostatickou hlavicí 11 - 5080 - VK | kpl | 2 | 4163
4 |  | Otopné těleso ocelové deskové se spodním šroubením, s ventilovou radiátorovou vložkou, šroubením a termostatickou hlavicí 11 - 5090 - VK | kpl | 1 | 4366
5 |  | Otopné těleso ocelové deskové se spodním šroubením, s ventilovou radiátorovou vložkou, šroubením a termostatickou hlavicí 11 - 6040 - VK | kpl | 1 | 3666
6 |  | Otopné těleso ocelové deskové se spodním šroubením, s ventilovou radiátorovou vložkou, šroubením a termostatickou hlavicí11 - 6060 - VK | kpl | 1 | 4108
7 |  | Otopné těleso ocelové deskové se spodním šroubením, s ventilovou radiátorovou vložkou, šroubením a termostatickou hlavicí11 - 6070 - VK | kpl | 2 | 4329
8 |  | Otopné těleso ocelové deskové se spodním šroubením, s ventilovou radiátorovou vložkou, šroubením a termostatickou hlavicí 11 - 6080 - VK | kpl | 1 | 4550
8 |  | Otopné těleso ocelové deskové se spodním šroubením, s ventilovou radiátorovou vložkou, šroubením a termostatickou hlavicí 11 - 6090 - VK | kpl | 1 | 4766
9 |  | Otopné těleso ocelové deskové se spodním šroubením, s ventilovou radiátorovou vložkou, šroubením a termostatickou hlavicí 11 - 6230 - VK | kpl | 3 | 7858
10 |  | Otopné těleso ocelové deskové se spodním šroubením, s ventilovou radiátorovou vložkou, šroubením a termostatickou hlavicí 11 - 9060 - VK | kpl | 1 | 5156
11 |  | Otopné těleso ocelové deskové se spodním šroubením, s ventilovou radiátorovou vložkou, šroubením a termostatickou hlavicí 11 - 9080 - VK | kpl | 2 | 5796
12 |  | Otopné těleso ocelové deskové se spodním šroubením, s ventilovou radiátorovou vložkou, šroubením a termostatickou hlavicí 21 - 5070 - VK | kpl | 2 | 4944
13 |  | Otopné těleso ocelové deskové se spodním šroubením, s ventilovou radiátorovou vložkou, šroubením a termostatickou hlavicí 22 - 5090-VK | kpl | 2 | 6424
14 |  | Otopné těleso ocelové deskové se spodním šroubením, s ventilovou radiátorovou vložkou, šroubením a termostatickou hlavicí 22 - 5100-VK | kpl | 5 | 6755
15 |  | Otopné těleso ocelové deskové se spodním šroubením, s ventilovou radiátorovou vložkou, šroubením a termostatickou hlavicí 22 - 5110-VK | kpl | 1 | 7089
12 |  | Otopné těleso ocelové deskové se spodním šroubením, s ventilovou radiátorovou vložkou, šroubením a termostatickou hlavicí 22 - 5120-VK | kpl | 1 | 7421
|  | Otopné těleso ocelové deskové se spodním šroubením, s ventilovou radiátorovou vložkou, šroubením a termostatickou hlavicí 22 - 6060-VK | kpl | 1 | 5551
|  | Otopné těleso ocelové deskové se spodním šroubením, s ventilovou radiátorovou vložkou, šroubením a termostatickou hlavicí 22 - 6090-VK | kpl | 1 | 6611
|  | Otopné těleso ocelové deskové se spodním šroubením, s ventilovou radiátorovou vložkou, šroubením a termostatickou hlavicí 22 - 6100-VK | kpl | 1 | 6964
|  | Otopné těleso ocelové deskové se spodním šroubením, s ventilovou radiátorovou vložkou, šroubením a termostatickou hlavicí 22 - 6140-VK | kpl | 1 | 8381
|  | Otopné těleso ocelové deskové se spodním šroubením, s ventilovou radiátorovou vložkou, šroubením a termostatickou hlavicí 22 - 6110-VK | kpl | 1 | 7316
|  | Otopné těleso ocelové deskové se spodním šroubením, s ventilovou radiátorovou vložkou, šroubením a termostatickou hlavicí 33 - 6100-VK | kpl | 1 | 9769
H |  | Elektrické konvektory :
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
1 |  | Elektrický závěsný přímotopný konvektor s vlastním termostatem ECOFLEX TAC 05,- jmenovitý výkon : 500 W,- | kpl | 7 | 2410
I |  | Podlahové vytápění :
1 |  | Mtž potrubí podlahového topení | m | 2300 | 24.06
2 |  | Trubka PE 17 x 2,0, návin 100 m | m | 2300 | 51
3 |  | Trubka ochranná /20 černá, návin 50 m | m | 450 | 13
4 |  | Mtž rozdělovače podlahového topení | kus | 5 | 780
5 |  | Mtž podlahového topení | m2 | 450 | 120.31
6 |  | Rozdělovač podlahového vytápění s mísí sadou - 3 vytápěcí okruhy,- včetně skříně | kus | 3 | 14750
7 |  | Rozdělovač podlahového vytápění s mísí sadou - 6 vytápěcích okruhů,- včetně skříně | kus | 1 | 16980
8 |  | Rozdělovač podlahového vytápění s mísí sadou - 7 vytápěcích okruhů,- včetně skříně | kus | 1 | 18010
9 |  | Rozdělovač podlahového vytápění 7 vytápěcích okruhů | kus | 1 | 14980
10 |  | Rozdělovač podlahového vytápění 9 vytápěcích okruhů | kus | 1 | 16330
11 |  | Rozdělovač podlahového vytápění 12 vytápěcích okruhů | kus | 1 | 19450
12 |  | Rozdělovač podlahového vytápění 7 vytápěcích okruhů | kus | 1
13 |  | Rozdělovač podlahového vytápění 7 vytápěcích okruhů | kus | 1
120 |  | Rozdělovač Vario S, průtokoměr ST FM, 9x, nerez | kus | 1
12 |  | Kohout kulový G1"-G1" ploché těsnění | kus | 10 | 484
13 |  | Šroubení svěrné kovové MLC 16-3/4" | kus | 10 | 585
123 |  | Skříň rozdělovače pod omítku 565x123 mm, bílá | kus | 1
21 |  | Skříň rozdělovače na omítku, bílá | kus | 2
125 |  | Skříň rozdělovače pod omítku Vario PT 980x123 mm, bílá | kus | 1
14 |  | Deska systémová 30 / 10 | m2 | 450 | 248
15 |  | Pás izolační obvodový PE, 50 m, 150 x 10 mm | m | 740 | 21
16 |  | Profil spárovací samolepící 100 x 10,2 m | kus | 75 | 112
17 |  | Tlaková zkouška podlahového topení | m | 2300 | 6.02
18 |  | Proplach potrubí | m | 2300 | 7
19 |  | Plastifikátor | kg | 250 | 125
J |  | Chlazení :
1 |  | Kompaktní chladící jednotka M.T.A. - CYGNUS TECH,- typ . CY 101,- chladící výkon : 33,20 kW,- příkon : 10,1 kW,- 400 V,- včetně deskového výměníku CB GO - 60M, oběhového čerpadla, akumulační nádoby 150 l, expanzní nádoby 10 l, armatur a propojovacího potrubí,- dodávka a montáž,- | kpl | 1 | 297870
2 |  | Předizolované potrubí FLEXALEN 600 - VS - RH 125 A 63,- Teplonosná trubka PE 63 x 5,8,- opláštění - DA 125 | m | 45 | 2185
I |  | Ostatní :
1 |  | Stavební přípomoce | hod. | 85 | 167.2
2 |  | Vyregulování ručních ventilů | ks | 14 | 31.9
3 |  | Vyregulování ventilů termostatického ovládání | ks | 33 | 85.1
4 |  | Tlaková zkouška potrubí DN 10 - DN 60 | m | 1472 | 4.7
5 |  | Topná zkouška | hod. | 72 | 167.2
61 |  | Demontáže :
62 |  | Vypuštění topné vody ze systému | kpl | 1 | 1980
63 |  | Napuštění topné vody do systému a odvdušnění systému | kpl | 1 | 2880
64 |  | Úprava rozdělovačů a sběračů ve stávající kotelně | hod. | 10 | 190
65 |  | Demontáž potrubí z ocelových trubek černých, vč.kolen, ohybů,závěsů, pomocného materiálu a tepelné izolace DN 15 - 50 | m | 1875 | 46.15
66 |  | Demontáž potrubí z ocelových trubek černých, vč.kolen, ohybů,závěsů, pomocného materiálu a tepelné izolace DN 60 - 80 | m | 87 | 58.9
67 |  | Demontáž příslušenství potrubí, odřezání objímek, třmenových držákú, podpěr a odvzdušňovacích nádob | ks | 240 | 26.8
68 |  | Demontáž litinových otopných těles včetně konzolí a držáků | ks | 118 | 864
69 |  | Demontáž armatur závitových se dvěma závity DN 15 - 25 | ks | 244 | 104
70 |  | Demontáž armatur závitových se dvěma závity DN 25 - 50 | ks | 22 | 147
71 |  | Demontáž ocelových konstrukcí | kg | 880 | 35.8
72
73
1 |  | Měděné potrubí :
2 |  | Potrubí z měděných trubek, vč.kolen, ohybů,závěsů a pomocného materiálu 15 x 1,0 | m | 489 | 193
3 |  | Potrubí z měděných trubek, vč.kolen, ohybů,závěsů a pomocného materiálu 18 x 1,0 | m | 75 | 216.6
4 |  | Potrubí z měděných trubek, vč.kolen, ohybů,závěsů a pomocného materiálu 22 x 1,0 | m | 50 | 257.6
5 |  | Potrubí z měděných trubek, vč.kolen, ohybů,závěsů a pomocného materiálu 28 x 1,0 | m | 75 | 295.6
1 |  | Potrubí z ocelových trubek černých, vč.kolen, ohybů,závěsů a pomocného materiálu DN 20 | m | 75 | 101.5
2 |  | Potrubí z ocelových trubek černých, vč.kolen, ohybů,závěsů a pomocného materiálu DN 25 | m | 205 | 118.9
3 |  | Potrubí z ocelových trubek černých, vč.kolen, ohybů,závěsů a pomocného materiálu DN 32 | m | 120 | 149
4 |  | Potrubí z ocelových trubek černých, vč.kolen, ohybů,závěsů a pomocného materiálu DN 40 | m | 85 | 164.9
5 |  | Potrubí z ocelových trubek černých, vč.kolen, ohybů,závěsů a pomocného materiálu DN 50 | m | 240 | 204.1
6 |  | Potrubí z ocelových trubek hladkých, vč.kolen, ohybů,závěsů a pomocného materiálu DN 60 | m | 25 | 206
|  | C E L K E M : |  |  |  | 2270198