T e c h n i c k á   z p r á v a

k projektu  vzduchotechnického  zařízení  na akci  "SOUE rekonstrukce

sociálního zařízení tělocvičen a chodby“.

Obsah technické zprávy:

1.Úvod

-Účel vzduchotechnického zařízení

-Podklady

-Popis objektu

2.Výpočtové hodnoty a rozdělení zařízení

3.Popis jednotlivých zařízení

4.Požadavky na navazující profese

-Stavební práce

-Zdravotní technika

-Zdroje a rozvody tepla

-Měření a regulace

-Ovládání, vazby a ochrany

-Silnoproudé rozvody

-Tepelné izolace

-Nátěry

5.Bezpečnostní a zdravotní část

-Hygienické požadavky

-Bezpečnost práce

-Protipožární opatření

-Hluk a chvění

6.Pokyny pro montáž

7.Pokyny pro obsluhu a údržbu

8.Nároky na pracovní síly

9.Závěr

1. Úvod

Účel vzduchotechnického zařízení

Úkolem projektu  klimatizačního zařízení bylo  vytvořit pásmo

pohody  prostředí   podle  zákonů 361/2007,   93/2012, 6/2003  a

splnit nároky investora na vybavení objektu.

Řeší úpravu a dodávku  čerstvého vzduchu do určených prostor

a odvod znehodnoceného vzduchu z nich.

Pro  správnou  funkci  vzduchotechnického  zařízení musí být

dodrženy tyto podmínky:-vstupní podklady

-správné seřízení a zaregulování

-energie pro provoz zařízení

-správná obsluha a údržba

Podklady:

Stavební dispozice 1:50

Hygienické předpisy

Státní a oborové normy

Popis objektu

Objekt se skládá z haly a jednopodlažního zázemí.

2. Výpočtové hodnoty a rozdělení zařízení

Výpočtové hodnoty

parametry venkovního vzduchu:

zima   tez= -15oC

léto   tel=  32oC       i1=58 kJ/kg

Rozdělení zařízení

Přehled  všech  zařízení a jejich  výkony  obsahuje tabulka 2

"Výkony  vzduchotechnických  zařízení".   Rozdělení  vzduchu  do

jednotlivých  místností  obsahuje  tabulka  1  "Stručné výsledky

výpočtu zařízení" viz příloha Technické zprávy.

3. Popis jednotlivých zařízení

Zařízení č.1 – Šatny 102-104

Zařízení  slouží  pro teplovzdušné  větrání prostor  šaten se

sociálním zázemím.

Větrací  zařízení  se  skládá  z přívodní  blokové   jednotky

(v sestavě  komory:  filtrační  třídy  G4 a F7,  ZZT  s deskovým

výměníkem  s obtokem,  ventilátorová a elektro  dohřev), tlumičů

hluku  a potrubního  rozvodu. Jednotka  nasává  nad  střechou  a

po úpravě na požadované parametry je vzduch veden do příslušných

prostor a vyfukován přes koncové elementy.

Odvod  vzduchu   zajišťuje  druhá   část   blokové   jednotky

(v sestavě  komory:  filtrační    M 5, ZZT  a  ventilátorová)  a

potrubní  rozvodu s koncovými  elementy. Výfuk  je  vyveden  nad

střechu.

Jednotka je osazena  typovým regulačním systémem a ventilátory

jsou vybaveny EC motory pro řízení výkonu.

Zařízení č.2 – Šatny 106-108

Zařízení  slouží  pro teplovzdušné  větrání prostor  šaten se

sociálním zázemím.

Větrací  zařízení  se  skládá  z přívodní  blokové   jednotky

(v sestavě  komory:  filtrační  třídy  G4 a F7,  ZZT  s deskovým

výměníkem  s obtokem,  ventilátorová a elektro  dohřev), tlumičů

hluku  a potrubního  rozvodu. Jednotka  nasává  nad  střechou  a

po úpravě na požadované parametry je vzduch veden do příslušných

prostor a vyfukován přes koncové elementy.

Odvod  vzduchu   zajišťuje  druhá   část   blokové   jednotky

(v sestavě  komory:  filtrační    M 5, ZZT  a  ventilátorová)  a

potrubní  rozvodu s koncovými  elementy. Výfuk  je  vyveden  nad

střechu.

Jednotka je osazena  typovým regulačním systémem a ventilátory

jsou vybaveny EC motory pro řízení výkonu.

Zařízení č.3 - Sociální zařízení

Podtlakové  větrání sociálních  zařízení zajišťují  nástřešní

ventilátory napojené  na potrubní rozvod  s koncovými  elementy.

Přívod  vzduchu  umožňují  otvory  do chodby  kryté  mřížkou,

nebo mřížky ve dveřích u podlahy (dodávka stavby).

Ventilátory jsou vybaveny EC motory  pro nastavení potřebných

otáček.

Zařízení č.4 – Úklid 118

Podtlakové  větrání úklidové  komory zajišťuje malý  radiální

ventilátor zaústěný  do potrubí s výfukem nad střechu.

Přívod vzduchu umožňuje  mřížka ve dveřích u podlahy (dodávka

stavby).

Zařízení č.5 – Šatny 122-144

Zařízení  slouží  pro teplovzdušné  větrání prostor  šaten se

sociálním zázemím.

Větrací  zařízení  se  skládá  z přívodní  blokové   jednotky

(v sestavě  komory:  filtrační  třídy  G4 a F7,  ZZT  s deskovým

výměníkem  s obtokem,  ventilátorová a elektro  dohřev), tlumičů

hluku  a potrubního  rozvodu. Jednotka  nasává  nad  střechou  a

po úpravě na požadované parametry je vzduch veden do příslušných

prostor a vyfukován přes koncové elementy.

Odvod  vzduchu   zajišťuje  druhá   část   blokové   jednotky

(v sestavě  komory:  filtrační    M 5, ZZT  a  ventilátorová)  a

potrubní  rozvodu s koncovými  elementy. Výfuk  je  vyveden  nad

střechu.

Jednotka je osazena  typovým regulačním systémem a ventilátory

jsou vybaveny EC motory pro řízení výkonu.

Zařízení č.6 – Šatny 125-127

Zařízení  slouží  pro teplovzdušné  větrání prostor  šaten se

sociálním zázemím.

Větrací  zařízení  se  skládá  z přívodní  blokové   jednotky

(v sestavě  komory:  filtrační  třídy  G4 a F7,  ZZT  s deskovým

výměníkem  s obtokem,  ventilátorová a elektro  dohřev), tlumičů

hluku  a potrubního  rozvodu. Jednotka  nasává  nad  střechou  a

po úpravě na požadované parametry je vzduch veden do příslušných

prostor a vyfukován přes koncové elementy.

Odvod  vzduchu   zajišťuje  druhá   část   blokové   jednotky

(v sestavě  komory:  filtrační    M 5, ZZT  a  ventilátorová)  a

potrubní  rozvodu s koncovými  elementy. Výfuk  je  vyveden  nad

střechu.

Jednotka je osazena  typovým regulačním systémem a ventilátory

jsou vybaveny EC motory pro řízení výkonu.

4. Požadavky na navazující profese

Stavební práce

-prostor pro VZT  jednotky na střeše, ocelový  rošt  pro osazení

a přístup pro údržbu

-základ pro osazení nástřešních jednotek (2x)

-osazení mřížek v místech označených v projektu

-možnost úchytných bodů  na stropech a ve  svislých konstrukcích

pro osazení závěsů potrubí, nosnost těchto  bodů musí být minim.

50 kg, rozteče 2 - 3 m

-otvory pro  průchody VZT potrubí  příčkami a stropy  (otvory na

každé  straně o 50 mm  větší, tzn.  o 100  mm  větší  než rozměr

potrubí)

-obalení potrubí v místě  prostupu stavební konstrukcí izolačním

materiálem

-dozdění a začištění všech otvorů až po montáži VZT

Zdravotní instalace

-kondenzát ZZT od ZZT nechat vytékat na střechu (vyhřívaný sifon

dodávkou VZT)

Rozvody a zdroje tepla

-ÚT kryje tepelné ztráty objektu, vzduchotechnika je řešena jako

větrací zařízení a nekryje svým výkonem tepelné ztráty objektu

-ÚT dotopí tepelné ztráty způsobené podtlakovou vzduchotechnikou

(zař.č.3 a 4)

Měření a regulace

Vzduchotechnická zařízení jsou z hlediska MaR 1 typu sestavy.

MaR případně silnoproud musí zajistit příslušné funkce.

Systém MaR je typový  pro blokovou jednotku a je osazen přímo

na jednotce a je prokabelován z výroby.

Zařízení   č.1, 2, 5 a 6  osadit  v sání  kouřové  čidlo  pro

vypnutí VZT v případě nasávání kouře (součást typové MaR).

Propojení  jednotlivých  regulací  po protokolu  MODBUS  řeší

nadřazený systém  (není dodávkou VZT), typové  regulace to pouze

umožňují.

MaR zapojí el.vyhřívání sifonů (pro zař. č.1,2,5 a 6).

VZT dodá  EC motory  pro VZT zařízení (pro přívodní i odvodní

ventilátory), MaR je bude řídit.

Typ sestav

Sestava - zař.č.1-P,O – Šatna 102-104

- zař.č.2-P,O – Šatna 106-108

přívod:   vstupní klapka -  filtrace  G 4 - filtrace  F 7 –  ZZT

deskový s obtokem - elektro ohřev – ventilátor s EC motorem

odvod:   výfuková  klapka  –  filtrace   M 5 - ZZT  - ventilátor

s EC motorem

Funkce MaR:

a/měření teploty venkovního vzduchu

b/měření teploty vzduchu ve vybraných prostorech

c/regulace teploty přiváděného vzduchu (ZZT, ohřev)

d/vazbu ohřívače na ventilátor

e/doběh ventilátoru po vypnutí zařízení

f/poloha klapky K1, K2 "otevřeno" při spuštěném ventilátoru

poloha klapky K1, K2 "zavřeno" při vypnutém ventilátoru

g/signalizace chodu zařízení (ventilátory)

h/vazba  ventilátorů -  pokud je v chodu odvod  musí být v chodu

přívod

i/protinámrazová ochrana rekuperačního dílu

j/řízení  otáček ventilátorů  ve vazbě  v návaznosti na provozní

stavy (přívod – odvod) pomocí EC motorů

k/signalizace  zanášení   filtrů  třídy B, (max. je  dvojnásobná

tlaková ztráta oproti čistému stavu; hlášení koncového stavu)

l/ovládání pomocí programu  s možností vstupu a úpravy  časového

harmonogramu a regulovaných veličin

+vlhkostní čidlo (umístit vždy ve sprchách)

Ovládání, vazby a ochrany

V  rámci  projektu  Silnoproudu  nebo  MaR  se  musí zajistit

ovládání  (zapínání  a  vypínání)  vzduchotechnických  zařízení.

Ovládání  řešit  tak,  aby  zařízení  pracovala  v  požadovaných

vazbách.

ovládání

zař.č.   způsob ovládání               umístění ovládání

1     týdenní program

+vlhkostní čidlo                103

2     týdenní program

+vlhkostní čidlo                107

3a    od pohyb.čidla s během 10 min   109

3b    od pohyb.čidla s během 10 min   117

4     od pohyb.čidla s během 10 min   118

5     týdenní program

+vlhkostní čidlo                123

6     týdenní program

+vlhkostní čidlo                126

vazby

pokud je v chodu  1-O musí být spuštěno  1-P

pokud je v chodu  2-O musí být spuštěno  2-P

pokud je v chodu  5-O musí být spuštěno  5-P

pokud je v chodu  6-O musí být spuštěno  6-P

ochrany

protinámrazová:  zař.č.1,2,5 a 6.

Silnoproudé rozvody

-maximální příkon el.energie pro VZT je 16,0 kW (bez servopohonu

a čerpadel pro VZT dodávaných MaR a ÚT)

-vzduchotechnické  zařízení je  nutné  připojit na el. rozvodnou

soustavu 230 V

-ovládání VZT řešit podle požadavku VZT v součinnosti s MaR (viz

kapitola MaR, Ovládání, vazby a ochrany)

-napojení   jednotlivých   spotřebičů  provést  podle  požadavků

jednotlivých výrobců zařízení

-uzemnění, ochrana   před  nebezpečným  dotykovým  napětím, svod

statické elektřiny a ochrana před nebezpečím blesku

-dodat a prokabelovat pohybová čidla a doběhy pro zař.č.3 a 5

-napojit rozvaděče MaR požadovaným příkonem (MaR1,2,5 a 6 po 4kW

U=230 V)

Tepelné izolace

Části potrubí, které procházejí prostory s nižší teplotou než

je teplota dopravovaného vzduchu se tepelně izolují.

Nátěry

Pozinkované  potrubí  se  natírá   pouze  v  případě,  že  je

viditelné  (není  zakryto  podhledem  nebo  izolováno).  Druh  a

provedení  nátěru je  určen  v  rozpočtu nátěrů.  Odstín upřesní

vedoucí projektant akce.

5. Zdravotní a bezpečnostní část

Hygienické požadavky

V  projektu  jsou   splněny  zásadní  požadavky  Hygienických

předpisů.

Dosahované hodnoty hluku jsou v souladu se zákonem 272/2011.

Klimatizační  jednotky  jsou dodávány  s filtračními vložkami

podle stupně filtrace, která je požadována.

Čerstvý vzduch je nasáván v místech splňující požadavky normy

ČSN 12 7010 článek 12.

Bezpečnost práce

Při montáži vzduchotechnického zařízení a při jeho provozu je

nutné dodržovat všechny předpisy o bezpečnosti práce.

Všechny rotující části strojů musí  být zakryty a při provozu

nesmí být odnímány.

Protipožární opatření

Smyslem  těchto  opatření  je  splnit  nároky  vyplývající  z

ČSN   73  0735   a   tak   zabránit  případnému   šíření  požáru

vzduchotechnickým zařízením do dalších požárních úseků.

Hluk a chvění

Účelem protihlukových a  protiotřesových opatření je zabránit

nepříznivému  působení hluku  a  otřesů  na lidský  organismus a

snížit intenzitu hluku a otřesu pod přípustnou mez.

Vzduchotechnická zařízení jsou podle potřeby opatřena tlumiči

hluku,  aby   akustický  výkon  šířený   vzduchovodem  nepřesáhl

veličiny povolené zákonem 272/2011.

Jednotlivé  potrubní  rozvody  jsou  od  ventilátoru odděleny

pružnými  tlumícími  vložkami.   Vzduchovody  jsou  na  závěsech

podloženy pryží,  v prostupech stavební  konstrukcí jsou obaleny

tlumícím materiálem.

Ventilátory  jsou  pružně  uloženy  na izolátorech.  Jednotky

uložené na základových rámech jsou podloženy pryží.

6. Pokyny pro montáž

Při  montáži  je  třeba  dbát  na  pokyny  výrobců pro montáž

jednotlivých zařízení  a elementů, které  musí být se  zařízením

dodány.

Všechny  díly potrubí  s volnou  přírubou budou  upraveny při

montáži na potřebnou délku.

Při  nedokončené  montáži  nutno  zalepovat   otevřené  konce

potrubí, aby nedošlo ke znečištění.

Bez očisty  vnitřního povrchu  jednotek  nesmí  být spouštěny

ventilátory.

Závěsy  potrubí  budou  zhotoveny   při  montáži  z  dodaného

materiálu.  Upevnění  závěsů  na  úchytné  body  dodané  stavbou

provede montáž  VZT. Přesné umístění závěsů  určí vedoucí montér

VZT. Potrubí bude na závěsech podloženo pryží.

Spoje  vzduchovodu musí  být podle  ČSN 34  1010 při  montáži

vodivě spojeny  (tzn. jeden pár  vějířovitých podložek na  jeden

přírubový spoj).

Montáž  musí  zajistit,  aby  tlumící  vložky byly překlenuty

pružným kabelem v rámci elektromontáži.

Před a po montáži klapek je třeba vyzkoušet jejich funkci.

Po dohodě s montáží MaR zabudujte do zařízení VZT návarky pro

čidla MaR.

7. Pokyny pro obsluhu a údržbu

Uvedené pokyny  slouží jako orientační  návod pro provozování

zařízení  v  období  před   komplexními  zkouškami  a  zkušebním

provozem,  kdy  nejsou  ještě  k  dispozici podrobnější provozní

předpisy,  které  vyhotovuje  na  zvláštní objednávku odběratele

dodavatel zařízení za úplatu.  Provozní předpisy nejsou součástí

prováděcí projektové dokumentace.

Aby  byly dodrženy  projektované parametry  výkonu, musí  být

vzduchotechnické  zařízení  provozováno  v  souladu  s požadavky

specifikovanými    prováděcí     projektovou    dokumentací    s

následujícími připomínkami:

-provoz   VZT  musí   být  zabezpečován   pouze  kvalifikovanými

pracovníky,  obsluha musí  být podrobně  seznámena s  provozními

stavy zařízení, které znamenají nebezpečí vzniku havárie

-údržba musí být prováděna plánovitě a systematicky

-při  údržbě  jednotlivých  zařízení  a  elementu  je nutno plně

respektovat jejich kmenové předpisy,které formou oborových norem

určuje výrobce

-strojovny   musí   být   neustále   zabezpečeny   proti  vstupu

nepovolaných osob

-kontrolovat stav ochranných mříží a zákrytu

-obnovovat ochranné a bezpečnostní nátěry

-udržovat pohyblivé mechanismy (tzn. čistit a mazat)

-provádět kontrolu  a údržbu pružného  uložení,pružných nástavců

pro napojení potrubních rozvodu

-kontrolovat  volný   chod  a  těsnost   regulačních  armatur  a

potrubních rozvodů

-při  ručním  spouštění  jednotlivých  VZT  zařízení  zprovoznit

návazné   profese,   které   jsou   nutné   k  zajištění  funkcí

vzduchotechniky

-nepřestavovat polohy pevně  nastavených regulačních klapek, aby

nedošlo k  přetížení ventilátorů

-kontrolovat stav závěsů

-provádět  kontrolu zanášení  filtrů a  výměníků měřením tlakové

ztráty,  případně  zajistit   čištění  a  výměnu  znehodnoceného

filtračního materiálu

-na každou  filtrační skříň barvou  vyznačit maximální dovolenou

tlakovou ztrátu

8. Nároky na pracovní sily

Pro provoz a údržbu VZT a ostatních tepelně technických zařízení

musí být k dispozici odborný personál.

9. Závěr

Projekt byl  zpracován podle současně  platných norem. Rozsah

dodávky   s rozpisem    jednotlivých   dílů  a  označení   norem

je uveden v Seznamu strojů a zařízení.

Plzeň, březen 2018                       Vypracoval: Ing.T.Knapp

Přílohy:  -Tabulka  č.1  -  Stručné  výsledky  výpočtu  zařízení

-2 listy

-Tabulka  č.2  -  Výkony  vzduchotechnických  zařízení

-1 list