TECHNICKÁ ZPRÁVA

AKCE    MODERNIZACE ROZVODŮ  SOC. ZÁZEMÍ

SOUE – PAVILON 7, PLZEŇ

ZAŘÍZENÍ ZDRAVOTNĚ TECHNICKÝCH INSTALACÍ-KANALIZACE

ÚVOD :

Shora uvedená akce byla vypracována na základě těchto podkladů

- předaných stavebních plánů vedoucím projektantem akce

OBECNĚ :

Předmětem akce je výměna stávajících stoupacích potrubí kanalizace /litinových/ ve zděných instalačních jádrech objektu.  Stávající  stoupací potrubí bude odstraněno od ponechaného patního kolena po odvětrávací potrubí procházející skladbou ploché střechy.

Nově bude osazené stoupací potrubí z PP, provedena nová napojovací potrubí od nových zařizovacích předmětů. –viz výkresová část.

Sprchy budou provedeny jako sprchové boxy odvedené/ zvýšená podlaha/ do odpadních  roštů+ napojeny na kanalizaci.

Rozvody vody  /st.voda, teplá voda + cirkulace/ jsou ponechány bez úprav. Nově budou osazeny pouze výtokové ventily pro nově osazené zařizovací předměty.

VNITŘNÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

Vnitřní kanalizace je provedena v souladu s ČSN 75 67 60 ,ČSN EN 12056 /1-5.

ODPADNÍ A PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ

Pro odvedení splaškových vod z jednotlivých zařizovacích předmětů budou ve stávajících instalačních jádrech vyměněna odpadní potrubí ,která budou vedená po celé výšce objektu a budou napojená na stávající odvětrání nad střechu. Potrubí bude vedeno tak aby se nedotýkalo zdiva. Odpadní potrubí  bude v celé trase uchyceno odhlučněnými instalačními objímkami po vzdálenostech max. 2,0 m.  V 1NP , a v posledním podlaží bude cca.1,0 m nad podlahou na odpadním potrubí osazena čistící tvarovka. Tvarovky budou přístupny pomocí krycích dvířek. Odpadní potrubí  bude v celé trase opatřeno zvukově izolačním návlekem Tubex-Sonik tl.5,0 mm. Připojovací potrubí budou vedena v příčkách / ne v nosných betonových zdech / v drážce v min.spádu 3%.

Zkouška plynotěsnosti odpadního a připojovacího potrubí bude provedena dle ČSN 75 67 60.