## Výpočet aku
Tabulka dimenze napájení bez pomocného zdroje
Prvek | Počet | Oběr klid | Celkem | Odběr poplach | Celkem
| ks | mA | mA | mA | mA
Ústředna | 1 | 100 | 100 | 120 | 120
Deska linek | 1 | 45 | 45 | 200 | 200
Tablo | 5 | 36 | 180 | 65 | 325
SMU | 1 | 1.95 | 1.95 | 3.6 | 3.6
I/O 1 | 5 | 1.25 | 6.25 | 3.5 | 17.5
OK hlásič | 259 | 0.34 | 88.06 | 0.34 | 88.06
Multisenzorový hlásič | 26 | 0.5 | 13 | 0.5 | 13
Teplotní hlásič | 34 | 0.25 | 8.5 | 0.25 | 8.5
Patice | 319 | 0.23 | 73.37 | 0.23 | 73.37
Tlačítkový hlásič | 35 | 0.23 | 8.05 | 0.23 | 8.05
Magnety | 8 | 100 | 800 | 0 | 0
|  |  | 1324.18 |  | 857.08
Akumulátor výpočet |  | 36.0657 | Ah
Akumulátor osazení |  | 40 | Ah