## EPS-Rozšíření vše
12/2015
DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
HORNÍ BŘÍZA, ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE
TYP | Název |  |  | MAT j. | MAT celk | MONTÁŽ j. | MONTÁŽ celk.
Prvky ústředny EPS
Apollo F1-6 B01050-00 | Řídící deska 1-6 pro 2 až 6 kruhových linek včetně karty dvou kruhových smyček hlásičů | 1 | ks
Skříň B1 | Skříň 1, 540 x 540 x 243 mm (V x Š x H), pro 6 karet B01265-00, max. 2 AKU 40 Ah | 1 | ks
| Akumulátor napětí 12 V, kapacita 40.0 Ah | 2 | ks
B01265-00 | Deska se 2 kruhovými hlásícími linkami | 1 | ks
B01330-00 | Reléová karta, 8 relé, univerzální | 1 | ks
BF 362-5A/24V | Pomocný zdroj dle 54-4 5A/24V aku 18Ah | 1 | ks
| Akumulátor 18Ah | 2 | ks
| provozní kniha EPS, dle Cechu EPS ČR | 1 | ks
GPS | GPS komunikátor | 1 | ks
Adresné linkové prvky, hlásiče a signalizační prvky
55000-847APO | XP95 jednotka I/O 1, s izolátorem, pro povrchovou montáž, dvojité kontakty relé, @ 30V/1A | 5 | ks
55000-852APO | SCU Monitorovaný napájený výstup (sirény) | 1 | ks
55000-620APO | XP optický hlásič kouře | 259 | ks
55000-885YAPO | XP multisenzor | 26 | ks
55000-420APO | XP teplotní hlásič 55stC | 34 | ks
45681-284APO | XP Izolační patice | 319 | ks
| Červený tlačítkový hlásič (povrchový) se zadním krytem | 35 | ks
| Dveřní magnetický kontakt 50kg | 8 | ks
| Ovládací tlačítko pro odblokování dveří | 4 | ks
| Vnitřní siréna , červená, 100 dB, 28 tónů, 24V DC, 18mA, vysoká patice, IP54 | 48 | ks
DM-048/2L | Dvoukanálová přepěťová ochrana pro hlásící linky | 8 | ks
DM-024/2L | Dvoukanálová přepěťová ochrana pro napájení 24V | 2 | ks
| Přepěťová ochrana přívodu NN | 1 | ks
Kabely
| Kabel hlásící smyčky 2x2x0,8 B2cas1d1, a P-30R | 4800 | m
| Kabel 4x1. Stíněné, ohniodolné, bezhalogenové, stíněné a plamen nešířící kabely. (Kabel musí splňovat ČSN 60331, furnkčnost při požáru min 30min. P30-R, a třídu reakce na oheň B2ca, s1,d1) | 80 | m
| Kabel 2x1. Stíněné , ohniodolné, bezhalogenové, stíněné a plamen nešířící kabely.(Kabel musí splňovat ČSN 60331, furnkčnost při požáru min 30min. P30-R, a třídu reakce na oheň B2ca, s1,d1) | 250 | m
| Kabel 2x1,5. Stíněné , ohniodolné, bezhalogenové, stíněné a plamen nešířící kabely.(Kabel musí splňovat ČSN 60331, furnkčnost při požáru min 30min. P30-R, a třídu reakce na oheň B2ca, s1,d1) | 1800 | m
| Datový kabel 485FTP Cat5e B2ca | 250 | m
Úložný materiál
Kabelové trasy požárně odolné
| Kabelová trasa kovový vertikální PO žebřík 60x150 P30-R (normová konstrukce) na boku stěny do stoupačky (komplet včetně držáků spojek, příchytek SONAP, uzemnění, ..) | 30 | bm
| Kabelová trasa kovový horizontální PO žlab 60x50x1,5 P30-R (normová nosná konstrukce) uchycení do stropu (komplet včetně držáků, závitových tyčí, spojek, uzemnění, ..) | 1100 | bm
| Kabelová trasa kovová trubka na příchytkách P30-R (komplet včetně držáků spojek, ..) Trubka musí být certifikována s příslušným kabelem. | 650 | bm
| Kabelová trasa na ohniodolných příchytkách (po kotva + příchytka pro dva kabely) osazení po 30cm (normová konstrukce). | 4800 | ks
| Ohniodolná krabice odbočovací povrchová | 14 | ks
Kabelové trasy bez požární odolnosti
| Bezhalogenová lišta 40X20 | 650 | m
| Bezhalogenová lišta 20X20 | 1100 | m
Ostatní materiál a práce
| Ohniodolný kabel 3Jx2,5 230V P-30R | 50 | m
| Jistič 10A/1 | 1 | ks
| UPS 1500VA | 1 | ks
| Zhotovení požární kabelové ucpávky malé | 90 | ks
| Zhotovení požární kabelové ucpávky velké pro skupinu kabelů | 25 | ks
| Požární opláštění ústředny včetně UPS, zdroj a rezervy místa pro ústřednu evakuačního rouhůasu. | 1 | ks
| Požární opláštění kabelové trasy sádrokartonem s oboustrannou požární odolností 30min. | 120 | m
| Průraz stěny | 350 | ks
| Průraz stropu | 25 | ks
| Pospojení a uzemnění kovových kabelových tras min.CY6žz (soubor) | 1 | sou
| Drobný elektroinstalační materiál | 1 | ks
| Oživení, odzkoušení a funkční zkouška systému | 1 | ks
| Dopravné | 1 | ks
| Revize systému včetně funkčních zkoušek | 1 | ks
| Dokumentace DSS 3x paré | 1 | ks
| Doplnění záložního zdroje pro el. automatické dveře | 2 | ks
[5 empty] | 0 |  | 0
0
Součástí projektové dokumentace není vybavení trvale otevřených požárních dveří automatickým samozavíračem
s koordinátorem dveřních křídel..