# 1.	 Identifikační údaje

Identifikační údaje o žadateli

Gymnázium Luďka Pika, Opavská 21, 312 00 Plzeň

## Identifikační údaje o zpracovateli dokumentace

Ing. Michaela Kaislerová, autorizovaný inženýr v oboru Pozemní stavby vedený v seznamu autorizovaných osob u ČKAIT pod č. 0201996, se sídlem Kyšická 808/65A, 312 00 Plzeň, tel. +420 604 724 272, email: michaela.kaislerova@gmail.com

## Označení stavby

| Název stavby: | Havárie voda a kanalizace, Gymnázium Luďka Pika |
| --- | --- |
| Charakter stavby: | Stavební úpravy |
| Účel stavby: | Škola |
| Místo stavby: | Opavská 21, 312 00 Plzeň |
| Předmět dokumentace | Dokumentace pro zhotovitele stavby |
| Způsob Provedení: | Dodavatelsky |

# 2. zti

# 1.Účel a koncepce zařízení

Projekt řeší havárii zdravotně technických instalací. Jedná se o část, která nebyla rekonstruovaná a potrubí je ještě provedeno v závadném olovu.

# 2. Podklady pro zpracování projektu

Při zpracování tohoto projektu se vycházelo ze stavebních podkladů předaných školou, z požadavků investora na instalované zařízení a skutečné prohlídky objektu

Byly použity tyto normy:

ČSN 756760 	    	- Vnitřní kanalizace

ČSN 755455		- Výpočet vnitřních vodovodů

ČSN 06 0320 		- Tepelné soustavy v budovách

- Příprava teplé vody

- Navrhování a projektování

a ostatní související normy a předpisy.

# 3.Technické řešení

Splašková kanalizace

Kanalizace uvnitř objektu je rozdělena v souladu s ČSN 75 6760 podle charakteru odpadních vod na oddílnou soustavu, splaškovou a dešťovou, která je napojena do jednotné kanalizační přípojky.

Předmětem projektu je odkanalizování splaškové kanalizace.

Splašková  kanalizace

V objektu je nově řešeno odkanalizovaní od umyvadel v kabinetech a učebnách.

Jsou navrženy stoupačky K1-K8. Jedná se o potrubí HT DN 70, na které jsou napojeny nová umyvadla.

Svislá potrubí budou napojena v posledním podlaží na stávající odvětrání kanalizace.

Svislá potrubí jsou navržena z tvarovek HT DN 70. Potrubí je vedeno v stávajících prostupech nebo se vytvoří nové prostupy. Podrobněji popsáno ve výkresech jednotlivých podlažích. Potrubí je vedeno souběžně s vedením vody.

Potrubí bude v 1.PP napojeno na ležatý rozvod kanalizace, páteřní rozvod je v chodbě 1.PP. Zde se budou muset provést stavební úpravy podlahy, její demontáž a následná oprava. Na stávající kanalizaci se vysadí odbočky KG 100 a rozvod v zemi z tvarovek KG 100.  Nad podlahou se pak rozvod zredukuje na HT DN 70.

OPRAVA PODLAHY V 1.PP:

- ZASYPÁNÍ A ZHUTNĚNÍ - CCA 1M

- BETONOVÁ MAZANINA 100MM

- HYDROIZOLACE - 1*ASF.PÁS

- BETONOVÁ MAZANINA 60 MM

- KERAMICKÁ DLAŽBA S LEPIDLEM - 20 mm

Před změnou mezi ležatým potrubím (PVC 110) a svislým potrubím PVC 110,70,50 je nutné změnit systém z KG na HT kanalizaci.

Na svislou kanalizaci se napojí připojovací potrubí jednotlivých zařizovacích předmětů. Připojovací potrubí bude vedeno v přizdívkách.

Připojovací potrubí PVC 50,70 a 110 musí být provedeno v minimálním sklonu 3% směrem ke svislému potrubí.

V nejnižším místě bude na každé stoupačce osazena tvakovka čistící kus.

Připojovací potrubí odvádí vodu od běžných zařizovacích předmětů a běžných technologických zařízení (umyvadla) s normálním znečištěním odpadních vod bez nutnosti předčištění  odpadních  vod  před  vypuštěním  do veřejné  kanalizace.

Kotvení a dilatace potrubí bude prováděna ve smyslu montážního a technologického předpisu výrobce trub.

Rozvody studené vody, příprava TV

Zdrojem pitné vody je voda z řadu. Voda z řadu je dotažena do místnosti v 1.PP v bufetu, kde je stávající vodoměrná šachta a vyvedena přípojka LT DN 80.

Provede se nová vodoměrná sestava:

- Hlavní vodoměr – Q10, DN 40

- Redukce

- Hlavní uzávěr vody DN 65 s vypouštěním

- Zpětná klapka DN 65

- Vypouštěcí ventil DN 15

Hlavní rozvod studené vody d75/8,4 z šachty se povede do výměníkové stanice a napojí do stávajícího ohřevu TUV.  Z stanice se pak povede hlavní rozvod teplé vody s cirkulací. Bude využito stávající cirkulační čerpadlo.

Za vodoměrnou sestavou bude vysazena i odbočka pro požární vodovod – d35/1,5 .  Hydrant se nachází v zázemí u tělocvičny. Dojde k přepojení hydrantu , dimenze DN25. Odbočka bude opatřena uzavírací armaturou s vypouštěním pro kontrolu fukce ZV, zpětným ventilem, vypouštěcím kohoutem a manometrem. Rozvody požární vody se opatří izolačními návleky Tubex AL tl. 10 mm, proti orosování a na nejnižším místě požárního vodovodu bude vypouštěcí kohout R 608 D1/2“.

Dimenze páteřních rozvodů, které jsou navrženy v chodbě 1.PP jsou ve výkrese 1.PP. Před jednotlivými stoupačkami jsou osazeny kulové ventily a vyvažovací ventil. Popsáno ve výkresech. Navřeno uzavření větve do tělocvičny a část pod bufetem.

Dojde k přepojení stávajících rekonstruovaných částí – tzn. Rekonstruovaná stoupačka, kam se osadí nové kohouty a vyvažovací ventil, dále pak kuchyně, zázemí tělocvičny, WC v 4.NP.

Rozvod studené vody je navržen v technologii trub PP-RCT, s izolačními návleky s AL tl. 15 mm. Připojovací rozvody studené vody v drážkách zdiva budou izolovány návleky Tubex Standart tl. 6 mm.

Rozvod teplé vody a cirkulace je navržen v technologii trub PP – RCT, s izolačními pouzdry  s ALS, tloušťky izolace dle tabulky ve výkresové dokumentaci.

Připojovací rozvody teplé vody v drážkách zdiva budou izolovány návleky tl. 10-15 mm.

Rozvod požární vody je navržen z ocel.nerez. potrubí s izolačními návleky s Al tl. 10 mm.

Ležatý rozvod v 1.PP bude položen na ocelovém žlabu, kotveném táhly do stropní konstrukce, dl.táhel 0,5m a kotveno po 2m.

V tělocvičně bude potrubí uloženo na ocelových konzolách, kotvených přes ocel.platli do nosné konstrukce.

Na ležatém svodu jsou navrženy také kompenzátory ,,U,,.

Mezi ležatými rozvody a přípojkami stoupaček  budou osazeny dělící uzávěry R250DS s vypouštěním. Na cirkulaci TV se pro vyvážení teploty v cirkulačním okruhu osadí multifunkční termostatické ventily MTCV, s předsazenými kulovými uzávěry  R250D a vypouštěcími kohouty R 608D.

Upevňování potrubí se provede dle montážních předpisů výrobce, do speciálních objímek s pryžovou výstelkou.

Nově se osadí zařizovací předměty (umyvadla) s bateriemi .

# 4.Montážní podmínky, uvedení do provozu

Vodovodní rozvod musí být montován v souladu s předpisy  ČSN  73 66 60.

Potrubí, zařizovací předměty a  podobně budou montovány v souladu s  předpisy výrobce.

Veškeré práce při instalaci kanalizace musí být provedeny v souladu s ČSN 73 67 60 Vnitřní kanalizace. Potrubí bude montováno v souladu s  předpisy výrobce.

Součásti profese ZTI bude zhotovení všech potřebných prostupů, vyjma prostupů do základové desky, střechy a stropu.

# 5.Požadavky na související profese

Stavba

- zhotovení prostupů pro kanalizaci v 1.PP – demontáž podlahy, výkop a odhalení ležatého rozvodu

- postupná demontáž stávajících rozvodů a stoupaček

- demontáž stávajících umyvadel a keramických obkladů

- prostupy v konstrukcích pro vedení potrubí – využití stávajících nebo nových navrtaných prostupů

- bourání a následné zazdění zdiva

- omítnutí a malba nového zdiva

- zhotovení přizdívek tl. 100 a 150 mm

- zhotovení a nalepení nového keramického obkladu

# 6.Bezpečnostní část

Při zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví se vychází ze Zákona   č. 262/ 2006 Sb. - Zákoníku práce a ze Zákona č. 309/ 2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, který doplňuje Nařízení vlády                         č. 591/ 2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví                  při práci na staveništích, přičemž po vydání zvláštních prováděcích právních předpisů se postupuje též podle Nařízení vlády č. 362/ 2005 Sb. o bližších požadavcích  na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu    z výšky nebo do hloubky a podle Nařízení vlády č. 101/ 2006 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.

Při montáži ZTI zařízení a při jeho provozu je nutné dodržovat všechny předpisy o bezpečnosti práce, zejména:

- Nařízení vlády č. 591/ 2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi

- Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 48/ 1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení včetně všech změn a doplňků provedených vyhláškou č. 324/ 1990 Sb., č. 207/ 1991 Sb., č. 352/ 2000 Sb., č. 192/ 2005 Sb.

- ČSN 33 1310, ČSN EN 50110 - 1 ed. 2

# 7.Nakládání s odpady

Během výstavby trubního vedení a instalací mohou vznikat následující odpady:

# 8. Závěr

Před uvedením do provozu provést veškeré zkoušky dle příslušných norem – tlaková zkouška potrubí a konečná tlaková zkouška vnitřního vodovodu podle ČSN 75 5409, čl.9.4. Následný proplach, dezinfekce potrubí a uvedení vnitřního vodovodu do provozu dle čl. 9.5..

Na kanalizaci se provede zkoška dle ČSN 75 6760.

V Plzni  02/2019								Ing.Michaela Kaislerová

…………………………..