| VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 3 |
| --- |
| zADAVATEL: | Rokycanská nemocnice, a. s. |
| SÍDLO: | Voldušská 750, 33701 Rokycany |
| IČ: | 26360900 |
| zastoupený: | Mgr. Jaroslavem Šímou, MBA, předsedou představenstva |
|  | Ing. Michalem Filařem, místopředsedou představenstva |
| ADMINISTRÁTOR: | Centrální nákup, příspěvková organizace |
| SÍDLO: | Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň |
| IČ: | 72046635 |
| zastoupený: | Mgr. et Bc. Janou Dubcovou, ředitelkou |
| nÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY |
| „Generální oprava vzduchotechniky na COS“ |
| Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce zařazená do III. SKUPINY Směrnice RPK č. 2/2016, o zadávání veřejných zakázek, zadávaná mimo působnost zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek |
| Systémové číslo VZ v E-ZAK: | P19V00000339 |

Zadavatel prostřednictvím e-mailu obdržel dne 03.07.2019 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace:

Znění žádosti:

Dobrý den,

Dotaz na VZ níže:

Rozvaděče RA01, RA02 a MR10 se mají napojit přes počítačovou síť nemocnice. Po IT síti budou komunikovat s nově  dodávaným PC, na kterém poběží vizualizační SW a bude umístěn v IT místnosti. Jakým způsobem se stávající rozvaděče na síť nemocnice připojí?

Odpověď projektanta:

- Rozvaděč RA01 je propojen sběrnicí 485 do rozvaděče RA02. Rozvaděč RA02 bude napojen na PC síť objednatele v prostoru centrální sterilizace.

- Rozvaděč MR10 bude napojen na síť objednatele v 1 PP na chodbě do stávající zásuvky.

Vzhledem k výše uvedenému doplnění zadávacích podmínek zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek  do 11.07.2019    10.00  hod..

V Plzni dne 09. 07. 2019

V zastoupení zadavatele administrátor VZ:

Ing. Štěpánka Hamatová - odborný referent

Centrální nákup, příspěvková organizace

Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň