ŘÍZENÍ RIZIKA

PODLE ČSN EN 62305-2, ed. 2

Investor:		GYMNÁZIUM TACHOV, PIONÝRSKÁ 1370, 347 01 TACHOV

Název projektu:	GYMNÁZIUM TACHOV - VÝSTAVBA TĚLOCVIČNY

Zpracoval:		Bc. Tomáš Pieter

604775802

tomas.pieter@seznam.cz

Datum zpracování:	13.09.2018

Analyzovaná budova pro výpočet rizika - škola

Sběrná plocha byla vypočítána z rozměrů budovy:

délka	L =  31.8 m

šířka	W =  20.2 m		A D =  7 664.6 m2	(pro údery do stavby)

výška	H =  11.18 m		A M =  837 398.16 m2	(pro údery v blízkosti stavby)

Stavba je chráněná pomocí LPS III.

- Je použita  kovová střecha a jímací soustava s kompletní ochranou jakýchkoli střešních instalací proti přímým zásahům blesku

SPD pro ekvipotenciální pospojování: LPL III-IV

Hustota úderů blesků do země je stanovena na  1.69 na km2 za rok.

Stavba je situována jako: stavba obklopena objekty stejné výšky nebo nižšími.

V okolí budovy se nacházejí sousední budovy zvyšující rizika škod.

Budova 1

Sběrná plocha byla zadána přímo:

A DJ =   737 m2	(pro údery do stavby)

Poloha sousední budovy:  stavba obklopena objekty stejné výšky nebo nižšími

Tato budova neukončuje žádnou síť.

Inženýrské sítě:

Vedení 1

Sekce 1

Typ vnějšího vedení: Nestíněné kabelové vedení

měrný odpor půdy........   400 Ohm.m

délka sekce vedení........  1 000 m

Spojení na vstupu: není definováno

Sběrná oblast pro připojenou síť (Sekce 1) sítě

A L =  40 000 m2   (údery zasahující síť)

A I = 4 000 000 m2   (údery do země v blízkosti sítě)

Činitel instalace vedení: venkovní

Činitel prostředí pro vedení: městské

Činitel typu vedení: Silové NN, datové vedení

K vedení je připojeno zařízení:

Zařízení 1

Impulzní výdržné napětí chráněného systému   Uw = 2.5 kV

Použité vnitřní vedení:

- nestíněný kabel

- žádné opatření při trasování, pro vyloučení velkých smyček (plocha smyčky řádu 50 m2)

Použita koordinovaná ochrana kategorie LPL III.

Vnitřní systémy vyhovují odolností a hladinou výdržných napětí uvedenou v příslušných předmětových normách.

Byla provedena koordinovaná ochrana splňující IEC 62305-4.

Pro ekvipotenciální pospojování byla použita SPD podle IEC 62305-3.

Použitá koordinovaná ochrana:

Hlavní rozváděč (1x)

SVBC-12,5-3-MZ

Podružný rozváděč (2x)

SJBC-25E-3N-MZS

Rozváděč koncového zařízení (1x)

SVD-335-3N-MZS

Zóny:

Zóna 1

Zóna se nachází uvnitř stavby a nemá žádnou nadřazenou zónu.

V zóně jsou umístěna zařízení:

Zařízení 1

Vnitřní systémy

- Není provedena mřížová soustava pospojování.

- Není použito souvislé kovové stínění.

Typ povrchu půdy nebo podlahy: zemědělská, betonová

Riziko požáru: požár - obvyklé

Není použito žádné opatření ke zmenšení následků požáru.

Je známa nízká úroveň paniky.

Nejsou provedena žádná ochranná opatření proti dotykovým a krokovým napětím.

Nejsou provedena žádná ochranná opatření proti dotykovým a krokovým napětím.

Ztráta lidského života (L1)

- Úraz dotykovým a krokovým napětím (D1)	LT = 0.01

- Hmotná škoda (D2)				LF = 0.1

- Porucha vnitřních systémů (D3)		LO = 0

Nepřijatelná ztráta veřejné služby (L2)

- Hmotná škoda (D2)				LF = 0.1

- Porucha vnitřních systémů (D3)		LO = 0.01

Ztráta nenahraditelného kulturního dědictví (L3)

- Hmotná škoda (D2)				LF = 0.1

Ekonomická ztráta (L4)

- Úraz dotykovým a krokovým napětím (D1)	LT = 0.01

- Hmotná škoda (D2)				LF = 0.2

- Porucha vnitřních systémů (D3)		LO = 0.001

Součásti rizika  (hodnoty 10-5)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RA	 RB	 RC	 RM	 RU	 RV	 RW	 RZ	   Celk. riziko

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R1 |	0.0001	0.001	   0	   0	0.0034	0.0676	   0	   0	|   0.0723

R2 |	  ---  	0.0006	0.3238	11.322	  ---	0.0338	0.338	10.14	|   22.1579

R3 |	  ---  	0.0006	  ---  	  ---  	  ---  	0.0338	  ---  	  ---  	|   0.034

R4 |	0.0001	0.0013	0.0324	1.1322	0.0034	0.0676	0.0338	1.014	|   2.2847

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Součásti rizika (hodnoty 10-5)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RA	RB	RC	RM	RU	RV	RW	RZ	     Celk. riziko	     Příp. h.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R1 |	0.0001	0.0013	   0	   0	0.0034	0.0676	   0	   0	   |	0.0723	   |   1

R2 |	   ---	0.0006	0.3238	11.322	  ---	0.0338	0.338	10.14	   |	22.1579	   |   100

R3 |	   ---	0.0006	 ---	 ---	 ---	0.0338	 ---	 ---	   |	0.034	   |   100

R4 |	0.0001	0.0013	0.0324	1.1322	0.0034	0.0676	0.0338	1.014	   |	2.2847	   |   100

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RD |	0.0001	0.0013	   0	 ---	 ---	   ---	 ---	 ---	   |	0.0014

RI |	   ---	   ---	 ---	   0	0.0034	0.0676	   0	   0	   |	0.071

RS |	0.0001	   ---	 ---	 ---	0.0034	   ---	 ---	 ---	   |	0.0034

RF |	   ---	0.0013	 ---	 ---	 ---	0.068	 ---	 ---	   |	0.069

RO |	   ---	   ---	   0	   0	 ---	   ---	   0	   0	   |	   0

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Všechna vypočtená rizika jsou nižší než nastavené přípustné hodnoty. Stavba je dostatečně chráněna proti přepětí způsobenému úderem blesku.

SOUPISKA MATERIÁLU:

1x	SVBC-12,5-3-MZ

2x	SJBC-25E-3N-MZS

1x	SVD-335-3N-MZS

POZNÁMKY: