1. Identifikace stavby

1.1    Údaje o stavbě

Název stavby: 		Gymnázium Tachov; výstavba tělocvičny;

PD pro vydání stavebního povolení

Místo stavby: 		           Tachov

Vedoucí projektant: 		Luboš Beneda, Čižická 279, 332 09 Štěnovice

IČ: 13882589

Projektant: 		           Miroslav Pech, Hankova 1676/10, 301 00 Plzeň,

IČ: 46847359

# 2. Silnoproudá  elektrotechnika

2.1 Rozsah

Projekt řeší vnitřní elektroinstalaci rozvodů NN, osvětlení pro novostavbu dvou tělocvičen v rozsahu:

- Rozvody od hlavního rozváděče gymnázia v 2.PP do okruhových rozváděčů vlastních tělocvičen

- Napojení zařízení měření a regulace

- Návrh umělého osvětlení s ohledem na využití

- Zásuvkové okruhy pro údržbu, provoz vč. PC techniky

- Ovládání osvětlení

- Projekt začíná novými okruhovými vývody z RH 2PP (označení pro potřeby projektu).

2.2 HDV

- hlavní domovní vedení  (HDV) od upraveného hl.rozváděče   do okruhových rozváděčů na jednotlivých podlaží objektu tělocvičen bude provedeno kabelem CYKY-J 5x6 smyčkovaných v rozváděči RT1 s ukončením v RT2, vč okruhových rozváděčů tohoto objektu

2.3  Použité podklady

- Stavební půdorysy 1:100

- Prohlídka stavby a jednání s investorem za účasti provozovatele

- Světelně technický návrh, samostatná část PD

- Požadavky investora

- Podklady o technologie (příkony technologického vybavení)

- Konzultace s projektantem ústředního vytápění, měření a regulace, slaboproudu (průběžně při projektových pracích)

2.4 Normy ČSN

Projekt vychází v technickém řešení důsledně z platných ČSN. Jsou respektovány zejména:

-ČSN 33 2000-4-41 ed.3 - Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 41: Ochrana před úrazem elektrickým proudem

-ČSN 33 2000-1ed.2 - Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 3: Stanovení základních charakteristik

-ČSN332000-4-43 ed.2 - Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 45

-ČSN 33 2130 ed.3- Vnitřní elektrické rozvody

-ČSN 33 2000-5-51, ed.3+Z1 (1/2014) – Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení – Kapitola 51: Všeobecné předpisy

-ČSN 33 2000-5-52 ed.2 – Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení – Kapitola 52: Výběr soustav a stavba vedení

-ČSN EN 50 110-1 ed.3, ČSN EN 50 110-2 – Obsluha a práce na elektrických zařízeních

-ČSN  33 0165  ed.2 (ČSN EN 60446) – Elektrotechnické předpisy – Značení vodičů barvami nebo číslicemi.

-ČSN  EN 61439-1 ed.2 – Rozváděče NN

-ČSN  ISO 3864-1 – Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky, část 1

-ČSN EN 12464-1 – Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů – Část 1: Vnitřní pracovní prostory

-ČSN EN 1838 – Světlo a osvětlení – Nouzové osvětlení

-ČSN EN 50172 – Systémy nouzového únikového osvětlení

– zásady navrhování bezpečnostních značek  bezpečnostního značení

# -ČSN EN 62305-2 ed. 2 – soubor norem - Ochrana před bleskem

a normy a předpisy související.

2.5 Technické údaje

Rozvodná soustava:3 PEN,AC,400V,TN-C-S

Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 332000-4-41 ed.2

Určení prostorů podle působení vnějších vlivů (Prostředí) dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3

Posouzení vnějších vlivů

1, V prostorech je prostředí normální, jedná se o běžné místnosti bez vybavení technologiemi a bez dalších neobvyklých vnějších vlivů.

Kategorie vnějších vlivů a navržena opatření pro jejich eliminaci byly určeny takto:

-teplota okolí AA5 - není důvod ke zvláštním opatřením

-atmosférická vlhkost AB5 -  není důvod ke zvláštním opatřením

-nadmořská výška AC1 - normální

-výskyt vody AD1, jiný výskyt vody pouze výjimečně, při neobvyklých nebo havarijních provozních stavech, na které nelze pro provádění instalace brát zřetel.

-výskyt cizích pevných těles AE1, není důvod ke zvláštním opatřením.

-výskyt korozívních látek AF1, není důvod ke zvláštním opatřením

-mechanické namáhání AG1, AH1, není důvod ke zvláštním opatřením

-výskyt rostlinstva nebo plísní, přítomnost fauny AK1, AL1, není důvod ke zvláštním opatřením

-elektromagnetická, elektrostatická nebo ionizující působení, sluneční záření, seismické účinky AM1, AN1, AP1, není důvod ke zvláštním opatřením

-bouřková činnost AQ1, není důvod ke zvláštním opatřením, vzhledem k charakteru objektu bude instalována trojstupňová přepěťová ochrana

-pohyb vzduchu, vítr AR1, AS1, není důvod ke zvláštním opatřením

-schopnost osob ve většině místností BA1, není důvod ke zvláštním opatřením. Mohou se vyskytnout osoby se schopností BA3 (invalidé) a BA2 (děti), ne však v takovém množství a v takových podmínkách, aby bylo nutno přistoupit k zvláštním opatřením.

Ochrana před nebezpečným dotykem je řešena ve smyslu ČSN 33 2000-4-41 ed.2 s použitím proudových chráničů, což zaručuje bezpečnost pro kategorii BA3, rozvodny nejsou přístupné osobám bez příslušné kvalifikace.

-kontakt osob s potenciálem země BC1, BC2, není důvod ke zvláštním opatřením

-podmínky úniku v případě nebezpečí BD4.

-povaha zpracovávaných nebo skladovaných materiálů BE1, není důvod ke zvláštním opatřením.

Podle vyjádření jednotlivých specialistů  a zástupce provozovatele nevzniká nebo není zpracováváno nebo používáno nikde takové množství nebezpečné látky, aby byl důvod ke zvýšení kategorizace.

-stavební materiál a provedení budovy CA1, CB1 - není důvod ke zvláštním opatřením

2.6 Stupeň důležitosti v zásobování elektrickou energií :

Stupeň důležitosti v zásobování elektrickou energií dle ČSN 34 1610 je 3, napájení pro toto užití není uvažováno.

2.7 Kompenzace účiníku:

Pro tuto část není uvažována.

2.8 Měření spotřeby el. Energie:

Je pro celý areál  ponecháno stávající, případné navýšení není součástí těchto prací bude ev. projednáno provozovatelem při případném zvýšeném nároku na odběr.

Pro projekt bylo rozhodnuto, že navýšení nebude.

## 2.9. Výpočet elektrického výkonu dle ČSN 33 21 30 ed.3

tělocvična

2x Osvětlení prostor tělocvičny	6,0kW

Osvětlení zázemí	0,5kW

Osvětlení suma	6,5kW

soudobost 0,9

výpočtové zatížení	6,0kW

zásuvky	6,0kW

soudobost 0,3

výpočtové zatížení	1,8kW

topení (úprava ve stávajícím zařízení)	1,0kW

soudobost 0,7

výpočtové zatížení	0,7kW

plošiny	1,0kW

soudobost 0,7

výpočtové zatížení	0,7kW

slaboproudé rozvody	1,0kW

soudobost 0,7

výpočtové zatížení	0,7kW

## Celkové nároky na spotřebu el. energie

celkové instalované zatížení	15,5kW

celkové výpočtové zatížení	11,0kW

předpokládaná roční při celoročním provozu	20000,0kWh

předpokládaný hl. jistič	3x25A

3. Technický popis

3.1 Rozvaděče

RE_RH...hlavní vývodový rozváděč s možností přidání jištění pro část tělocvičen (3x25A) + samostatný vývod pro měření a regulaci (1x16A)

RT 1…okruhový rozváděč tělocvičny 1PP objektu

RT 2…okruhový rozváděč tělocvičny 1NP objektu

3.2 Vnitřní rozvody

Podružné (okruhové) vedení

Podružné okruhové rozvody  napojují veškeré el. zařízení  nutné k provozu tělocvičen.

Rozvody budou provedeny ve všech případech kabely CYKY s maximálním využitím společných tras.

3.3 Osvětlení

Požadovaná intenzita všech prostorů je stanovena  ČSN EN12464-1, Podrobnosti řeší „Světelně technický návrh “. Výpočty a návrh svítidel byl proveden  firmou BOOBA s.r.o. Výpočet rovněž specifikuje svítidla pro vlastní realizaci.

Pro jednotlivá pracoviště je navržena intenzita na základě tabulek ČSN EN 12464-1 pro osvětlení jednotlivých prostorů, úkolů a činností, veškeré potřebné údaje byly zapracovány do zadání pro výpočet a jsou součástí výpočtového protokolu.

Tabulka 5.36 Vzdělávací zařízení – školské budovy

TĚLOCVIČNA

zatřídění 	tabulka 5.2 společné prostory uvnitř budov

referenční číslo 5.2.3	místnosti pro tělesná cvičení

Em.	300lx

Výpočtem je zaručena počáteční intenzita až 500lx viz grafické znázornění projektem osvětlení.

Ovládání osvětlení:

- Tělocvičny budou ovládány tlačítkovými ovladači

- osvětlení je děleno na dvě části

- ovládání venkovního osvětlení vstupu na úrovní 1.PP bude vypínačem

3.4 Zásuvky

Prostory  jsou vybaveny zásuvkovými okruhy 230V a 400V (16A + 32A) rozdělenými dle prostor využití:

- Pro úklid, jsou osazeny zásuvky u vstupů a po obvodu tělocvičen

- U všech zásuvek je ochrana proudovým chráničem.

- Zf...se zvýšeným krytím, ochrana proudovým chráničem, 230V/16A, IP44

- Z3.a... se zvýšeným krytím, ochrana proudovým chráničem, 400V/16A, IP44

- Z3.b... se zvýšeným krytím, ochrana proudovým chráničem, 400V/32A, IP44

4) Uzemnění, pospojování

Pospojování bude řešeno dle ČSN 332000-4-41 ed.2.

5) Ochrana proti nebezpečnému dotykovému napětí

Bude provedena dle ČSN332000-4-41, ed.2.

6) Ochrana proti zkratu, přetížení a nebezpečnému dotykovému napětí

Ochrana proti zkratu a přetížení je řešena jištěním jističi a pojistkami ve smyslu ČSN 33 2000-4-43 ed.2.

Základní ochrana proti nebezpečnému dotyku je automatickým odpojením od zdroje. Tato ochrana je realizována jističi a proudovými chrániči.

Rozvody jsou zásadně do průřezu ochranného vodiče 6 mm2 realizovány v soustavě TN-S, tzn. s rozděleným středním pracovním a ochranným vodičem.

7. Ochrana před atmosférickým  přepětím

7.1 systém ochrany před bleskem (hromosvod) – bude řešeno v další části

Bude provedena hromosvodem. Ten musí být navržen dle ČSN EN 62305. Výchozí údaje pro návrh zařízení na ochranu před bleskem jsou následující:

Ochranná úroveň dle ČSN EN 62 305:          LPS=III

Rozteče ok. mřížové soustavy a svodů:              15 m

Poloměr valící se koule:                                      45 m

7.2 Jímač

Na střeše budovy se zřídí mřížová soustava v souladu s ČSN EN 62305.

Soustava se provede položením mřížové soustavy – vedené po konstrukci střechy a dále po obvodu střechy, s příčnými propojkami a s tyčovými jímači na rozích a v rovných úsecích s roztečí cca po 15m.

Provedení bude tak, aby se celý objekt a jeho zařízení nacházela v ochranném pásmu jímačů (kontrola bude provedena metodou bleskové koule). Jímač bude proveden  vybraným vodičem testovaným pro použití na  hromosvod,  drátem ø 8mm. V místě konstrukčních sloupů budovy bude jímač nerozebíratelně připojen na ocelovou výztuž, která bude tvořit svody.

7.3 Svody

Svody jímače budou tvořeny prokazatelným propojením prefabrikovaných sloupů.  V horní části sloupu bude ocelová výztuž spojena s jímacím vedením, ve spodní části bude výztuž napojena na uzemnění přes zkušební svorku v instalační krabici pro uzemnění.

Současně je provedeno propojení jednotlivých sloupů po obvodu objektu, drátem uloženým v podlaze (základech) a zalito betonem.

7.4 Uzemnění

- Stavby ze železobetonu:

Ocelové armování bude použito jako náhodná součást LPS.

Bude mít tvar klece pro ekvipotenciální pospojování vnitřního LPS.

Dále ocelové armování bude sloužit jako elektromagnetické stínění.

Spojení, přes která protékají bleskové proudy, musí být zajištěná svorkami.

Doplnění armování o dodatečné vodiče v částech monolitického betonu

Vzhledem ke konstrukci stavby by mohlo dojít k tomu, že náhodné svody by nezajišťovaly přímou dráhu ze střechy dolů, proto budou dodatečně instalovány vodiče, přivázané k ocelovému armování pomocí svorek.

Vnitřní svody ve sloupech a stěnách budou vzájemně spojeny s ocelovými armovacími pruty.

Ocelové armovací pruty betonových prefabrikátů, sloupů a stěn budou připojeny k armovacím prutům podlah a střech.

Prefabrikované části ze železobetonu

Vždy musí být instalován jeden vodivý bod (spojení) na každém rohu prefabrikovaného panelu ze železobetonu.

Ocelové armování bude použito jako náhodná součást LPS.

Bude mít tvar klece pro ekvipotenciální pospojování vnitřního LPS.

Dále ocelové armování bude sloužit jako elektromagnetické stínění.

Při objednání prefabrikátů bude nutná koordinace s požadavky na hromosvod tj. příprava vodivých bodů, které budou na stavbě propojeny v jednotnou klec tzv. Faradayva klec.

V případě, že jako armování nebude použito standardizovaných armovacích prutů, bude instalován dodatečný vodič (drát FeZn pr. 10mm – uzemnění, FeZn pr. 8mm – náhodné svody), který bude přisvorkován ke stávajícímu armování.

Soustava pospojování

Soustava pospojování bude jako trojrozměrná mřížová konstrukce s šířkou ok mříže 5m dle ČSN EN 62305-4 bod. 5.2. Všechny kovové součásti, které jsou součástí stavby budou vzájemně spojeny.

Spojení svorkou mezi armovacími pruty v betonu a vodičem pospojování bude provedeno dvěma svorkami (pokaždé na jiný armovací prut), protože místa spojení v betonu po zalití betonem již zůstanou trvale nepřístupná (není možná revize). Jsou-li místa spojení mezi vodiči pospojování a armovacími pruty z různých materiálů, měly by být plochy spojení kompletně utěsněny proti vlhkosti.

Hodnota zemního odporu musí být menší než 10 Ohmů.

7.5 Poznámka

Během stavby bude provedena kontrola provedení uzemnění před zalitím do betonu popř. před záhozem ve výkopu. Doporučuje se provádět fotodokumentaci provedení uzemnění.

Po dokončení instalace LPS bude provedena výchozí revize.

Účel revize je zjistit, že:

- LPS odpovídá projektu podle této normy;

- všechny součásti LPS jsou v dobrém technickém stavu a nejsou zkorodovány;

- všechny nově přidané inženýrské sítě nebo konstrukce jsou začleněny do LPS.

Revize se provádí také po změnách nebo opravách, nebo je-li známo, že do stavby udeřil blesk.

8) Závěr

Veškeré práce nutno provádět dle platných předpisů a norem ČSN.

Veškeré změny vyplývající při realizaci ze stavebních úprav lze provádět po konzultaci s dodavatelskou firmou, tak aby byly dodrženy bezpečnostní předpisy a normy ČSN.

8.1. Bezpečnost a ochrana zdraví, závěr

Z hlediska ochrany zdraví a bezpečnosti při práci je nutno dodržovat následující zásady :

1. Pracemi na elektroinstalaci může být pověřena pouze firma k tomu oprávněná, s patřičně kvalifikovanými a dle příslušných předpisů a vyhlášek řádně přezkoušenými pracovníky, zdravotně způsobilými.

2. Pracoviště, tj. prostory, kde probíhají montáže, musí být zbaveno hrubých mechanických překážek a nečistot.

3. Pro osvětlení pracoviště provizorním rozvodem může být použito pouze bezpečné napětí. Použitá svítidla musí být tovární výroby, nepoškozená, opatřená ochrannými skly a koši a předepsaným světelným zdrojem.

4. Elektrické nářadí používané při montáži musí projít předepsanou revizní zkouškou, opakovanou v předepsaných intervalech.

5. Žebříky, schůdky apod. musí být tovární výroby, nepoškozené, řádně evidované.

6. Při práci v prostorech s nebezpečím pádu předmětů a i při dalších pracích, kdy to vedoucí práce nařídí, je nutno používat ochranné přilby.

7. Při práci ve výškách je nutno  postupovat dle vyhl.362/2005 kde je přesně specifikováno jak a za jakých podmínek lze provádět pracovní výkony. (Zaměstnavatel přijímá technická a organizační opatření k zabránění pádu zaměstnanců z výšky nebo do hloubky, propadnutí nebo sklouznutí nebo k jejich bezpečnému zachycení  "ochrana proti pádu" a zajistí jejich provádění.

8. Pro použití nastřelovací pistole platí zvláštní předpisy a pracovat s ní může pouze pracovník s příslušnou kvalifikací.

9. Svařováním mohou být pověřeni pouze patřičně kvalifikovaní pracovníci. Při manipulaci s otevřeným ohněm je nutno dbát základních ustanovení požární bezpečnosti.

10. Pro případ úrazu musí být pracoviště vybaveno odpovídajícím zdravotnickým vybavením a pracovníci musí být seznámeni s jeho umístěním, dostupností a musí být seznámeni s pravidly první pomoci.

11. Při montážních pracích na elektrickém zařízení musí práce, zejména pod napětím, vykonávat pracovníci s příslušnou kvalifikací za dodržování bezpečnostních předpisů a ČSN.

12. Po skončení elektromontážních prací bude elektrické zařízení podrobeno výchozí revizi, která prokáže, že je provozuschopné, bezpečné, vyhovuje platným předpisům a ČSN a odpovídá platné projektové dokumentaci. Zprávu o výchozí revizi předá dodavatel investorovi.

Uvedený přehled opatření doplňuje projektovou dokumentaci, nenahrazuje bezpečnostní předpisy montážní organizace a pouze upozorňuje na základní body, které tyto předpisy musí splňovat a se kterými musí být všichni pracovníci seznámeni v rámci nástupního nebo periodického školení o bezpečnosti práce.

V Plzni, 09/2018                                                                              Vypracoval: Miroslav Pech