Technická zpráva

k projektu zařízení pro vytápění staveb stupeň RDS

Podkladem pro projekt byly stavební výkresy a řezy v měřítku 1:100, údaje o stavební konstrukci a vytápěných místnostech, předchozí stupeň projektové dokumentace ve stupni DSP, prohlídka na místě, konzultace s investorem, normy a směrnice pro projektování ústředního vytápění.

Popis

Projekt řeší způsob vytápění Rekonstrukce objektu KÚPK Jagellonská 13, Plzeň.Jedná se o stávající dvoupodlažní podsklepený objekt, kde bude přistavěno 3.NP.Celý objekt bude rekonstruován pro kancelářské využití.Obvodové zdivo je z plných cihel o síle 45 a 60 cm a  celý objekt bude zateplen tep.izolací o síle 10 cm.Přístavba 3.NP je provedena z Porothermu EKO+ 44cm.Podlaha 1.NP má tepelnou izolaci o síle 18 cm.Strop 3.NP má tepelnou izolaci o síle 20 cm.Okna mají součinitel přestupu tepla 0,85 Wm2K.Tepelné ztráty  jsou spočítány dle ČSN EN  12 831 a objekt splňuje požadavky  ČSN 73 0540/2011.

Stávající stav

Objekt se nachází v městské zástavbě mezi objekty Jagellonská č.11 a č.15.V současné době je objekt vytápěn lokálními plynovými topidly.

Nový návrh

Zrekonstruovaný objekt se stane součástí Krajského úřadu v Plzni.Zdrojem tepla Krajského úřadu je stávající předávací stanice napojená na městský horkovod ( Plzeňská teplárenská a.s. ).Předávací stanice je umístěna v 1.PP Krajského úřadu.Objekt Jagellonská 13 bude připojen samostatným potrubím na hrdla  kombinovaného rozdělovače a sběrače R1.Topný systém je teplovodní 80/60°C s ekvitermní regulací.Stávající objekt je rozdělen na jednotlivé okruhy; v přívodu je vždy oběhové čerpadlo do potrubí, třícestný směšovací ventil se servopohonem a zpětný ventil.Mezi přívodem a zpátečkou je přepouštěcí ventil.Ve zpětném potrubí je vyvažovací ventil.V přívodu a zpátečce jsou uzavírací armatury a teploměry.Nová teplovodní přípojka pro objekt Jagellonská č.13 bude osazena stejným způsobem.

Rozvodné potrubí

Bude použito přesné potrubí z uhlíkové oceli vně pozinkované.Spojování potrubí a fitinek je lisováním.Potrubí je vedeno pod stropem předávací stanice, dále je vedeno nad podlahou skladu a potom klesá do technického prostoru, kde je vedeno pod stropem a pak je zaústěno do průlezného kanálu 1100/1650 mm.Zde je vedeno na levé straně nad sebou – viz řez A-A.V polovině trasy potrubí je proveden pevný bod č.1 a jsou zde osazeny čtyři osové kompenzátory zachycující délkové prodloužení potrubí při provozních teplotách.Kompenzátory jsou v provedení s lisovacími koncovkami.Trasa potrubí dále pokračuje k líci objektu Jagellonská č.15, kde stoupá z průlezného kanálu a je vedeno pod stropem chodby do objektu Jagellonská č.13.Zde je na potrubí pevný bod č.2.Z potrubí vedeného pod stropem je provedena odbočka pro temperování skladů v 1.PP.Na odbočce jsou uzavírací armatury a vypouštěcí kohouty.V objektu Jagellonská č.13 je potrubí vedeno v konstrukci podlahy 1.PP a 1.NP – viz řez B-B.Potrubí v konstrukci podlahy 1.PP a 1.NP je ze zesítěného polyetylénu PE-Xa s protikyslíkovou vrstvou EVAL do maximálního přetlaku 6 bar a teploty 90°C.Potrubí je vedeno k otopným tělesům 1.NP a ke stoupačkám A, B a C, které jsou vedeny v drážkách zdí.V 2.a 3.NP je potrubí opět vedeno v konstrukci podlahy.Potrubí procházející pod dveřmi, příčkamu a zdmi je opatřeno ochrannou trubkou.Stoupačky A, B a C jsou ze stejného materiálu jako potrubí v průlezném kanále.Fitinky jsou mosazné a spojování potrubí a fitinek je přesuvnými kroužky.Stoupačkou D je potrubí vedeno do 1.PP, kde je potrubí vedeno pod stropem k topným tělesům.Zde je použito přesné potrubí z uhlíkaté oceli.Na nejvyšším bodě hlavní trasy potrubí jsou automatické odvzdušňovací ventily, v nenižším místě jsou vypouštěcí armatury.

Topná tělesa

V 1.PP ( místnosti č.004 a 005 ) jsou použita ocelová desková tělesa s bočním napojením v provedení 10 a o stavební výšce 500 mm.Tato tělesa mají v přívodu dvojitě regulační ventil a ve zpátečce regulační šroubení s uzavíráním a vypouštěním.V 1.PP ( sklady ), v 1. až 3.NP jsou použita ocelová desková tělesa s vestavěným radiátorovým ventilem v provedení 11 a 21 o stavební výšce 500 a 900 mm; připojení na rozvodné potrubí je pravé nebo levé spodní.Tělesa mají rohové zdvojení  šroubení, které se připojuje svěrným šroubením na přesnou ocelovou trubku.Šroubení slouží k uzavření a vypuštění vody z tělesa pomocí adaptéru, aniž by se musel vypouštět celý topný systém.Topná tělesa jsou opatřena termostatickými hlavicemi.Uchycení topných těles je do obvodových zdí a příček.Všechna topná tělesa jsou opatřena odvzdušňovacími ventily.Trvalý stupeň nastavení radiátorových ventilů – viz montážní schema.

Nátěry

Otopná tělesa jsou dodávána včetně konečné povrchové úpravy.Závěsy a podpěrné konstrukce mají dvojnásobný nátěr s 1x emailováním.Jsou použity syntetické nátěry.

Izolace tepelné

Potrubí pod stropem předávací stanice, nad podlahou skladu, v průlezném kanále, v konstrukci podlahy a drážkách zdí ( stoupačky ) je opatřeno trubicovou tepelnou izolací na bázi polyetylenu do teploty +102°C, tepelná vodivost λ=0,038WmK.

Síla tepelné izolace – v podlaze a v drážkách zdí: 9 mm

- pod stropem a v neprůlezném kanále: 30 mm

Spojování tepelné izolace je plastovými sponami; jednotlivé trubice se spojují umělohmotnou páskou.

Regulace topného systému

Topný systém má ekvitermní regulaci.Směšování topného média je třícestným směšovacím ventilem se servopohonem.Viz projekt M+R.

Demontáže

V 1. až 3.NP Jagellonská č. 15 místnosti č.101, 102 a 103 jsou v současné době WC ženy.V rámci rekonstrukce objektu Jagellonská č.13 budou tato WC zrušena a z těchto místností vznikne chodba, kde bude malá kuchyňská linka.V této místnosti jsou ve všech NP dva litinové článkové radiátory.Pravý radiátor v každém NP bude nutno demontovat.Stoupačka pro  tato topná tělesa je napojena na topný systém Jagellonská č.15.

Před připojením nového potrubí na stávající kombinovaný R+S je nutno uzavřít všechny větve a vypustit vodu z kombinovaného R+S.

Oběhové čerpadlo

V novém topném okruhu pro Jagellonskou č.13 bude osazeno oběhové čerpadlo s elektronickou regulací.

Orientační štítky

Hrdla na stávajícím kombinovaném rozdělovači a sběrači budou opatřena orientačními štítky s příslušným popisem.

Technické údaje:

potřeba tepla										  32,8 kW

instalovaný výkon									  36,8,0 kW

topný systém teplovodní								  80/60oC

roční spotřeba tepla								   155/5 GJ/rok

venkovní oblastní teplota								- 15oC

počet topných dní									  233

Plzeň, květen  2013							Vypracoval: P.Tauber

Orientační štítky

Jagellonská 13 – přívod

Jagellonská 13 – zpátečka