| VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1a |
| --- |
| zADAVATEL: | Gymnázium, Sušice, Fr. Procházky 324 |
| SÍDLO: | F. Procházky 324, Sušice II, 342 01 Sušice 1 |
| IČ: | 61781444 |
| zastoupený: | Mgr. Ivan Kratochvíl, ředitel |
| ADMINISTRÁTOR: | Centrální nákup, příspěvková organizace |
| SÍDLO: | Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň |
| IČ: | 72046635 |
| zastoupený: | Mgr. et Bc. Jana Dubcová, ředitelka |
| nÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY |
| „Gymnázium, Sušice, Fr. Procházky 324 – Návrh energetických úspor – realizace 2.vyhlášení“ |
| Veřejná zakázka zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). |
| Veřejná zakázka je financována z programu 11531 - Operační program životní prostředí 2014-2020, prioritní osa 5 – Energetické úspory evidenční číslo EDS/SMVS: 115D316011566 identifikační číslo EIS: CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009364 |
| Systémové číslo VZ v E-ZAK: | P20V00000011 |
| URL adresa veřejné zakázky: https://ezak.cnpk.cz/contract_display_7689.html |

Zadavatel prostřednictvím datové schránky obdržel dne 15. 1. 2020 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1

Jaký finanční dopad bude v případě nedodržení požadovaného součinitele prostupu tepla na Dodavatele, a to v případě dodržení stávající Zadávací projektové dokumentace?

Svůj dotaz odůvodňujeme těmito skutečnostmi:

- V Zadávací projektové dokumentaci v části D.1.1 Technická zpráva v článku Nová okna se uvádí: „…Kopie oken budou na první pohled nerozeznatelné od stávajících oken, bude dbáno na důkladné řemeslné zpracování. Kopie budou vytvořena z kvalitního masivního dřeva, jako vhodné se jeví borovicové. Členění oken bude kopírováno, stejně tak jejich otevírání. Vnější i vnitřní křídla budou zasklena jednoduchým zasklením z floatovaného skla tloušťky 4 mm. Obvod profilů křídel je osazen profilovým těsněním ve vnějším křídle dvoustupňovým, ve vnitřním jednostupňovým těsněním. Okna budou spojena tradičně provedením deštěním z masivního dřeva……..Nová okna budou mít součinitel prostupu tepla celé konstrukce okna max. U=1,6W/m2K…..“

- Požadovaný součinitel prostupu tepla max. U=1,6W/m2K není možné na základě fyzikálních zákonů splnit, a to při požadavku na jednoduché zasklení venkovního a vnitřního křídla oken. Současně považujeme jako závažně chybné požadavek na kvalitní dvojité těsnění křídel oken. Takto navržená technologie výroby nových oken zapříčiní kondenzaci na venkovních křídlech.

- Žádáme Zadavatele, aby projektant doložil:

  - Výpočet dle ČSN EN ISO 10077-1 a 2 pro doložení požadovaného součinitele prostupu tepla U=1,6 W/m2K.

  - Výpočtem doložit vnitřní povrchovou teplotu θsi a teplotní faktor vnitřního povrchu fRsi. Tento výpočet doloží při podmínkách vnitřního a vnějšího prostředí, že nebude docházet ke kondenzaci na vnitřním povrchu zasklení vnějšího okna.

- Žádáme Zadavatele, aby potvrdil, že jmenovitý výkon kotelny je dostatečný pro navržené výplně otvorů.

Odpověď zpracovatele projektové dokumentace:

V současné době probíhá zpracování odpovědi projektantem, která bude uveřejněna v následujících dnech (VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1b). Zároveň s tímto vysvětlením bude prodloužena lhůta pro podání nabídek v souladu s § 98 zákona.

Dotaz č. 2

Zadavatel má záměr snížení energetické náročnosti objektu školy. Vzhledem k tomu, že se jedná o objekt památkově chráněný je jediným reálným zásahem do objektu pro snížení energetické náročnosti, a to provedení oken s izolačními skly. Proč Zadavatel potažmo projektant neřeší technický návrh tak, jak je současná technická praxe u památkově chráněných objektů, tj. snížení energetické náročnosti s využitím izolačních skel u vnějšího okna. Tato technologie je běžná a je paradoxem, že architektonická perla – Národní muzeum v Praze byla takto řešena. Objekt sušického gymnázia bude stále jako objekt nezateplený a energeticky náročný s okny o U=2,7W/m2K.

A teď náš dotaz:   Proč projektant nepřišel s tímto standardním řešením rekonstrukce památkových objektů a nepodal k odsouhlasení  - MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE ODBOR PAMÁTKOVÉ PÉČE A CESTOVNÍHO RUCHU.

Odpověď zpracovatele projektové dokumentace:

V rámci přípravy projektu byla řešena varianta s osazením dvojskel na vnějším křídle. Bohužel

došlo ze strany Státního památkového ústavu, pracoviště Plzeň k neodsouhlasení. Takže projektant řešil okna s jedním sklem.

Dotaz č. 3

Zadavatel dle článku č. 9 dokumentu: „ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY“ nepřipouští alternativní řešení.

V části Zadávací projektové dokumentace - D.1.4.b Vytápění, jsou přesně specifikovány jednotlivé výrobky:

- Technická zpráva – strana 6 v odstavci „Technické parametry kotle, které musí být při výběru kotle dodrženy“, dále pak na výkrese č. B-05.

- Viz. Přesné určení kotle a technologie spalinové cesty, jako součást přílohy Projektové dokumentace od firmy Jeremias CZ s.r.o.

Odpověď zpracovatele projektové dokumentace:

- Zájemce měl zřejmě k dispozici technickou zprávu, která nebyla dopracována. Přikládáme TZ, kde jsou již technické parametry uvedeny v určitém rozpětí s vyznačením, co je nutné nezbytně dodržet Výkres B-05 je doplněný o odkaz na technickou zprávu, kde jsou uvedené limity odchylek parametrů, kde je toto možné.

pozn. administrátora:

- Do zadávací dokumentace administrátor veřejné zakázky přiložil technickou zprávu, která mu byla poskytnuta, ale bohužel se jednalo o neaktuální platnou revizi. Za toto nedopatření se omlouvá. Aktualizovaná TZ je přílohou č.1 tohoto dokumentu.

- Výkres B-05 je v zadávací dokumentaci založen ve složce D.1.4.b vytápění pod označením  A3+_schéma – tento výkres byl nahrazen – aktualizován v rámci tohoto vysvětlení ZD č.1- viz příloha č. 2

- Projekt kotelny musí být dle Vyhl. 91/93 Sb. doložen mimo jiné výpočtem komínů/spalinové cesty. Výstup z výpočtového programu jsme dali jako Přílohu F., v souladu s Vyhl. 91/93 Sb. Poté jsme provedli kontrolní výpočet, kde jsme zvolili jsme jeden reálný existující dvojkotel, konkrétní výkon, konkrétní teplotu spalin a provedení spalinové cesty, abychom prověřili, že navržené provedení spalinové cesty je reálné. Do zadání se bohužel dostal správný výpočet komínů, ale ověřovací výpočet. Za což se moc omlouváme.

pozn. administrátora:

- Do zadávací dokumentace administrátor veřejné zakázky vložil správný výpočet spalinové cesty – příloha č. 3 tohoto dokumentu, kterým nahradil dokument kesa-aladin Gympl Sušice ve složce  D.1.4.b - VYTÁPĚNÍ

Dotaz č. 4

Zadávací projektová dokumentace neobsahuje tepelnou bilanci jednotlivých topných okruhů, jejich tlakové hydraulické ztráty. Tyto parametry jsou důležité pro nastavení pracovního bodu čerpadla a kvalitního návrhu regulačního směšovacího ventilu – jeho hodnoty kv.

Žádáme o doplnění.

Odpověď zpracovatele projektové dokumentace:

Hodnoty Kv směšovacích ventilů jsou projektantem stanoveny a uvedeny na výkrese B-05, včetně požadovaných parametrů oběhových čerpadel jednotlivých topných okruhů (průtoků a diferenčních tlaků). Předmětem výběrového řízení není stanovování Kv hodnot směšovacích ventilů, ty jsou již stanoveny.

Dotaz č. 5

V Zadávací dokumentaci části D.1.4.c MaR je požadavek na dodání dispečerského pracoviště.

Žádáme o podrobný popis dispečerského pracoviště:

- Požadavek na konfiguraci PC

- Požadavek na způsob komunikace mezi jednotlivými dílčími technologickými celky

- Komunikační síť

- Počet a detail požadovaných náhledů na jednotlivé technologie

- Rozsah zobrazení jednotlivých vstupů a výstupů:

  - akčních prvků

  - čidel

  - provozních a havarijních stavů

  - topné křivky

  - časové plány

  - atd.

- Rozsah archivovaných dat

- Možnosti online komunikace

Odpověď zpracovatele projektové dokumentace:

- Požadavek na konfiguraci PC - Upřesnění pol.č. 1 VV MaR – řídící podstanice:

| Procesor | Šestijádrový, (2.9GHz, TB 4.1GHz) |
| --- | --- |
| Základová deska | 4x DDR4 až 2666 MHz, maximálně 64 GB; sloty: 2x PCI-E 3.0 x16 (x16/x4), 4x PCI-E 3.0 x1; konektory: 5x SATA 6Gb/s, 1x M.2, 6x USB 2.0, 4x USB 3.1 Gen 1, 2x USB 3.1 Gen 2(1x typ-C), 1x PS/2, 1x GLAN, 1x DVI-D, 1x DisplayPort; formát ATX. |
| Grafická karta | rozhraní PCIe 3.0 x16, frekvence až 1845 MHz (boost), 6 GB GDDR5 paměti, 192-bit sběrnice, 1x HDMI, 3x DisplayPort, OpenGL 4.5, DirectX 12, VR Ready, |
| Paměť | 8GB DDR4 2666MHz |
| Počet paměť. slotů | 4 |
| Pevný disk | 250 GB SSD disk 2,5", SATA III, rychlost čtení 550MB/s, rychlost zápisu 520MB/s |
| Rozšiřující sloty | VGA D-SUB a DisplayPort, 4× USB 3.2, 4× USB 2.0, |
| Tower | Typ micro |
| Zdroj | 500W |
| SW | Microsoft Windows 10 PRO pozn. administrátora: Zadavatel požaduje výše uvedený nejnovější operační systém kompatibilní se stávajícími řešeními ve škole a možností připojení k doméně (MS Windows) |
| OSTATNÍ | - myš - klávesnice - LCD monitor Full HD 1920 × 1080, IPS, 16:9, 5ms, 250cd/m2, kontrast 1000:1, HDMI 1.4, VGA, VESA |

- Požadavek na způsob komunikace mezi jednotlivými dílčími technologickými celky

Modbus, BACnet, M-Bus, LAN a další

- Komunikační síť

ANO

- Počet a detail požadovaných náhledů na jednotlivé technologie

Celková technologie kotelny

Detaily pro monitorování a nastavení dílčích částí

Alarmové obrazovky

Servisní obrazovky

- Rozsah zobrazení jednotlivých vstupů a výstupů:

o akčních prvků

o čidel

o provozních a havarijních stavů

o topné křivky

o časové plány

o atd.

Zobrazovat polohy a hodnoty prvků; přehledný seznam havarijních stavů; topné křivky nastavit pomocí několika bodů (venkovní tepl. X topná voda)

- Rozsah archivovaných dat

Dle přání investora bude možno zajistit krátkodobou i dlouhodobou archivaci parametrů systému na (teploty, polohy akčních prvků, provoz čerpadel, požadované hodnoty, poruchy, …) server, který komunikuje s úrovní PLC, odkud získává okamžité hodnoty, a s databázemi, které poskytují historická data (trendy). Server poskytuje klientům informace v podobě schémat s půdorysy, technologickými schématy, tabulkami atd., která jsou osazena aktuálními daty.

- Možnosti online komunikace

ANO

Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora toto výše uvedené vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s § 98 zákona a doplňuje zadávací dokumentaci v souladu s § 99 zákona.

Lhůta pro podání nabídek bude zadavatelem posunuta až se zveřejněním VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1b  na dotaz č. 1

Přílohy k Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 1a:

- Příloha č. 1 : Aktualizovaná TZ(soubor „Sušice - Gymnázium Sušice - TZ - 15.01.2020“), která nahrazuje v zadávací dokumentaci  ve složce D.1.4.b vytápění původní TZ

- Příloha č. 2 : Výkres B-05, který nahrazuje v zadávací dokumentaci  ve složce D.1.4.b vytápění        výkres  A3+_schéma

- Příloha č. 3 : výpočet spalinové cesty, kterým nahradil omylem v zadávací dokumentaci uvedený dokument kesa-aladin Gympl Sušice  ve složce  D.1.4.b – VYTÁPĚNÍ

Vzhledem k tomu, že byly v zadávací dokumentaci v Příloze č. 3 - Projektová dokumentace a soupis  prací -  nahrazeny některé výkresy a textové zprávy aktualizovanými dokumenty, je možné si kompletní aktualizovanou projektovou dokumentaci včetně soupisu prací stáhnout na tomto novém odkazu na datové úložiště:

https://share.cnpk.cz/index.php/s/5PatTAI7dtezUsd

V Plzni dne 22. 1. 2020

V zastoupení zadavatele administrátor VZ:

Ing. Štěpánka Hamatová

Centrální nákup, příspěvková organizace

Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň