TECHNICKÁ   ZPRÁVA

EL1.  Seznam příloh, technická zpráva…………………………………………………………….7 A4

EL2.  Půdorys 1NP………………………………………………………………………………….2 A4

EL3.  Půdorys 2NP…………………………………………………………………………..…….15 A4

EL4.  Střecha………………………………………………………………………….……..…..….6 A4

EL5.  Situace………………………………………………………………………….…..…..…….2 A4

EL6.  Schéma rozvodů, rozvaděče………………………………….………………….……..…….7 A4

EL7.  Výkaz výměr….……………………………………………………………..……………….3 A4

TECHNICKÁ   ZPRÁVA

Předmětem dokumentace je světelná, zásuvková a motorová elektroinstalace atletického tunelu a hromosvod a napojení objektu na síť NN.

Výchozí podklady

Jako výchozí podklad byly vzaty požadavky investora a ostatních zpracovatelů dokumentace.

Použité předpisy a normy

Dokumentace je vyhotovena dle předpisových a zřizovacích norem ČSN platných

v době zpracování.

- ČSN 33 2000-1:2003  Elektrické instalace budov - Část 1: Rozsah platnosti, účel

a základní hlediska

- ČSN 33 2000-5-51:2010  Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení.

Část 3: Stanovení základních charakteristik

- ČSN 33 2000-4-41 ed.2 2007 Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení -

Část 4: Bezpečnost - Kapitola 41: Ochrana před úrazem elektrickým proudem

- ČSN 33 2000-4-47:1997  Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení -

Část 4: Bezpečnost - Kapitola 47: Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti - Oddíl 470: Všeobecně - Oddíl 471: Opatření k zajištění ochrany před úrazem elektrickým proudem

- ČSN 33 2000-4-473:1994  Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení.

Část 4: Bezpečnost. Kapitola 47: Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti.

Oddíl 473: Opatření k ochraně proti nadproudům

- ČSN 33 2000-5-51 ed. 2:2006  Elektrická instalace budov - Část 5-51: Výběr

a stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy

-  ČSN 33 2000-5-54:2007  Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení.

Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení. Kapitola 54: Uzemnění a ochranné vodiče

- ČSN 33 2000-7-701ed.2:  Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Oddíl 701: Prostory s vanou nebo sprchou a umývací prostory

- ČSN 33 0165:1992  Elektrotechnické předpisy. Značení vodičů barvami nebo číslicemi. Prováděcí ustanovení

- ČSN 33 2030:2004  Elektrostatika - Směrnice pro vyloučení nebezpečí od statické elektřiny

-  ČSN 33 2130:1985  Elektrotechnické předpisy. Vnitřní elektrické rozvody

- ČSN 33 2180:1980 Elektrotechnické předpisy ČSN. Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů

- ČSN EN 60865-1:2007  Zkratové proudy - Výpočet účinků - Část 1: Definice

a výpočetní metody

- ČSN EN 50110-1 ed.2:2005  Obsluha a práce na elektrických zařízeních

- ČSN 35 9700:1995 Dielektrické ochranné a pracovní pomůcky pro elektrotechniku

- ČSN 38 0810:1987  Použití ochran před přepětím v silových zařízeních

- ČSN 33 1500:1991  Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení

# Základní údaje

Rozvodná soustava 	: 3+PEN, stř. 50 Hz, 400 V (TN-C) – hlavní přívod

3+PE+N, stř. 50 Hz, 400 V (TN-S) - objekt

Ochrana před úrazem el. proudem	: automatickým odpojením od zdroje

Doplňková ochrana                            : pospojováním, proudovými chrániči

Instalovaný výkon                              : 90,- kW

Výpočtové zatížení                             : 70,- kW

Stupeň dodávky                                  : 1,3

Roční spotřeba                                   : 0,1 MWh/rok

Přípojka NN

Ze stávající trafostanice v areálu se povede nový vývod (jištění 3x125 A) kabelem CYKY 4x120, který se ukončí v hlavním rozvaděči „R2.1“ v zázemí atletického tunelu.

Požární bezpečnost

Elektroinstalace bude splňovat požadavky uvedené v části dokumentace požárního zabezpečení a ve vyhlášce č. 23/2008 sb. Prostupy kabelových tras mezi jednotlivými požárními úseky budou protipožárně utěsněny, pro kabelové trasy budou voleny nehořlavé materiály.

Všechna použitá zařízení a materiály musí být schváleny pro použití v ČR. Elektrická zařízení musí být označena značkami a nápisy dle platných zákonů a vyhlášek, vládních nařízení a ČSN.

Hlavní rozvody

Z rozvaděče „R2.1“ budou připojeny jednotlivé podružné rozvaděče „R1.1“ a „R2.1“.

Každý z těchto rozvaděčů bude sloužit pro připojení elektroinstalace daného uživatelského, resp. technologického celku.

# Světelná instalace

Osvětlení se provede převážně pomocí zářivkových svítidel (chodby, šatny, umývárny apod.) a žárovkových svítidel (sociální zařízení).

Osvětlení atletické dráhy bude provedeno lineárními zářivkami. Osvětlení prostoru pro technické disciplíny se provede pomocí nepřímo svíticích reflektorů

Osvětlení bude ovládáno místně, resp. pohybovými čidly.

Orientační nouzové osvětlení je provedeno osazením svítidel konvertory, resp. nouzovými svítidly s konvertory

Instalace bude provedena kabely CYKY na povrchu, resp. pod omítkou.

Intenzita osvětlení

Chodby…………………………………………………………………………………..100 lx

Sociální zařízení…………………………………………………………………………200 lx

Šatny……………………………………………………………………………………..200 lx

Sklady……………………………………………………………………………………200 lx

Kancelář………………………………………………………………………………….500 lx

Sportoviště……………………………………………………………………………….300 lx

# Zásuvková instalace

V objektu se provede běžná zásuvková instalace, která bude sloužit pro připojení běžného zařízení.

Zásuvky budou osazeny ve výšce 20 cm nad podlahou, v sociálních zařízeních ve výšce 120 cm nad podlahou.

V atletickém tunelu se osadí zásuvkové skříně, které budou sloužit pro připojení časomíry apod.

Instalace bude provedena kabely CYKY 3x2,5 na povrchu, resp. pod omítkou (kanceláře, jídelna, soc. zařízení, chodba).

Venkovní osvětlení

Osvětlení příjezdové komunikace se provede výbojkovými zavěšenými svítidly, která budou napojena na stávající venkovní osvětlení areálu.

VZT

Zařízení VZT bude připojeno a ovládáno dle požadavku zpracovatele dokumentace VZT.

Připojení požárního světlíku bude provedeno kabelem CHKE-V 3x1,5 z nejbližšího rozvaděče.

Ovládání bude součástí dodávky světlíku.

Jištění jednotlivých jednotek VZT se provede dle skutečně dodaného zařízení

ZTI

Zařízení ZTI bude připojeno a ovládáno dle požadavku zpracovatele dokumentace ZTI.

Topení

V šatnách a sociálních zařizeních bude připojeno elektrické podlahové topení.

# Prostředí

V umývárnách (ve sprše) bude prostředí  AA 5 (teplota +5 až + 40 °C), AD 4 (stříkající voda při sprchování).

V ostatních místnostech bude prostředí AA 5, AD 1 (možnost výskytu vody je zanedbatelná).

Prostředí odpovídá ČSN 33 2000 – 3, ČSN 33 2000 – 5 – 51.

Ochrana před úrazem el. proudem

V objektu je provedena základní ochrana před úrazem elektrickým proudem automatickým odpojením od zdroje.

Ve vyznačených místnostech se provede zvýšená ochrana pospojováním pomocí vodiče CY 6 se zeleno-žlutým značením.

Jako další stupeň ochrany se vybrané vývody osadí proudovými chrániči.

# Hlavní pospojování

Hlavní pospojování spočívá v připojení jednotlivých rozvaděčů na hlavní uzemňovací bod a jeho následné uzemnění.

Hlavní pospojování se provede vodiči CY 16.

Požární instalace

V prostoru vstupu bude instalováno tlačítko v prosklené skříňce („TOTAL-STOP“ + CENTRAL-STOP“) pro odpojení objektu od sítě v případě požáru.

#### Ochrana před přepětím

# V rozvaděčích „R2.1“ a „R2.12“ budou osazeny kombinované přepěťové ochrany „B+C“.

# Hromosvod

Objekt je zařazen do třídy LPL III.

Na objektu se provede pomocí jímacího vodiče AlMgSi 8 mm a jímacích tyčí jímací soustava, která se propojí se stávajícím sousedním objektem.

Jímací soustava se pomocí nových svodů se zkušebními svorkami připojí na uzemnění (FeZn 30x4 mm), které se propojí se na stávající uzemnění sousedního objektu.

## Závěr

Při provádění prací je nutné dodržet veškeré platné předpisy a ČSN.

Po ukončení prací je nutné zakreslit skutečné provedení a vypracovat výchozí revizní zprávu.

Vypracoval   :  O.  Chládek – ATEL – projekční atelier elektro

IČO  14938111,  DIČ  CZ-520628101

V Průčelí 1653/8, 149  00  Praha  4

Mobil : 602 393 269

E-mail : chladek_atel@seznam.cz

LEGENDA   SVÍTIDEL

„A“    -  LED svítidlo liniové, přisazené, uzavřené, 2x27W, 4.100 lm, barevné podání bílé, IP20

„AN“  -  LED svítidlo liniové, přisazené, uzavřené, 2x27 W, 4.100 lm, barevné podání bílé,

s invertorem, IP20

„B“    -  LED svítidlo liniové, přisazené, uzavřené, 2x27 W, 4.100 lm, barevné podání bílé,

prúmyslové, IP54

„BN“  -  LED svítidlo liniové, přisazené, uzavřené, 2x36 W, 4.1400 lm, barevné podání bílé,

prúmyslové, IP54, s invertorem 2 hod.

„C“    -  Svítidlo LED, přisazené, uzavřené, 20 W, 1.950 lm, barevné podání bílé, IP54

„D“    -  Svítidlo LED, přisazené, uzavřené, 20 W, 1950 lm, barevné podání bílé,  IP20

„E“    -  Reflektor, uzavřený, asymetrický, výbojkový, 250 W, barevné podání bílé,  IP21

„F“    -  Svítidlo LED, přisazené, uzavřené, 20 W, 1.950 lm, barevné podání bílé, IP54, venkovní,

s pohyb. čidlem

„G“    -  Svítidlo LED, přisazené, uzavřené, 20 W, 1.950 lm, barevné podání bílé,  IP54, venkovní

„GN“  -  Svítidlo LED, přisazené, uzavřené, 20 W, 1.950 lm, barevné podání bílé, IP54, venkovní,

s invertorem

„N“  -    Svítidlo nouzové LED, přisazené, uzavřené, 11 W, 1.950 lm, barevné podání bílé,

s invertorem, 2 hod.

„VO“-   Venkovní uliční svítidlo, závěsné, do 125 W, barevné podání bílé,  IP21