## rekapitulace
CELKOVÁ REKAPITULACE SOUPISU PRACÍ
ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB
Akce: Depozitář okresního muzea Rokycany
JKSO :
CENOVÁ SOUSTAVA : WWW.CS-URS.CZ
CZ CPA : (CZ-CPA) 43
| Depozitář | bez DPH | 0
| CELKEM | bez DPH | 0
|  | DPH 21% | 0
| CELKEM | s DPH 21% | 0

## Krycí list (hidden)
SOUPIS PRACÍ
Akce: Oprava, přístavba a nástavba restaurace k.ú. Dvorec, U Trati 343
Část: ZAŘÍZENÍ VYTÁPĚNÍ
REKAPITULACE
732 | STROJOVNY |  | 0
733 | POTRUBÍ |  | 0
734 | ARMATURY |  | 0
735 | OTOPNÁ TĚLESA |  | 0
734.02 | MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJE |  | 0
767 | POMOCNÝ MATERIÁL |  | 0
713 | IZOLACE |  | 0
900 | PRÁCE A DODÁVKY OSTATNÍ |  | 0
| VYTÁPĚNÍ CELKEM | bez DPH | 0

## Depozitář
číslo položky |  |  | položka - popis | m.j. | Rozepsaný počet | Celk.počet | J.cena | Celkem Kč
VYTÁPĚNÍ – Depozitář okresního muzea - CELKEM bez DPH
Strojovny
| 732 | 1 | D+M Nástěnného kondenzačnícho kotle o jmenovitém výkonu 49,9[kW] (při 50/30°C) a jmenovitého tepelného příkonu 47[kW] v provedení C (přívod spalovacího vzduchu a odvod spalin koaxiálním kouřovodem), včetně nástěnných držáků, PV (ot.přetlak 3[bar]), M, T, regulace + plynový kulový kohout rovný, čerpadlo kondenzátu, objehového čerpadla. Bez přípravy TV. | kpl | 1 | 1 | 0 | 0
| 732 | 2 | Uvedení do provozu kompletní kotlové sestavy servisním technikem | kpl | 1 | 1 | 0 | 0
| 732 | 3 | D+M Ekvitermní regulační modul pro řízení nástěnného kondenzačního kotle a okruhu ohřevu TV, okruh pro vzduchotechnickou jednotku a radiátorového okruhu s možností nastavení časového řízení Po až PÁ (dle pracovní doby), útlum mimo pracovní dobu + SO a NE. Včetně všech potřebných čidel, modulů, kabeláže a veškerého regulačního příslušenství | kpl | 1 | 1 | 0 | 0
| 732 | 4 | Oživení systému regulace + ochranné pospojení. | kpl | 1 | 1 | 0 | 0
| 732 | 5 | Zaškolení obsluhy | kpl | 1 | 1 | 0 | 0
| 732 | 6 | D+M Odvod spalin a přívod spalovacího vzduchu Ø 80/125 [mm] pomocí sady odkouření a revizního kolene 87°. Sestava se zkládá z těchto komponentů: Souprava pro vedení vzduchu/spalin přes střechu délky 2650mm, Střešní deska pro šikmou střechu se sklonem 25° až 45°, 6x Trubka DN 80/125 délky 2m, Revizní koleno 87° DN 80/125, Koleno DN 80/125 87°, včetně upevňovacích objímek. | kpl | 1 | 1 | 0 | 0
| 732 | 7 | D+M Hydraulický vyrovnávač pro systémy s průtokem do 4,5m3/hod | kpl | 1 | 1 | 0 | 0
| 732 | 8 | D+M Tlaková expanzní nádoba s membránou (do 3[bar]) o objemu 35[l] | kpl | 1 | 1 | 0 | 0
| 732 | 9 | Seřízení tlakové expanzní nádoby | kpl | 1 | 1 | 0 | 0
| 732 | 10 | D+M Teplovodní oběhové čerpadlo prac. bod. 2,9 m3/h, 9,4m | ks | 1 | 1 | 0 | 0
| 732 | 11 | Nastavení pracovního bodu teplovodního oběhového čerpadla do potrubí do DN 50 | kpl | 1 | 1 | 0 | 0
| 732 | 12 | Dodávka orientačních štítků | pár | 6 | 3 | 0 | 0
| 732 | 13 | Montáž orientačních štítků | ks | 12 | 6 | 0 | 0
| 732 | 14 | Rezerva na vícepráce spojené s profesi MaR | hod |  | 48 | 0 | 0
0
| 732 | 15 | Přesun hmot pro strojovny v objektech v přes 6 do 12 m | % |  | 1.59 | 0 | 0
|  |  | STROJOVNY - CELKEM |  |  |  |  | 0
Potrubí
| 733 | 1 | D+M Potrubí vně pozinkované z uhlíkové oceli DN 42x1,5 | m | Vygenerováno programem TechCON (zahrnuje veškeré potrubí dané dimenze) | 26 | 0 | 0
(V ceně bude zahrnuta dodávka a montáž potrubí, veškeré příslušenství potrubí jako jsou příruby a materiál pro upevnění potrubí a protipožárních ucpávek v prostupech požárními úseky.)
| 733 | 2 | D+M Potrubí vně pozinkované z uhlíkové oceli DN 35x1,5 | m | Vygenerováno programem TechCON (zahrnuje veškeré potrubí dané dimenze) | 28 | 0 | 0
| 733 | 3 | D+M Potrubí vně pozinkované z uhlíkové oceli DN 28x1,5 | m | Vygenerováno programem TechCON (zahrnuje veškeré potrubí dané dimenze) | 43 | 0 | 0
| 733 | 4 | D+M Potrubí vně pozinkované z uhlíkové oceli DN 22x1,5 | m | Vygenerováno programem TechCON (zahrnuje veškeré potrubí dané dimenze) | 43 | 0 | 0
| 733 | 5 | D+M Potrubí vně pozinkované z uhlíkové oceli DN 18x1,5 | m | Vygenerováno programem TechCON (zahrnuje veškeré potrubí dané dimenze) | 104 | 0 | 0
| 733 | 6 | D+M Potrubí vně pozinkované z uhlíkové oceli DN 15x1,5 | m | Vygenerováno programem TechCON (zahrnuje veškeré potrubí dané dimenze) | 178 | 0 | 0
| 733 | 7 | Propláchnutí + tlaková zkouška měděného potrubí do 2“ | m |  | 422 | 0 | 0
0
| 733 | 8 | Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v přes 6 do 12 m | % |  | 3.39 | 0 | 0
|  |  | POTRUBÍ - CELKEM |  |  |  |  | 0
Armatury
| 734 | 1 | D+M Kulový kohout G 6/4“ | ks |  | 3 | 0 | 0
| 734 | 2 | D+M Kulový kohout s vypouštěním G 6/4“ | ks |  | 2 | 0 | 0
| 734 | 3 | D+M Kulový kohout s vypouštěním G 3/4“ | ks |  | 1 | 0 | 0
| 734 | 4 | D+M Automatický odvzdušňovací ventil DN 10 | ks |  | 3 | 0 | 0
| 734 | 5 | D+M Vypouštěcí ventil | ks |  | 2 | 0 | 0
| 734 | 6 | D+M Zpětný ventil G 6/4" | ks |  | 1 | 0 | 0
| 734 | 7 | D+M Ventil přímý, regulační, pro dvoutrubkový systém | ks | Vygenerováno programem TechCON | 30 | 0 | 0
| 734 | 8 | D+M Termostatická kapalinová hlavice v provedení antivandal | ks | Vygenerováno programem TechCON | 30 | 0 | 0
0
| 734 | 9 | Přesun hmot pro armatury v objektech v přes 6 do 12 m | % |  | 0.28 | 0 | 0
|  |  | ARMATURY - CELKEM |  |  |  |  | 0
Otopná tělesa, konvektory a podlahové vytápění
Otopná tělesa
| 735 | 1 | D+M Otopná tělesa ocelová, desková VK typ 10 v/š 300/500 mm | ks | Vygenerováno programem TechCON | 1 | 0 | 0
(V ceně bude zahrnuta dodávka a montáž deskových radiátorů, veškeré příslušenství jako odvzdušňovací ventily a upevňovací konzole).
| 735 | 2 | D+M Otopná tělesa ocelová, desková VK typ 10 v/š 600/500 mm | ks | Vygenerováno programem TechCON | 1 | 0 | 0
| 735 | 3 | D+M Otopná tělesa ocelová, desková VK typ 10 v/š 600/800 mm | ks | Vygenerováno programem TechCON | 1 | 0 | 0
| 735 | 4 | D+M Otopná tělesa ocelová, desková VK typ 10 v/š 700/400 mm | ks | Vygenerováno programem TechCON | 1 | 0 | 0
| 735 | 5 | D+M Otopná tělesa ocelová, desková VK typ 10 v/š 900/500 mm | ks | Vygenerováno programem TechCON | 2 | 0 | 0
| 735 | 6 | D+M Otopná tělesa ocelová, desková VK typ 11 v/š 600/500 mm | ks | Vygenerováno programem TechCON | 1 | 0 | 0
(V ceně bude zahrnuta dodávka a montáž deskových radiátorů, veškeré příslušenství jako odvzdušňovací ventily a upevňovací konzole).
| 735 | 7 | D+M Otopná tělesa ocelová, desková VK typ 11 v/š 600/1400 mm | ks | Vygenerováno programem TechCON | 2 | 0 | 0
| 736 | 8 | D+M Otopná tělesa ocelová, desková VK typ 11 v/š 900/500 mm | ks | Vygenerováno programem TechCON | 1 | 0 | 0
| 737 | 9 | D+M Otopná tělesa ocelová, desková VK typ 11 v/š 900/700 mm | ks | Vygenerováno programem TechCON | 1 | 0 | 0
| 735 | 10 | D+M Otopná tělesa ocelová, desková VK typ 21 v/š 600/600 mm | ks | Vygenerováno programem TechCON | 2 | 0 | 0
(V ceně bude zahrnuta dodávka a montáž deskových radiátorů, veškeré příslušenství jako odvzdušňovací ventily a upevňovací konzole).
| 735 | 11 | D+M Otopná tělesa ocelová, desková VK typ 21 v/š 600/1200 mm | ks | Vygenerováno programem TechCON | 2 | 0 | 0
| 735 | 12 | D+M Otopná tělesa ocelová, desková VK typ 22 v/š 600/1000 mm | ks | Vygenerováno programem TechCON | 1 | 0 | 0
(V ceně bude zahrnuta dodávka a montáž deskových radiátorů, veškeré příslušenství jako odvzdušňovací ventily a upevňovací konzole).
| 735 | 13 | D+M Otopná tělesa ocelová, desková VK typ 22 v/š 600/1200 mm | ks | Vygenerováno programem TechCON | 2 | 0 | 0
| 736 | 14 | D+M Otopná tělesa ocelová, desková VK typ 22 v/š 600/1400 mm | ks | Vygenerováno programem TechCON | 2 | 0 | 0
| 737 | 15 | D+M Otopná tělesa ocelová, desková VK typ 22 v/š 700/1600 mm | ks | Vygenerováno programem TechCON | 1 | 0 | 0
| 738 | 16 | D+M Otopná tělesa ocelová, desková VK typ 22 v/š 900/2000 mm | ks | Vygenerováno programem TechCON | 1 | 0 | 0
| 739 | 17 | D+M Otopná tělesa ocelová, desková VK typ 33 v/š 600/1100 mm | ks | Vygenerováno programem TechCON | 2 | 0 | 0
(V ceně bude zahrnuta dodávka a montáž deskových radiátorů, veškeré příslušenství jako odvzdušňovací ventily a upevňovací konzole).
| 741 | 18 | D+M Otopná tělesa ocelová, desková VK typ 33 v/š 600/1400 mm | ks | Vygenerováno programem TechCON | 1 | 0 | 0
| 742 | 19 | D+M Otopná tělesa ocelová, desková VK typ 33 v/š 600/1600 mm | ks | Vygenerováno programem TechCON | 1 | 0 | 0
| 743 | 20 | D+M Otopná tělesa ocelová, desková VK typ 33 v/š 600/1800 mm | ks | Vygenerováno programem TechCON | 1 | 0 | 0
| 744 | 21 | D+M Otopná tělesa ocelová, desková VK typ 33 v/š 700/1600 mm | ks | Vygenerováno programem TechCON | 1 | 0 | 0
| 745 | 22 | D+M Otopná tělesa ocelová, desková VK typ 33 v/š 700/1800 mm | ks | Vygenerováno programem TechCON | 1 | 0 | 0
| 735 | 23 | D+M Otopná tělesa ocelová, desková VK typ 33 v/š 900/1800 mm | ks | Vygenerováno programem TechCON | 1 | 0 | 0
| 735 | 24 | Připojení otopného tělesa | kpl | Vygenerováno programem TechCON | 30 | 0 | 0
| 735 | 25 | Tlakové zkoušky otopných těles | ks | Vygenerováno programem TechCON | 30 | 0 | 0
0
| 735 | 26 | Přesun hmot otopná tělesa v objektech v přes 6 do 12 m | % |  | 2.39 | 0 | 0
|  |  | OTOPNÁ TĚLESA - CELKEM |  |  |  |  | 0
Měřící přístroje
| 734.02 | 1 | D+M Manometr rozsah vč. kondenzační smyčky a kohoutu | ks |  | 1 | 0 | 0
| 734.02 | 2 | D+M Teploměr přímý vč. jímky a návarku | ks |  | 2 | 0 | 0
|  |  | MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJE - CELKEM |  |  |  |  | 0
Pomocný materiál
| 767 | 1 | Zámečnická montáž atypického výrobku hmotnosti celkem do 20 kg | kg | 15 | 15 | 0 | 0
| 767 | 2 | Zámečnické ocelové atypické konstrukce dle dodavatele | kg | 10 | 10 | 0 | 0
0
|  |  | POMOCNÝ MATERIÁL - CELKEM |  |  |  |  | 0
Izolace
Izolace potrubí a stoupaček vytápění vedeného uvnitř budovy:
| 713 | 1 | D+M Izolační trubice polyetylénové pro potrubí DN 15 až DN 40 tl. 8 až 50 mm | m | Vygenerováno programem TechCON | 422 | 0 | 0
0
| 713 | 2 | Přesun hmot pro tepelné izolace v objektech v do 6 m | % |  | 0.15 | 0 | 0
|  |  | IZOLACE - CELKEM |  |  |  |  | 0
Práce a dodávky ostatní
Hodinové sazby
| 900 | 1 | Zprovoznění, seřízení a vyzkoušení zařízení-Před předáním. Vyhotovení zápisu s popisem postupu zprovoznění, výsledků seřízení, výsledků zkoušek, atd. Zařízení musí být před předáním bez závad. | hod |  | 60 | 0 | 0
| 900 | 2 | Zaučení obsluhy mimo jiné dle návodů výrobců tak, aby obsluha měla celkové technické a funkční informace o zařízení vytápění a uměla jej obsluhovat a reagovat na možné problémy a závady. O zaučení musí být mezi stranami sepsán protokol s obsahem bodů zaučení. Zaučen musí být v úměrném rozsahu jak pověřený zástupce Billy, tak zástupce majitele budovy | hod |  | 5 | 0 | 0
| 900 | 3 | Funkční zkoušky včetně vystavení protokolů o zkouškách | hod |  | 72 | 0 | 0
| 900 | 4 | Vyregulování průtoků včetně vystavení protokolu | hod |  | 20 | 0 | 0
| 900 | 5 | Ostatní zúčtovatelný drobný, pomocný, doplňkový a ostatní materiál v potřebném rozsahu pro řádné dokončení díla + finanční rezerva - min. 4 % z ceny-Např. přizpůsobování nových rozvodů a zařízení ostatním stávajícícm zařízením a stavební části, drobný materiál jako např. těsnění, atd., tedy veškerý ostatní materiál a výrobky potřebné pro řádné dokončení díla + finanční rezerva (mimo jiné ohled na nutnost přizpůsobování, práce a koordinace se stavební částí a TZB stávajícího stavu) - čáska bude podrobně zúčtována a dodavatelem využita pouze do objektivně doložené výše | % |  | 4 | 0 | 0
| 900 | 6 | Ostatní zúčtovatelné stavební, montážní, pomocné a doplňkové práce v potřebném rozsahu + finanční rezerva - min. 4 % z ceny-např. přizpůsobování nových rozvodů a zařízení ostatním zařízením a stavební části, provádění funkčních zkoušek a montáže s vazbou na zkoušky a montáž ostatních částí stavby, atd., tedy veškeré ostatní práce potřebné pro řádné dokončení díla + finanční rezerva (mimo jiné ohled na nutnost přizpůsobování, práce a koordinace se stavební částí a TZB stávajícího stavu) - čáska bude podrobně zúčtována a dodavatelem využita pouze do objektivně doložené výše | % |  | 4 | 0 | 0
| 900 | 7 | Zohlednit zejména firemní know-how dodavatele a potřeby pro řádné provedení díla na stavbě -Bude provedeno před započetím díla a konzultováno a odsouhlaseno investorem. Dopracování zadávací dokumentace na prováděcí a dílenskou dokumentaci | ks |  | 1 | 0 | 0
| 901 | 8 | Vypracování dílenské dokntace - Dokumentace bude vypracována dle skutečně použitého materiálu, zařízení a výrobků | % |  | 3 | 0 | 0
| 902 | 9 | Vypracování dokumentace skutečného stavu - Dokumentace bude vypracována na úrovni prováděcí dokumentace (textová a výkresová část, specifikace skutečně použitého materiálu, zařízení a výrobků | % |  | 2 | 0 | 0
| 903 | 10 | D+M Popisy a označení rozvodů a zařízení-Popisy a označení především rozvodů, klapek, filtrů a ovládacích prvků MaR, atd. a např. ČSN 13 0072, tak aby byla umožněna snadná orientace v zařízení VTP pro obsluhu, údržbu a servis | ks |  | 1 | 0 | 0
| 904 | 11 | Likvidace odpadů-Kompletní systém sběru, třídění, odvozu a likvidace odpadu v souladu se zák. č.185/2001 Sb. v platném znění a vyhl. č.381/2001 Sb. v platném znění | ks |  | 1 | 0 | 0
| 905 | 12 | Závěrečný úklid-Provedení komplexního úklidu po provádění vytápění na úroveň min. původního stavu v návaznosti na likvidaci odpadů a úklid celé stavby | ks |  | 1 | 0 | 0
| 906 | 13 | Koordinační činnost | ks |  | 1 | 0 | 0
| 907 | 14 | Doprava | % |  | 4 | 0 | 0
| 908 | 15 | Zařízení staveniště-Především v souladu s NV č. 591/2006 Sb. | % |  | 4 | 0 | 0
|  |  | PRÁCE A DODÁVKY OSTATNÍ - CELKEM |  |  |  |  | 0
REKAPITULACE NÁKLADŮ:
| 732 |  | STROJOVNY |  |  |  |  | 0
| 733 |  | POTRUBÍ |  |  |  |  | 0
| 734 |  | ARMATURY |  |  |  |  | 0
| 735 |  | OTOPNÁ TĚLESA |  |  |  |  | 0
| 734.02 |  | MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJE |  |  |  |  | 0
| 767 |  | POMOCNÝ MATERIÁL |  |  |  |  | 0
| 713 |  | IZOLACE |  |  |  |  | 0
| 900 |  | PRÁCE A DODÁVKY OSTATNÍ |  |  |  |  | 0
|  |  | VYTÁPĚNÍ – Depozitář okresního muzea - CELKEM bez DPH |  |  |  |  | 0