## VI. Požárně  bezpečnostní  řešení  stavby

----------------------------------------------------

- stavba: 			SOUE Plzeň – rekonstrukce sociálních

zařízení tělocvičen, včetně rozvodů

a instalací – 2. etapa

- místo stavby:		Plzeň, Vejprnická ulice 678/40

k.ú. Skvrňany, k.č. 2204/3

- stavebník:		Střední odborné učiliště elektrotechnické

Vejprnická 56, 318 00 Plzeň

- projektant PBŘS: 	Ludmila Veselá

č. autorizace: 0201133, IČO 468 54 835

Částkova 74, Plzeň, tel. 377 440 025, 603 445 114

- datum:			únor 2019

- počet stránek: 	3 A4

### T e c h n i c k á   z p r á v a

------------------------------

Požárně bezpečnostní řešení je zpracováno pro úpravy v pavilonu č. 13 -  tělocvičny, šatny, komunikační prostory a sociální zařízení, který se nalézá v areálu SOU elektrotechnického Plzeň. Pavilon je propojen se sousedními pavilony „B“ a „C“ přes spojovací krčky.

Pavilon č. 13 je jednopodlažní, tvoří ho dvě tělocvičny s nářaďovnami. Přístup do tělocvičen je z jedné strany střední podélné chodby, z druhé strany je přístup do kabinetů, šaten a sociálního zařízení. Kolmo na chodbu navazují dva spojovací krčky směrem do výše uvedených sousedních pavilonů.

Pavilon je jednopodlažní, nosnou konstrukci tvoří železobetonový skelet s vyzdívanými stěnami.  Upravovaná část je zastřešena pultovou střechou v nižší úrovni než u tělocvičen, kterou tvoří železobetonové panely uložné do spádu.

V pavilonu je navržena rekonstrukce sociálních zařízení tělocvičen, včetně rozvodů a instalací – 2. etapa. Tělocvičny včetně nářaďoven již byly zrekonstruovány v předchozí etapě výstavby. Sociální zázemí pro hochy a dívky včetně úklidu bylo zrekonstruováno v 1. etapě. Spojovací krček do pavilonu „B“ je řešen samostatnou projektovou dokumentací.

Budou zrealizovány nové umývárny včetně veškerých nových obkladů a zařizovacích předmětů, provedeny nové nášlapné vrstvy v řešeném prostoru tj. komunikační chodby, sociální zařízení - umývárny, šatny, kabinety, sklad. Spojovací krček – chodba do pavilonu „B“ je řešena samostatnou PD. V sociálním zázemí pro dívky a hochy včetně úklidu již rekonstrukce proběhla v 1. etapě výstavby. Nově řešené vnitřní prostory se vymalují, vymění se  vnitřní dveře, vstupní dveře.

Zásahy do fasády jsou minimální, v jižní fasádě přibude nový vstup do chodby.

Zrealizuje se technika prostředí staveb v návaznosti na stavební úpravy – tj. vzduchotechnika, elektroinstalace a zdravotně technické instalace. Topení bylo provedeno v předešlé 1. etapě. V určených prostorách se zřídí nový kazetový podhled, který bude zakrývat veškeré instalace vedené pod stropem.

Z hlediska požární bezpečnosti se úpravy posuzují podle vyhl. č. 246/2001 Sb., č. 23/2008 Sb., č. 268/2011 Sb. a podle příslušných norem, v daném případě podle ČSN 730834 jako změna staveb skup. I.

Podle ČSN 730834:

- čl. 3.2 a) - požární riziko se oproti původnímu využití nezvyšuje – i když dojde 	k dispozičním úpravám a tím přemístění některých prostor, nemění se využití 	dotčené části pavilonu

- čl. 3.2 b), c) - nedochází ke zvýšení počtu unikajících osob – nemění se využití

- čl. 3.2 d) - nedochází k záměně funkce objektu, platí ČSN 730802

- čl. 3.2 e) - nedochází ke změně objektu nástavbou, vestavbou, přístavbou ani k jiným  	podstatným stavebním změnám.

Podle ČSN 730834, čl. 3.3 a), b), f) dochází k úpravám konstrukcí, instalací a k dispozičním změnám, kterými v rámci jednoho podlaží nevznikají místnosti o podlahové ploše větší než 100 m2.

Dále jsou splněny  požadavky čl. 4:

- čl. 4 a), b)

Požární odolnost a tř. reakce na oheň u stáv. nosných konstrukcí  není měněna.

Na nové příčky nejsou požadavky, jedná se o  nenosné konstrukce a jsou zděné – DP1.

Nikde nejsou navrženy žádné povrchové úpravy tř. reakce na oheň E nebo F ani 	hmoty, které při požáru odkapávají nebo odpadávají.

Podle ČSN 730802, čl. 8.4.11 mohou být uvedené konstrukce použity i v požárně 	nebezpečném prostoru.

- čl. 4 c) - stávající požár. otevřené plochy jako celek v jednotlivých stěnách nejsou 	zvětšovány, nezvětšuje se stávající požárně nebezpečný prostor objektu

- čl. 4 d), e), f) - úpravy instalací jsou navrženy na úrovni tohoto podlaží v dotčených 	prostorách  (pavilon je jednopodlažní), nevznikají nové prostupy ve stěně mezi 	chodbou a sousední tělocvičnou, která byla v předchozí etapě úprav oddělena jako 	samostatný požární úsek.

V projektu je  navrženo teplovzdušné větrání šaten se sociálním zařízením - umývárny.

Pro šatny budou na ocelové konstrukci nad střešním pláštěm umístěné VZT

jednotky. Každá jednotka nasává vzduch nad střechou a po úpravě je vzduch

veden do příslušných 	prostor a vyfukován přes koncové elementy. Odvod vzduchu

zajišťuje druhá část jednotky, výfuk je vyveden nad střechu.

Odvětrání sociálního zařízení pro hochy a dívky včetně úklidu bylo zrealizováno již

v 1. etapě výstavby. Větrání zajišťují stávající ventilátory s odvodem vzduchu nad

střechu.

- čl. 4 g) - stávající únikové cesty nejsou zúženy ani prodlouženy, nově jsou zlepšeny 	osazením dveří místo okna v jižní stěně chodby, odkud je východ přímo na volné 	prostranství. Dveře budou mít kování zevnitř klika, zvenku koule.

Úniková cesta chodbou ke všem navazujícím východům bude označena příslušnými 	tabulkami podle ČSN ISO 3864.

- čl. 4 h) – v dotčených prostorách není požadavek na vytvoření samostatných požárních 	úseků stanovených podle ČSN 730802, čl. 5.3.2

- čl. 4 i) - v měněné části objektu nejsou zhoršeny parametry pro protipožární zásah.

Nově jsou hodnoceny pouze přenosné hasicí přístroje, a to podle ČSN 730802, čl. 	12.8. Pro řešenou plochu 476,40 m2 (včetně realizovaného sociálního zázemí pro

hochy a dívky a včetně chodby spojovacího krčku, který řeší samostatná PD) jsou

požadovány 3 PHP s hasicí  schopností 21A, vyhovující jsou PHP práškové.

Další opatření nejsou požadována.

   