## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [24 empty] | VZ | 2.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {0fe78c8e-3b7e-4f50-9f0a-51503ef5966c}
[31 empty] | 0,01 | 21
[31 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [15 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 07/21/20 | [22 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) v Rekapitulaci stavby vyplňte údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u položek | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Výměna 2 ks výtahů v budově č. p. 1026/II, ul. Františka Kotyzy, Rokycany, 0482021 | [23 empty] | 0,01
|  | KSO: | [11 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | St. p. č. 3782, Františka Kotyzy 1026/II, Rokycany | [6 empty] | Datum: |  | 22. 6. 2021 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [11 empty] | IČ: |  | 18242171 | [14 empty] | 0,01
|  |  | Střední škola, Rokycany | [10 empty] | DIČ: |  | CZ18242171 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [11 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [10 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [11 empty] | IČ: |  | 07727755 | [14 empty] | False
|  |  | SEAP s.r.o. | [10 empty] | DIČ: |  | CZ07727755 | [14 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[14 empty] | DIČ: | [16 empty] | False
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.
|  | Cena bez DPH | [11 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  | Základ daně |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 07/21/20
| Stavba: | [6 empty] | Výměna 2 ks výtahů v budově č. p. 1026/II, ul. Františka Kotyzy, Rokycany, 0482021
| Místo: | [6 empty] | St. p. č. 3782, Františka Kotyzy 1026/II, Rokycany |  |  |  |  | Datum: |  | 22. 6. 2021
| Zadavatel: | [6 empty] | Střední škola, Rokycany |  |  |  |  | Projektant: |  | SEAP s.r.o. |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [11 empty] | Zpracovatel:
| Kód |  |  |  | Popis | [6 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady stavby celkem | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {0fe78c8e-3b7e-4f50-9f0a-51503ef5966c} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | 00 |  |  |  | Vedlejší a ostatní náklady | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {85aa167b-aca7-4cc5-8af5-687a5aff0472} | {0fe78c8e-3b7e-4f50-9f0a-51503ef5966c} |  | 2
/ |  | 0101 |  |  |  | D.1.1. Architektonicko-stavební řešení a D.1.2. Stavebně-konstrukční řešení | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {ea32d2d4-92c3-4771-a509-c5971562da24} | {0fe78c8e-3b7e-4f50-9f0a-51503ef5966c} | 801 72 53 | 2
/ |  | 0104 |  |  |  | D.1.4. Elektroinstalace | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {0904b0c9-1ea0-40f8-9f92-09804e45c5fc} | {0fe78c8e-3b7e-4f50-9f0a-51503ef5966c} | 801 72 53 | 2

## 00 - Vedlejší a ostatní n...
{85aa167b-aca7-4cc5-8af5-687a5aff0472}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Výměna 2 ks výtahů v budově č. p. 1026/II, ul. Františka Kotyzy, Rokycany, 0482021
Objekt:
00 - Vedlejší a ostatní náklady
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | St. p. č. 3782, Františka Kotyzy 1026/II, Rokycany |  |  | Datum: | 22. 6. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 18242171
|  | Střední škola, Rokycany |  |  |  | DIČ: | CZ18242171
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 07727755
|  | SEAP s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ07727755
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Výměna 2 ks výtahů v budově č. p. 1026/II, ul. Františka Kotyzy, Rokycany, 0482021
Objekt:
00 - Vedlejší a ostatní náklady
Místo: |  |  | St. p. č. 3782, Františka Kotyzy 1026/II, Rokycany |  |  | Datum: | 22. 6. 2021
Zadavatel: |  |  | Střední škola, Rokycany |  |  | Projektant: | SEAP s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN9 - Ostatní náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Výměna 2 ks výtahů v budově č. p. 1026/II, ul. Františka Kotyzy, Rokycany, 0482021
Objekt:
00 - Vedlejší a ostatní náklady
Místo: |  |  | St. p. č. 3782, Františka Kotyzy 1026/II, Rokycany |  |  | Datum: | 22. 6. 2021
Zadavatel: |  |  | Střední škola, Rokycany |  |  | Projektant: | SEAP s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN9 | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | R005121 R | Zařízení staveniště | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -1645191317
| P |  | Poznámka k položce: Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. Především v souladu s NV č. 591/2006 Sb., plánem BOZP a v souladu s požadavky zadávací dokumentace | [14 empty] | P | 2
2 | K | R005211010R | Předání a převzetí staveniště | hod | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 132797685
| P |  | Poznámka k položce: Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště. Včetně vystavení zápisu. | [14 empty] | P | 2
3 | K | R005211080R | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 2114913898
| P |  | Poznámka k položce: Např. ochrana staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád), atd. | [14 empty] | P | 2
4 | K | R005211088X | Činnosti a opatření BOZP, např. dle zákona č. 309/2006 Sb., nv 591/2006, atd. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -1555886830
5 | K | R00523X027 | Provedení komplexního seznámení se a z hlediska svých deklarovaných odborných znalostí, komplexní kontroly zadávací projektové dokumentace a provedení tzv. "Ztotožnění" dodavatele se zadávací dokumentací. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 2035535587
| P |  | Poznámka k položce: Provedení komplexního seznámení se a z hlediska svých deklarovaných odborných znalostí (mimo jiné je stavbyvedoucí firmy autorizovná osoba dle zákona č. 360/1992 a firma je musí být odborně oprávněná ke stavebním činnostem dle zadávací dokumentace), komplexní kontrolu zadávací projektové dokumentace a provést tzv. "Ztotožnění" dodavatele se zadávací dokumentací. Dodavatel je povinen provést komplexní seznámení se a komplexní kontrolu této projektové dokumentace a provést tzv. "Ztotožnění" dodavatele s touto zadávací dokumentací. Dodavatel provede komplexní kontrolu zadávací projektové dokumentace tak, aby mohl plně garantovat komplexnost, více než standardní kvalitu, plnou navrhovanou a očekávanou funkčnost a včasnou dodávku a uvedení do provozu. Kontrola bude mimo jiné provedena na základě komplexní fyzické kontroly místa stavby a seznámení se stávajícím stavem a tedy nutných koordinací, vazeb, provozu, atd. Při této kontrole se bude vycházet z toho, že dodavatel je odborná firma a má tzv. „odpovědnost profesionála“ např. dle §5, odst. 1 nebo §2912, odst. 2, atd. NOZ, a to jak na stavbu jako celek, tak na jednotlivé odborné části a budoucí provoz (obsluha, údržba, kontroly a servis, atd.) a tyto odborné znalosti při této kontrole plně využije. Na základě tohoto seznámení a kontroly, dodavatel provede s investorem tzv. "Ztotožnění" dodavatele se zadávací dokumentací, během něhož přednese veškeré případné nesrovnalosti, nejasnosti, požadavky na upřesnění nebo upřesňující a doplňující názory a zároveň přednese veškeré okolnost, které by mohly vést k tzv. „nevhodnosti příkazu“, který obdržel od investora např. dle § 2594 NOZ. "Ztotožnění" dodavatele se zadávací dokumentací svolává dodavatel za účasti investora ještě před započetím prací na navazujících stupních dokumentace, které musí zhotovitel provést. Z vytýkacího řízení provede zhotovitel písemný zápis, která s investorem vzájemně odsouhlasí. Pokud "Ztotožnění" dodavatele se zadávací dokumentací neproběhne v daném čase a zhotovitel započne s fyzickým prováděním stavby nebo započne s prováděním navazujících stupňů dokumentace, má se za to, že dodavatel se se zadávací dokumentací tzv. "Ztotožnil" a nezjistil žádné nesrovnalosti, nejasnosti a nemá žádné požadavky na upřesnění nebo upřesňující a doplňující názory a zároveň nezjistil žádné okolnosti vedoucí k tzv. „nevhodnosti příkazu“, který obdržel od investora např. dle § 2594 NOZ. Tzv. „nevhodným příkazem“ se myslí především obecný smluvní „příkaz“ dílo provést např. podle projektové a další dokumentace nebo podle dalších zadání a podkladů investora. Pokud "Ztotožnění" dodavatele se zadávací dokumentací proběhne má se rovněž za to, že dodavatel se se zadávací dokumentací, mimo bodů, u kterých vznesl objektivní, důkazy podloženou a srozumitelně zdůvodněnou připomínku u které nebylo dosaženo dohody o způsobu řešení, tzv. "Ztotožnil". Stavba nebude zahájena bez vyřešení výše uvedených připomínek a tzv. "Ztotožnění" se dodavatele se zadávací dokumentací, a tedy ztotožnění musí předcházet dopracování této zadávací dokumentace na navazující stupně dokumentace, tedy především na tzv. realizační a dílenskou dokumentaci dodávané a prováděné dodavatelem. Kontrolu a všechny z ní vzešlé připomínky, které by dodavatel mohl uplatňovat ve "Vytýkacím" řízení, musí případný dodavatel, resp. zájemce, předložit již do případného výběrového řízení. K následným připomínkám již investor nemusí přihlížet a jejich řešení jde k tíži dodavatele. | [14 empty] | P | 2
6 | K | 210020952X001 | Výstražné, informační, bezpečnostní a další tabulky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -1582245472
| P |  | Poznámka k položce: Bezpečnostní tabulky budou osazeny podle ČSN ISO 3864 Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky, ČSN 01 8013 Požární tabulky a podle ostatních závazných a platných předpisů a musí vyznačovat mimo jiné elektrická zařízení a směry úniku. Samozřejmostí je dodržení dalších závazných a platných předpisů. - Únikové cesty je nutné označit dle textu výše. Z každého místa únikové cesty je nutné vidět a rozpoznat alespoň jednu bezpečnostní značku s vyznačeným směrem úniku. - Na rozvaděčích bude kromě blesku (označení elektrozařízení) i tabulka NEHAS VODOU ANI PĚNOVÝMI PŘÍSTROJI. U jednotlivých vypínačů musí být uvedena vždy konkretizace. - Požární dveře musí být označeny dle vyhl. 202/99Sb. - Požárně bezpečnostní zařízení je nutné označit dle vyhl. 246/01Sb. - Další mohou být určeny na stavbě V položce jsou jen náklady spojené s touto dílčí částí výkazu. | [14 empty] | P | 2
7 | K | 36076000 | Popisy a označení rozvodu a zařízení | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -243613554
| P |  | Poznámka k položce: popisy a označení především rozvodů, uzávěrů, měřičů, snímačů a ovládacích prvků atd. dle požadavků technické zprávy a např. ČSN 13 0072, tak aby byla umožněna snadná orientace v zařízení vytápění pro obsluhu, údržbu a servis V položce jsou jen náklady spojené s touto dílčí částí výkazu. | [14 empty] | P | 2
8 | K | R95R021 | Zprovoznění, seřízení a vyzkoušení zařízení | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -1285806032
| P |  | Poznámka k položce: Před předáním. Např. dle kap. 9, ČSN 060830. Vyhotovení zápisu s popisem postupu zprovoznění, výsledků seřízení, výsledků zkoušek, atd. Postup musí být předem odsouhlasem s investorem, který musí být k provádění přizván. Zařízení musí být před předáním bez závad. V položce jsou jen náklady pro celou stavbu nevykázané v dílčích částech výkazu. | [14 empty] | P | 2
9 | K | R005231033X | Uvedení do provozu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -967052115
| P |  | Poznámka k položce: Veškeré činnosti nutné pro uvedení dokončeného díla do provozního stavu včetně deklarace provozních parametrů investorovi. Uvedení do provozu musí být koordinováno a odsohlaseno s investorem a se stavebním úřadem s případným povolením zkušebního provozu, které zabezpečí dodavatel stavby. Uvádění do provozu lze až na dokončeném díle umožňující správný a bezpečný provoz. V položce jsou jen náklady pro celou stavbu nevykázané v dílčích částech výkazu. | [14 empty] | P | 2
10 | K | R950R001 | Předání a převzetí díla | hod | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 1309264903
| P |  | Poznámka k položce: Včetně vystavení zápisu. | [14 empty] | P | 2
11 | K | R731X20905 | Zaučení obsluhy | hod. | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -1239309486
12 | K | R005X9555 | Dopracování zadávací dokumentace na dodavatelskou realizační a dílenskou dokumentaci | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -1180172514
| P |  | Poznámka k položce: Zohlednit zejména požadavky a řešení dle zadávací projektové dokumentace a dále dodavatelem provedený konečný výběr typů a výrobců, jednotlivých materiálů, výrobků a zařízení a s ohledem na jejich skutečné parametry, návody výrobců, své firemní know-how, atd. Bude vypracována, projednána a odsouhlasena s investorem před započetím díla, resp. před započetím montáže a objednáním materiálu. Součástí projednání bude i deklarace (např. doložení výpočtů, soulad s návody výrobců, soulad s touto projektovou dokumentací, ...) provozních a charakteristických parametrů včetně deklarace zadávacím projektem požadovaných parametrů a charakteristik. Deklarace pouhým prohlášením bez objektivních prokázání tvrzení není možná. Teprve po schválení investorem může dodavatel započít s realizací. Schválením dokumentace na sebe investor nebere odpovědnost za její správnost. Včetně předání a převzetí dokumentace skutečného stavu včetně kontroly dokumentace a jejího souladu se skutečným stavem za účasti investora. | [14 empty] | P | 2
13 | K | R005X9556 | Vypracování dokumentace skutečného stavu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -1857573980
| P |  | Poznámka k položce: Dokumentace bude vypracována na úrovni prováděcí dokumentace (textová a výkresová část, specifikace skutečně použitého materiálu, zařízení a výrobků) a bude, pokud nebude smlouvou určeno jinak, předána 4 x v papírové podobě, 2 x elektronicky na CD ve formátu *.pdf, 2 x elektronicky výkresová část na CD ve formátu *.dwg. Dokumentace musí být dodána tak, aby provozovatel mohl provádět komplexní provoz, údržbu, servis i případné budoucí zmněny vlastními odbornými silami s využitím této dokumentace. Dokumentace nesmí být provedena způsobem, kdy jsou v předchozí dokumentaci vyznačeny změny, ale musí to být dokumentace pouze skutečného stavu. Dokumentace musí být vypracována elektronicky ve stejných formátech jako dokumentace provedení stavby, nelze tedy např. pouze ručně vymazávat a překreslovat v původní dokumentaci. Včetně předání a převzetí dokumentace skutečného stavu včetně kontroly dokumentace a jejího souladu se skutečným stavem za účasti investora. | [14 empty] | P | 2
14 | K | R005241011X | Předání a převzetí dokumentace skutečného stavu, včetně kontroly dokumentace a jejího souladu se skutečným stavem za účasti investora | hod | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -243896488
| P |  | Poznámka k položce: Včetně vystavení zápisu. V položce jsou jen náklady pro celou stavbu nevykázané v dílčích částech výkazu. | [14 empty] | P | 2
15 | K | R005X9561 | Ostatní drobný, pomocný, doplňkový materiál a ostatní výrobky a zařízení v potřebném rozsahu pro řádné dokončení díla | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -1333586664
| P |  | Poznámka k položce: Především materiál, výrobky a zařízení vyplývající z návodů výrobců dodavatelem zvolených a na stavbu dodaných materiálů, výrobků a zařízení (např. zohledňuje skutečná doporučení a požadavky výrobců vůči zadávací dokumentaci, kde konkrétní výrobky nemohou být deklarovány). Dále náklady na přizpůsobování instalovaných materiálů, výrobků a zařízení ostatním technickým zařízením stavby i její stavební části, atd. Také se jedná o veškerý a většinou běžný drobný materiál jako jsou např. šroubení, těsnění, spojovací materiál, atd. Dále se jedná o další náklady na materiál, výrobky a zařízení vyplývající z uplatňování vlastních firemních pracovních, montážních a stavebních postupů, tedy na uplatnění firemního know-how zhotovitele, které např. může být odchylné od postupů jiných firem nebo běžných postupů a vyžaduje vyšší náklady než je obvyklé. Dále je to veškerý ostatní materiál a výrobky potřebné pro řádné dokončení díla tak, aby dodavatel mohl např. naplnit svoje povinnost dle NOZ. Při tomto se mimo jiné vychází z toho, že dodavatel je odborná firma a má tzv. „odpovědnost profesionála“ např. dle §5, odst. 1 nebo §2912, odst. 2, atd. zákona č. 89/2016 Sb. vše dle zákona č. 89/2012 Sb. (tzv. NOZ), | [14 empty] | P | 2
16 | K | R005X9562 | Ostatní stavební, montážní, pomocné a doplňkové práce v potřebném rozsahu pro řádné dokončení díla | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 2060692081
| P |  | Poznámka k položce: Především stavební, montážní, pomocné a doplňkové práce vyplývající z návodů výrobců dodavatelem zvolených a na stavbu dodaných materiálů výrobků a zařízení (např. zohledňuje skutečná doporučení a požadavky výrobců vůči zadávací dokumentaci, kde konkrétní výrobky nemohou být deklarovány). Dále náklady na stavební, montážní, pomocné a doplňkové práce na přizpůsobování instalovaných materiálů, výrobků a zařízení ostatním technickým zařízením stavby i její stavební části, atd. Také se jedná o náklady na stavební, montážní, pomocné a doplňkové práce pro veškerý a většinou běžný drobný materiál jako jsou např. šroubení, těsnění, spojovací materiál, atd. a dále pro materiál, výrobky a zařízení vyplývající z uplatňování vlastních firemních pracovních, montážních a stavebních postupů, tedy na uplatnění firemního know-how zhotovitele, které např. může být odchylné od postupů jiných firem nebo běžných postupů a vyžaduje vyšší náklady než je obvyklé. Dále jsou to stavební, montážní, pomocné a doplňkové práce pro veškerý ostatní materiál a výrobky potřebné pro řádné dokončení díla tak, aby dodavatel mohl např. naplnit svoje povinnost dle NOZ. Při tomto se mimo jiné vychází z toho, že dodavatel je odborná firma a má tzv. „odpovědnost profesionála“ např. dle §5, odst. 1 nebo §2912, odst. 2, atd. zákona č. 89/2016 Sb. vše dle zákona č. 89/2012 Sb. (tzv. NOZ), | [14 empty] | P | 2
17 | K | R005121025X | Náklady na energie | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 556314593
| P |  | Poznámka k položce: vodné, stočné, elektrická energie a jiné spotřebované energie a média nutných k výstavbě | [14 empty] | P | 2
18 | K | R005211091X.1 | Likvidace odpadů | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -1300132330
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systém sběru, třídění, odvozu a likvidace odpadu v souladu se zák. č.185/2001 Sb. v platném znění a vyhl. č.381/2001 Sb. v platném znění. V položce jsou jen náklady pro celou stavbu nevykázané v dílčích částech výkazu. | [14 empty] | P | 2
19 | K | R005211092X.1 | Průběžný a závěrečný úklid | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -2040007694
| P |  | Poznámka k položce: Provádění průběžného úklidu během stavby pro řádné, bezpečné a ekologické provádění díla. Provedení komplexního úklidu po dokončení stavby a udržování tohoto stavu do doby předání stavby stavebníkovi. Úklid je včetně shromažďování odpadů pro jejich následný odvoz a likvidaci v souladu s platnou legislativou. Úklid a shromažďování musí být prováděno tak, aby nedocházelo k nadměrnému víření prachu a odpadu, všechna pracoviště byla trvale bezpečná a umožňovala plynulý pohyb a přesun materiálu, aby materiál a zařízení stavby a vznikající odapd byly pouze na místech k tomu předem určených aby stavba plnila i vizuálně uklizený dojem (např. materiál, zařízení a odpad srovnaný ve vzájemně oddělených skupinách dle účelu použití nebo jeho druhuprůběžné odklízení a oddělené shromažďování vznikajících odpadů dle jejich druhu na k tomu určených místech, nádobách, atd.) | [14 empty] | P | 2

## 0101 - D.1.1. Architekton...
{ea32d2d4-92c3-4771-a509-c5971562da24}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Výměna 2 ks výtahů v budově č. p. 1026/II, ul. Františka Kotyzy, Rokycany, 0482021
Objekt:
0101 - D.1.1. Architektonicko-stavební řešení a D.1.2. Stavebně-konstrukční řešení
| KSO: |  | 801 72 53 |  |  | CC-CZ: | 12121
| Místo: |  | St. p. č. 3782, Františka Kotyzy 1026/II, Rokycany |  |  | Datum: | 22. 6. 2021
| CZ-CPV: |  | 45000000-7 |  |  | CZ-CPA: | 41.00.29
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 18242171
|  | Střední škola, Rokycany |  |  |  | DIČ: | CZ18242171
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 07727755
|  | SEAP s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ07727755
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Výměna 2 ks výtahů v budově č. p. 1026/II, ul. Františka Kotyzy, Rokycany, 0482021
Objekt:
0101 - D.1.1. Architektonicko-stavební řešení a D.1.2. Stavebně-konstrukční řešení
Místo: |  |  | St. p. č. 3782, Františka Kotyzy 1026/II, Rokycany |  |  | Datum: | 22. 6. 2021
Zadavatel: |  |  | Střední škola, Rokycany |  |  | Projektant: | SEAP s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 763 - Konstrukce suché výstavby | [5 empty] | 0
| 766 - Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 771 - Podlahy z dlaždic | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [5 empty] | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN9 - Ostatní náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Výměna 2 ks výtahů v budově č. p. 1026/II, ul. Františka Kotyzy, Rokycany, 0482021
Objekt:
0101 - D.1.1. Architektonicko-stavební řešení a D.1.2. Stavebně-konstrukční řešení
Místo: |  |  | St. p. č. 3782, Františka Kotyzy 1026/II, Rokycany |  |  | Datum: | 22. 6. 2021
Zadavatel: |  |  | Střední škola, Rokycany |  |  | Projektant: | SEAP s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 6.5213 |  | 6.5031 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.9375 |  | 0.79188 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.4683 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 411321414 | Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 25/30 | m3 | 0.132 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 2.4534 | 0.32385 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1340974474
| VV |  | "dobetonování mezipodesty" ((1,25*0,585)*0,18 + 0) |  | 0.132 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 411351011 | Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení | m2 | 0.436 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00533 | 0.0023239 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1783073222
| VV |  | "dobetonování mezipodesty" ((1,25+2*0,585)*0,18 + 0) |  | 0.436 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 411351012 | Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění | m2 | 0.436 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 29635923
| VV |  | "dobetonování mezipodesty" ((1,25+2*0,585)*0,18 + 0) |  | 0.436 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 411361821 | Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | t | 0.004 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 1.0555 | 0.0042222 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -858435812
| VV |  | "dobetonování mezipodesty R8" ((10*(0,585+0,12) + 3*1,2)*0,395/1000) |  | 0.004 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 411386611 | Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ve stropech železobetonových ze suchých směsí, včetně bednění, odbednění, výztuže a zajištění potrubí skelnou vatou s folií (materiál v ceně), plochy do 0,09 m2 | kus | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.0197 | 0.1379 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2100730318
| VV |  | "zaslepení otvorů ve strojovnách" (2+2 + 2+1) |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.64291 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | 611325421 | Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku do 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10% | m2 | 21.604 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.0057 | 0.12314 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1799195470
| VV |  | "strojovna 1" (3,44*3,14) |  | 10.802 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "strojovna 2" (3,44*3,14) |  | 10.802 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 21.604 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 612325421 | Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10% | m2 | 57.112 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.0057 | 0.32554 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -173648220
| VV |  | "strojovna 1" ((2*3,44+2*3,14)*1,81 + (2*3,44+2*0,9)*0,46 + (2*1,7+2*0,16)*0,2) |  | 28.556 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "strojovna 2" ((2*3,44+2*3,14)*1,81 + (2*3,44+2*0,9)*0,46 + (2*1,7+2*0,16)*0,2) |  | 28.556 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 57.112 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 617325421 | Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku do 3 mm světlíků nebo výtahových šachet, v rozsahu opravované plochy do 10% | m2 | 12.4 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.0042 | 0.05208 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -765687328
| VV |  | "stropy nad šachtou" 2*(2,2*1,25 + (2*2,2+2*1,25)*0,5) |  | 12.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 631311121 | Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě do 1 m2 a tl. do 80 mm | m3 | 0.063 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 2.2563 | 0.14215 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -722758880
| VV |  | "osazení šachtových dveří výtahu" (8+7 - 1)*0,9*0,1*0,05 |  | 0.063 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.8263 |  | 0.79188 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | 949101111 | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m | m2 | 1.08 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.0001404 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -205738123
| VV |  | "poklop strojovna" 2*0,6*0,9 |  | 1.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 949321113 | Montáž lešení dílcového do šachet (výtahových, potrubních) o půdorysné ploše do 6 m2, výšky přes 20 do 30 m | m | 41.5 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2087282224
| VV |  | "výtahová šachta 1" (3,7+14,0+3,05) |  | 20.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výtahová šachta 2" (3,7+14,0+3,05) |  | 20.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 41.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 949321211 | Montáž lešení dílcového do šachet (výtahových, potrubních) Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111, -1112 nebo -1113 | m | 830 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -898504863
| VV |  | "výtahová šachta 1" (3,7+14,0+3,05)*20 |  | 415 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výtahová šachta 2" (3,7+14,0+3,05)*20 |  | 415 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 830 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 949321813 | Demontáž lešení dílcového do šachet (výtahových, potrubních) o půdorysné ploše do 6 m2, výšky přes 20 do 30 m | m | 41.5 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1328214221
| VV |  | "výtahová šachta 1" (3,7+14,0+3,05) |  | 20.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výtahová šachta 2" (3,7+14,0+3,05) |  | 20.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 41.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 953961213 | Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 12, hloubka 110 mm | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.0004 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 250769143
| VV |  | "dobetonování mezipodesty" (10) |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 961044111 | Bourání základů z betonu prostého | m3 | 0.252 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.504 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1385081988
| VV |  | "základy šachtové dno" 2*(2*0,3*0,3*0,25 + 2*0,3*0,3*0,45) |  | 0.252 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 965042121 | Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 1 m2 | m3 | 0.063 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0.1386 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -986304146
| VV |  | "šachtové dveře" 2*7*0,9*0,1*0,05 |  | 0.063 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 967023692 | Přisekání (špicování) ploch kamenných nebo jiných s tvrdým povrchem pro nové povrchové vrstvy, plochy do 2 m2 | m2 | 0.56 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 0.02128 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1449058944
| VV |  | "otvory ve strojovně 150/200" 2*2*(2*0,15+2*0,2)*0,2 |  | 0.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 977151116 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 70 do 80 mm | m | 0.8 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00067 | 0.000536 | 0.02 | 0.016 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1673435301
| VV |  | "otvory ve strojovně pr. 80" 4*0,2 |  | 0.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 977151123 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 130 do 150 mm | m | 1.6 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00093 | 0.001488 | 0.07 | 0.112 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -458332439
| VV |  | "otvory ve strojovně 150/200" 2*2*2*0,2 |  | 1.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 977311111 | Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení hloubky do 50 mm | m | 12.6 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 471101664
| VV |  | "šachtové dveře" 2*7*0,9 |  | 12.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 985131311 | Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči | m2 | 35.248 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1063430990
| VV |  | "výtahové dno 1" (1,6*1,25 + (2*1,6+2*1,25)*0,9) |  | 7.13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výtahové dno 2" (1,6*1,25 + (2*1,6+2*1,25)*0,9) |  | 7.13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "strojovna 1" (3,44*3,14 - 0,85*0,55 + 0,8*0,2) |  | 10.494 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "strojovna 2" (3,44*3,14 - 0,85*0,55 + 0,8*0,2) |  | 10.494 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 35.248 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 985139112 | Očištění ploch Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě | m2 | 35.248 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 697755778
| VV |  | "výtahové dno 1" (1,6*1,25 + (2*1,6+2*1,25)*0,9) |  | 7.13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výtahové dno 2" (1,6*1,25 + (2*1,6+2*1,25)*0,9) |  | 7.13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "strojovna 1" (3,44*3,14 - 0,85*0,55 + 0,8*0,2) |  | 10.494 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "strojovna 2" (3,44*3,14 - 0,85*0,55 + 0,8*0,2) |  | 10.494 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 35.248 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 985311111 | Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky do 10 mm | m2 | 10.26 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.01943 | 0.19935 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1249493193
| VV |  | "výtahové dno 1" (0 + (2*1,6+2*1,25)*0,9) |  | 5.13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výtahové dno 2" (0 + (2*1,6+2*1,25)*0,9) |  | 5.13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10.26 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 985311311 | Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně rubu kleneb a podlah, tloušťky do 10 mm | m2 | 24.988 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.01995 | 0.49851 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1464846156
| VV |  | "výtahové dno 1" (1,6*1,25 + 0) |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výtahové dno 2" (1,6*1,25 + 0) |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "strojovna 1" (3,44*3,14 - 0,85*0,55 + 0,8*0,2) |  | 10.494 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "strojovna 2" (3,44*3,14 - 0,85*0,55 + 0,8*0,2) |  | 10.494 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 24.988 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 985311912 | Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě | m2 | 35.248 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2100774398
| VV |  | "výtahové dno 1" (1,6*1,25 + (2*1,6+2*1,25)*0,9) |  | 7.13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výtahové dno 2" (1,6*1,25 + (2*1,6+2*1,25)*0,9) |  | 7.13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "strojovna 1" (3,44*3,14 - 0,85*0,55 + 0,8*0,2) |  | 10.494 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "strojovna 2" (3,44*3,14 - 0,85*0,55 + 0,8*0,2) |  | 10.494 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 35.248 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 985312111 | Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky do 2 mm | m2 | 10.26 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00356 | 0.036526 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1487334545
| VV |  | "výtahové dno 1" (0 + (2*1,6+2*1,25)*0,9) |  | 5.13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výtahové dno 2" (0 + (2*1,6+2*1,25)*0,9) |  | 5.13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10.26 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 985312131 | Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu rubu kleneb a podlah, tloušťky do 2 mm | m2 | 24.988 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00356 | 0.088957 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -729287959
| VV |  | "výtahové dno 1" (1,6*1,25 + 0) |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výtahové dno 2" (1,6*1,25 + 0) |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "strojovna 1" (3,44*3,14 - 0,85*0,55 + 0,8*0,2) |  | 10.494 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "strojovna 2" (3,44*3,14 - 0,85*0,55 + 0,8*0,2) |  | 10.494 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 24.988 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 985312192 | Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě | m2 | 35.248 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 596898280
| VV |  | "výtahové dno 1" (1,6*1,25 + (2*1,6+2*1,25)*0,9) |  | 7.13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výtahové dno 2" (1,6*1,25 + (2*1,6+2*1,25)*0,9) |  | 7.13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "strojovna 1" (3,44*3,14 - 0,85*0,55 + 0,8*0,2) |  | 10.494 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "strojovna 2" (3,44*3,14 - 0,85*0,55 + 0,8*0,2) |  | 10.494 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 35.248 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 985323111 | Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm | m2 | 0.25 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00158 | 0.000395 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1699100492
| VV |  | "dobetonování mezipodesty spoj můstek" (1,25*0,2 + 0) |  | 0.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
30 | K | 997013156 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m | t | 6.503 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2073118275
31 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 6.503 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1291320338
32 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 91.042 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1582875648
| VV |  | 6,503*14 'Přepočtené koeficientem množství |  | 91.042 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
33 | K | 997013601 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 | t | 1.951 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 933356186
| VV |  | 6,503*0,3 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1.951 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
34 | K | 997013603 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02 | t | 0.65 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1831713272
| VV |  | 6,503*0,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
35 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | 3.902 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1245422586
| VV |  | 6,503*0,6 'Přepočtené koeficientem množství |  | 3.902 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
36 | K | 998017003 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m | t | 1.938 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 866506459
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 4.5838 |  | 5.7112 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 4.2847 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
37 | K | 763111763 | Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za zahuštění profilů u příček s nosnou konstrukcí ze zdvojených profilů na vzdálenost 31 cm | m2 | 243.72 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00322 | 0.78478 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1045513173
| VV |  | "příplatek k šachtové stěně na vyztužení pro úchyty madla zábradlí" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výtahová šachta 1" ((2*2,2+2*1,25)*(2,8+14,0+2,6) - 8*0,8*2,0) |  | 121.06 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výtahová šachta 2" ((2*2,2+2*1,25)*(2,8+14,0+2,6) - 7*0,8*2,0) |  | 122.66 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 243.72 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 763122401 | Stěna šachtová ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou protipožární DF tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 62,5 mm, profil 50 | m2 | 243.72 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.01339 | 3.2634 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1169642398
| VV |  | "lehká SDK konstrukce certifikovaná pro opláštění výtahových šachet" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výtahová šachta 1" ((2*2,2+2*1,25)*(2,8+14,0+2,6) - 8*0,8*2,0) |  | 121.06 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výtahová šachta 2" ((2*2,2+2*1,25)*(2,8+14,0+2,6) - 7*0,8*2,0) |  | 122.66 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 243.72 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 763181311 | Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové s konstrukcí jednokřídlové | kus | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00022 | 0.0033 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2043160009
| VV |  | "osazení šachtových dveří výtahu, dveře jsou součástí dodávky technologie výtahu" (8+7) |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | 763181421 | Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek ztužující výplň otvoru pro dveře s UA a UW profilem, výšky příčky přes 2,75 do 3,25 m nebo zátěže dveřního křídla přes 25 kg | kus | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.01555 | 0.23325 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1386599883
| VV |  | "osazení šachtových dveří výtahu, dveře jsou součástí dodávky technologie výtahu" (8+7) |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
41 | K | 998763303 | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 4.285 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1176354216
42 | K | 998763381 | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | t | 4.285 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -771094430
| D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
43 | K | 766211100 | Montáž madel schodišťových dřevěných dílčích | m | 60 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 129224404
| VV |  | "dř madla" 2*(6*2*2,5) |  | 60 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
44 | M | 05217101 | madlo dubové D 42mm | m | 66 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 740607940
| VV |  | "dř madla" 2*(6*2*2,5)*1,1 |  | 66 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
45 | K | 766X011 | D+M konzolky schodišťového madla včetně kotevního materiálu do SDK | kus | 48 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -526757572
| VV |  | "dř madla" 2*(6*2*2) |  | 48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.17641 |  | 5.7112 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
46 | K | 76701X001 | Demontáž 2 kusů výtahů včetně celé technologie - kabin, nosných lan, závaží, vodících prvků a vybavení strojoven | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -568160678
47 | K | 76701X005 | Dodávka a montáž výtahu s průchozí kabinkou pro 5 osob o nosnosti 400 kg na výšku sedmi podlaží včetně pohonu, vodících a závěsných prvků, součástí dodávky jsou šachtové dveře výtahu v počtu 8 ks | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 67893186
| P |  | Poznámka k položce: Výtah č. 1 – levý průchozí - osobní výtah 5 osob - nosnost 400 kg - počet podlaží 8 - jednosměrné řízení – sběr dolů - šachta - rozměry výtahové šachty 2200 / 1250 mm - prohlubeň šachty 940 mm - šachetní dveře - stávající 700 / 2000 mm - nové 800 / 2000 mm - manuální otvírání - bez požární odolnosti - provedení šachty - opláštění SDK systémovou certifikovanou konstrukcí - LED osvětlení šachty - kabina - rozměry 810 / 1400 mm, výška 2100 mm - jednoduché vnitřní provedení bez zrcadla, nerezový ovládací panel s označením stanic a směru jízdy (modrý displej), nerezová okopová lišta, madlo - stěny a strop – barva RAL1015 (béžová) – odsouhlasí investor - podlaha – barva šedomodrá – odsouhlasí investor - osvětlení LED - strojovna - nad výtahovou šachtou - rozměry 3450 / 3100 mm - světlá výška 1,80 mm - pohon - elektrický trakční s frekvenčním pohonem pro plynulý rozběh a dojezd výtahu - umístěn nad šachtou v samostatné strojovně - výkon 3kW - jmenovitý proud 4,7 A - záběrový proud 7,1 A - nosné prostředky - ploché pásy 2 x 43 kN, technologie bez potřeby mazání - větrání šachty a strojovny je stávající - elektroinstalace – kompletně nová viz. D.1.4.1 | [14 empty] | P | 2
48 | K | 76701X007 | Dodávka a montáž výtahu s kabinkou pro 5 osob o nosnosti 400 kg na výšku sedmi podlaží včetně pohonu, vodících a závěsných prvků, součástí dodávky jsou šachtové dveře výtahu v počtu 7 ks | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1587146610
| P |  | Poznámka k položce: Výtah č. 2 – pravý neprůchozí - osobní výtah 5 osob - nosnost 400 kg - počet podlaží 7 - jednosměrné řízení – sběr dolů - šachta - rozměry výtahové šachty 2200 / 1250 mm - prohlubeň šachty 940 mm - šachetní dveře - stávající 700 / 2000 mm - nové 800 / 2000 mm - manuální otvírání - bez požární odolnosti - provedení šachty - opláštění SDK systémovou certifikovanou konstrukcí - LED osvětlení šachty - kabina - rozměry 810 / 1400 mm, výška 2100 mm - jednoduché vnitřní provedení bez zrcadla, nerezový ovládací panel s označením stanic a směru jízdy (modrý displej), nerezová okopová lišta, bez madla - stěny a strop – barva RAL1015 (béžová) – odsouhlasí investor - podlaha – barva šedomodrá – odsouhlasí investor - osvětlení LED - strojovna - nad výtahovou šachtou - rozměry 3450 / 3100 mm - světlá výška 1,80 mm - pohon - elektrický trakční s frekvenčním pohonem pro plynulý rozběh a dojezd výtahu - umístěn nad šachtou v samostatné strojovně - výkon 3kW - jmenovitý proud 4,7 A - záběrový proud 7,1 A - nosné prostředky - ploché pásy 2 x 43 kN, technologie bez potřeby mazání - větrání šachty a strojovny je stávající - elektroinstalace – kompletně nová viz. D.1.4.1 | [14 empty] | P | 2
49 | K | 76701X009 | Dodávka a montáž kesonu do výtahové šachty | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1919440863
50 | K | 767122812 | Demontáž stěn a příček s výplní z drátěné sítě svařovaných | m2 | 248.12 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 4.218 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2000069907
| VV |  | "výtahová klec 1" ((2*2,2+2*1,25)*(2,8+14,0+2,6) - 7*0,7*2,0) |  | 124.06 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výtahová klec 2" ((2*2,2+2*1,25)*(2,8+14,0+2,6) - 7*0,7*2,0) |  | 124.06 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 248.12 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
51 | K | 767161813 | Demontáž zábradlí do suti rovného nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg | m | 77.4 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 1.2384 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 82986322
| VV |  | "pův zábradlí" (2*6*(2*2,6+1,25)) |  | 77.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
52 | K | 767641800 | Demontáž dveřních zárubní odřezáním od upevnění, plochy dveří do 2,5 m2 | kus | 19.6 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0.2548 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1306341974
| VV |  | "šachtové dveře" 2*7*0,7*2,0 |  | 19.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
53 | K | 767995115 | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg | kg | 168.26 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.008413 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1125631160
| VV |  | "dodávka a montáž roznášecích nosníků včetně jejich ukotvení k podlaze strojovny" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "roznášecí nosníky I160" (2*2,5 + 2*2,2)*17,9 |  | 168.26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 168.26 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
54 | M | 13010718 | ocel profilová IPN 160 jakost 11 375 | t | 0.168 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 0.168 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1552385659
| VV |  | "roznášecí nosníky I160" (2*2,5 + 2*2,2)*17,9/1000 |  | 0.168 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.168 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
55 | K | 998767103 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 0.176 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1277668237
56 | K | 998767181 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | t | 0.176 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1251629876
| D | 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.021156 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
57 | K | 771574266 | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 22 do 25 ks/m2 | m2 | 0.731 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00588 | 0.0042983 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1110698091
| VV |  | "dobetonování mezipodesty" ((1,25*0,585) + 0) |  | 0.731 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
58 | M | 59761406 | dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 22 do 25ks/m2 | m2 | 0.878 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.0192 | 0.016858 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1641182434
| VV |  | "typ dlažby nejvíce odpovídající stávající dlažbě vybere investor" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dobetonování mezipodesty" ((1,25*0,585) + 0)*1,2 |  | 0.878 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
59 | K | 771577111 | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě | m2 | 0.731 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -348922472
| VV |  | "dobetonování mezipodesty" ((1,25*0,585) + 0) |  | 0.731 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.034476 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
60 | K | 783118101 | Lazurovací nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický | m2 | 7.913 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.00094956 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1434606193
| VV |  | "dř madla" 2*(6*2*2,5)*3,14*0,042 |  | 7.913 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
61 | K | 783118211 | Lakovací nátěr truhlářských konstrukcí dvojnásobný s mezibroušením syntetický | m2 | 7.913 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00029 | 0.0022948 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1410447516
| VV |  | "dř madla" 2*(6*2*2,5)*3,14*0,042 |  | 7.913 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
62 | K | 783301311 | Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným | m2 | 33.051 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 8e-05 | 0.0026441 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1165078613
| VV |  | "příčka strojovna" 2*2*3,44*1,8 |  | 24.768 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "poklop strojovna" 2*2*0,85*0,55 |  | 1.87 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "madlo strojovna" 2*(2*0,74+0,1)*3,14*0,04 |  | 0.397 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "roznášecí nosníky I160" (2*2,5 + 2*2,2)*(4*0,08+2*0,16) |  | 6.016 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 33.051 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
63 | K | 783301401 | Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení | m2 | 27.035 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 940337531
| VV |  | "příčka strojovna" 2*2*3,44*1,8 |  | 24.768 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "poklop strojovna" 2*2*0,85*0,55 |  | 1.87 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "madlo strojovna" 2*(2*0,74+0,1)*3,14*0,04 |  | 0.397 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 27.035 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
64 | K | 783314201 | Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní | m2 | 6.016 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00017 | 0.0010227 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -847556526
| VV |  | "roznášecí nosníky I160" (2*2,5 + 2*2,2)*(4*0,08+2*0,16) |  | 6.016 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
65 | K | 783315101 | Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní | m2 | 6.016 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.00072192 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 184958275
| VV |  | "roznášecí nosníky I160" (2*2,5 + 2*2,2)*(4*0,08+2*0,16) |  | 6.016 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
66 | K | 783317101 | Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní | m2 | 33.051 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.0039661 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 67166227
| VV |  | "příčka strojovna" 2*2*3,44*1,8 |  | 24.768 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "poklop strojovna" 2*2*0,85*0,55 |  | 1.87 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "madlo strojovna" 2*(2*0,74+0,1)*3,14*0,04 |  | 0.397 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "roznášecí nosníky I160" (2*2,5 + 2*2,2)*(4*0,08+2*0,16) |  | 6.016 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 33.051 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
67 | K | 783901451 | Příprava podkladu betonových podlah před provedením nátěru zametením | m2 | 20.988 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -921479004
| VV |  | "strojovna 1" (3,44*3,14 - 0,85*0,55 + 0,8*0,2) |  | 10.494 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "strojovna 2" (3,44*3,14 - 0,85*0,55 + 0,8*0,2) |  | 10.494 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20.988 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
68 | K | 783933171 | Penetrační nátěr betonových podlah hrubých epoxidový | m2 | 20.988 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00043 | 0.0090248 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1178540324
| VV |  | "strojovna 1" (3,44*3,14 - 0,85*0,55 + 0,8*0,2) |  | 10.494 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "strojovna 2" (3,44*3,14 - 0,85*0,55 + 0,8*0,2) |  | 10.494 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20.988 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
69 | K | 783937163 | Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový | m2 | 20.988 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00066 | 0.013852 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1984816140
| VV |  | "strojovna 1" (3,44*3,14 - 0,85*0,55 + 0,8*0,2) |  | 10.494 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "strojovna 2" (3,44*3,14 - 0,85*0,55 + 0,8*0,2) |  | 10.494 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20.988 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.066967 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
70 | K | 784221111 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné středně v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 78.716 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.015743 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 623170688
| VV |  | "strojovna 1" (3,44*3,14) |  | 10.802 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "strojovna 2" (3,44*3,14) |  | 10.802 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "strojovna 1" ((2*3,44+2*3,14)*1,81 + (2*3,44+2*0,9)*0,46 + (2*1,7+2*0,16)*0,2) |  | 28.556 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "strojovna 2" ((2*3,44+2*3,14)*1,81 + (2*3,44+2*0,9)*0,46 + (2*1,7+2*0,16)*0,2) |  | 28.556 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 78.716 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
71 | K | 784221117 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné středně na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m | m2 | 256.12 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.051224 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1767086604
| VV |  | "stropy nad šachtou" 2*(2,2*1,25 + (2*2,2+2*1,25)*0,5) |  | 12.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výtahová šachta 1" ((2*2,2+2*1,25)*(2,8+14,0+2,6) - 8*0,8*2,0) |  | 121.06 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výtahová šachta 2" ((2*2,2+2*1,25)*(2,8+14,0+2,6) - 7*0,8*2,0) |  | 122.66 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 256.12 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN9 | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
72 | K | 735X202020 | Zprovoznění, seřízení a vyzkoušení zařízení | hod. | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -268064918
| P |  | Poznámka k položce: Před předáním. Vyhotovení zápisu s popisem postupu zprovoznění, výsledků seřízení, výsledků zkoušek, atd. Zařízení musí být před předáním bez závad. V položce jsou jen náklady spojené s touto dílčí částí výkazu. | [14 empty] | P | 2
73 | K | 005X9545 | Revize a odborné seřízení výtahu | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -1380845411

## 0104 - D.1.4. Elektroinst...
{0904b0c9-1ea0-40f8-9f92-09804e45c5fc}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Výměna 2 ks výtahů v budově č. p. 1026/II, ul. Františka Kotyzy, Rokycany, 0482021
Objekt:
0104 - D.1.4. Elektroinstalace
| KSO: |  | 801 72 53 |  |  | CC-CZ: | 12121
| Místo: |  | St. p. č. 3782, Františka Kotyzy 1026/II, Rokycany |  |  | Datum: | 22. 6. 2021
| CZ-CPV: |  | 45000000-7 |  |  | CZ-CPA: | 41.00.29
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 18242171
|  | Střední škola, Rokycany |  |  |  | DIČ: | CZ18242171
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 07727755
|  | SEAP s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ07727755
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Výměna 2 ks výtahů v budově č. p. 1026/II, ul. Františka Kotyzy, Rokycany, 0482021
Objekt:
0104 - D.1.4. Elektroinstalace
Místo: |  |  | St. p. č. 3782, Františka Kotyzy 1026/II, Rokycany |  |  | Datum: | 22. 6. 2021
Zadavatel: |  |  | Střední škola, Rokycany |  |  | Projektant: | SEAP s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud | [5 empty] | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN9 - Ostatní náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Výměna 2 ks výtahů v budově č. p. 1026/II, ul. Františka Kotyzy, Rokycany, 0482021
Objekt:
0104 - D.1.4. Elektroinstalace
Místo: |  |  | St. p. č. 3782, Františka Kotyzy 1026/II, Rokycany |  |  | Datum: | 22. 6. 2021
Zadavatel: |  |  | Střední škola, Rokycany |  |  | Projektant: | SEAP s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 940R4495010 | Zřízení a odstranění pracovní podlahy dle montáže, např. lešení, pomocné lešení, práce na žebříku, práce na plošině atd. - dle potřeb montáže | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1457240158
| P |  | Poznámka k položce: mimo jiné dle NV č. 362/2005 Sb. | [14 empty] | P | 2
2 | K | 741R4495040 | Zednické výpomoci při montážích elektrozařízení | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -164521990
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 741 | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | 741R4401010 | Odpojení stávajících rozvaděčů výtahů od elektrické energie | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 799523211
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní práce | [14 empty] | P | 2
4 | K | 741R4401020 | Demontáž stávající elektroinstalace strojoven výtahů | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1856435748
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní montážní práce | [14 empty] | P | 2
5 | K | 741R4401030 | Demontáž stávajících rozvaděčů obou výtahů | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -821069244
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní montážní práce | [14 empty] | P | 2
6 | K | 741R4401040 | Připojení nových elektrických zařízení strojoven výtahů | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1686393535
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní montážní práce | [14 empty] | P | 2
7 | K | 741R4401050 | Provedení kontroly funkčnosti stávajících hlavních vypínačů a přívodních kabelů | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -761363840
8 | K | 741R4401060 | Připojení výtahů na stávající nově zrevidované "HP" | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1781299354
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní montážní práce | [14 empty] | P | 2
9 | K | 741R4401070 | Dodávka a montáž LED svítidla pro běžné osvětlení, nástěnné, krytí IP44, 230V. | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -276088027
10 | K | 741R4401080 | Dodávka a příprava na montáž vodiče CYKY-J 3x1,5 mm2 | m | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 347156577
11 | K | 741R4401090 | Dodávka a příprava na montáž vodiče CYKY-O 3x1,5 mm2 | m | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1427939800
12 | K | 741R4401100 | Kompletní spínač jednopólový zapuštěný včetně přístrojové krabice - řazení 1, 10A/250V, IP 44, dodávka včetně montáže | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1241119540
13 | K | 741R4401110 | Pro montáže - ostatní spojovací a upevňovací materiál vč. instalece - kryty, apod. | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 148864218
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN9 | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
14 | K | 741R4495050 | část celého zařízení, musí být prohlédnuta, přeměřena, vyzkoušena a bude podle této vyhlášky vypracována zpráva o výchozí revizi včetně upravy rozvaděčů. | soub. | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 1410370524
| P |  | Poznámka k položce: Po dokončení výstavby musí být elektroinstalace podle vyhlášky 73/2010 Sb. část 2 prohlédnuta, přeměřena, vyzkoušena a bude podle této vyhlášky vypracována zpráva o výchozí revizi elektroinstalace. Součástí výchozí revize bude revizní zpráva s konstatováním, že zařízení je schopné bezpečného provozu. Zařízení před předáním díla musí být bezpečné bez závad. Výchozí revize musí být provedena před tím, než je stavba uvedena do provozu a připojena na veřejnou elektrizační síť. Účelem této činnosti je ověření, zda jsou splněny požadavky ČSN 33 2000-6 a ČSN 33 1500. | [14 empty] | P | 2
15 | K | 741R4495020 | Zprovoznění, seřízení a vyzkoušení zařízení | hod. | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 110934566
| P |  | Poznámka k položce: Před předáním. Vyhotovení zápisu s popisem postupu zprovoznění, výsledků seřízení, výsledků zkoušek, atd. Zařízení musí být před předáním bez závad. | [14 empty] | P | 2
16 | K | 741R4495060 | Funkční zkoušky včetně vystavení protokolů o zkouškách zařízení | hod. | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -485021407

## Pokyny pro vyplnění
Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování
Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.
Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci
celkové nabídkové ceny uchazeče.
Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.
V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:
|  | STA | Stavební objekt pozemní
|  | ING | Stavební objekt inženýrský
|  | PRO | Provozní soubor
|  | VON | Vedlejší a ostatní náklady
|  | OST | Ostatní
|  | Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu
Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.
Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.
Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.
Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
|  | PČ |  | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
|  | TYP |  | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
|  | Kód |  | Kód položky
|  | Popis |  | Zkrácený popis položky
|  | MJ |  | Měrná jednotka položky
|  | Množství |  | Množství v měrné jednotce
|  | J.cena |  | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje
J.cenu položky.
|  | Cena celkem |  | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
|  | Cenová soustava |  | Příslušnost položky do cenové soustavy
Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr
Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.
Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu
V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.
Rekapitulace stavby
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Kód stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Název stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Místo stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Datum vykonaného exportu | Date
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Zadavatel |  |  | N |  | Zadavatel zadaní | String | 50
IČ |  |  | N |  | IČ zadavatele zadaní | String | 20
DIČ |  |  | N |  | DIČ zadavatele zadaní | String | 20
Uchazeč |  |  | N |  | Uchazeč veřejné zakázky | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Projektant | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k zadání | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Celková cena s DPH za celou stavbu | Double
Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód |  |  | A |  | Kód objektu | String | 20
Objektu, Soupis prací |  |  | A |  | Název objektu | String | 120
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný objekt | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena spolu s DPH za daný objekt | Double
Typ |  |  | A |  | Typ zakázky | eGTypZakazky
Krycí list soupisu
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název soupisu | String | 20 + 120
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k soupisu prací | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný soupis | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena s DPH za daný soupis | Double
Rekapitulace členění soupisu prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód dílu - Popis |  |  | A |  | Kód a název dílu ze soupisu | String | 20 + 100
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem za díl ze soupisu | Double
Soupis prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
PČ |  |  | A |  | Pořadové číslo položky soupisu | Long
Typ |  |  | A |  | Typ položky soupisu | eGTypPolozky | 1
Kód |  |  | A |  | Kód položky ze soupisu | String | 20
Popis |  |  | A |  | Popis položky ze soupisu | String | 255
MJ |  |  | A |  | Měrná jednotka položky | String | 10
Množství |  |  | A |  | Množství položky soupisu | Double
J.Cena |  |  | A |  | Jednotková cena položky | Double
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství | Double
Cenová soustava |  |  | N |  | Zařazení položky do cenové soustavy | String | 50
p |  |  | N |  | Poznámka položky ze soupisu | Memo
psc |  |  | N |  | Poznámka k souboru cen ze soupisu | Memo
pp |  |  | N |  | Plný popis položky ze soupisu | Memo
vv |  |  | N |  | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu | Text,Text,Double | 20, 150
DPH |  |  | A |  | Sazba DPH pro položku | eGSazbaDPH
Hmotnost |  |  | A |  | Hmotnost položky ze soupisu | Double
Suť |  |  | A |  | Suť položky ze soupisu | Double
Nh |  |  | N |  | Normohodiny položky ze soupisu | Double
Datová věta
Typ věty |  |  | Hodnota |  | Význam
eGSazbaDPH |  |  | základní |  | Základní sazba DPH
|  |  | snížená |  | Snížená sazba DPH
|  |  | nulová |  | Nulová sazba DPH
|  |  | zákl. přenesená |  | Základní sazba DPH přenesená
|  |  | sníž. přenesená |  | Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky |  |  | STA |  | Stavební objekt
|  |  | PRO |  | Provozní soubor
|  |  | ING |  | Inženýrský objekt
|  |  | VON |  | Vedlejší a ostatní náklady
|  |  | OST |  | Ostatní náklady
eGTypPolozky |  |  | 1 |  | Položka typu HSV
|  |  | 2 |  | Položka typu PSV
|  |  | 3 |  | Položka typu M
|  |  | 4 |  | Položka typu OST