## SSE000
Informace k tvorbě ceny:
V případě, že podle tohoto seznamu bude utvářena cena, přepokládá se, že výkaz, množství a výměry (tzv. výkazy výměr) potřebné k provedení díla si vyhotoví zpracovatel ceny, který zároveň nese veškerá rizika vyplývající z eventuálních rozdílů ve výkazech výměr oproti skutečnosti.
Zpracovatel ceny musí zahrnout rovněž takové práce a výkony, které je nutno k dokončení díla provést, a to i v případě, že nebyly v dokumentaci zobrazeny či popsány, eventuálně není obvyklé je zobrazovat.
Jednotlivé části dodávky musí být funkční, provozuschopné a kompletní.
Pro dodávku a montáž zařízení musí být zpracována výrobně technická a montážní dokumentace v souladu s tímto projektem v podrobnostech potřebných pro realizaci kompletního a funkčního díla.
Pokud v průběhu zpracování výrobně technické a montážní dokumentace budou v projektu zjištěny skutečnosti, které neumožňují zpracování výrobně technické dokumentace v souladu s projektem, nesmí být montáž zařízení zahájena a musí být informován projektant.
Pokud by dodavatel neměl jistotu splnění tohoto zadání zařízením definovaným v tomto projektu, je povinen toto oznámit před podepsáním smlouvy o dílo. Totéž musí učinit před zahájením jakýchkoliv kroků k zahájení díla.
Veškeré uvedené názvy a typy zařízení a výrobků slouží jako referenční příklad a dodavatel je může nahradit s tím, že je vždy nutno dodržet technické parametry zařízení či výrobku. Použití každého konkrétního zařízení či výrobku musí být v dodavatelské dokumentaci (výrobně technické a montážní) zohledněno a při tvorbě této dokumentace zkonfrontováno se všemi souvisejícími částmi zařízení včetně částí stavby (profesemi).
Položka | Ks | MJ | cena/j | cena celkem
Demontáže
Demontáž regulace kotelny v objektu A | 1 | kpl | 0 | 0
Demontáž regulace v technické místnosti v objektu C | 1 | kpl | 0 | 0
Demontáž regulace v technické místnosti v objektu D | 1 | kpl | 0 | 0
Ekologická likvidace demontovaného materiálu | 1 | kpl | 0 | 0
Rozvaděč RK1
Řídící systém - řídící podstanice s rozšiřujícími vstupně/výstupními moduly vč. dotykového ovl. panelu. Rozhraní Ethernet.Počet vstupů a výstupů : AI=11, AO=5, DI=21, DO=12 | 1 | kpl | 0 | 0
Zdroj pro napájení 230V/24V DC pro ŘS | 1 | ks | 0 | 0
Switch 10/100Mbit, min. 4 porty, vč. nap. zdroje | 1 | ks | 0 | 0
Hlavní vypínač 1 pól, 25A, kryty svorek, ovládací rukojeť na dveřích rozvaděče, uzamykatelný | 1 | ks | 0 | 0
Osvětlení rozvaděče 230V AC | 1 | ks | 0 | 0
Rozbočovací můstek N, 15x16mm2 | 2 | ks | 0 | 0
Rozbočovací můstek PEN, PE, 15x16mm2 | 2 | ks | 0 | 0
Soklová zásuvka AC 230V/16A | 3 | ks | 0 | 0
Transformátor 100VA, 230V AC/400V AC/24V AC | 1 | ks | 0 | 0
Signálka bílá 24V AC/DC | 1 | ks | 0 | 0
Signálka žlutá 24V AC/DC | 1 | ks | 0 | 0
Signálka červená 24V AC/DC | 1 | ks | 0 | 0
Jistič v rozmezí hodnot 6 - 10A, 1 pól, charakteristika C s pomocnými kontakty | 14 | ks | 0 | 0
Stykač 9A / AC3, 3x400V, ovl. 230V AC s pomocným kontaktem NO | 9 | ks | 0 | 0
Stykač 12A / AC3, 3x400V, ovl. 230V AC s pomocným kontaktem NO | 1 | ks | 0 | 0
1+1 pólový svodič přepětí, výměnné moduly, "C" | 1 | ks | 0 | 0
Rázová oddělovací tlumivka 16A | 2 | ks | 0 | 0
Přepěťová ochrana 1 fázová, VF filtr, 230V/6A "D" | 1 | ks | 0 | 0
Položka | Ks | MJ | cena/j | cena celkem
Sada převodních relé, napájení 24V AC, 2x přepínací kontakt vč.ochranného RC členu, patice, štítku, spony | 1 | ks | 0 | 0
Sada převodních relé, napájení 24V DC, 2x přepínací kontakt vč.ochranné diody, patice, štítku, spony | 1 | ks | 0 | 0
Sada převodních relé, napájení 230V AC, 2x přepínací kontakt vč.ochranného RC členu, patice, štítku, spony | 1 | ks | 0 | 0
Vyhodnocovací relé zaplavení, napájení 230V AC, přepínací kontakt | 1 | ks | 0 | 0
Oceloplechový rozvaděč vč. mont. desky, rozměry 1200 x 1000 x 300 mm | 1 | ks | 0 | 0
Spínač 2 pevné polohy, 1NO, otočná hlavice | 2 | ks | 0 | 0
Tlačítko 1NO | 1 | ks | 0 | 0
Souprava řadových svorek | 1 | kpl | 0 | 0
Souprava pojistkových svorek vč. pojistek | 1 | kpl | 0 | 0
Propojovací vodiče, dutinky, žlaby, popisky, pomocný materiál …. | 1 | kpl | 0 | 0
Sada gravírovaných plastových štítků | 1 | kpl | 0 | 0
Výroba rozvaděče | 1 | ks | 0 | 0
Uživatelský software podstanice | 1 | kpl | 0 | 0
Montáž a připojení rozvaděče | 1 | kpl | 0 | 0
Uvedení do provozu | 1 | ks | 0 | 0
Doprava | 1 | ks | 0 | 0
Rozvaděč RK2
Řídící systém - řídící podstanice s rozšiřujícími vstupně/výstupními moduly vč. ovl. panelu. Rozhraní Ethernet.Počet vstupů a výstupů : AI=2, AO=0, DI=4, DO=4 | 1 | kpl | 0 | 0
Zdroj pro napájení 230V/24V DC pro ŘS | 1 | ks | 0 | 0
Switch 10/100Mbit, min. 4 porty, vč. nap. zdroje | 1 | ks | 0 | 0
Hlavní vypínač 1 pól, 16A | 1 | ks | 0 | 0
Rozbočovací můstek N, 7x16mm2 | 2 | ks | 0 | 0
Rozbočovací můstek PEN, PE, 7x16mm2 | 2 | ks | 0 | 0
Soklová zásuvka AC 230V/16A | 2 | ks | 0 | 0
Signálka bílá 24V AC/DC modulová | 1 | ks | 0 | 0
Signálka červená 24V AC/DC modulová | 1 | ks | 0 | 0
Jistič v rozmezí hodnot 6 - 10A, 1 pól, charakteristika C s pomocnými kontakty | 4 | ks | 0 | 0
Relé, napájení 24V DC, 1x přepínací kontakt 16A, vč.ochranné diody, patice, štítku, spony | 2 | ks | 0 | 0
1+1 pólový svodič přepětí, výměnné moduly, "C" | 1 | ks | 0 | 0
Rázová oddělovací tlumivka 16A | 2 | ks | 0 | 0
Přepěťová ochrana 1 fázová, VF filtr, 230V/6A "D" | 1 | ks | 0 | 0
Sada převodních relé, napájení 24V DC, 2x přepínací kontakt vč.ochranné diody, patice, štítku, spony | 1 | ks | 0 | 0
Sada převodních relé, napájení 230V AC, 2x přepínací kontakt vč.ochranného RC členu, patice, štítku, spony | 1 | ks | 0 | 0
Modulový rozvaděč 54TE, průhledné dveře | 1 | ks | 0 | 0
Spínač 2 pevné polohy, 1NO modulový | 2 | ks | 0 | 0
Souprava řadových svorek | 1 | kpl | 0 | 0
Souprava pojistkových svorek vč. pojistek | 1 | kpl | 0 | 0
Propojovací vodiče, dutinky, popisky, pomocný materiál …. | 1 | kpl | 0 | 0
Sada štítků | 1 | kpl | 0 | 0
Výroba rozvaděče | 1 | ks | 0 | 0
Uživatelský software podstanice | 1 | kpl | 0 | 0
Montáž a připojení rozvaděče | 1 | kpl | 0 | 0
Uvedení do provozu | 1 | ks | 0 | 0
Doprava | 1 | ks | 0 | 0
Položka | Ks | MJ | cena/j | cena celkem
Rozvaděč RK3
Řídící systém - řídící podstanice s rozšiřujícími vstupně/výstupními moduly vč. ovl. panelu. Rozhraní Ethernet.Počet vstupů a výstupů : AI=7, AO=1, DI=9, DO=9 | 1 | kpl | 0 | 0
Zdroj pro napájení 230V/24V DC pro ŘS | 1 | ks | 0 | 0
Switch 10/100Mbit, min. 4 porty, vč. nap. zdroje | 1 | ks | 0 | 0
Hlavní vypínač 1 pól, 25A | 1 | ks | 0 | 0
Rozbočovací můstek N, 15x16mm2 | 2 | ks | 0 | 0
Rozbočovací můstek PEN, PE, 15x16mm2 | 2 | ks | 0 | 0
Soklová zásuvka AC 230V/16A | 2 | ks | 0 | 0
Signálka bílá 24V AC/DC modulová | 1 | ks | 0 | 0
Signálka červená 24V AC/DC modulová | 1 | ks | 0 | 0
Jistič v rozmezí hodnot 6 - 10A, 1 pól, charakteristika C s pomocnými kontakty | 14 | ks | 0 | 0
Stykač modulový 25A, 4x NO, ovl. 230V AC | 1 | ks | 0 | 0
Relé, napájení 24V DC, 1x přepínací kontakt 16A, vč.ochranné diody, patice, štítku, spony | 5 | ks | 0 | 0
Přepěťová ochrana 1 fázová, VF filtr, 230V/6A "D" | 1 | ks | 0 | 0
Sada převodních relé, napájení 24V DC, 2x přepínací kontakt vč.ochranné diody, patice, štítku, spony | 1 | ks | 0 | 0
Sada převodních relé, napájení 230V AC, 2x přepínací kontakt vč.ochranného RC členu, patice, štítku, spony | 1 | ks | 0 | 0
Modulový rozvaděč 54TE, průhledné dveře | 1 | ks | 0 | 0
Spínač 2 pevné polohy, 1NO modulový | 2 | ks | 0 | 0
Souprava řadových svorek | 1 | ks | 0 | 0
Souprava pojistkových svorek vč. pojistek | 1 | kpl | 0 | 0
Propojovací vodiče, dutinky, popisky, pomocný materiál …. | 1 | kpl | 0 | 0
Sada štítků | 1 | kpl | 0 | 0
Výroba rozvaděče | 1 | ks | 0 | 0
Uživatelský software podstanice | 1 | kpl | 0 | 0
Montáž a připojení rozvaděče | 1 | kpl | 0 | 0
Uvedení do provozu | 1 | ks | 0 | 0
Doprava | 1 | ks | 0 | 0
Periferní přístroje pro rozvaděč RK1
Venkovní čidlo teploty odporové | 1 | ks | 0 | 0
Stonkové čidlo teploty odporové | 1 | ks | 0 | 0
Příložné čidlo teploty odporové | 7 | ks | 0 | 0
Čidlo tlaku vody 0-6barů, výstup 0-10V | 1 | ks | 0 | 0
Trojcestná závitová směšovací armatura - rotační provedení, DN32, kv=16m3/h | 1 | ks | 0 | 0
Trojcestná závitová směšovací armatura - rotační provedení, DN40, kv=25m3/h | 2 | ks | 0 | 0
Trojcestná závitová směšovací armatura - rotační provedení, DN50, kv=40m3/h | 1 | ks | 0 | 0
Servopohon pro trojcestnou směšovací armaturu DN32, ovl. 0-10V | 1 | ks | 0 | 0
Servopohon pro trojcestnou směšovací armaturu DN40, ovl. 0-10V | 2 | ks | 0 | 0
Servopohon pro trojcestnou směšovací armaturu DN50, ovl. 0-10V | 1 | ks | 0 | 0
Havarijní termostat kapilárový/příložný 40-90°C | 1 | ks | 0 | 0
Havarijní termostat kapilárový/příložný 75-105°C vč. jímky | 2 | ks | 0 | 0
Havarijní termostat prostorový 15-45°C | 1 | ks | 0 | 0
Regulátor tlaku kontaktní, bezpečnostní provedení, 63-630kPa | 2 | ks | 0 | 0
Detektor zaplavení s kontaktním výstupem | 1 | ks | 0 | 0
Detektor zemního plynu, 2 stupně koncentrace, poruchový výstup | 1 | ks | 0 | 0
Detektor CO, 2 stupně koncentrace, poruchový výstup | 2 | ks | 0 | 0
Položka | Ks | MJ | cena/j | cena celkem
Tlačítko Stop s aretací, 1NO, 1NC, ve skřínce IP54 | 1 | ks | 0 | 0
Havarijní signalizace - maják + houkačka | 1 | ks | 0 | 0
GSM hlásič 4 vstupy, anténa, zálohovací AKU, vč. zdroje | 1 | ks | 0 | 0
Zásuvka na omítku 230V, 16A, IP44 | 2 | ks | 0 | 0
Montáž a připojení periferních přístrojů | 1 | kpl | 0 | 0
Doprava | 1 | ks | 0 | 0
Periferní přístroje pro rozvaděč RK2
Stonkové čidlo teploty odporové | 1 | ks | 0 | 0
Příložné čidlo teploty odporové | 1 | ks | 0 | 0
Havarijní termostat kapilárový/příložný 40-90°C | 1 | ks | 0 | 0
Montáž a připojení periferních přístrojů | 1 | kpl | 0 | 0
Doprava | 1 | ks | 0 | 0
Periferní přístroje pro rozvaděč RK3
Venkovní čidlo teploty odporové | 1 | ks | 0 | 0
Stonkové čidlo teploty odporové | 1 | ks | 0 | 0
Příložné čidlo teploty odporové | 4 | ks | 0 | 0
Čidlo tlaku vody 0-6barů, výstup 0-10V | 1 | ks | 0 | 0
Servopohon pro trojcestnou směšovací armaturu DN32, ovl. 0-10V | 1 | ks | 0 | 0
Havarijní termostat kapilárový/příložný 40-90°C | 1 | ks | 0 | 0
Regulátor tlaku kontaktní, bezpečnostní provedení, 63-630kPa | 1 | ks | 0 | 0
Zásuvka na omítku 230V, 16A, IP44 | 2 | ks | 0 | 0
Montáž a připojení periferních přístrojů | 1 | kpl | 0 | 0
Doprava | 1 | ks | 0 | 0
Kabeláž
Instalační kabel CYKY-J 3x1.5mm2 | 340 | m | 0 | 0
Stíněný kabel JYTY-O 2x1mm | 440 | m | 0 | 0
Stíněný kabel JYTY-O 4x1mm | 210 | m | 0 | 0
Stíněný kabel JYTY-O 7x1mm | 50 | m | 0 | 0
Instalační lišta plastová vkládací 40x20mm | 10 | m | 0 | 0
Instalační lišta plastová vkládací 40x40mm | 10 | m | 0 | 0
Tvarovky pro lišty | 1 | kpl | 0 | 0
Konzole, spojovací materiál | 1 | kpl | 0 | 0
Pevná kabelová chránička fi=32mm včetně příchytek | 20 | m | 0 | 0
Ohebná kabelová chránička fi=20mm | 30 | m | 0 | 0
Označovací štítky a pomocný mont. materiál | 1 | kpl | 0 | 0
Montáž kabelových tras a uložení kabelů | 1 | kpl | 0 | 0
Doprava | 1 | ks | 0 | 0
Úprava topných větví v objektu A
Termostatická kapalinová hlavice s vestavěným čidlem pro regulaci teploty prostoru. Provedení pro veřejné prostory - zvýšená odolnost proti mechanickému poškození, zabezpečení proti odcizení, nastavení udržované teploty se provádí speciálním klíčem, otáčením hlavice se nastavená teplota nemění. Rozsah nastavení teploty 8 -26°C, k montáži na radiátorový termostatický ventil nebo otopné těleso s integrovanou ventilovou vložkou se závitem M30x1,5. | 45 | ks | 0 | 0
Položka | Ks | MJ | cena/j | cena celkem
Úprava topných větví v objektu B
Radiátorový termostatický ventil přímý závitový DN10, PN10 s vestavěným automatickým regulátorem průtoku v rozmezí 10 - 150 l/h a omezovačem max. průtoku, min. tlaková diference 15kPa, max. tlaková diference 60kPa, nastavení požadované hodnoty průtoku na stupnici ventilu, racovní látka voda 90°C, tělo ventilu poniklovaný koroziodolný bronz, závit M30x1,5 pro osazení termostatické hlavice | 4 | ks | 0 | 0
Radiátorový termostatický ventil rohový závitový DN10, PN10 s vestavěným automatickým regulátorem průtoku v rozmezí 10 - 150 l/h a omezovačem max. průtoku, min. tlaková diference 15kPa, max. tlaková diference 60kPa, nastavení požadované hodnoty průtoku na stupnici ventilu, pracovní látka voda 90°C, tělo ventilu poniklovaný koroziodolný bronz, závit M30x1,5 pro osazení termostatické hlavice | 1 | ks | 0 | 0
Radiátorový termostatický ventil přímý závitový DN15, PN10 s vestavěným automatickým regulátorem průtoku v rozmezí 10 - 150 l/h a omezovačem max. průtoku, min. tlaková diference 15kPa, max. tlaková diference 60kPa, nastavení požadované hodnoty průtoku na stupnici ventilu, pracovní látka voda 90°C, tělo ventilu poniklovaný koroziodolný bronz, závit M30x1,5 pro osazení termostatické hlavice | 12 | ks | 0 | 0
Radiátorový termostatický ventil přímý závitový DN15, PN10 s vestavěným automatickým regulátorem průtoku v rozmezí 30 - 300 l/h a omezovačem max. průtoku, min. tlaková diference 20kPa, max. tlaková diference 60kPa, nastavení požadované hodnoty průtoku na stupnici ventilu, pracovní látka voda 90°C, tělo ventilu poniklovaný koroziodolný bronz, závit M30x1,5 pro osazení termostatické hlavice | 7 | ks | 0 | 0
Radiátorový termostatický ventil přímý závitový DN20, PN10 s vestavěným automatickým regulátorem průtoku v rozmezí 10 - 150 l/h a omezovačem max. průtoku, min. tlaková diference 15kPa, max. tlaková diference 60kPa, nastavení požadované hodnoty průtoku na stupnici ventilu, pracovní látka voda 90°C, tělo ventilu poniklovaný koroziodolný bronz, závit M30x1,5 pro osazení termostatické hlavice | 6 | ks | 0 | 0
Termostatická kapalinová hlavice s vestavěným čidlem pro regulaci teploty prostoru. Provedení pro veřejné prostory - zvýšená odolnost proti mechanickému poškození, zabezpečení proti odcizení, nastavení udržované teploty se provádí speciálním klíčem, otáčením hlavice se nastavená teplota nemění. Rozsah nastavení teploty 8 -26°C, k montáži na radiátorový termostatický ventil nebo otopné těleso s integrovanou ventilovou vložkou se závitem M30x1,5. | 49 | ks | 0 | 0
Termostatická kapalinová hlavice s vestavěným čidlem pro regulaci teploty prostoru. Standartní provedení, rozsah nastavení teploty 8 -26°C, k montáži na radiátorový termostatický ventil nebo otopné těleso s integrovanou ventilovou vložkou se závitem M30x1,5. | 15 | ks | 0 | 0
Úprava topných větví v objektu C
Termostatická kapalinová hlavice s vestavěným čidlem pro regulaci teploty prostoru. Provedení pro veřejné prostory - zvýšená odolnost proti mechanickému poškození, zabezpečení proti odcizení, nastavení udržované teploty se provádí speciálním klíčem, otáčením hlavice se nastavená teplota nemění. Rozsah nastavení teploty 8 -26°C, k montáži na radiátorový termostatický ventil nebo otopné těleso s integrovanou ventilovou vložkou se závitem M30x1,5. | 63 | ks | 0 | 0
Úprava topných větví v objektu D
Termostatická kapalinová hlavice s vestavěným čidlem pro regulaci teploty prostoru. Provedení pro veřejné prostory - zvýšená odolnost proti mechanickému poškození, zabezpečení proti odcizení, nastavení udržované teploty se provádí speciálním klíčem, otáčením hlavice se nastavená teplota nemění. Rozsah nastavení teploty 8 -26°C, k montáži na radiátorový termostatický ventil nebo otopné těleso s integrovanou ventilovou vložkou se závitem M30x1,5. | 27 | ks | 0 | 0
Položka | Ks | MJ | cena/j | cena celkem
Vizualizace
Vizualizační SW (licence) se záznamem dat | 1 | kpl | 0 | 0
Zpracování vizualizačního softwaru a webového rozhraní | 1 | kpl | 0 | 0
0
Ostatní |  |  | 0
Koordinace s ostatními profesemi | 1 | ks | 0 | 0
Výrobní (dílenská) dokumentace | 1 | ks | 0 | 0
Odzkoušení systému v zimním a letním období | 1 | ks | 0 | 0
Projektová dokumentace skutečného stavu | 1 | ks | 0 | 0
Revize a revizní zpráva | 1 | ks | 0 | 0
Zaškolení obsluhy | 1 | ks | 0 | 0
Předávací dokumentace | 1 | ks | 0 | 0
CELKEM DODÁVKA ( bez DPH) |  |  |  | 0