## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [26 empty] | VZ | 2.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {9f95eb49-4c3c-405d-9fea-a8e33c04e374}
[33 empty] | 0,01 | 21
[33 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [17 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: | [5 empty] | 20220421_1 | [23 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) v Rekapitulaci stavby vyplňte údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u položek | 0,01
|  | Stavba: | [5 empty] | Přístavba a celková rekonstrukce domu sociální péče Kralovice - 1.ETAPA | [24 empty] | 0,01
|  | KSO: | [5 empty] | 801 1 | [7 empty] | CC-CZ: |  | 12 | [14 empty] | 0,01
|  | Místo: | [5 empty] | Plzeňská třída 345, 331 41 Kralovice u Rakovníka | [7 empty] | Datum: |  | 21. 4. 2022 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [13 empty] | IČ: |  | 49748190 | [14 empty] | 0,01
|  |  | Dům sociální péče Kralovice, p.o. | [12 empty] | DIČ: |  | CZ24286923 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [13 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [12 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: |  | 24286923 | [14 empty] | False
|  |  | Řezanina & Bartoň, s.r.o. | [12 empty] | DIČ: |  | CZ24286923 | [14 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: |  | 0598404 | [14 empty] | 0,01
|  |  | BACing s.r.o. | [12 empty] | DIČ: |  | CZ0598404 | [14 empty] | False
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na https://podminky.urs.cz.
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
[9 empty] | Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [8 empty] | v |  | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [7 empty] | 20220421_1
| Stavba: | [7 empty] | Přístavba a celková rekonstrukce domu sociální péče Kralovice - 1.ETAPA
| Místo: | [7 empty] | Plzeňská třída 345, 331 41 Kralovice u Rakovníka | [5 empty] | Datum: |  | 21. 4. 2022
| Zadavatel: | [7 empty] | Dům sociální péče Kralovice, p.o. | [5 empty] | Projektant: |  | Řezanina & Bartoň, s.r.o. |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [13 empty] | Zpracovatel: |  | BACing s.r.o.
| Kód |  |  |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady stavby celkem | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {9f95eb49-4c3c-405d-9fea-a8e33c04e374} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000} | 801 1
|  | SO.01 |  |  |  |  | Objekt DSP Kralovice | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {95a38a56-0219-46d7-86ee-be4f29daf298} | {9f95eb49-4c3c-405d-9fea-a8e33c04e374} | 801 1 | 2
|  |  | SO.01.B_I |  |  |  |  | Blok B_etapa I. | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 2 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {e4be542f-85a6-44f2-901c-c33bddc1f1ca} | {95a38a56-0219-46d7-86ee-be4f29daf298} | 801 1
/ |  |  |  | D.1.1.B |  |  |  |  | Architektonicko - konstrukční řešení |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {9fe9a7a7-3248-47a7-9e5d-8e30396d6e46} | {e4be542f-85a6-44f2-901c-c33bddc1f1ca} | 801 1
|  |  |  | D.1.4.B |  |  |  |  | Technika prostředí staveb |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 3 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {ce3a7ff3-02d1-458a-8d9f-be6040b6c262} | {e4be542f-85a6-44f2-901c-c33bddc1f1ca} | 801 1
/ |  |  |  |  | D.1.4.B1_A |  |  |  |  | Zdravotně technické instalace |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | IMPORT | {e8326aff-aacd-499f-b049-0a1c6a521a36} | {ce3a7ff3-02d1-458a-8d9f-be6040b6c262}
/ |  |  |  |  | D.1.4.B1_B |  |  |  |  | Vytápění |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | IMPORT | {ae590567-5ac4-4cdf-8df3-4a1db6f009de} | {ce3a7ff3-02d1-458a-8d9f-be6040b6c262}
/ |  |  |  |  | D.1.4.B1_C1 |  |  |  |  | Silnoproudé instalace - SO.01 Blok B - Etapa B1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | IMPORT | {af53f03b-710a-4fc5-ad29-3410f81a7453} | {ce3a7ff3-02d1-458a-8d9f-be6040b6c262}
/ |  |  |  |  | D.1.4.B1_C2 |  |  |  |  | Slaboproudé instalace - SO.01 Blok B - Etapa B1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | IMPORT | {dfd143ad-6ccc-49a6-b98f-644b083de500} | {ce3a7ff3-02d1-458a-8d9f-be6040b6c262}
/ |  |  |  |  | D.1.4.B1_D |  |  |  |  | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | IMPORT | {f71f81b1-b44b-4941-9110-53a6415b8b65} | {ce3a7ff3-02d1-458a-8d9f-be6040b6c262}
/ |  |  |  |  | D.1.4.B1_G |  |  |  |  | Plynová zařízení |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | IMPORT | {13980c21-e5c9-4a3a-93dd-b403c16b386c} | {ce3a7ff3-02d1-458a-8d9f-be6040b6c262}
|  |  | SO.01.D |  |  |  |  | Blok D | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 2 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {127c9bf8-3892-4c1f-b6e9-546a94149133} | {95a38a56-0219-46d7-86ee-be4f29daf298} | 801 1
/ |  |  |  | D.1.1.D |  |  |  |  | Architektonicko - konstrukční řešení |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {a5fc7ea1-963e-40d3-b38b-1a25d4e9f2ff} | {127c9bf8-3892-4c1f-b6e9-546a94149133} | 801 1
|  |  |  | D.1.4.D |  |  |  |  | Technika prostředí staveb |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 3 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {bbbaaa44-adff-43e8-aea3-55fa7d0f7c13} | {127c9bf8-3892-4c1f-b6e9-546a94149133} | 801 1
/ |  |  |  |  | D.1.4.D_A |  |  |  |  | Zdravotně technické instalace |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | IMPORT | {47657dc5-f0e4-4b65-9971-ce96fbfb68a9} | {bbbaaa44-adff-43e8-aea3-55fa7d0f7c13}
/ |  |  |  |  | D.1.4.D_B |  |  |  |  | Vytápění |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | IMPORT | {2fe5c56d-f0b9-40dc-ab57-aa12be015f7b} | {bbbaaa44-adff-43e8-aea3-55fa7d0f7c13}
/ |  |  |  |  | D.1.4.D_C1 |  |  |  |  | Silnoproudé instalace-SO.01 Blok D - Revize 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | IMPORT | {0d575684-ec48-4cc7-8b2c-b9a25dbaa860} | {bbbaaa44-adff-43e8-aea3-55fa7d0f7c13}
/ |  |  |  |  | D.1.4.D_C2 |  |  |  |  | Slaboproudé instalace - SO.01 Blok D |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | IMPORT | {40a4472e-f2c4-401d-adad-16d64ac146eb} | {bbbaaa44-adff-43e8-aea3-55fa7d0f7c13}
/ |  |  |  |  | D.1.4.D_D |  |  |  |  | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | IMPORT | {a7fb7cfb-c49d-48fe-9aa0-b2ec6df06704} | {bbbaaa44-adff-43e8-aea3-55fa7d0f7c13}
/ |  |  |  |  | D.1.4.D_E |  |  |  |  | Zařízení slaboproudé elektrotechniky - Elektrická požární signalizace |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | IMPORT | {7a965826-c924-4d50-b07c-471762b900b5} | {bbbaaa44-adff-43e8-aea3-55fa7d0f7c13}
/ |  |  |  |  | D.1.4.D_F |  |  |  |  | Gastrotechnologie |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | IMPORT | {a08abccd-1f99-402c-a7fc-8775e16d6ead} | {bbbaaa44-adff-43e8-aea3-55fa7d0f7c13}
/ |  |  |  |  | D.1.4.D_G |  |  |  |  | Plynová zařízení |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | IMPORT | {bd89e975-4e81-4060-a2b7-2b1a1039afef} | {bbbaaa44-adff-43e8-aea3-55fa7d0f7c13}
|  | SO.02 |  |  |  |  | Komunikace, parkoviště, vnější plochy | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {ce3462fc-6ed6-4ac3-bb86-f005c1b96c02} | {9f95eb49-4c3c-405d-9fea-a8e33c04e374} | 801 1 | 2
/ |  |  | SO.02_1etapa |  |  |  |  | SO.02 Komunikace, parkoviště a vnější plochy areálu - 1.etapa | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {54876ded-6f67-4446-8d56-855535b1f47b} | {ce3462fc-6ed6-4ac3-bb86-f005c1b96c02}
/ |  | SO.04 |  |  |  |  | Retenční Jezírko | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {1c19f645-7d37-402c-83b4-5d056e8edda3} | {9f95eb49-4c3c-405d-9fea-a8e33c04e374} | 833 | 2
/ |  | SO.05_1 |  |  |  |  | Opěrné stěny - 1.etapa | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {98bd3aff-bcfb-4301-81e4-439f58340a30} | {9f95eb49-4c3c-405d-9fea-a8e33c04e374} | 801 1 | 2
/ |  | IO.00 |  |  |  |  | Vrty a primární okruh pro TČ | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {2a7da92e-06e6-4409-8b7b-59e51aafd443} | {9f95eb49-4c3c-405d-9fea-a8e33c04e374} | 801 1 | 2
/ |  | IO.01 |  |  |  |  | Vnější vodovodní rozvody | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {6958a552-ebdd-43ad-8244-328ddd2f2e40} | {9f95eb49-4c3c-405d-9fea-a8e33c04e374} | 827 1 | 2
/ |  | IO.02 |  |  |  |  | Vnější dešťová a splašková kanalizace | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {8e9d59e4-32a1-4047-9210-a34a9a0801a6} | {9f95eb49-4c3c-405d-9fea-a8e33c04e374} | 827 2 | 2
/ |  | IO.03 |  |  |  |  | Vnější plynovodní rozvody | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {19f1e3fe-d418-4a69-afd8-4d96bde4c40d} | {9f95eb49-4c3c-405d-9fea-a8e33c04e374} |  | 2
/ |  | IO.04 |  |  |  |  | Přípojka NN | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {6e5f00d4-596a-4bc5-bbd2-d810af332916} | {9f95eb49-4c3c-405d-9fea-a8e33c04e374} |  | 2
/ |  | IO.05 |  |  |  |  | Přípojka sítě elektronických komunikací | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | ING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {67ca6dea-0ce2-4ab8-ad5a-29a9e47a07f2} | {9f95eb49-4c3c-405d-9fea-a8e33c04e374} |  | 2
/ |  | IO.06_1 |  |  |  |  | Veřejné osvětlení - etapa I | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | ING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {767ca3e5-e4a6-419d-a205-70dd2b17c4ce} | {9f95eb49-4c3c-405d-9fea-a8e33c04e374} |  | 2
/ |  | VRN |  |  |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {cc564f84-0410-46f1-a487-0f1dce4bbacf} | {9f95eb49-4c3c-405d-9fea-a8e33c04e374} |  | 2

## D.1.1.B - Architektonicko...
[18 empty] | {9fe9a7a7-3248-47a7-9e5d-8e30396d6e46} | [5 empty] | BED_sloup | bednění sloup | m2 | 28,842 | 2
[18 empty] | 2 | [5 empty] | Bed_ZD | bednění zákl. desky | m2 | 4,596 | 2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False | [5 empty] | BED_ZP | bednění základových pasů | m2 | 32,684 | 2
[24 empty] | HI_s | hydroizolace svislá | m2 | 78,12 | 2
| Stavba: | [22 empty] | HI_v | hydroizolace vodorovná | m2 | 155 | 2
|  | Přístavba a celková rekonstrukce domu sociální péče Kralovice - 1.ETAPA | [21 empty] | J | jáma | m3 | 159,408 | 2
| Objekt: | [22 empty] | jadro_pilir | omítka jádrová pilíře | m2 | 19,182 | 2
|  | SO.01 - Objekt DSP Kralovice | [21 empty] | malby | malby | m2 | 914,989 | 2
| Soupis: | [22 empty] | MP_DF_I | MP DF I | m2 | 20,16 | 2
|  | SO.01.B_I - Blok B_etapa I. | [21 empty] | MP_podhled | minerální podhled | m2 | 98,83 | 2
| Úroveň 3: | [22 empty] | OM_jadro | omítka jádro | m2 | 464,856 | 2
|  | D.1.1.B - Architektonicko - konstrukční řešení | [21 empty] | PVC_fabion | PVC fabion | m | 356,34 | 2
[24 empty] | PVC_stěny | PVC stěny | m2 | 150,882 | 2
| KSO: |  | 801 1 |  |  | CC-CZ: | [17 empty] | R | rýha | m3 | 45,377 | 2
| Místo: |  | Plzeňská třída 345, 331 41 Kralovice u Rakovníka |  |  | Datum: | 21. 4. 2022 | [16 empty] | R_4 | rýha 4 | m3 | 17,003 | 2
[24 empty] | SDK_DF_podhled | SDK DF podhled | m2 | 4,44 | 2
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 49748190 | [16 empty] | SDK_H2_podhled | SDK H2 podhled | m2 | 28,59 | 2
|  | Dům sociální péče Kralovice, p.o. |  |  |  | DIČ: | CZ24286923 | [16 empty] | SDK_podhled | SDK_podhled | m2 | 178,84 | 2
[24 empty] | Skladba_F01a | Skladba F01a | m2 | 94,31 | 2
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj | [16 empty] | Skladba_F01b | Skladba F01b | m2 | 11,49 | 2
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj | [16 empty] | Skladba_F01bs | Skladba F01 bs | m2 | 69,99 | 2
[24 empty] | Skladba_F02c | Skladba F02c | m2 | 44,22 | 2
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 24286923 | [16 empty] | Skladba_F04cs | Skladba F04 cs | m2 | 16,26 | 2
|  | Řezanina & Bartoň, s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ24286923 | [16 empty] | Skladba_F04d | Skladba F04 d | m2 | 154,54 | 2
[24 empty] | Skladba_W01 | Skladba W01 | m2 | 78,12 | 2
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 0598404 | [16 empty] | SO_pilíř | Sádra pilíř | m2 | 11,232 | 2
|  | BACing s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ0598404 | [16 empty] | štuk_pilir | štuk pilíř | m2 | 7,95 | 2
[24 empty] | z | zásyp | m3 | 204,785 | 2
| Poznámka: | [22 empty] | ZP_spoj | zpětný spoj | m | 76,35 | 2
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Přístavba a celková rekonstrukce domu sociální péče Kralovice - 1.ETAPA
Objekt:
SO.01 - Objekt DSP Kralovice
Soupis:
SO.01.B_I - Blok B_etapa I.
Úroveň 3:
D.1.1.B - Architektonicko - konstrukční řešení
Místo: |  |  | Plzeňská třída 345, 331 41 Kralovice u Rakovníka |  |  | Datum: | 21. 4. 2022
Zadavatel: |  |  | Dům sociální péče Kralovice, p.o. |  |  | Projektant: | Řezanina & Bartoň, s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | BACing s.r.o.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | [5 empty] | 0
| 712 - Povlakové krytiny | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | [5 empty] | 0
| 763 - Konstrukce suché výstavby | [5 empty] | 0
| 764 - Konstrukce klempířské | [5 empty] | 0
| 766 - Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 771 - Podlahy z dlaždic | [5 empty] | 0
| 776 - Podlahy povlakové | [5 empty] | 0
| 777 - Podlahy lité | [5 empty] | 0
| 781 - Dokončovací práce - obklady | [5 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [5 empty] | 0
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Přístavba a celková rekonstrukce domu sociální péče Kralovice - 1.ETAPA
Objekt:
SO.01 - Objekt DSP Kralovice
Soupis:
SO.01.B_I - Blok B_etapa I.
Úroveň 3:
D.1.1.B - Architektonicko - konstrukční řešení
Místo: |  |  | Plzeňská třída 345, 331 41 Kralovice u Rakovníka |  |  | Datum: | 21. 4. 2022
Zadavatel: |  |  | Dům sociální péče Kralovice, p.o. |  |  | Projektant: | Řezanina & Bartoň, s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | BACing s.r.o.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 411.4192 |  | 372.8768 |  | D | -1 | [15 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 382.1314 |  | 366.2814 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 184.348 |  | 70.825 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
1 | K | 113106134 | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 ze zámkové dlažby | m2 | 22.5 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 5.85 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1366983533
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113106134 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | bourání okolo stávajícího objektu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22,5 |  | 22.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 22.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 113106271 | Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 ze zámkové dlažby s ložem z kameniva | m2 | 185 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.295 | 54.575 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1660056563
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113106271 | [14 empty] | Online PSC | 2
3 | K | 113107331 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm | m2 | 32 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.325 | 10.4 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 583167335
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107331 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | bourání okolo stávajícího objektu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 32 |  | 32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 32 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 115001102 | Převedení vody potrubím průměru DN přes 100 do 150 | m | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0078689 | 0.039344 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 530243274
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/115001102 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.1 Technická zpráva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1. Výkopy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | hod | 50 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 3.2634e-05 | 0.0016317 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -816945206
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/115101201 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.1 Technická zpráva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1. Výkopy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 50 |  | 50 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 50 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 115101301 | Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | den | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 175477676
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/115101301 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.1 Technická zpráva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1. Výkopy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 131251104 | Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 | m3 | 159.408 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 892642902
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/131251104 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.1 Technická zpráva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1. Výkopy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.10 Půdorys základů - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 67,32*1,9+17,5*1,8 |  | 159.408 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | J | Součet |  | 159.408 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 132251254 | Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 | m3 | 45.377 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1380833398
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132251254 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.1 Technická zpráva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1. Výkopy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.10 Půdorys základů - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,2*2,54*1,47+8,2*1,8 |  | 45.377 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | R | Součet |  | 45.377 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 132351252 | Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3 | m3 | 17.003 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1762780048
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132351252 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.1 Technická zpráva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1. Výkopy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.10 Půdorys základů - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,37*1*0,7 |  | 9.359 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,35*1,2*0,7*2+3,2*1,2*0,7*2 |  | 7.644 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | R_4 | Součet |  | 17.003 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 162351103 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m | m3 | 102.392 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 797727571
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351103 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | J |  | 159.408 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | R |  | 45.377 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -z/2 |  | -102.393 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 102.392 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 162351123 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m | m3 | 17.003 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 701317572
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351123 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | R_4 |  | 17.003 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 17.003 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 167151111 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 102.393 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1491830370
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | z/2 |  | 102.393 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 102.393 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 167151112 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 | m3 | 17.003 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1404072089
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | R_4 |  | 17.003 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 17.003 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 171151103 | Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti | m3 | 119.396 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2133306855
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171151103 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | z/2 |  | 102.393 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | R_4 |  | 17.003 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 119.396 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 174101101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 204.785 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -612444108
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174101101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.1 Technická zpráva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1. Výkopy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.10 Půdorys základů - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,2*2,54*1,47+8,2*1,8 |  | 45.377 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 67,32*1,9+17,5*1,8 |  | 159.408 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | z | Součet |  | 204.785 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | M | 58344171 | štěrkodrť frakce 0/32 | t | 184.307 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 184.307 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 230303406
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/58344171 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 84.7449 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
24 | K | 273313511 | Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15 | m3 | 1.336 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 2.301 | 3.0742 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1727962927
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/273313511 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.1 Technická zpráva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2. Základy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.2.12 Výkres tvaru základů balkonů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DZ-D01" 3,61*3,7*0,1 |  | 1.336 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.336 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 273322611 | Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 | m3 | 3.64 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 2.5019 | 9.1068 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -711896985
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/273322611 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.1 Technická zpráva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2. Základy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.2.03 Půdorys 1PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.2.12 Výkres tvaru základů balkonů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DZ-D01" 3,5*4,16*0,25 |  | 3.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.64 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 273351121 | Bednění základů desek zřízení | m2 | 4.596 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0024719 | 0.011361 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 338963072
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/273351121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.1 Technická zpráva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2. Základy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.2.12 Výkres tvaru základů balkonů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DZ-D01" (3,5+4,16)*2*0,3 |  | 4.596 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | Bed_ZD | Součet |  | 4.596 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 273351122 | Bednění základů desek odstranění | m2 | 4.596 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1853904360
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/273351122 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Bed_ZD |  | 4.596 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.596 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 273361821 | Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | t | 0.074 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 1.0606 | 0.078486 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 69852992
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/273361821 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.1 Technická zpráva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2. Základy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.2.13 Výkres výztuže základů balkonů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DZ-D01" 3,5*4,16*4,16*1,1*0,001 |  | 0.067 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.067 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 0,067*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.074 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
29 | K | 273362021 | Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI | t | 0.33 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 1.0628 | 0.35072 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -382589919
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/273362021 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.1 Technická zpráva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2. Základy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.2.12 Výkres tvaru základů balkonů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.2.13 Výkres výztuže základů balkonů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DZ-D01" 3,5*4,16*16,46*1,25*0,001 |  | 0.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 0,3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.33 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
30 | K | 274313511 | Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15 | m3 | 2.609 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 2.301 | 6.0034 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1300117539
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/274313511 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.1 Technická zpráva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2. Základy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.2.12 Výkres tvaru základů balkonů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BZ_ZP01" 13,317*1*0,1 |  | 1.332 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BZ-ZP02" 3,21*1,4*0,1*2+1,35*1,4*0,1*2 |  | 1.277 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.609 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 274321611 | Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 30/37 | m3 | 9.172 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 2.5019 | 22.9472 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 289113937
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/274321611 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.1 Technická zpráva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2. Základy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.2.12 Výkres tvaru základů balkonů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BZ_ZP01" 13,317*0,6*0,6 |  | 4.794 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BZ-ZP02"3,21*0,8*0,6*2+1,35*0,8*0,6*2 |  | 4.378 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9.172 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 274351121 | Bednění základů pasů rovné zřízení | m2 | 32.684 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0026919 | 0.087982 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -637481212
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/274351121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.1 Technická zpráva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2. Základy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.2.12 Výkres tvaru základů balkonů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BZ_ZP01" 13,317*0,6*2+0,6*0,6*4 |  | 17.42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BZ-ZP02" 3,21*0,6*2*2+1,35*0,6*2*2+0,8*0,6*9 |  | 15.264 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | BED_ZP | Součet |  | 32.684 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 274351122 | Bednění základů pasů rovné odstranění | m2 | 32.684 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1940886316
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/274351122 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | BED_ZP |  | 32.684 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 32.684 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 274361821 | Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | t | 0.41 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 1.0606 | 0.43485 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 514389879
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/274361821 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.1 Technická zpráva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2. Základy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.2.12 Výkres tvaru základů balkonů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.2.13 Výkres výztuže základů balkonů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BZ_ZP01" (13,317*0,6*0,6)*40,03*1,1*0,001 |  | 0.211 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BZ-ZP02" (3,21*0,8*0,6*2+1,35*0,8*0,6*2)*33,71*1,1*0,001 |  | 0.162 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.373 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 0,373*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.41 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
35 | K | 279113163R | Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 30/37, tloušťky zdiva přes 200 do 250 mm | m2 | 64.635 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.58443 | 37.7746 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 677051799
| VV |  | D.1.1.1 Technická zpráva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2. Základy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.2.12 Výkres tvaru základů balkonů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BZ-ST02" (12,767+1,425*4)*3,5 |  | 64.635 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 64.635 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 279361821 | Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | t | 4.602 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 1.0594 | 4.8754 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -754048333
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/279361821 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.1 Technická zpráva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2. Základy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.2.12 Výkres tvaru základů balkonů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.2.13 Výkres výztuže základů balkonů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BZ-ST02" (12,767+1,425*4)*3,5*58,85*1,1*0,001 |  | 4.184 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.184 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 4,184*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 4.602 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 36.2399 |  | 8.2e-06 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
37 | K | 310231061R | Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém děrovanými cihlami plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 přes P10 do P15, tl. zdiva 440 mm | m2 | 2.16 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.3537 | 0.76399 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2120046534
| VV |  | D.1.1.1 Technická zpráva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4. Svislé nosné konstrukce | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.1.3 Půdorys 1.NP - stáv. stav + bourací práce | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,52+0,56 |  | 1.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.1.4 Půdorys 2.NP - stáv. stav + bourací práce | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,52+0,56 |  | 1.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.16 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 310231065R | Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém děrovanými cihlami plochy přes 1 m2 do 4 m2 přes P10 do P15, tl. zdiva 440 mm | m2 | 58.721 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.3484 | 20.4584 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 756387979
| VV |  | D.1.1.1 Technická zpráva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4. Svislé nosné konstrukce | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | odměřeno z PD | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.1.2 Půdorys 1.PP - stáv. stav + bourací práce | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "§08" 1,2*1,5*13+1,2*0,6+0,73*3,05 |  | 26.347 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 26.347 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.1.3 Půdorys 1.NP - stáv. stav + bourací práce | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "§08" 1,2*1,8*3 |  | 6.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,06+3,67+3,31 |  | 8.04 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,1*1,97 |  | 2.167 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 16.687 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.1.4 Půdorys 2.NP - stáv. stav + bourací práce | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "§08" 1,2*1,8*3 |  | 6.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,06+3,67+0,47+1,84 |  | 7.04 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,1*1,97 |  | 2.167 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 15.687 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 58.721 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
46 | K | 317168053 | Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1500 mm | kus | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.054548 | 1.091 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -219852885
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317168053 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.1 Technická zpráva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4. Svislé nosné konstrukce | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.C.3.4 Seznam překladů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P02" 4*5 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
47 | K | 317168054 | Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1750 mm | kus | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.063548 | 1.271 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -32433783
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317168054 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.1 Technická zpráva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4. Svislé nosné konstrukce | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.C.3.4 Seznam překladů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P03" 4*5 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
49 | K | 317168056 | Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2250 mm | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.081848 | 0.81848 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1201248365
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317168056 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.1 Technická zpráva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4. Svislé nosné konstrukce | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.C.3.4 Seznam překladů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P05"2*5 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
53 | K | 317941121 | Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm | t | 0.006 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.019536 | 0.00011722 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 170262761
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317941121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.1 Technická zpráva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4. Svislé nosné konstrukce | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.C.3.4 Seznam překladů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | L 40x40x4 - 2,5 kg/m | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P21" 2*1,1*2,5*0,001 |  | 0.006 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.006 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
54 | M | 13010414 | úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 40x40x4mm | t | 0.006 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 1 | 0.006 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1197339779
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/13010414 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.1 Technická zpráva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4. Svislé nosné konstrukce | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.C.3.4 Seznam překladů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | L 40x40x4 - 2,5 kg/m | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P21" 2*1,1*2,5*0,001 |  | 0.006 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.006 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 0,006*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.006 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
55 | K | 317998114 | Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrenu výšky 24 cm, tloušťky 90 mm | m | 17.5 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0003375 | 0.0059063 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1508327967
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317998114 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.1 Technická zpráva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4. Svislé nosné konstrukce | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.C.3.4 Seznam překladů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P02" 4*1,5 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P03"4*1,75 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P05"2*2,25 |  | 4.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 17.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
56 | K | 319202113 | Dodatečná izolace zdiva injektáží nízkotlakou metodou silikonovou mikroemulzí, tloušťka zdiva přes 300 do 450 mm | m | 0.82 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00079456 | 0.00065154 | 1e-05 | 8.2e-06 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1137648939
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/319202113 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.1 Technická zpráva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3. Hydroizolace a izolace proti radonu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.1 Půdorys 1.PP - stávající stav + bourací práce | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,82 |  | 0.82 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.82 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
58 | K | 319231213 | Dodatečná izolace zdiva podřezáním řetězovou pilou zdiva cihelného, tloušťky přes 300 do 600 mm | m2 | 32.399 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.024959 | 0.80864 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 148722233
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/319231213 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.1 Technická zpráva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3. Hydroizolace a izolace proti radonu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.1 Půdorys 1.PP - stávající stav + bourací práce | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (21,25+15+11,351)*0,45 |  | 21.42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,141*0,45 |  | 3.663 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,351*0,45 |  | 5.108 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,52*0,4 |  | 2.208 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 32.399 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
59 | K | 330321610 | Sloupy, pilíře, táhla, rámové stojky, vzpěry z betonu železového (bez výztuže) bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 30/37 | m3 | 3.416 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 2.5019 | 8.5464 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -349911323
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/330321610 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.1 Technická zpráva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4. Svislé nosné konstrukce | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.2.04 Půdorys 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D1.2.05 Výkres výztuže sloupů 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B1-S01" 0,75*0,45*2,53 |  | 0.854 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B1-S02" 0,45*0,45*2,53 |  | 0.512 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B1-S03" 0,3*0,45*2,53 |  | 0.342 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1.708 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.2.06 Půdorys 2NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D1.2.05 Výkres výztuže sloupů 2NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B2-S01" 0,75*0,45*2,53 |  | 0.854 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B2-S02" 0,45*0,45*2,53 |  | 0.512 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B2-S03" 0,3*0,45*2,53 |  | 0.342 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1.708 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.416 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
60 | K | 331351115 | Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu přes 0,04 do 0,08 m2 zřízení | m2 | 28.842 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0027487 | 0.079279 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1347795947
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/331351115 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.1 Technická zpráva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4. Svislé nosné konstrukce | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.2.04 Půdorys 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D1.2.05 Výkres výztuže sloupů 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B1-S01" (0,75+0,45)*2*2,53 |  | 6.072 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B1-S02"(0,45+0,45)*2*2,53 |  | 4.554 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B1-S03" (0,3+0,45)*2*2,53 |  | 3.795 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 14.421 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.2.06 Půdorys 2NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D1.2.05 Výkres výztuže sloupů 2NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B2-S01" (0,75+0,45)*2*2,53 |  | 6.072 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B2-S02" (0,45+0,45)*2*2,53 |  | 4.554 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B2-S03" (0,3+0,45)*2*2,53 |  | 3.795 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 14.421 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | BED_sloup | Součet |  | 28.842 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
61 | K | 331351116 | Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu přes 0,04 do 0,08 m2 odstranění | m2 | 28.842 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1948864942
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/331351116 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | BED_sloup |  | 28.842 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 28.842 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
62 | K | 331361821 | Výztuž sloupů, pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr hranatých svislých nebo šikmých (odkloněných) z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | t | 0.548 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 1.0524 | 0.5767 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2010528586
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/331361821 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.1 Technická zpráva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4. Svislé nosné konstrukce | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.2.04 Půdorys 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D1.2.05 Výkres výztuže sloupů 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B1-S01" 0,75*0,45*2,53*125,54*0,001 |  | 0.107 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B1-S02" 0,45*0,45*2,53*159,25*0,001 |  | 0.082 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B1-S03" 0,3*0,45*2,53*155,35*0,001 |  | 0.053 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 0.242 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.2.06 Půdorys 2NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D1.2.05 Výkres výztuže sloupů 2NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B2-S01" 0,75*0,45*2,53*133,84*0,001 |  | 0.114 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B2-S02" 0,45*0,45*2,53*166,26*0,001 |  | 0.085 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B2-S03" 0,3*0,45*2,53*167,85*0,001 |  | 0.057 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 0.256 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.498 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 0,498*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.548 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
64 | K | 342244221 | Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 140 mm | m2 | 16.694 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.10863 | 1.8135 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 102514499
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/342244221 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.1 Technická zpráva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4. Svislé nosné konstrukce | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.11 Půdorys 1.PP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,111*3,18 |  | 6.713 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 6.713 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.D Etapizace pavilonu D vs. B | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1" (1,835+1,364)*3,12 |  | 9.981 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 9.981 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16.694 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.8547 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
82 | K | 413941123 | Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm | t | 1.738 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.017094 | 0.029709 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1846259776
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/413941123 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.1 Technická zpráva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5. Vodorovné nosné konstrukce | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.2.04 Půdorys 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B1-P01, 2xHEA 160 - 2x30,4kg/m" (3,4+4,9+6)*2*30,4*0,001 |  | 0.869 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.2.06 Půdorys 2NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B2-P01, 2xHEA 160 - 2x30,4kg/m" (3,4+4,9+6)*2*30,4*0,001 |  | 0.869 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.738 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
83 | M | 13010956 | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEA 160 | t | 1.825 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 1 | 1.825 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -289081692
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/13010956 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.2.04 Půdorys 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B1-P01, 2xHEA 160 - 2x30,4kg/m" (3,4+4,9+6)*2*30,4*0,001 |  | 0.869 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.2.04 Půdorys 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B2-P01, 2xHEA 160 - 2x30,4kg/m" (3,4+4,9+6)*2*30,4*0,001 |  | 0.869 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.738 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 1,738*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1.825 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 74.2218 |  | 0.32 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
97 | K | 612125101 | Vyplnění spár vnitřních povrchů cementovou maltou, ploch z cihel stěn | m2 | 445.298 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00704 | 3.1349 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -803666784
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612125101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.1.2 Půdorys 1.PP - stáv. stav + bourací práce | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 54,7*3,18 |  | 173.946 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 173.946 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.1.3 Půdorys 1.NP - stáv. stav + bourací práce | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 42,8*3,17 |  | 135.676 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 135.676 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.1.4 Půdorys 2.NP - stáv. stav + bourací práce | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 42,8*3,17 |  | 135.676 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 135.676 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 445.298 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
98 | K | 612131121 | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn | m2 | 464.856 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.000263 | 0.12226 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 195948576
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612131121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | om_jadro |  | 464.856 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 464.856 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
99 | K | 612142001 | Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn | m2 | 11.25 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.004384 | 0.04932 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1572088468
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612142001 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.B.11 Půdorys 1.PP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "nika" 1,5*1,5*3 |  | 6.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.12 Půdorys 1.NP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "nika" 1,5*1,5*1 |  | 2.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B. 13 Půdorys 2.NP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "nika" 1,5*1,5*1 |  | 2.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11.25 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
100 | K | 612311131 | Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn | m2 | 310.639 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.004 | 1.2426 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1374500382
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612311131 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.1 Technická zpráva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9. Kompletační konstrukce | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | c) Povrchové úpravy - omítky | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | odměřeno z PD | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.C.1 Skladby konstrukcí a materiálů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.11 - Půdorys 1.NP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B0.05" (7,05+1,8)*3,18-1,3*1,97*2-0,9*1,97 |  | 21.248 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B0.11" (2,358+1,035)*2,6 |  | 8.822 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B0.12" 1,036*2,6 |  | 2.694 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B0.13" (1,9+2,358)*2,6 |  | 11.071 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B0.14" 3,2*2,8 |  | 8.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B0.16" 1,75*2,6 |  | 4.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B0.17" 9,4*2,8-0,9*1,97 |  | 24.547 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B0.18" (9,34+5,535+9,34)*3,18-1,3*1,9 |  | 74.534 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B0.19" (1,89*2+5,535)*3,18-1,3*1,97 |  | 27.061 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B0.26" 3,65*3,18 |  | 11.607 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B0.27" (3,209+2,499)*3,18 |  | 18.151 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 213.245 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.12 - Půdorys 1.NP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B1.03" 1,67*2,8-1,1*2,365+(1,1+2,365*2)*0,45 |  | 4.698 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B1.29" (2,855+1,7)*2,8-1,7*2,955+(1,7+2,955*2)*0,45 |  | 11.155 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B1.31" 1,81*2,8-1,435*2,955+(1,435+2,955*2)*0,45 |  | 4.133 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B1.32" 13,4*2,8-4,995*2,7+(4,995+2,7*2)*0,45 |  | 28.711 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 48.697 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.13 - Půdorys 2.NP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B2.03" 1,67*2,8-1,1*2,365+(1,1+2,365*2)*0,45 |  | 4.698 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B2.29" (2,855+1,7)*2,8-1,7*2,955+(1,7+2,955*2)*0,45 |  | 11.155 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B2.31" 1,81*2,8-1,435*2,955+(1,435+2,955*2)*0,45 |  | 4.133 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B2.34" 13,4*2,8-4,995*2,7+(4,995+2,7*2)*0,45 |  | 28.711 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 48.697 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | štuk | Součet |  | 310.639 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
101 | K | 612321121R | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn, v místech styku dvou různých materiálů přebandážovat výztužnou tkaninou (včetně dodávky materiálu) | m2 | 464.856 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0154 | 7.1588 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 798563029
| VV |  | D.1.1.1 Technická zpráva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9. Kompletační konstrukce | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | c) Povrchové úpravy - omítky | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | odměřeno z PD | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.C.1 Skladby konstrukcí a materiálů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B0.05" (7,05+1,8)*3,18-1,3*1,97*2-0,9*1,97 |  | 21.248 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B0.11" (2,358+1,035)*3,18 |  | 10.79 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B0.12" 1,036*3,18 |  | 3.294 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B0.13" (1,9+2,358)*3,18 |  | 13.54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B0.14" 3,2*3,18 |  | 10.176 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B0.16" 1,75*3,18 |  | 5.565 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B0.17" 9,4*3,18-0,9*1,97 |  | 28.119 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B0.18" (9,34+5,535+9,34)*3,18-1,3*1,9 |  | 74.534 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B0.19" (1,89*2+5,535)*3,18-1,3*1,97 |  | 27.061 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B0.26" 3,65*3,18 |  | 11.607 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B0.27" (3,209+2,499)*3,18 |  | 18.151 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 224.085 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.2 - Půdorys 1.NP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B1.03" 1,67*3,12-1,1*2,365+(1,1+2,365*2)*0,45 |  | 5.232 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B1.16" (3,586*2+5,57)*3,12-1,1*2,365+(1,1+2,365*2)*0,45 |  | 39.777 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B1.17" (3,197+0,3+0,45+0,3)*3,12 |  | 13.251 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B1.29" (2,855+1,7)*3,12-1,7*2,955+(1,7+2,955*2)*0,45 |  | 12.613 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B1.30" 3,45*3,12 |  | 10.764 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B1.31" 1,81*3,12-1,435*2,955+(1,435+2,955*2)*0,45 |  | 4.712 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B1.32" 13,4*3,12-4,995*2,7+(4,995+2,7*2)*0,45 |  | 32.999 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 119.348 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.3 - Půdorys 2.NP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B2.03" 1,67*3,12-1,1*2,365+(1,1+2,365*2)*0,45 |  | 5.232 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B2.16" (3,586+5,57+3,586)*3,12-1,1*2,365+(1,1+2,365*2)*0,45 |  | 39.777 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B2.17" (3,197+0,3+0,45+0,3)*3,12 |  | 13.251 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B2.29" (2,855+1,7)*3,12-1,7*2,955+(1,7+2,955*2)*0,45 |  | 12.613 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B2.30" 4,115*3,12 |  | 12.839 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B2.31" 1,81*3,12-1,435*2,955+(1,435+2,955*2)*0,45 |  | 4.712 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B2.34" 13,4*3,12-4,995*2,7+(4,995+2,7*2)*0,45 |  | 32.999 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 121.423 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | OM_jadro | Součet |  | 464.856 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
102 | K | 612341121 | Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn | m2 | 95.184 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.01103 | 1.0499 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2024565913
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612341121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.1 Technická zpráva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9. Kompletační konstrukce | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | c) Povrchové úpravy - omítky | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | odměřeno z PD | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.C.1 Skladby konstrukcí a materiálů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.2 - Půdorys 1.NP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B1.16" (3,586*2+5,57)*2,8-1,1*2,365+(1,1+2,365*2)*0,45 |  | 35.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B1.17" (3,197+0,3+0,45+0,3)*2,8 |  | 11.892 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 47.592 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.3 - Půdorys 2.NP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B2.16" (3,586+5,57+3,586)*2,8-1,1*2,365+(1,1+2,365*2)*0,45 |  | 35.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B2.17" (3,197+0,3+0,45+0,3)*2,8 |  | 11.892 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 47.592 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | SO | Součet |  | 95.184 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
103 | K | 613131121 | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně pilířů nebo sloupů | m2 | 19.182 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.000263 | 0.0050449 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1440368897
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/613131121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | jadro_pilir |  | 19.182 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 19.182 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
104 | K | 613311131 | Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí pilířů nebo sloupů | m2 | 7.95 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.004 | 0.0318 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -610897065
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/613311131 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.B.11 - Půdorys 1.PP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((0,45+0,8)*2)*3,18 |  | 7.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | štuk_pilir | Součet |  | 7.95 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
105 | K | 613321121 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí pilířů nebo sloupů | m2 | 19.182 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0154 | 0.2954 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 51788628
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/613321121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.1 Technická zpráva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9. Kompletační konstrukce | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | c) Povrchové úpravy - omítky | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | odměřeno z PD | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.11 - Půdorys 1.PP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((0,45+0,8)*2)*3,18 |  | 7.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 7.95 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.12 - Půdorys 1.NP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((0,45+0,45)*2)*3,12 |  | 5.616 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 5.616 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.13 - Půdorys 2.NP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((0,45+0,45)*2)*3,12 |  | 5.616 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 5.616 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | jadro_pilir | Součet |  | 19.182 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
106 | K | 613341121 | Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí pilířů nebo sloupů | m2 | 11.232 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.01103 | 0.12389 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1220330887
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/613341121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.B.12 - Půdorys 1.NP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((0,45+0,45)*2)*3,12 |  | 5.616 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 5.616 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.13 - Půdorys 2.NP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((0,45+0,45)*2)*3,12 |  | 5.616 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 5.616 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | SO_pilíř | Součet |  | 11.232 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
107 | K | 619991011 | Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou | m2 | 10.406 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -994823928
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/619991011 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.1 Technická zpráva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9. Kompletační činnost | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.16 SZ a JV pohled - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.17 JZ pohled - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.C.3.3 Seznam oken | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,1*2,365*2 |  | 5.203 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.C.3.2 Seznam exteriérových dveří | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,1*2,365*2 |  | 5.203 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10.406 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
573 | K | 619996137R | Zabednění, prachotěsné těsnění otvorů do neupravované části budovy (součástí je i dodávka potřebného materiálu) | m2 | 16 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.02093 | 0.33488 | 0.02 | 0.32 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -137881676
| VV |  | D.1.1.D Etapizace pavilonu D vs. B | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*2+1*2*3+1*2*3 |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
109 | K | 622135001 | Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěn | m2 | 78.12 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.02048 | 1.5999 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -777682145
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622135001 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | HI_s |  | 78.12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 78.12 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
110 | K | 622135091 | Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch tmelem, tloušťky do 2 mm Příplatek k ceně za každých dalších 5 mm tloušťky podkladní vrstvy přes 10 mm maltou vápenocementovou stěn | m2 | 156.24 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0079 | 1.2343 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 879855
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622135091 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.1.10 SZ a JV pohled - stáv. stav + bourací práce | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | HI_s*2 |  | 156.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 156.24 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
114 | K | 622143004 | Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem | m | 27.68 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1517528784
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622143004 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | (1,1+2,36)*2*4 |  | 27.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 27.68 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
115 | M | 59051516 | profil začišťovací PVC pro ostění vnitřních omítek | m | 29.064 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0003 | 0.0087192 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 423264328
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/59051516 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | (1,1+2,36)*2*4 |  | 27.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 27.68 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 27,68*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 29.064 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
138 | K | 629991011 | Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou | m2 | 10.406 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -904905101
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/629991011 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.1 Technická zpráva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9. Kompletační činnost | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.16 SZ a JV pohled - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.17 JZ pohled - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.C.3.3 Seznam oken | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,1*2,365*2 |  | 5.203 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.C.3.2 Seznam exteriérových dveří | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,1*2,365*2 |  | 5.203 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10.406 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
139 | K | 631311116 | Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30 | m3 | 5.459 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 2.5019 | 13.6577 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 279296660
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631311116 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.1 Technická zpráva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9. Kompletační činnost - podlahy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba_F01bs*0,078 |  | 5.459 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5.459 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
140 | K | 631311126 | Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 25/30 | m3 | 1.463 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 2.5019 | 3.6602 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1757789010
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631311126 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.1 Technická zpráva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9. Kompletační činnost - podlahy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba_F04cs*0,09 |  | 1.463 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.463 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
141 | K | 631319011 | Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm | m3 | 5.459 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1840724133
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631319011 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Skladba_F01bs*0,078 |  | 5.459 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5.459 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
142 | K | 631319012 | Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 80 do 120 mm | m3 | 1.463 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1540040272
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631319012 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Skladba_F04cs*0,09 |  | 1.463 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.463 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
143 | K | 631319171 | Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm | m3 | 5.459 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1691374101
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631319171 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Skladba_F01bs*0,078 |  | 5.459 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5.459 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
144 | K | 631319173 | Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm | m3 | 1.463 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1933423614
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631319173 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Skladba_F04cs*0,09 |  | 1.463 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.463 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
145 | K | 631319181 | Příplatek k cenám mazanin za sklon přes 15° do 35° od vodorovné roviny mazanina tl. přes 50 do 80 mm | m3 | 5.459 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1297295734
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631319181 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Skladba_F01bs*0,078 |  | 5.459 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5.459 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
146 | K | 631319183 | Příplatek k cenám mazanin za sklon přes 15° do 35° od vodorovné roviny mazanina tl. přes 80 do 120 mm | m3 | 1.463 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -2121981922
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631319183 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Skladba_F04cs*0,09 |  | 1.463 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.463 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
149 | K | 631362021 | Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI | t | 0.145 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 1.0628 | 0.1541 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1691670763
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631362021 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.C.1 Skladby konstrukcí a materiálů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | kari síť 150/150/4 - 1,35 kg/m2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba_F01bs*1,35*1,25*0,001 |  | 0.118 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba_F04cs*1,35*1,25*0,001 |  | 0.027 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.145 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
151 | K | 632450124R | Vyrovnávací betonový práh z prostého betonu tl. 100 mm | m2 | 12.773 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.105 | 1.3412 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1647082918
| VV |  | D.1.1.1 Technická zpráva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9. Kompletační činnost | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | b) Vnitřní nenosné stěny - příčky a předstěny | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | LW01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.12 Půdorys 1.NP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | §09 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,321*2+1,693+2,956+1,79+1,455+5,57)*0,2 |  | 3.621 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 3.621 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.13 Půdorys 2.NP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | §09 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,321*2+1,693+2,956+1,79+1,455+5,57)*0,2 |  | 3.621 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 3.621 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | LW02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.12 Půdorys 1.NP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | §09 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,09+7,355+2,321)*0,2 |  | 2.753 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 2.753 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.13 Půdorys 2.NP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | §09 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,09+7,48+2,321)*0,2 |  | 2.778 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 2.778 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12.773 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
152 | K | 632451234 | Potěr cementový samonivelační litý tř. C 25, tl. přes 45 do 50 mm | m2 | 304.56 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.11 | 33.5016 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1777634416
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/632451234 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Skladba_F01a |  | 94.31 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba_F01b |  | 11.49 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba_F02c |  | 44.22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba_F04d |  | 154.54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 304.56 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
153 | K | 632451292 | Potěr cementový samonivelační litý Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 mm tř. C 25 | m2 | 404.49 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.011 | 4.4494 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 393276641
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/632451292 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Skladba_F01a*1 |  | 94.31 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba_F01b*2 |  | 22.98 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba_F02c*3 |  | 132.66 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba_F04d*1 |  | 154.54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 404.49 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
156 | K | 632481213 | Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie | m2 | 390.81 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.000132 | 0.051587 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -574129481
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/632481213 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Skladba_F01a |  | 94.31 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba_F01b |  | 11.49 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba_F01bs |  | 69.99 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba_F02c |  | 44.22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba_F04cs |  | 16.26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba_F04d |  | 154.54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 390.81 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
157 | K | 634112128 | Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl. do 10 mm, výšky 150 mm | m | 425 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 2.1e-05 | 0.008925 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 646000787
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/634112128 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | odměřeno z PD | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 425 |  | 425 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 425 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
158 | K | 635211121 | Násyp lehký pod podlahy s udusáním a urovnáním povrchu z keramzitu | m3 | 2.394 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.42 | 1.0055 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1950806236
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/635211121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.C.1 Skladby konstrukcí a materiálů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba_F02c*0,01 |  | 0.442 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba_F04cs*0,025 |  | 0.407 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba_F04d*0,01 |  | 1.545 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.394 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.72199 |  | 295.1364 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
172 | K | 949101111 | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m | m2 | 338.08 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00013 | 0.04395 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 759893828
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/949101111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.B.11 Půdorys 1.PP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 123,06 |  | 123.06 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.12 Půdorys 1.NP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 107,33 |  | 107.33 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.13 Půdorys 2.NP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 107,69 |  | 107.69 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 338.08 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
173 | K | 952901111 | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m | m2 | 338.08 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 3.5e-05 | 0.011833 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 852433930
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/952901111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.B.11 Půdorys 1.PP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 123,06 |  | 123.06 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.12 Půdorys 1.NP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 107,33 |  | 107.33 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.13 Půdorys 2.NP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 107,69 |  | 107.69 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 338.08 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
174 | K | 953333328R | Dodávka a montáž objektové dilatační lišty PVC, š. 70 mm | m | 10.9 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00539 | 0.058751 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1798946706
| VV |  | D.1.1.1 Technikcá zpráva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9. Kompletační konstrukce | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | c) Povrchové úpravy - podlahy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.C.3.8 Seznam ostatních výrobků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OS 11 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.11 - Půdorys 1.PP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "§02" 2,5 |  | 2.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.12 - Půdorys 1.NP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "§02" 2,8 |  | 2.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.13 - Půdorys 2.NP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "§02" 2,8 |  | 2.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.14- Půdorys 2.NP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "§02" 2,8 |  | 2.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10.9 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
175 | K | 953333329R | Dodávka a montáž rohové objektové dilatační lišta PVC, š. 70 mm | m | 82.9 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00539 | 0.44683 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -906755786
| VV |  | D.1.1.1 Technikcá zpráva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9. Kompletační konstrukce | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | c) Povrchové úpravy - podlahy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.C.3.8 Seznam ostatních výrobků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OS 12 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.11 - Půdorys 1.PP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19,1 |  | 19.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.12 - Půdorys 1.NP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 31,9 |  | 31.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.13 - Půdorys 2.NP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 31,9 |  | 31.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 82.9 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
176 | K | 953333330R | Dodávka a montáž meziobjektové dilatace podlahové v. 45 mm, š. 65 mm, hliník, PVC | m | 29.8 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00539 | 0.16062 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -128802580
| VV |  | D.1.1.1 Technikcá zpráva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9. Kompletační konstrukce | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | c) Povrchové úpravy - podlahy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.C.3.8 Seznam ostatních výrobků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "OS 13" 2,5+9,1*3 |  | 29.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 29.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
181 | K | 962031132 | Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm | m2 | 94.36 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.131 | 12.3612 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -289063500
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/962031132 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.1.2 Půdorys 1.PP - stáv. stav + bourací práce | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,175+0,5*2+1,85+1,25+0,53*2++2,11+0,7+0,4+0,7+0,4+0,7+1,13+0,9)*3,18 |  | 42.533 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(0,9*1,97+0,6*1,97) |  | -2.955 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 39.578 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.1.3 Půdorys 1.NP - stáv. stav + bourací práce | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,32+1,45*2+1+0,98)*3,17 |  | 29.164 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,6*1,97*3 |  | -3.546 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 25.618 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.1.4 Půdorys 2.NP - stáv. stav + bourací práce | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,32+1,45*2+1+0,98)*3,17 |  | 29.164 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,6*1,97*3) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 29.164 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 94.36 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
182 | K | 962031133 | Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm | m2 | 141.229 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.261 | 36.8608 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1350169516
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/962031133 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.1.2 Půdorys 1.PP - stáv. stav + bourací práce | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,21+3,059+1,83)*3,18 |  | 25.755 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,9*1,97*2 |  | -3.546 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 22.209 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.1.3 Půdorys 1.NP - stáv. stav + bourací práce | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (9+5,57*2)*3,17 |  | 63.844 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,1*1,97*2 |  | -4.334 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 59.51 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.1.4 Půdorys 2.NP - stáv. stav + bourací práce | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (9+5,57*2)*3,17 |  | 63.844 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,1*1,97*2 |  | -4.334 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 59.51 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 141.229 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
183 | K | 962032241 | Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu cementovou, objemu přes 1 m3 | m3 | 53.557 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 104.4361 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -457928468
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/962032241 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.1.2 Půdorys 1.PP - stáv. stav + bourací práce | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,7*0,23+1,63*0,18+5,52*0,2)*3,18 |  | 5.687 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 5.687 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.1.3 Půdorys 1.NP - stáv. stav + bourací práce | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,31*0,41+3,09*0,18+0,78*0,67+3,22*0,45+3,89*0,45+6,88*0,45+1,7*0,45)*3,17 |  | 26.204 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(0,9*1,97*0,18+1,1*1,97*2*0,45) |  | -2.269 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 23.935 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.1.4 Půdorys 2.NP - stáv. stav + bourací práce | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,31*0,41+3,09*0,18+0,78*0,67+3,22*0,45+3,89*0,45+6,88*0,45+1,7*0,45)*3,17 |  | 26.204 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(0,9*1,97*0,18+1,1*1,97*2*0,45) |  | -2.269 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 23.935 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 53.557 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
186 | K | 963051113 | Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm | m3 | 0.932 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 2.2368 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1498311175
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/963051113 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.1.3 Půdorys 1.NP - stáv. stav + bourací práce | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | balkon | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,011*2,303)*0,2 |  | 0.466 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.1.4 Půdorys 2.NP - stáv. stav + bourací práce | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | balkon | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,011*2,303)*0,2 |  | 0.466 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.932 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
187 | K | 965042141 | Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2 | m3 | 19.057 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 41.9254 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1525978448
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965042141 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.1.2 Půdorys 1.PP - stáv. stav + bourací práce | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 155*0,065 |  | 10.075 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 10.075 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.1.3 Půdorys 1.NP - stáv. stav + bourací práce | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | tl. 70 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 64,15*0,07 |  | 4.491 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 4.491 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.1.4 Půdorys 2.NP - stáv. stav + bourací práce | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 64,15*0,07 |  | 4.491 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 4.491 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 19.057 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
188 | K | 965042241 | Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2 | m3 | 21.812 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 47.9864 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1770298253
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965042241 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.1.3 Půdorys 1.NP - stáv. stav + bourací práce | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | tl.170 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 64,15*0,17 |  | 10.906 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 10.906 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.1.4 Půdorys 2.NP - stáv. stav + bourací práce | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | tl. 170 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 64,15*0,17 |  | 10.906 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 10.906 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 21.812 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
189 | K | 965049111 | Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm | m3 | 19.127 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0.84159 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -116535152
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965049111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.1.2 Půdorys 1.PP - stáv. stav + bourací práce | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 155*0,065 |  | 10.075 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 10.075 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.1.3 Půdorys 1.NP - stáv. stav + bourací práce | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | tl. 70 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 64,15*0,07 |  | 4.491 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 4.491 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.1.4 Půdorys 2.NP - stáv. stav + bourací práce | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 65,15*0,07 |  | 4.561 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 4.561 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 19.127 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
190 | K | 965049112 | Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100 mm | m3 | 21.812 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0.63255 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 623608407
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965049112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.1.3 Půdorys 1.NP - stáv. stav + bourací práce | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | tl.170 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 64,15*0,17 |  | 10.906 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 10.906 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.1.4 Půdorys 2.NP - stáv. stav + bourací práce | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | tl. 170 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 64,15*0,17 |  | 10.906 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 10.906 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 21.812 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
191 | K | 965081213 | Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2 | m2 | 363.9 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 12.7365 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1302643489
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965081213 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.1.2 Půdorys 1.PP - stáv. stav + bourací práce | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 155 |  | 155 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 155 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.1.3 Půdorys 1.NP - stáv. stav + bourací práce | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 104,45 |  | 104.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 104.45 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.1.4 Půdorys 2.NP - stáv. stav + bourací práce | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 104,45 |  | 104.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 104.45 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 363.9 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
192 | K | 968072455 | Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2 | m2 | 14.972 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 1.1379 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -783908058
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/968072455 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.1.2 Půdorys 1.PP - stáv. stav + bourací práce | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*1,97*1 |  | 1.182 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,9*1,97*2 |  | 3.546 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 4.728 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.1.3 Půdorys 1.NP - stáv. stav + bourací práce | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*1,97*3 |  | 3.546 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,8*1,97*1 |  | 1.576 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 5.122 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.1.4 Půdorys 2.NP - stáv. stav + bourací práce | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*1,97*3 |  | 3.546 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,8*1,97*1 |  | 1.576 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 5.122 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 14.972 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
193 | K | 968072456 | Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 | m2 | 22.852 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 1.4397 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1710256017
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/968072456 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.1.2 Půdorys 1.PP - stáv. stav + bourací práce | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,1*1,97*4 |  | 8.668 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,4*1,97*2 |  | 5.516 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 14.184 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.1.3 Půdorys 1.NP - stáv. stav + bourací práce | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,1*1,97*2 |  | 4.334 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 4.334 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.1.4 Půdorys 2.NP - stáv. stav + bourací práce | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,1*1,97*2 |  | 4.334 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 4.334 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 22.852 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
194 | K | 968082015 | Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy do 1 m2 | m2 | 1.26 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.073 | 0.09198 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 906579424
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/968082015 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.1.2 Půdorys 1.PP - stáv. stav + bourací práce | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*1,2*1 |  | 0.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 0.72 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.1.4 Půdorys 2.NP - stáv. stav + bourací práce | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*0,9 |  | 0.54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 0.54 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.26 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
195 | K | 968082016 | Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 1 do 2 m2 | m2 | 36 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 2.124 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1138652034
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/968082016 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.1.2 Půdorys 1.PP - stáv. stav + bourací práce | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,2*1,5*20 |  | 36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 36 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 36 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
196 | K | 968082017 | Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 2 do 4 m2 | m2 | 35.7 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.051 | 1.8207 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 425665853
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/968082017 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.1.3 Půdorys 1.NP - stáv. stav + bourací práce | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,2*1,8*6 |  | 12.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*2,445 |  | 4.89 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 17.85 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.1.4 Půdorys 2.NP - stáv. stav + bourací práce | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,2*1,8*6 |  | 12.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*2,445 |  | 4.89 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 17.85 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 35.7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
198 | K | 971035641 | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu cementovou plochy do 4 m2, tl. do 300 mm | m3 | 1.607 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 3.1336 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1719837476
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/971035641 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.1.2 Půdorys 1.PP - stáv. stav + bourací práce | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,73*3,05+2,37*3,05)*0,17 |  | 1.607 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1.607 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.607 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
200 | K | 973031151 | Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou výklenků, pohledové plochy přes 0,25 m2 | m3 | 0.684 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1.2312 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1345503670
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/973031151 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.B.11 Půdorys 1.PP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "nika" 0,6*1,2*0,15+0,95*1,2*0,15+0,67*0,67*0,14 |  | 0.342 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.12 Půdorys 1.NP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "nika" 0,95*1,2*0,15 |  | 0.171 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.13 Půdorys 2.NP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "nika" 0,95*1,2*0,15 |  | 0.171 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.684 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
201 | K | 974031666 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 250 mm | m | 56.25 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.065 | 3.6562 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -459189747
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/974031666 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.2.03 Půdorys 1PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,25*3 |  | 3.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.2.04 Půdorys 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,5*2+1,75*2+2,25)*3 |  | 26.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.2.06 Půdorys 2NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,5*2+1,75*2+2,25)*3 |  | 26.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 56.25 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
204 | K | 978013191 | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 % | m2 | 445.298 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 20.4837 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 444138342
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978013191 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.1.2 Půdorys 1.PP - stáv. stav + bourací práce | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 54,7*3,18 |  | 173.946 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 173.946 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.1.3 Půdorys 1.NP - stáv. stav + bourací práce | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 42,8*3,17 |  | 135.676 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 135.676 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.1.4 Půdorys 2.NP - stáv. stav + bourací práce | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 42,8*3,17 |  | 135.676 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 135.676 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 445.298 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
207 | K | 997006511 | Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením do 100 m | t | 372.877 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -904887859
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997006511 | [14 empty] | Online PSC | 2
208 | K | 997006519 | Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km | t | 15292.13 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1962593284
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997006519 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 40,029*50 |  | 2001.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 332,267*40 |  | 13290.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15292.13 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
209 | K | 997013114 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m | t | 372.877 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2012912910
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013114 | [14 empty] | Online PSC | 2
210 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | 98.45 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1260011286
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013631 | [14 empty] | Online PSC | 2
213 | K | 997013841R | Zisk zhotovitele za výkup železného a ocelového odpadu | t | -6.401 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 379258207
| VV |  | "oddíl 767" -6,401 |  | -6.401 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | -6.401 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
214 | K | 997013861 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 | t | 162.211 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1545390742
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013861 | [14 empty] | Online PSC | 2
215 | K | 997013862 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 | t | 0.932 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 987766987
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013862 | [14 empty] | Online PSC | 2
216 | K | 997013863 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02 | t | 113.148 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1658647546
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013863 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
217 | K | 998011003 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m | t | 382.645 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -479990682
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998011003 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 29.2879 |  | 6.5954 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
| D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 3.3277 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
218 | K | 711111001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním | m2 | 155 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -44472547
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711111001 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.1 Technická zpráva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3. Hydroizolace a izolace proti radonu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.C.1 Skladby konstrukcí a materiálů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | F01a, F01b, F01bs | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.11 - Půdorys 1.PP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | odměřeno z PD | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 155 |  | 155 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | HI_v | Součet |  | 155 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
219 | M | 11163150 | lak penetrační asfaltový | t | 0.054 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 1 | 0.054 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1733857352
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/11163150 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | HI_v |  | 155 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 155 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 155*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.054 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
220 | K | 711112001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním | m2 | 78.12 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1452145630
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711112001 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.1 Technická zpráva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3. Hydroizolace a izolace proti radonu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.C.1 Skladby konstrukcí a materiálů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | W01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.11 - Půdorys 1.PP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | odměřeno z PD | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 21,7*3,6 |  | 78.12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | HI_s | Součet |  | 78.12 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
221 | M | 11163150 | lak penetrační asfaltový | t | 0.027 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1532537281
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/11163150 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | HI_S |  | 78.12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 78.12 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 78,12*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.027 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
222 | K | 711141558R | Provedení hydroizolační a protiradonové vrstvy pásy přitavením NAIP celoplošně vodorovné V, součástí hydroizolačního souvrství je dodávka a montáž veškerých systémových a pomocných prvků pro plynotěsné provedení izolace (systémové prostupy, kotvící prvky, přechodové lišty, dilatační provazce, tmely) | m2 | 155 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0004 | 0.062 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2033444421
| VV |  | D.1.1.1 Technická zpráva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3. Hydroizolace a izolace proti radonu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.C.1 Skladby konstrukcí a materiálů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | F01a, F01as, F01b, F01bs, F01c | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.1 Základy - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | HI_v |  | 155 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 155 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
223 | K | 711141559R | Provedení hydroizolační a protiradonové vrstvy pásy přitavením NAIP bodově k ploše vodorovné V, součástí hydroizolačního souvrstv íje dodávka a montáž veškerých systémových a pomocných prvků pro plynotěsné provedení izolace (systémové prostupy, kotvící prvky, přechodové lišty, dilatační provazce, tmely) | m2 | 155 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0004 | 0.062 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1300653093
| VV |  | D.1.1.1 Technická zpráva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3. Hydroizolace a izolace proti radonu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.C.1 Skladby konstrukcí a materiálů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | F01a, F01as, F01b, F01bs, F01c | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.1 Základy - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | HI_v |  | 155 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 155 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
224 | M | 62853150R | SBS modifikovaný asfaltový pás tl. 4mm s vložkou ze skleněné tkaniny 200 g/m2 | m2 | 444.303 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0045 | 1.9994 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -988962477
| VV |  | HI_v*2 |  | 310 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ZP_spoj*0,5*2 |  | 76.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 386.35 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 386,35*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 444.303 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
225 | K | 711142558R | Provedení hydroizolační a protiradonové vrstvy pásy přitavením NAIP celoplošně svislé S, součástí hydroizolačního souvrstvíje dodávka a montáž veškerých systémových a pomocných prvků pro plynotěsné provedení izolace (systémové prostupy, kotvící prvky, přechodové lišty, dilatační provazce, tmely) | m2 | 78.12 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0004 | 0.031248 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1669088906
| VV |  | D.1.1.1 Technická zpráva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3. Hydroizolace a izolace proti radonu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.C.1 Skladby konstrukcí a materiálů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | W01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.11 - Půdorys 1.PP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | odměřeno z PD | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | HI_s |  | 78.12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 78.12 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
226 | M | 62833150R | SBS modifikovaný asfaltový pás tl. 4mm s vložkou ze skleněné tkaniny 200 g/m2 | m2 | 93.744 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0045 | 0.42185 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 925158485
| VV |  | HI_S |  | 78.12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 78.12 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 78,12*1,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 93.744 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
227 | K | 711142559R | Provedení hydroizolační a protiradonové vrstvy pásy přitavením NAIP bodově k ploše svislé S, součástí hydroizolačního souvrství je dodávka a montáž veškerých systémových a pomocných prvků pro plynotěsné provedení izolace (systémové prostupy, kotvící prvky, přechodové lišty, dilatační provazce, tmely) | m2 | 78.12 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0004 | 0.031248 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 900841222
| VV |  | D.1.1.1 Technická zpráva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3. Hydroizolace a izolace proti radonu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.C.1 Skladby konstrukcí a materiálů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | W01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.11 - Půdorys 1.PP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | odměřeno z PD | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | HI_s |  | 78.12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 78.12 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
228 | M | 62855005R | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,2mm s vložkou z polyesterové rohože | m2 | 93.744 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.005 | 0.46872 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1658688293
| VV |  | HI_S |  | 78.12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 78.12 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 78,12*1,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 93.744 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
229 | K | 711161215 | Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 20,0 mm, tl. fólie do 1,0 mm | m2 | 78.12 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0007975 | 0.062301 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -982353265
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711161215 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.1 Technická zpráva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3. Hydroizolace a izolace proti radonu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.C.1 Skladby konstrukcí a materiálů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | W01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.11 - Půdorys 1.PP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | odměřeno z PD | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 21,7*3,6 |  | 78.12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 78.12 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
230 | K | 711161383 | Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace lištou | m | 21.7 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00016 | 0.003472 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -544946946
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711161383 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.1 Technická zpráva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3. Hydroizolace a izolace proti radonu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.C.1 Skladby konstrukcí a materiálů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | W01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.11 - Půdorys 1.PP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | odměřeno z PD | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 21,7 |  | 21.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 21.7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
238 | K | 711491172 | Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše vodorovné V vrstva ochranná | m2 | 155 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -857271385
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711491172 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.1 Technická zpráva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3. Hydroizolace a izolace proti radonu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ochrana hydroizolace | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | HI_v |  | 155 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 155 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
239 | M | 69311202 | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 500g/m2 | m2 | 178.25 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0005 | 0.089125 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 183057628
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/69311202 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.1 Technická zpráva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3. Hydroizolace a izolace proti radonu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ochrana hydroizolace | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | HI_v |  | 155 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 155 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 155*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 178.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
240 | K | 711745567 | Provedení detailů pásy přitavením spojů obrácených nebo zpětných se zesílením rš 500 mm NAIP | m | 76.35 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00020139 | 0.015376 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1547404215
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711745567 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.1 Technická zpráva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3. Hydroizolace a izolace proti radonu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.11 Půdorys 1.PP - stávající stav + bourací práce | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,37+14,1+11,2+5,52+8,97*2+8,11*2 |  | 76.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | ZP_spoj | Součet |  | 76.35 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
241 | K | 998711203 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 338235040
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998711203 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 712 | Povlakové krytiny |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.00029 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
575 | K | 712961901R | Provizorní přesun střešní vpusti, do dokončení nové ploché střechy objektu B (součástí je veškerý potřebný materiál) | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00029 | 0.00029 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1620143757
| VV |  | D.1.1.D Etapizace pavilonu D vs. B | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.D.c | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
576 | K | 998712203 | Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2053498293
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998712203 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 3.7769 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
277 | K | 713121111 | Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá | m2 | 260.34 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 267689059
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713121111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.C.1 Skladby konstrukcí a materiálů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba_F01a |  | 94.31 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba_F01b |  | 11.49 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba_F04d |  | 154.54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 260.34 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
278 | M | 28376360R | deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka a hladký povrch λ ≤ 0,032 tl 20mm | m2 | 107.916 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0009 | 0.097124 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -419703857
| VV |  | Skladba_F01a |  | 94.31 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba_F01b |  | 11.49 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 105.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 105,8*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 107.916 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
281 | M | 28375673 | deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 30mm | m2 | 162.267 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.016 | 2.5963 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1358204258
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/28375673 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Skladba_F04d |  | 154.54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 154.54 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 154,54*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 162.267 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
282 | K | 713121121 | Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá | m2 | 60.48 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1203722058
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713121121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.C.1 Skladby konstrukcí a materiálů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba_F02c |  | 44.22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba_F04cs |  | 16.26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 60.48 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
283 | M | 28375908 | deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 40mm | m2 | 34.146 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0012 | 0.040975 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 656961312
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/28375908 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Skladba_F04cs |  | 16.26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16.26 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 16,26*2,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 34.146 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
284 | M | 28375910 | deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 60mm | m2 | 92.862 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0018 | 0.16715 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1694081449
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/28375910 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Skladba_F02c |  | 44.22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 44.22 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 44,22*2,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 92.862 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
285 | K | 713131143 | Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně s mechanickým kotvením | m2 | 78.12 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00606 | 0.47341 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -5331616
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713131143 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.B.5 Půdorys střechy - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.6 Řez D1 - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.C.1 Skladby konstrukcí a materiálů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.C.1 Skladby konstrukcí a materiálů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | W01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.11 Půdorys 1.PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 21,7*3,6 |  | 78.12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | Skladba_W01 | Mezisoučet |  | 78.12 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 78.12 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
287 | M | 28376357 | deska perimetrická pro zateplení spodních staveb 200kPa λ=0,034 tl 140mm | m2 | 82.026 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0049 | 0.40193 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1788568189
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/28376357 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Skladba_W01 |  | 78.12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 78.12 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 78,12*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 82.026 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
302 | K | 998713203 | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -825114486
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998713203 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.00062 |  | 0.19434 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
306 | K | 725110811 | Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem | soubor | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.01933 | 0.03866 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 251282003
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725110811 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.B.2 Půdorys 1.NP - stávající stav + bourací práce | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.3 Půdorys 2.NP - stávající stav + bourací práce | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
307 | K | 725210821 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel | soubor | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.01946 | 0.15568 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1862675446
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725210821 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.B.2 Půdorys 1.NP - stávající stav + bourací práce | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.3 Půdorys 2.NP - stávající stav + bourací práce | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
308 | K | 725980123R | Dodávka a montáž revizních dvířek 20/30 | kus | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00031 | 0.00062 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 499348807
| VV |  | D.1.1.C.3.8 Seznam ostatních výrobků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "OS07" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
309 | K | 998725203 | Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1167631872
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998725203 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 17.7344 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
572 | K | 763111311 | Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, příčka tl. 75 mm, profil 50, s izolací, EI 30, Rw do 45 dB | m2 | 73.269 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.024761 | 1.8142 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1539009679
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763111311 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.D Etapizace pavilonu D vs. B | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | provizorní příčky | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,5*3,15*2+2,26*3,15 |  | 73.269 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 73.269 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
316 | K | 763111354 | Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou vysokopevnostní protipožární impregnovanou DFRIH2 tl. 12,5 mm s izolací, EI 45, příčka tl. 75 mm, profil 50, Rw do 48 dB | m2 | 47.663 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.031022 | 1.4786 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -810765613
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763111354 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.1 Technická zpráva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9) Kompletační konstrukce - vnitřní nenosné stěny - příčky a předstěny | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.C.1 Skladby konstrukcí a materiálů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | LW03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.11 Půdorys 1.PP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,121+2,358+2,221+1,55+5,633)*3,18 |  | 50.508 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(0,7*1,97*4+0,9*1,97+0,8*1,97) |  | -8.865 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,995+2,075)*3,18-1,9*1,97 |  | 6.02 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 47.663 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 47.663 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
317 | K | 763111356 | Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou vysokopevnostní protipožární impregnovanou DFRIH2 tl. 12,5 mm s izolací, EI 45, příčka tl. 125 mm, profil 100, Rw do 53 dB | m2 | 164.059 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.034173 | 5.6064 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -309212330
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763111356 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.1 Technická zpráva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9) Kompletační konstrukce - vnitřní nenosné stěny - příčky a předstěny | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.C.1 Skladby konstrukcí a materiálů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | LW01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.11 Půdorys 1.PP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,704+2,28+3,209+7+5,52+4,121)*3,18 |  | 82.152 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,3*1,97*2+0,9*1,97) |  | -6.895 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 75.257 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.12 Půdorys 1.NP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,321*2+1,693+2,956+1,79+1,455+5,57)*3,125 |  | 56.581 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(0,9*2,1*2+1,4*2,1*2+1,2*2,1) |  | -12.18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 44.401 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.13 Půdorys 2.NP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,321*2+1,693+2,956+1,79+1,455+5,57)*3,125 |  | 56.581 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(0,9*2,1*2+1,4*2,1*2+1,2*2,1) |  | -12.18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 44.401 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 164.059 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
321 | K | 763112341 | Příčka mezibytová ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami vysokopevnostními protipožárními impregnovanými DFRIH2 tl. 2 x 12,5 mm s dvojitou izolací, EI 90, příčka tl. 155 mm, profil 50, Rw do 68 dB | m2 | 76.348 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.061549 | 4.6992 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 677849206
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763112341 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.1 Technická zpráva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9) Kompletační konstrukce - vnitřní nenosné stěny - příčky a předstěny | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.C.1 Skladby konstrukcí a materiálů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | LW02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.12 Půdorys 1.NP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,09+7,355+2,321)*3,125 |  | 43.019 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,2*2,1*2) |  | -5.04 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 37.979 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.13 Půdorys 2.NP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,09+7,48+2,321)*3,125 |  | 43.409 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,2*2,1*2) |  | -5.04 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 38.369 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 76.348 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
323 | K | 763113353R | Předstěna instalační ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW s mezerou, CW profily navzájem spojeny páskem sádry jednoduše opláštěná deskou vysokopevnostní protipožárními impregnovanými DFRIH2 tl. 12,5 mm, příčka tl. 200 mm, profil 75 | m2 | 6.588 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0599 | 0.39462 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1446683492
| VV |  | D.1.1.1 Technická zpráva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9) Kompletační konstrukce - vnitřní nenosné stěny - příčky a předstěny | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.C.1 Skladby konstrukcí a materiálů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | LW04 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.11 Půdorys 1.PP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B0.15" 1,036*3,18 |  | 3.294 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B0.16" 1,036*3,18 |  | 3.294 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 6.588 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6.588 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
324 | K | 763121456R | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek bez nosné konstrukce jednoduše opláštěná deskou vysokopevnostní protipožární impregnovanou DFRIH2 tl. 12,5 mm, lepenou celoplošně | m2 | 2.562 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.01496 | 0.038328 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2143977360
| VV |  | D.1.1.B.12 Půdorys 1.NP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "§08" 0,41*3,125 |  | 1.281 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.13 Půdorys 2.NP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "§08" 0,41*3,125 |  | 1.281 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.562 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
325 | K | 763121458R | Stěna instalační, spřažená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou vysokopevnostní protipožární impregnovanou DFRIH2 tl. 12,5 mm, stěna tl. 113 mm, intalační mezera | m2 | 15.388 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.01638 | 0.25206 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 797798505
| VV |  | D.1.1.1 Technická zpráva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9) Kompletační konstrukce - vnitřní nenosné stěny - příčky a předstěny | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.C.1 Skladby konstrukcí a materiálů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | LW08 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.12 Půdorys 1.NP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,462*3,125 |  | 7.694 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 7.694 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.13 Půdorys 2.NP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,462*3,125 |  | 7.694 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 7.694 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15.388 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
329 | K | 763131511 | Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace | m2 | 178.84 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.01217 | 2.1764 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1569529416
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763131511 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.1 Technická zpráva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9. Kompletační konstrukce | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Podhledy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.11 - Půdorys 1.PP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B0.14"6,08 |  | 6.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 6.08 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.12 - Půdorys 1.NP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B1.16" 20,41 |  | 20.41 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B1.17" 25,95 |  | 25.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B1.29" 4,5 |  | 4.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B1.31" 4,20 |  | 4.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B1.32" 31,02 |  | 31.02 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 86.08 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.13 - Půdorys 2.NP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B2.16" 20,25 |  | 20.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B2.17" 26,73 |  | 26.73 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B2.29" 4,71 |  | 4.71 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B2.31" 4,81 |  | 4.81 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B2.34" 30,18 |  | 30.18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 86.68 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | SDK_podhled | Součet |  | 178.84 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | False | 1 | ROZPOCET
330 | K | 763131531 | Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm, bez izolace, EI 15 | m2 | 4.44 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.013785 | 0.061207 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 272550429
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763131531 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.1 Technická zpráva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9. Kompletační konstrukce | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Podhledy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.12 - Půdorys 1.NP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B1.03" 12,3-(7,2*1,4) |  | 2.22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 2.22 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.13 - Půdorys 2.NP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B2.03" 12,3-(7,2*1,4) |  | 2.22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 2.22 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | SDK_DF_podhled | Součet |  | 4.44 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
331 | K | 763131551 | Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace | m2 | 28.59 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.011804 | 0.33749 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -572040172
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763131551 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.1 Technická zpráva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9. Kompletační konstrukce | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Podhledy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.11 - Půdorys 1.PP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B0.11" 2,44 |  | 2.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B0.12" 2,44 |  | 2.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B0.13" 4,48 |  | 4.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B0.15" 1,61 |  | 1.61 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B0.16" 1,6 |  | 1.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 12.57 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.12 - Půdorys 1.NP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B1.30" 8,01 |  | 8.01 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 8.01 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.13 - Půdorys 2.NP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B2.30" 8,01 |  | 8.01 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 8.01 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | SDK_H2_podhled | Součet |  | 28.59 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
332 | K | 763131712 | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek napojení na jiný druh podhledu | m | 34.4 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 1.05e-05 | 0.0003612 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1560525097
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763131712 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.B.12 - Půdorys 1.NP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B1.03" (7,2+1,4)*2 |  | 17.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.13 - Půdorys 2.NP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B2.03" (7,2+1,4)*2 |  | 17.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 34.4 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 34.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
333 | K | 763131721 | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek skokové změny výšky podhledu do 0,5 m | m | 43.82 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.004376 | 0.19176 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1603673908
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763131721 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.B.12 Půdorys 1.NP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | §21 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B1.17" 6,195+7,885+3,671 |  | 17.751 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B1.32" 4,159 |  | 4.159 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.13 Půdorys 2.NP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B2.17" 6,195+7,885+3,671 |  | 17.751 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B2.34" 4,159 |  | 4.159 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 43.82 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
335 | K | 763131761 | Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 3 m2 jednotlivě | m2 | 8.09 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1397578673
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763131761 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.1 Technická zpráva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9. Kompletační konstrukce | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Podhledy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.11 - Půdorys 1.PP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B0.11" 2,44 |  | 2.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B0.12" 2,44 |  | 2.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B0.15" 1,61 |  | 1.61 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B0.16" 1,6 |  | 1.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8.09 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | False | 1 | ROZPOCET
336 | K | 763131765 | Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m | m2 | 207.43 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 9.9e-05 | 0.020536 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 252840904
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763131765 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | SDK_podhled |  | 178.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | SDK_H2_podhled |  | 28.59 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 207.43 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
342 | K | 763181421 | Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek ztužující výplň otvoru pro dveře s UA a UW profilem, výšky příčky přes 2,75 do 3,25 m nebo zátěže dveřního křídla přes 25 kg | kus | 23 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.015552 | 0.3577 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -918322530
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763181421 | [14 empty] | Online PSC | 2
574 | K | 763211246R | Kompletní dodávka a montáž dočasné vyplnění otvoru z cementoštěpkové desky + minerální vata tl. 100 mm, vnitřní úprava pomocí sádrovláknité desky, včetně nosné konstrukce | m2 | 2.94 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.06543 | 0.19236 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 557872029
| VV |  | D.1.1.D Etapizace pavilonu D vs. B | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.14 Půdorys 3.NP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "02" 1,4*2,1 |  | 2.94 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.94 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
346 | K | 763431001R | Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu viditelného s panely vyjímatelnými, velikosti panelů do 1,0 m2 s požární odolnosti EI 30 | m2 | 20.16 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00117 | 0.023587 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 109395019
| VV |  | D.1.1.B.12 - Půdorys 1.NP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B1.03" 7,2*1,4 |  | 10.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.13 - Půdorys 2.NP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B2.03" 7,2*1,4 |  | 10.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | MP_DF_I | Mezisoučet |  | 20.16 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20.16 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
347 | M | 59036500R | deska podhledová minerální 40x600x1400mm s požární odolností EI 30 | m2 | 21.168 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.004 | 0.084672 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1591749776
| VV |  | MP_DF_I |  | 20.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20.16 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 20,16*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 21.168 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
349 | K | 763431041 | Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu Příplatek k cenám: za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m | m2 | 118.99 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 4.2e-05 | 0.0049976 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1452470833
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763431041 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | MP_podhled |  | 98.83 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | MP_DF_I |  | 20.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 118.99 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
350 | K | 998763403 | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1548530566
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998763403 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.11874 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
357 | K | 764111002R | Kompletní dodávka a provedení dočasné řešení odvodu deštových vod mezi etapami I. a II (dočasný odvod srážek ze sedlové střechy "B" podél stěny bloku "D", pomocí zaatikového žlabu a svodu mimo objekt | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 784915449
| VV |  | D.1.1.B.11 Půdorys 1.PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "§15"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
578 | K | 764211472R | Kompletní dodávka a provedení štítová stěna - detail napojení stávající štítové hrany šikmé střechy s novou stěnou bloku D z pozinkovaného plechu úžlabí | m | 9 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00509 | 0.04581 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -47346147
| VV |  | D.1.1.D Etapizace pavilonu D vs. B | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.D.c | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "05" 9 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
577 | K | 764513412R | Kompletní dodávka a provedení okapová hrana - úprava napojení střechy a zdi proti dešťovým srážkám a povětrnostním vlivům, nástřešním žlabem, úžlabím, nebokombinací, provizorní napojení | m | 11 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00663 | 0.07293 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -977546912
| VV |  | D.1.1.D Etapizace pavilonu D vs. B | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.D.c | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "06" 11 |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
363 | K | 998764203 | Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1373237037
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998764203 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.02839 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
369 | K | 766_D06/B | Dodávka a montáž protipožárních interiérových dvoukřídlých dveří 1300x1970 mm, Ew 45-DP2, včetně dodávky a osazení ocelové zárubně, v provedení dle PD | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -50276743
| VV |  | D.1.1.1 Technická zpráva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9. Kompletační konstrukce | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | c) Povrchové úpravy - výplně otvorů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.C.3.1 Seznam interiérových dveří | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D06/B" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
370 | K | 766_D07/B | Dodávka a montáž protipožárních interiérových dvoukřídlých dveří 1300x1970 mm, Ew 45-DP3, včetně dodávky a osazení ocelové zárubně, v provedení dle PD | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -68522668
| VV |  | D.1.1.1 Technická zpráva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9. Kompletační konstrukce | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | c) Povrchové úpravy - výplně otvorů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.C.3.1 Seznam interiérových dveří | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D07/B" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
372 | K | 766_D09/B | Dodávka a montáž protipožárních interiérových dvoukřídlých dveří 1300x1970 mm, Ew 15-DP3, včetně dodávky a osazení ocelové zárubně, v provedení dle PD | kus | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -836011980
| VV |  | D.1.1.1 Technická zpráva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9. Kompletační konstrukce | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | c) Povrchové úpravy - výplně otvorů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.C.3.1 Seznam interiérových dveří | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D09/B" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
382 | K | 766_D19a/B | Dodávka a montáž protipožárních interiérových dveří 900x1970 mm, Ew 15-DP3, včetně dodávky a osazení ocelové zárubně, v provedení dle PD | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -242418731
| VV |  | D.1.1.1 Technická zpráva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9. Kompletační konstrukce | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | c) Povrchové úpravy - výplně otvorů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.C.3.1 Seznam interiérových dveří | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D19a/B" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
383 | K | 766_D19b/B | Dodávka a montáž interiérových dveří 900x1970 mm, včetně dodávky a osazení ocelové zárubně, v provedení dle PD | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 649224509
| VV |  | D.1.1.1 Technická zpráva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9. Kompletační konstrukce | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | c) Povrchové úpravy - výplně otvorů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.C.3.1 Seznam interiérových dveří | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D19b/B" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
384 | K | 766_D20/B | Dodávka a montáž interiérových dveří 900x1970 mm, včetně dodávky a osazení ocelové zárubně, v provedení dle PD | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1941505603
| VV |  | D.1.1.1 Technická zpráva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9. Kompletační konstrukce | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | c) Povrchové úpravy - výplně otvorů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.C.3.1 Seznam interiérových dveří | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D20/B" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
385 | K | 766_D21/B | Dodávka a montáž interiérových dveří 900x1970 mm, včetně dodávky a osazení ocelové zárubně, v provedení dle PD | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1851190334
| VV |  | D.1.1.1 Technická zpráva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9. Kompletační konstrukce | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | c) Povrchové úpravy - výplně otvorů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.C.3.1 Seznam interiérových dveří | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D21/B" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
386 | K | 766_D22/B | Dodávka a montáž interiérových dveří 700x1970 mm, včetně dodávky a osazení ocelové zárubně, v provedení dle PD | kus | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1078244537
| VV |  | D.1.1.1 Technická zpráva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9. Kompletační konstrukce | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | c) Povrchové úpravy - výplně otvorů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.C.3.1 Seznam interiérových dveří | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D22/B"2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
393 | K | 766_D28/B | Dodávka a montáž protipožárních interiérových dvoukřídlých dveří 1200x2100 mm, EI 30-DP3, včetně dodávky a osazení ocelové zárubně, v provedení dle PD | kus | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -229688751
| VV |  | D.1.1.1 Technická zpráva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9. Kompletační konstrukce | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | c) Povrchové úpravy - výplně otvorů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.C.3.1 Seznam interiérových dveří | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D28/B" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
396 | K | 766_D30/B | Dodávka a montáž protipožárních interiérových dvoukřídlých dveří 1200x2100 mm, EI 30-DP3, včetně dodávky a osazení ocelové zárubně, v provedení dle PD | kus | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -291768152
| VV |  | D.1.1.1 Technická zpráva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9. Kompletační konstrukce | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | c) Povrchové úpravy - výplně otvorů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.C.3.1 Seznam interiérových dveří | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D30/B" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
400 | K | 766_D32/B | Dodávka a montáž interiérových dvoukřídlých dveří 1200x2100 mm, včetně dodávky a osazení ocelové zárubně, v provedení dle PD | kus | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1332620109
| VV |  | D.1.1.1 Technická zpráva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9. Kompletační konstrukce | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | c) Povrchové úpravy - výplně otvorů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.C.3.1 Seznam interiérových dveří | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D32/B" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
402 | K | 766_D34/B | Dodávka a montáž protipožárních interiérových dvoukřídlých dveří 1400x2100 mm, EI 15-DP3, včetně dodávky a osazení ocelové zárubně, v provedení dle PD | kus | 4 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1253154352
| VV |  | D.1.1.1 Technická zpráva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9. Kompletační konstrukce | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | c) Povrchové úpravy - výplně otvorů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.C.3.1 Seznam interiérových dveří | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D34/B" 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
403 | K | 766_D35/B | Dodávka a montáž interiérových posuvných dveří 900x2100 mm, včetně dodávky a osazení ocelové zárubně pro posuvné dveře, kastlík s kolejnicí, v provedení dle PD | kus | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -549121626
| VV |  | D.1.1.1 Technická zpráva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9. Kompletační konstrukce | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | c) Povrchové úpravy - výplně otvorů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.C.3.1 Seznam interiérových dveří | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D35/B" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
404 | K | 766_D36/B | Dodávka a montáž interiérových posuvných dveří 900x2100 mm, včetně dodávky a osazení ocelové zárubně pro posuvné dveře, kastlík s kolejnicí, v provedení dle PD | kus | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 754522693
| VV |  | D.1.1.1 Technická zpráva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9. Kompletační konstrukce | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | c) Povrchové úpravy - výplně otvorů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.C.3.1 Seznam interiérových dveří | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D36/B" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
414 | K | 766_D46/B | Dodávka a montáž interiérových dveří 800x1970 mm, včetně dodávky a osazení ocelové zárubně, v provedení dle PD | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1578695078
| VV |  | D.1.1.1 Technická zpráva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9. Kompletační konstrukce | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | c) Povrchové úpravy - výplně otvorů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.C.3.1 Seznam interiérových dveří | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D46/B" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
415 | K | 766_D47/B | Dodávka a montáž interiérových dveří 700x1970 mm, včetně dodávky a osazení ocelové zárubně, v provedení dle PD | kus | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -173013668
| VV |  | D.1.1.1 Technická zpráva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9. Kompletační konstrukce | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | c) Povrchové úpravy - výplně otvorů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.C.3.1 Seznam interiérových dveří | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D47/B" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
417 | K | 766211200 | Montáž madel schodišťových dřevěných průběžných | m | 21.03 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1823629345
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766211200 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.C.3.7 Seznam truhlářských výrobků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "T02" (4,6+4,115+1,8)*2 |  | 21.03 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 21.03 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
418 | M | 55343050R | dubové madlo pr. 48 mm, včetně kotvení a povrchové úpravy | m | 21.03 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00135 | 0.02839 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -515704138
| VV |  | D.1.1.C.3.7 Seznam truhlářských výrobků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "T02" (4,6+4,115+1,8)*2 |  | 21.03 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 21.03 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
419 | K | 766211201R | Kompletní dodávka a montáž okopové lišty / obklad stěn z vermikulitu, povrch HPL, průřez 240x20 mm včetně kotevních prvků | m | 21.03 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1613215240
| VV |  | D.1.1.C.3.7 Seznam truhlářských výrobků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "T03" 21,03 |  | 21.03 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 21.03 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
428 | K | 998766203 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1693054798
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998766203 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 6.4011 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
432 | K | 767_De02/B | Dodávka a montáž Al vstupních dveří 1100x2365 mm, Ud<1,24W/m2K, provedení dle PD | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 584008151
| VV |  | D.1.1.1 Technická zpráva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9. Kompletační konstrukce | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | c) Povrchové úpravy - výplně otvorů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.C.3.2 Seznam exteriérových dveří | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "De02" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
433 | K | 767_De03/B | Dodávka a montáž Al vstupních dveří 1100x2365 mm, Ud<1,24W/m2K, provedení dle PD | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1754071647
| VV |  | D.1.1.1 Technická zpráva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9. Kompletační konstrukce | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | c) Povrchové úpravy - výplně otvorů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.C.3.2 Seznam exteriérových dveří | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "De03" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
443 | K | 767_O09/B | Dodávka a montáž Al balkonové dveře, otevíravé, sklopné 1100x2365 mm, izolační trojsklo, Uw<0,92 W/m2K, v provedení dle PD | kus | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -648017367
| VV |  | D.1.1.1 Technická zpráva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9. Kompletační konstrukce | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | c) Povrchové úpravy - výplně otvorů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.C.3.3 Seznam oken | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "O09/B" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
473 | K | 767001121R | Dodávka a montáž podkladních izolačních profilů v. 135 mm, dle projektové dokumentace | m | 2.2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1745961630
| VV |  | D.1.1.C.3.3 Seznam oken | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "O09/B" 1,1*2 |  | 2.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
474 | K | 767001124R | Dodávka a montáž podkladních izolačních profilů v. 220 mm, dle projektové dokumentace | m | 2.2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2072070855
| VV |  | D.1.1.C.3.2 Seznam exteriérových dveří | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "De02/B" 1,1 |  | 1.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "De03/B" 1,1 |  | 1.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 2.2 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
501 | K | 767996702 | Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním přes 50 do 100 kg | kg | 6401.06 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 6.4011 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -98932307
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767996702 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.1.9 SV a JZ pohled - stáv. stav + bourací práce | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | demontáž protipožárního schodiště | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "schody" 17*55 |  | 935 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mezipodesty" 31,99*((1,64*3,675)*2+(1,549*3,675)*3) |  | 931.924 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "HEB 140" 33,7*11,4*4 |  | 1536.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "U 100" 10,6*((1,55*2+3,7)*3+(1,64*2+3,7)*2) |  | 364.216 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "I 120" 11,1*((5*2*5)+3,7*4) |  | 719.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "trapéz" 6,5*6,4*3,7 |  | 153.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kotevní materiál" 50 |  | 50 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zábradlí" 15*114 |  | 1710 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 6401.06 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6401.06 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
503 | K | 998767203 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2058667031
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998767203 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.02439 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
570 | K | 771591112 | Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 16.26 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0015 | 0.02439 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1921746617
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771591112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Skladba_F04cs |  | 16.26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16.26 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
571 | K | 998771203 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -401466577
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998771203 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 3.2633 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
513 | K | 776111311 | Příprava podkladu vysátí podlah | m2 | 309.33 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1331565430
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776111311 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.1 Technikcá zpráva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9. Kompletační konstrukce | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | c) Povrchové úpravy - podlahy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.C.1 Skladby konstrukcí a materiálů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.11 - Půdorys 1.PP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba F01a | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B0.05" 13,67 |  | 13.67 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B0.11" 2,44 |  | 2.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B0.12" 2,44 |  | 2.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B0.13" 4,48 |  | 4.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B0.14" 6,08 |  | 6.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B0.15" 1,61 |  | 1.61 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B0.16" 1,6 |  | 1.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B0.17" 10,45 |  | 10.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B0.18" 51,54 |  | 51.54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | Skladba_F01a | Mezisoučet |  | 94.31 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.12 - Půdorys 1.NP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba F02c | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B1.03" 13 |  | 13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B1.29" 4,5 |  | 4.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B1.31" 4,20 |  | 4.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.13 - Půdorys 2.NP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba F02c | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B2.03" 13 |  | 13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B2.29" 4,71 |  | 4.71 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B2.31" 4,81 |  | 4.81 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | Skladba_F02c | Mezisoučet |  | 44.22 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.2 - Půdorys 1.NP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba F04cs | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B1.30" 8,25 |  | 8.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.13 - Půdorys 2.NP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba F04cs | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B2.30" 8,01 |  | 8.01 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | Skladba_F04cs | Mezisoučet |  | 16.26 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.12 - Půdorys 1.NP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba F04d | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B1.16" 20,41 |  | 20.41 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B1.17" 25,95 |  | 25.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B1.32" 31,02 |  | 31.02 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.13 - Půdorys 2.NP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba F04d | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B2.16" 20,25 |  | 20.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B2.17" 26,73 |  | 26.73 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B2.32" 30,18 |  | 30.18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | Skladba_F04d | Mezisoučet |  | 154.54 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 309.33 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
515 | K | 776121321 | Příprava podkladu penetrace neředěná podlah | m2 | 309.33 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0002 | 0.061866 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -166090710
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776121321 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Skladba_F01a |  | 94.31 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba_F02c |  | 44.22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba_F04cs |  | 16.26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba_F04d |  | 154.54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 309.33 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
516 | K | 776121321R | Příprava podkladu penetrace neředěná stěn | m2 | 150.882 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0002 | 0.030176 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 457556112
| VV |  | PVC_stěny |  | 150.882 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 150.882 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
517 | K | 776141121R | Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti od 30 MPa tl do 3 mm | m2 | 309.33 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0045 | 1.392 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1616115599
| VV |  | Skladba_F01a |  | 94.31 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba_F02c |  | 44.22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba_F04cs |  | 16.26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba_F04d |  | 154.54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0 |  | 0 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0 |  | 0 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0 |  | 0 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 309.33 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
519 | K | 776221111 | Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních | m2 | 293.07 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0003 | 0.087921 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1851131745
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776221111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Skladba_F01a |  | 94.31 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba_F02c |  | 44.22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba_F04d |  | 154.54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 293.07 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
520 | M | 28412285R | PVC podlaha; celoplošně lepeno; protiskluz R10, tř.zátěže: 34/43 | m2 | 322.377 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00283 | 0.91233 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 568828193
| VV |  | Skladba_F01a |  | 94.31 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba_F02c |  | 44.22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba_F04d |  | 154.54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 293.07 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 293,07*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 322.377 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
521 | K | 776222111 | Montáž podlahovin z PVC lepením 2-složkovým lepidlem (do vlhkých prostor) z pásů | m2 | 16.26 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0007 | 0.011382 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1634305957
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776222111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Skladba_F04cs |  | 16.26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16.26 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
522 | M | 28411000R | PVC podlaha s posypem - mokré provrchy; celoplošně lepeno; protiskluz dle ČSN EN 13845 ESb, tř.zátěže: 34/43 | m2 | 17.886 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00287 | 0.051333 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 842889711
| VV |  | Skladba_F04cs |  | 16.26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16.26 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 16,26*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 17.886 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
523 | K | 776223112 | Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za studena | m | 320 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 2.464e-06 | 0.00078848 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1795860753
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776223112 | [14 empty] | Online PSC | 2
526 | K | 776411112 | Montáž soklíků lepením obvodových, výšky přes 80 do 100 mm | m | 356.34 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 2.987e-05 | 0.010644 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1157290611
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776411112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.1 Technikcá zpráva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9. Kompletační konstrukce | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | c) Povrchové úpravy - podlahy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | sokl - odměřeno z PD | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.C.1 Skladby konstrukcí a materiálů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.11 - Půdorys 1.PP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba F01a | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B0.05" 19,098 |  | 19.098 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B0.11" 6,785 |  | 6.785 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B0.12" 6,787 |  | 6.787 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B0.13" 8,515 |  | 8.515 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B0.14" 10,2 |  | 10.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B0.15" 5,172 |  | 5.172 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B0.16" 5,170 |  | 5.17 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B0.17" 13,545 |  | 13.545 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B0.18" 29,172 |  | 29.172 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B0.26" 16,38 |  | 16.38 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B0.27" 17,159 |  | 17.159 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 137.983 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.12 - Půdorys 1.NP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba F02c | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B1.03" 15,2 |  | 15.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B1.29" 8,694 |  | 8.694 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B1.31" 8,162 |  | 8.162 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 32.056 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.13 - Půdorys 2.NP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba F02c | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B2.03" 15,2 |  | 15.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B2.29" 8,694 |  | 8.694 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B2.31" 8,912 |  | 8.912 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 32.806 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.12 - Půdorys 1.NP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba F04cs | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B1.30" 11,542 |  | 11.542 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.13 - Půdorys 2.NP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba F04cs | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B2.30" 11,542 |  | 11.542 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 23.084 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.12 - Půdorys 1.NP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba F04d | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B1.16" 18,47 |  | 18.47 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B1.17" 22,308 |  | 22.308 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B1.32" 22,957 |  | 22.957 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 63.735 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.13 - Půdorys 2.NP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba F04d | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B2.16" 18,41 |  | 18.41 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B2.17" 25,589 |  | 25.589 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B2.32" 22,677 |  | 22.677 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 66.676 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | PVC_fabion | Součet |  | 356.34 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
527 | M | 28411010R | lišta soklová - fabion | m | 363.467 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00038 | 0.13812 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -302191121
| VV |  | PVC_fabion |  | 356.34 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 356.34 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 356,34*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 363.467 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
528 | K | 776411116R | Montáž systémových fabionů (kouty, rohy) na stěně | m | 83.2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 3e-05 | 0.002496 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 411618299
| VV |  | D.1.1.1 Technikcá zpráva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9. Kompletační konstrukce | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | c) Povrchové úpravy - obklady stěn | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | odměřeno z PD | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.C.1 Skladby konstrukcí a materiálů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.11 - Půdorys 1.PP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B0.11" 4*2,6 |  | 10.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B0.12" 4*2,6 |  | 10.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B0.13" 4*2,6 |  | 10.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B0.14" 4*2,6 |  | 10.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B0.15" 4*2,6 |  | 10.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B0.16" 4*2,6 |  | 10.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 62.4 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.12 - Půdorys 1.NP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B1.30" 4*2,6 |  | 10.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 10.4 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.13 - Půdorys 2.NP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B2.30" 4*2,6 |  | 10.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 10.4 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 83.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
529 | M | 28411011R | lišta stěnová - fabion | m | 84.864 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00038 | 0.032248 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1208558519
| VV |  | D.1.1.1 Technikcá zpráva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9. Kompletační konstrukce | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | c) Povrchové úpravy - obklady stěn | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | odměřeno z PD | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.C.1 Skladby konstrukcí a materiálů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.1 - Půdorys 1.PP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B0.11" 4*2,6 |  | 10.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B0.12" 4*2,6 |  | 10.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B0.13" 4*2,6 |  | 10.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B0.14" 4*2,6 |  | 10.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B0.15" 4*2,6 |  | 10.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B0.16" 4*2,6 |  | 10.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 62.4 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.2 - Půdorys 1.NP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B1.30" 4*2,6 |  | 10.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 10.4 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.3 - Půdorys 2.NP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B2.30" 4*2,6 |  | 10.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 10.4 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 83.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 83,2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 84.864 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
532 | K | 776521112 | Montáž podlahovin z PVC na stěnu lepením pásů, výšky přes 2 m do 3,8 m | m2 | 150.882 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0005 | 0.075441 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1214202118
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776521112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.1 Technikcá zpráva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9. Kompletační konstrukce | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | c) Povrchové úpravy - obklady stěn | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | odměřeno z PD | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.C.1 Skladby konstrukcí a materiálů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.11 - Půdorys 1.PP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B0.11" 6,785*2,6-0,7*1,97 |  | 16.262 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B0.12" 6,787*2,6-0,7*1,97 |  | 16.267 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B0.13" 8,515*2,6-0,9*1,97 |  | 20.366 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B0.14" 10,2*2,6-0,9*1,97*2-0,8*1,97 |  | 21.398 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B0.15" 5,172*2,6-0,7*1,97 |  | 12.068 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B0.16" 5,170*2,6-0,7*1,97 |  | 12.063 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 98.424 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.12 - Půdorys 1.NP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B1.30" 11,542*2,6-0,9*2,1*2 |  | 26.229 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 26.229 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.13 - Půdorys 2.NP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B2.30" 11,542*2,6-0,9*2,1*2 |  | 26.229 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 26.229 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | PVC_stěny | Součet |  | 150.882 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
533 | M | 28412245R | PVC krytina na stěny | m2 | 165.97 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00264 | 0.43816 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 985151281
| VV |  | PVC_stěny |  | 150.882 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 150.882 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 150,882*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 165.97 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
534 | K | 776991111 | Ostatní práce spárování silikonem | m | 356.34 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 3e-05 | 0.01069 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -99756175
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776991111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | PVC_fabion |  | 356.34 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 356.34 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
535 | K | 776991221 | Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění včetně ošetření polymerním nátěrem jednosložkovým jednovrstvým | m2 | 309.33 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 2.5e-05 | 0.0077332 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1621283935
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776991221 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Skladba_F01a |  | 94.31 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba_F02c |  | 44.22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba_F04cs |  | 16.26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba_F04d |  | 154.54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 309.33 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
536 | K | 998776203 | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 430906205
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998776203 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 777 | Podlahy lité |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.54721 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
537 | K | 777111111 | Příprava podkladu před provedením litých podlah vysátí | m2 | 81.48 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -23446418
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/777111111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.1 Technikcá zpráva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9. Kompletační konstrukce | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | c) Povrchové úpravy - podlahy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.C.1 Skladby konstrukcí a materiálů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.11 - Půdorys 1.PP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba F01b | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B0.26" 11,49 |  | 11.49 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | Skladba_F01b | Mezisoučet |  | 11.49 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba F01bs | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B0.18" 51,54 |  | 51.54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B0.19" 10,43 |  | 10.43 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B0.27" 8,02 |  | 8.02 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | Skladba_F01bs | Mezisoučet |  | 69.99 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 81.48 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
538 | K | 777131103 | Penetrační nátěr podlahy epoxidový na podklad vlhký nebo s nízkou nasákavostí | m2 | 81.48 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0004 | 0.032592 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1950518200
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/777131103 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Skladba_F01b |  | 11.49 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba_F01bs |  | 69.99 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 81.48 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
539 | K | 777131151 | Penetrační nátěr Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost provádění soklíků na svislé ploše podlahových | m2 | 81.48 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 434009416
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/777131151 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Skladba_F01b |  | 11.49 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba_F01bs |  | 69.99 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 81.48 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
540 | K | 777511123 | Krycí stěrka průmyslová epoxidová, tloušťky přes 1 do 2 mm | m2 | 81.48 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0034 | 0.27703 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1610280002
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/777511123 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Skladba_F01b |  | 11.49 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba_F01bs |  | 69.99 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 81.48 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
541 | K | 777511181 | Krycí stěrka Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost provádění soklíků na svislé ploše podlahových | m2 | 81.48 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -645562634
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/777511181 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Skladba_F01b |  | 11.49 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba_F01bs |  | 69.99 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 81.48 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
542 | K | 777612103 | Uzavírací nátěr podlahy epoxidový transparentní | m2 | 81.48 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00025 | 0.02037 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -289812241
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/777612103 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Skladba_F01b |  | 11.49 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba_F01bs |  | 69.99 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 81.48 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
543 | K | 777612151 | Uzavírací nátěr Příplatek za zvýšenou pracnost provádění soklíků na svislé ploše podlahových | m2 | 81.48 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 572615354
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/777612151 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Skladba_F01b |  | 11.49 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba_F01bs |  | 69.99 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 81.48 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
544 | K | 777911111 | Napojení na stěnu nebo sokl fabionem z epoxidové stěrky plněné pískem tuhé | m | 69.619 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0031201 | 0.21722 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1879438267
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/777911111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.C.1 Skladby konstrukcí a materiálů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.11 - Půdorys 1.PP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba F01b | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B0.26" 13,581 |  | 13.581 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 13.581 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba F01bs | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B0.18"29,8 |  | 29.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B0.19" 14,82 |  | 14.82 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B0.27" 11,418 |  | 11.418 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 56.038 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 69.619 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
545 | K | 998777203 | Přesun hmot pro podlahy lité stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1083985708
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998777203 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 781 | Dokončovací práce - obklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.034532 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
546 | K | 781131112 | Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 18.9 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0015 | 0.02835 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -76035646
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781131112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.1 Technická zpráva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | c) Povrchové úpravy - obklady stěn | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.1 Technikcá zpráva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9. Kompletační konstrukce | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | c) Povrchové úpravy - obklady stěn | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | odměřeno z PD | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.C.1 Skladby konstrukcí a materiálů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.12 - Půdorys 1.NP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B1.30" (1,5+1,5)*2,4+1,5*1,5 |  | 9.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 9.45 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.13 - Půdorys 2.NP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B2.30" (1,5+1,5)*2,4+1,5*1,5 |  | 9.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 9.45 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 18.9 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
547 | K | 781131264 | Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu | m | 19.2 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.000322 | 0.0061824 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1264567092
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781131264 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 2*4*2,4 |  | 19.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 19.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
551 | K | 998781203 | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 933907667
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998781203 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.43137 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
553 | K | 784111001 | Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 914.989 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -297405857
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784111001 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.1 Technická zpráva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9. Kompletační konstrukce | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | c) Povrchové úpravy - omítky | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | odměřeno z PD | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | SO_pilíř |  | 11.232 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | štuk_pilir |  | 7.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | SDK_podhled |  | 178.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | SDK_H2_podhled |  | 28.59 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | SDK_DF_podhled |  | 4.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 231.052 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.11 Půdorys 1.PP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B0.05" (7,05+1,8)*2*3,1-1,3*1,97*2-0,9*1,97-1,3*1,97-1,25*1,97 |  | 42.952 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B0.17" 13,6*2,7-0,9*1,97*2 |  | 33.174 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B0.18" (9,34+5,535)*2*3,1-1,3*1,9 |  | 89.755 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B0.19" (1,89+5,535)*2*3,1-1,3*1,97 |  | 43.474 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B0.26" 13,6*3,18-1,3*1,97*2 |  | 38.126 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B0.27" (3,209+2,499)*2*3,18-1,3*1,97 |  | 33.742 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 281.223 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.2 - Půdorys 1.NP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B1.03" 15,3*2,7-(1,4*2,1+1,2*2,1*2+1,1*2,365)+(1,1+2,365*2)*0,45 |  | 33.352 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B1.16" (3,586+5,57)*2*2,7-1,2*2,1-1,1*2,365+(1,1+2,365*2)*0,45 |  | 46.944 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B1.17" 17,6*2,7-1,4*2,1-1,2*1,2 |  | 43.14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B1.29" (2,855+1,7)*2*2,7-1,2*2,1-1,7*2,955+(1,7+2,955*2)*0,45 |  | 20.478 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B1.31" (2,821+1,81)*2*2,7-1,2*2,1-1,435*2,955+(1,435+2,955*2)*0,45 |  | 21.552 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B1.32" 17,8*2,7-1,4*2,1*2-4,995*2,7+(4,995+2,7*2)*0,45+(1,4+2,1*2)*0,45 |  | 35.891 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 201.357 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.3 - Půdorys 2.NP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B2.03" 15,3*2,7-(1,4*2,1+1,2*2,1*2+1,1*2,365)+(1,1+2,365*2)*0,45 |  | 33.352 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B2.16" (3,586+5,57)*2*2,7-1,2*2,1-1,1*2,365+(1,1+2,365*2)*0,45 |  | 46.944 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B2.17" 17,6*2,7-1,4*2,1-1,2*1,2 |  | 43.14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B2.29" (2,855+1,7)*2*2,7-1,2*2,1-1,7*2,955+(1,7+2,955*2)*0,45 |  | 20.478 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B2.31" (2,821+1,81)*2*2,7-1,2*2,1-1,435*2,955+(1,435+2,955*2)*0,45 |  | 21.552 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B2.34" 17,8*2,7-1,4*2,1*2-4,995*2,7+(4,995+2,7*2)*0,45+(1,4+2,1*2)*0,45 |  | 35.891 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 201.357 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | malby | Součet |  | 914.989 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
554 | K | 784181121 | Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 914.989 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0002 | 0.183 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1619175305
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784181121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | malby |  | 914.989 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 914.989 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
555 | K | 784211101R | Dvojnásobné bílé malby ze směsí, výborně otěruvzdorných, vodovzdorných, s vysokou krycí schopností a bělostí, paropropustná, v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 914.989 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00026 | 0.2379 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -956633772
| VV |  | malby |  | 914.989 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 914.989 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
556 | K | 784381003R | Malby transparentním keramickým lakem | m2 | 80.6 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00013 | 0.010478 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2041705387
| VV |  | D.1.1.1 Technická zpráva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | c) Povrchové úpravy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.11 - Půdorys 1.PP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B0.05" 17,8*1,3 |  | 23.14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B0.17" 13,6*1,3 |  | 17.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 40.82 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.12 - Půdorys 1.NP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B1.03" 15,3*1,3 |  | 19.89 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 19.89 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.13 - Půdorys 2.NP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B2.03" 15,3*1,3 |  | 19.89 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 19.89 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 80.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
568 | K | HZS2232 | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný | hod | 40 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1138729305
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/HZS2232 | [14 empty] | Online PSC | 1
| VV |  | demontáž stávajících el. zařízení | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 40 |  | 40 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 40 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
569 | K | HZS2492 | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV pomocný dělník PSV | hod | 25 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -158197389
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/HZS2492 | [14 empty] | Online PSC | 1
| VV |  | demontáže stávajících zařízení | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 25 |  | 25 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 25 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET

## D.1.4.B1_A - Zdravotně te...
{e8326aff-aacd-499f-b049-0a1c6a521a36}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Přístavba a celková rekonstrukce domu sociální péče Kralovice - 1.ETAPA
Objekt:
SO.01 - Objekt DSP Kralovice
Soupis:
SO.01.B_I - Blok B_etapa I.
Úroveň 4:
D.1.4.B1_A - Zdravotně technické instalace
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Plzeňská třída 345, 331 41 Kralovice u Rakovníka |  |  | Datum: | 21. 4. 2022
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 49748190
|  | Dům sociální péče Kralovice, p.o. |  |  |  | DIČ: | CZ24286923
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | P-AQUA s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Z. Pilař |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Přístavba a celková rekonstrukce domu sociální péče Kralovice - 1.ETAPA
Objekt:
SO.01 - Objekt DSP Kralovice
Soupis:
SO.01.B_I - Blok B_etapa I.
Úroveň 4:
D.1.4.B1_A - Zdravotně technické instalace
Místo: |  |  | Plzeňská třída 345, 331 41 Kralovice u Rakovníka |  |  | Datum: | 21. 4. 2022
Zadavatel: |  |  | Dům sociální péče Kralovice, p.o. |  |  | Projektant: | P-AQUA s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Z. Pilař
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [5 empty] | 0
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | [5 empty] | 0
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | [5 empty] | 0
| 726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace | [5 empty] | 0
| 727 - Zdravotechnika - požární ochrana | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Přístavba a celková rekonstrukce domu sociální péče Kralovice - 1.ETAPA
Objekt:
SO.01 - Objekt DSP Kralovice
Soupis:
SO.01.B_I - Blok B_etapa I.
Úroveň 4:
D.1.4.B1_A - Zdravotně technické instalace
Místo: |  |  | Plzeňská třída 345, 331 41 Kralovice u Rakovníka |  |  | Datum: | 21. 4. 2022
Zadavatel: |  |  | Dům sociální péče Kralovice, p.o. |  |  | Projektant: | P-AQUA s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Z. Pilař
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 51.8953 |  | 2.0701 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 48.4601 |  | 2.0701 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 39.4259 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 132251103 | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3 | m3 | 60.05 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64235110
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132251103 | [14 empty] | Online PSC | 2
2 | K | 151101101 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m | m2 | 150.14 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00083851 | 0.12589 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2125725807
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151101101 | [14 empty] | Online PSC | 2
3 | K | 151101111 | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m | m2 | 150.14 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1113933329
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151101111 | [14 empty] | Online PSC | 2
4 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 25.22 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1988241241
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751117 | [14 empty] | Online PSC | 2
5 | K | 167151101 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 25.22 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1119115859
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151101 | [14 empty] | Online PSC | 2
6 | K | 171201221 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 50.44 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -467645805
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201221 | [14 empty] | Online PSC | 2
7 | K | 174151101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 34.83 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -433697961
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174151101 | [14 empty] | Online PSC | 2
8 | K | 175111101 | Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3 | 19.65 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -926922731
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/175111101 | [14 empty] | Online PSC | 2
9 | M | 58331351 | kamenivo těžené drobné frakce 0/4 | t | 39.3 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 39.3 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 287433668
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/58331351 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 19,65 "pro přepočet na tuny" |  | 19.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19,65*2 "Přepočtené koeficientem množství |  | 39.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 8.04 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | 451541111 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0-63 mm | m3 | 4.72 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 1.7034 | 8.04 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2139467439
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/451541111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.99415 |  | 2.0701 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | 850 00r | Poznámka k technické místnosti bloku B (oddíl rozpočtu 8 - trubní vedení) - je nutná realizace již v 1. fázi (pro blok D)! | ks | 0 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 445475685
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka: Položky z oddílu 8 - trubní vedení jsou pro vybavení technické mísnosti, která bude zajišťovat pitnou i požární vodu pro celý rekonstruovaný areál (v součinnosti s výstavbou akumulačních nádrží, viz oddíl venkovních rozvodů vody). Je nutné zajistit výstavbu a vystrojení technické místnosti již v 1. fázi rekonstrukce (blok D) - bez napojení na vybavenou technickou místnost nebude možné zajistit provoz bloku D (a následně dalších, rekonstruovaných bloků)! | [14 empty] | P | 2
12 | K | 850245121 | Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 80 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1114490338
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/850245121 | [14 empty] | Online PSC | 2
13 | K | 850265121 | Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 100 | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1757839450
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/850265121 | [14 empty] | Online PSC | 2
14 | K | 851241131 | Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním DN 80 | m | 1.75 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 5.6e-07 | 9.8e-07 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1633519594
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/851241131 | [14 empty] | Online PSC | 2
15 | M | 55253000 | trouba vodovodní litinová hrdlová Pz dl 6m DN 80 | m | 1.75 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0145 | 0.025375 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -499566001
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/55253000 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1,73267326732673*1,01 "Přepočtené koeficientem množství |  | 1.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 851261131 | Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním DN 100 | m | 2.41 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 4.8e-07 | 1.1568e-06 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 312117980
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/851261131 | [14 empty] | Online PSC | 2
17 | M | 55253001 | trouba vodovodní litinová hrdlová Pz dl 6m DN 100 | m | 2.41 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0177 | 0.042657 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1803781765
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/55253001 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 2,38613861386139*1,01 "Přepočtené koeficientem množství |  | 2.41 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 857242122 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80 | kus | 42 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0016692 | 0.070106 | 0.01067 | 0.44814 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1640756348
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/857242122 | [14 empty] | Online PSC | 2
19 | K | 857242192 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových Příplatek k ceně za práce ve štole, v uzavřeném kanálu nebo v objektech DN od 80 do 250 | kus | 72 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1861518686
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/857242192 | [14 empty] | Online PSC | 2
20 | K | 857244122 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0017147 | 0.0017147 | 0.01661 | 0.01661 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1976839823
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/857244122 | [14 empty] | Online PSC | 2
21 | K | 857244192 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových Příplatek k ceně za práce ve štole, v uzavřeném kanálu nebo v objektech DN od 80 do 250 | kus | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -819482908
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/857244192 | [14 empty] | Online PSC | 2
22 | K | 857262122 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100 | kus | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0016692 | 0.050076 | 0.01377 | 0.4131 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -995147731
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/857262122 | [14 empty] | Online PSC | 2
23 | K | 857264122 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100 | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0017147 | 0.010288 | 0.19871 | 1.1923 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2080613821
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/857264122 | [14 empty] | Online PSC | 2
24 | M | 55254 12r | Multitoleranční litinová spojka s přírubou DN 50 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 727932630
| P |  | Poznámka k položce: jištěná spojka s přírubou PVC/PE d63 / DN 50 | [14 empty] | P | 2
25 | M | 55254 13r | Multitoleranční litinová spojka s přírubou DN 80 | kus | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -300721852
| P |  | Poznámka k položce: jištěná spojka s přírubou PVC/PE d90 / DN 80 | [14 empty] | P | 2
26 | M | 55254026 | koleno 90° přírubové litinové vodovodní Q-kus PN10/40 DN 80 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.009 | 0.036 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -680263862
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/55254026 | [14 empty] | Online PSC | 2
27 | M | 55254027 | koleno 90° přírubové litinové vodovodní Q-kus PN10/16 DN 100 | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0121 | 0.0363 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1027449590
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/55254027 | [14 empty] | Online PSC | 2
28 | M | 55254047 | koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0122 | 0.0244 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1606784119
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/55254047 | [14 empty] | Online PSC | 2
29 | M | 55254048 | koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/16 DN 100 | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0168 | 0.0504 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1804721899
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/55254048 | [14 empty] | Online PSC | 2
30 | M | 55253607 | přechod přírubový,práškový epoxid tl 250µm FFR-kus litinový dl 200mm DN 80/40 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0066 | 0.0132 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1531570565
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/55253607 | [14 empty] | Online PSC | 2
31 | M | 55253608 | přechod přírubový litinový PN10/40 FFR-kus dl 200mm DN 80/50 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0073 | 0.0146 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1816917667
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/55253608 | [14 empty] | Online PSC | 2
32 | M | 55253609 | přechod přírubový,práškový epoxid tl 250µm FFR-kus litinový dl 200mm DN 80/65 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.008 | 0.016 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -937856822
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/55253609 | [14 empty] | Online PSC | 2
33 | M | 55259815 | přechod přírubový tvárná litina dl 200mm DN 100/80 | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0107 | 0.0321 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1468161361
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/55259815 | [14 empty] | Online PSC | 2
34 | M | 55253516 | tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10/16 T-kus DN 100/100 | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0197 | 0.1182 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1000518127
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/55253516 | [14 empty] | Online PSC | 2
35 | M | 55253510 | tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10/40 T-kus DN 80/80 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0149 | 0.0149 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1732473057
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/55253510 | [14 empty] | Online PSC | 2
36 | M | 55253251 | trouba přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 100 dl 200mm | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0112 | 0.0336 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 454718657
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/55253251 | [14 empty] | Online PSC | 2
37 | M | 55253235 | trouba přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 200mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0096 | 0.0096 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1775221467
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/55253235 | [14 empty] | Online PSC | 2
38 | M | 55253204 | trouba přírubová litinová vodovodní PN10/40 DN 40 dl 200mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0065 | 0.013 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -302351532
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/55253204 | [14 empty] | Online PSC | 2
39 | M | 55253689 | příruba zaslepovací litinová vodovodní s vnitřním závitem 2" PN10/16 XG-kus DN 80 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0037 | 0.0074 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1985214015
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/55253689 | [14 empty] | Online PSC | 2
40 | M | 55253696r1 | příruba zaslepovací litinová vodovodní s vnitřním závitem 2 1/2" PN10/16 XG-kus DN 100 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.005 | 0.01 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 126910665
41 | K | 871211141 | Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm | m | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 888316561
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871211141 | [14 empty] | Online PSC | 2
42 | M | 28613173 | trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 63x5,8mm | m | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00106 | 0.00636 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 199663403
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/28613173 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 5,91133004926108*1,015 "Přepočtené koeficientem množství |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
43 | K | 871241141 | Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm | m | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2077715238
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871241141 | [14 empty] | Online PSC | 2
44 | M | 28613556 | potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 90x8,2 dl 12m | m | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00214 | 0.01712 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -873307294
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/28613556 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 7,88177339901478*1,015 "Přepočtené koeficientem množství |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
45 | K | 877211101 | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 63 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1717470073
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/877211101 | [14 empty] | Online PSC | 2
46 | M | 28653055 | elektrokoleno 90° PE 100 D 63mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00032 | 0.00032 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1691299267
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/28653055 | [14 empty] | Online PSC | 2
47 | K | 877241101 | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 90 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2134730015
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/877241101 | [14 empty] | Online PSC | 2
48 | M | 28653060 | elektrokoleno 90° PE 100 D 90mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00084 | 0.00084 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1417287324
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/28653060 | [14 empty] | Online PSC | 2
49 | K | 891241222 | Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v šachtách s ručním kolečkem DN 80 | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0016165 | 0.0096991 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1149448821
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/891241222 | [14 empty] | Online PSC | 2
50 | M | 42221303 | šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.018 | 0.108 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -497623473
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/42221303 | [14 empty] | Online PSC | 2
51 | K | 891261222 | Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v šachtách s ručním kolečkem DN 100 | kus | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0016542 | 0.014888 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -760335118
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/891261222 | [14 empty] | Online PSC | 2
52 | M | 42221304 | šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 100x190mm | kus | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.023 | 0.207 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1572374833
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/42221304 | [14 empty] | Online PSC | 2
53 | K | 899 101r | Filtr s automatickým zpětným proplachem DN 100; přepážkový filtr na studenou vodu DN 100, přírubové těleso; postříbřené filtrační síto z nerezové oceli s natibakteriálním účinkem, std. poréznost síta 0,1 mm, automatické čištění síta zpětným proplachem - dodávka + montáž | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1953387306
54 | K | 899 102r | Nízkotlaká UV výbojka 254 nm sre zvýšeným výkonem, nerez nádoba ss 316L, ventil pro vyprázdnění nádoby; 3 x 120 W, připojení 2'' | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1439403214
55 | K | 899 103r | AT stanice na pitnou vodu 8,4 l/s, 57,7 m v sl; 4 x 3 kW/7,6 A, 8,2 l/s + záloha - dodávka + montáž | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 993315104
56 | K | 899 104r | AT stanice na požární vodu 0,9 l/s, 61,3 m v sl; 2 x 1,5 kW/7,6 ; režim 1 + 1 záloha, pro napájení ze záložního zdroje - dodávka + montáž | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1488614108
57 | K | 899 105r | Těsnění prostupů stěnami objektu - potrubí d90 a d63 z nádrží k AT stanicím - včetně segmentového těsnění | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -304176515
| P |  | Poznámka k položce: - v koordinaci s venkovními rozvody vody a výstavbou nádrží (prostupy obvodovou stěnou) | [14 empty] | P | 2
58 | K | 899 106r | Propojení a oživení systému signalizace hladin a dopouštění nádrží (systém elektrod) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1203834465
| P |  | Poznámka k položce: - v koordinaci s venkovními rozvody vody a výstavbou nádrží | [14 empty] | P | 2
59 | K | 899 107r | Automatický vyvíječ oxidu chloričitého - generátor; 20 m3/hod; 932 x 480 x 1646 mm - dodávka + montáž | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1485200129
| P |  | Poznámka k položce: - v koordinaci s venkovními rozvody vody a výstavbou nádrží | [14 empty] | P | 2
60 | K | 899 108r | Příruba volná - 90 mm / DN 80 - přechod na PPR | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1031081896
| P |  | Poznámka k položce: v technické místnosti - přechod na vnitřní rozvody | [14 empty] | P | 2
61 | K | 899 109r | Příruba volná - 63 mm / DN 50 - přechod na PPR | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2097459201
| P |  | Poznámka k položce: v technické místnosti - přechod na vnitřní rozvody | [14 empty] | P | 2
62 | K | 899 110r | PPR lemový nákružek d90 mm - přechod na PPR | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -34023316
| P |  | Poznámka k položce: v technické místnosti - přechod na vnitřní rozvody | [14 empty] | P | 2
63 | K | 899 111r | PPR lemový nákružek d63 mm - přechod na PPR | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2050479243
| P |  | Poznámka k položce: v technické místnosti - přechod na vnitřní rozvody | [14 empty] | P | 2
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
64 | K | 998273102 | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub litinových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | t | 40.42 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2011797601
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998273102 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 3.4352 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.2042 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
65 | K | 721173401 | Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110 | m | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0014215 | 0.0085293 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1087254350
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721173401 | [14 empty] | Online PSC | 2
66 | K | 721173402 | Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125 | m | 65.5 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.007443 | 0.48752 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2043236871
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721173402 | [14 empty] | Online PSC | 2
67 | K | 721173403 | Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160 | m | 40.5 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.012322 | 0.49905 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -16439402
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721173403 | [14 empty] | Online PSC | 2
68 | K | 721173404 | Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 200 | m | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.019754 | 0.098769 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1722314275
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721173404 | [14 empty] | Online PSC | 2
69 | K | 721174023 | Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 50 | m | 4 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00059 | 0.00236 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1856537266
70 | K | 721174024 | Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 75 | m | 14.5 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0005868 | 0.0085086 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1876108910
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721174024 | [14 empty] | Online PSC | 2
71 | K | 721174025 | Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110 | m | 27.5 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0020099 | 0.055272 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1889721232
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721174025 | [14 empty] | Online PSC | 2
72 | K | 721174042 | Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 40 | m | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0004119 | 0.004119 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1611887562
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721174042 | [14 empty] | Online PSC | 2
73 | K | 721174043 | Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50 | m | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0004765 | 0.00953 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1710024847
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721174043 | [14 empty] | Online PSC | 2
74 | K | 721174044 | Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 75 | m | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0007092 | 0.003546 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 381632887
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721174044 | [14 empty] | Online PSC | 2
75 | K | 721174045 | Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 110 | m | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0022362 | 0.01789 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -65617260
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721174045 | [14 empty] | Online PSC | 2
76 | M | 28615601 | čistící tvarovka odpadní PP DN 50 pro vysoké teploty | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 8e-05 | 0.00016 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1519753104
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/28615601 | [14 empty] | Online PSC | 2
77 | M | 28615602 | čistící tvarovka odpadní PP DN 75 pro vysoké teploty | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00014 | 0.00014 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1971979176
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/28615602 | [14 empty] | Online PSC | 2
78 | M | 28615603 | čistící tvarovka odpadní PP DN 110 pro vysoké teploty | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00033 | 0.00132 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1906278884
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/28615603 | [14 empty] | Online PSC | 2
79 | M | 28615689 | zátka hrdlová HTM DN 50 l = 39mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -844022910
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/28615689 | [14 empty] | Online PSC | 2
80 | K | 721194105 | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 | kus | 13 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1921385325
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721194105 | [14 empty] | Online PSC | 2
81 | K | 721194109 | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110 | kus | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1244006777
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721194109 | [14 empty] | Online PSC | 2
82 | K | 7212115 2 | Podlahová vpust se svislým odtokem DN 75/110 mřížka nerez 115x115mm, zápachový uzávěr i pro případ vyschnutí | kus | 3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00148 | 0.00444 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 700752909
| P |  | Poznámka k položce: vpusti v 1. PP | [14 empty] | P | 2
83 | K | 7212120 1 | Vpusť pro PVC podlahy s vyjímatelným zápachovým uzávěrem. Boční odtok 75/50 mm. Výškově stavitelný nástavec s těsnící přírubou pro instalaci do syntetických/vinylových krytin o síle 1 - 4 mm. Kryt z bílého polymeru třída zatížení K. Dodávka + montáž. | kus | 3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -685720035
| P |  | Poznámka k položce: Odtok ze sprchových koutů v pokojích. | [14 empty] | P | 2
84 | K | 721227 01 | Podomítková zápachová uzávěrka DN 40/50 pro pračky s přivzdušňovacím ventilem, s připojovacím kolenem, krycí deska z nerezové oceli 110x225 mm - dodávka + montáž | kus | 3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2039767699
| P |  | Poznámka k položce: - napojení sušiček | [14 empty] | P | 2
85 | K | 721227 02 | Podomítková zápachová uzávěrka DN 40/50 pro pračky a myčky v kombinaci s připojením rozvodu vody, pochromovaným výtokovým ventilem 1/2'' se zpětnou klapkou a přivzdušněním, připojovacím kolenem, krycí deska z nerezové oceli 100x118 mm - dodávka + montáž | kus | 3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1293161464
| P |  | Poznámka k položce: - napojení praček, myček | [14 empty] | P | 2
86 | K | 7212333 2 | Střešní vpusť DN 110 + nástavec vpusti; DN 110; vyhřívaný; svislé provedení, integrované manžety pro napojení na střeš. folie a asfalt. pásy | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00212 | 0.00212 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -459378995
87 | K | 721273152 | Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 75 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00016125 | 0.00016125 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1787046495
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721273152 | [14 empty] | Online PSC | 2
88 | K | 721273153 | Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.000285 | 0.000285 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1370669045
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721273153 | [14 empty] | Online PSC | 2
89 | K | 721274121 | Ventily přivzdušňovací odpadních potrubí vnitřní od DN 32 do DN 50 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00017 | 0.00017 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1995437526
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721274121 | [14 empty] | Online PSC | 2
90 | K | 721274123 | Ventily přivzdušňovací odpadních potrubí vnitřní DN 100 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.000175 | 0.00035 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1801792677
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721274123 | [14 empty] | Online PSC | 2
91 | K | 721276 01 | Kondenzační sifon - vodní zápachová uzávěrka DN 40 s přídavnou mechanickou uzávěrkou (kulička) a čistící vložkou - dodávka + montáž | kus | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1527931794
92 | K | 721276 03 | Podomítkový sifon- vodní zápachová uzávěrka DN 32 s přídavnou mechanickou uzávěrkou (kulička), podomítkové provedení pro odvod kondenzátu - dodávka + montáž | soubor | 4 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 571544945
93 | K | 721289 91 | Zavěšení a upevnění kanalizačního potrubí - dodávka + montáž; vč. objímky, navrtání, uchycení, ... | bm | 35 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 211000227
94 | K | 721289 92 | Izolace připojovacího potrubí - PE izolace tl. 9 mm | m | 43 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 575161951
95 | K | 721289 93 | Izolace svislého (odpadního) potrubí - PE izolace tl. 20 mm | m | 46 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1927824012
96 | K | 721290111 | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125 | m | 160.5 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1599024717
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721290111 | [14 empty] | Online PSC | 2
97 | K | 721290112 | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200 | m | 45.5 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2137041682
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721290112 | [14 empty] | Online PSC | 2
98 | K | 998721 90r | Stavební přípomoce (vysekání drážek, vysekání / úprava prostupů, dobetonávky, dozdění, ...) | hod | 20 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1388912233
99 | K | 998721102 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 1.204 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1901089643
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998721102 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.6423 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
100 | K | 722130235 | Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 40 | m | 21 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0051803 | 0.10879 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -897915290
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722130235 | [14 empty] | Online PSC | 2
101 | K | 722130236 | Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 50 | m | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0063965 | 0.019189 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -916831005
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722130236 | [14 empty] | Online PSC | 2
102 | K | 722175002 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 20 x 2,8 | m | 31 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.000729 | 0.022599 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -925581783
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722175002 | [14 empty] | Online PSC | 2
103 | K | 722175003 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 25 x 3,5 | m | 70 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.000984 | 0.06888 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2068322966
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722175003 | [14 empty] | Online PSC | 2
104 | K | 722175004 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 32 x 4,4 | m | 46 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.001297 | 0.059662 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1094420658
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722175004 | [14 empty] | Online PSC | 2
105 | K | 722175005 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 40 x 5,5 | m | 39 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0026309 | 0.10261 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1344761842
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722175005 | [14 empty] | Online PSC | 2
106 | K | 722175006 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 50 x 6,9 | m | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0036384 | 0.0072768 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1769290513
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722175006 | [14 empty] | Online PSC | 2
107 | K | 722175007 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 63 x 8,6 | m | 14 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0060095 | 0.084134 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1654184976
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722175007 | [14 empty] | Online PSC | 2
108 | K | 722175008 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 75 x 8,4 | m | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.014303 | 0.071516 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 907717386
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722175008 | [14 empty] | Online PSC | 2
109 | K | 722175009 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 90 x 10,1 | m | 17 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.022206 | 0.3775 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1676364562
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722175009 | [14 empty] | Online PSC | 2
110 | K | 722175010 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 110 x 12,3 | m | 22 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.024059 | 0.52929 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 994269482
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722175010 | [14 empty] | Online PSC | 2
111 | K | 722181241 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm | m | 31 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00012156 | 0.0037684 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 883710454
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722181241 | [14 empty] | Online PSC | 2
112 | K | 722181242 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm | m | 122 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00016312 | 0.019901 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1043254569
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722181242 | [14 empty] | Online PSC | 2
113 | K | 722181243 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63 mm | m | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0001941 | 0.0031056 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -228248477
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722181243 | [14 empty] | Online PSC | 2
114 | K | 722181244 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 63 do 89 mm | m | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00023604 | 0.0011802 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1187104441
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722181244 | [14 empty] | Online PSC | 2
115 | K | 722181246 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 110 mm | m | 22 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00032182 | 0.00708 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1682770321
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722181246 | [14 empty] | Online PSC | 2
116 | K | 722182 323 | Potrubí pouzdro z kamenné vlny pro izolaci rozvodů tepla a teplé vody; d 35 mm, tl. izolace 30 mm | m | 36 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1431848825
| P |  | Poznámka k položce: d32 - T+C | [14 empty] | P | 2
117 | K | 722182 403 | Potrubí pouzdro z kamenné vlny pro izolaci rozvodů tepla a teplé vody; d 42 mm, tl. izolace 30 mm | m | 9 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 426155359
| P |  | Poznámka k položce: d40 - T+C | [14 empty] | P | 2
118 | K | 722182 907 | Potrubí pouzdro z kamenné vlny pro izolaci rozvodů tepla a teplé vody; d 89 mm, tl. izolace 70 mm | m | 17 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1274200355
| P |  | Poznámka k položce: d90 - T | [14 empty] | P | 2
119 | K | 722220111 | Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2" | kus | 29 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00012557 | 0.0036415 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 865607568
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722220111 | [14 empty] | Online PSC | 2
120 | K | 722220122 | Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 3/4" | pár | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00043114 | 0.0017246 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1448596064
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722220122 | [14 empty] | Online PSC | 2
121 | K | 722231073 | Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 3/4" | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00016957 | 0.00016957 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 339631983
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722231073 | [14 empty] | Online PSC | 2
122 | K | 722232044 | Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 3/4" | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00033957 | 0.00033957 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1864759507
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722232044 | [14 empty] | Online PSC | 2
123 | K | 722232045 | Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1" | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00049957 | 0.0014987 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1440800675
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722232045 | [14 empty] | Online PSC | 2
124 | K | 722232046 | Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 5/4" | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00069957 | 0.0069957 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1147039367
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722232046 | [14 empty] | Online PSC | 2
125 | K | 722232047 | Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 6/4" | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0010696 | 0.0085566 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1646487436
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722232047 | [14 empty] | Online PSC | 2
126 | K | 722232048 | Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 2" | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0016796 | 0.013437 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 558238754
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722232048 | [14 empty] | Online PSC | 2
127 | K | 722232049 | Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 2 1/2" | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0031496 | 0.0094487 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1796287674
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722232049 | [14 empty] | Online PSC | 2
128 | K | 722232050 | Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 3" | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0043196 | 0.0086391 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1404586435
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722232050 | [14 empty] | Online PSC | 2
129 | K | 722232051 | Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 4" | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0066696 | 0.020009 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1054842556
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722232051 | [14 empty] | Online PSC | 2
130 | K | 722232062 | Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 3/4" | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00039957 | 0.00039957 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 341533597
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722232062 | [14 empty] | Online PSC | 2
131 | K | 72226215r | Vodoměry pro vodu do 40°C přírubové šroubové horizontální DN 40 | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.02106 | 0.02106 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1852427631
132 | K | 722280 11 | Vyvažovací ventil s vypouštěním 1/2''; možnost uzavření; závit pro vypouštění; Venturiho trubice s měřícími vsuvkami - dodávka + montáž | kus | 17 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1982209840
133 | K | 722280 12 | Vyvažovací ventil s vypouštěním 3/4''; možnost uzavření; závit pro vypouštění; Venturiho trubice s měřícími vsuvkami - dodávka + montáž | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1993376312
134 | K | 722280 13 | Vyvažovací ventil s vypouštěním 1''; možnost uzavření; závit pro vypouštění; Venturiho trubice s měřícími vsuvkami - dodávka + montáž | kus | 3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -589229064
135 | K | 722280 15 | Vyvažovací ventil s vypouštěním 6/4''; možnost uzavření; závit pro vypouštění; Venturiho trubice s měřícími vsuvkami - dodávka + montáž | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 596598801
136 | K | 722280 16 | Vyvažovací ventil s vypouštěním 2''; možnost uzavření; závit pro vypouštění; Venturiho trubice s měřícími vsuvkami - dodávka + montáž | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1967692391
137 | K | 722289 91 | Zavěšení a upevnění vodovodního potrubí - dodávka + montáž; vč. objímky, navrtání, uchycení, ... | bm | 230 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1022141246
138 | K | 722290226 | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 | m | 226 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00018972 | 0.042878 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1993986790
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722290226 | [14 empty] | Online PSC | 2
139 | K | 722290229 | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového přes DN 50 do DN 100 | m | 41 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00034898 | 0.014308 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1744201324
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722290229 | [14 empty] | Online PSC | 2
140 | K | 722290234 | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 248 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 1e-05 | 0.00248 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1166790715
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722290234 | [14 empty] | Online PSC | 2
141 | K | 722290237 | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí přes DN 80 do DN 200 | m | 22 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 1e-05 | 0.00022 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1594046730
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722290237 | [14 empty] | Online PSC | 2
142 | K | 998722 90r | Stavební přípomoce (vysekání drážek, vysekání / úprava prostupů, dobetonávky, dozdění, ...) | hod | 20 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1577539094
143 | K | 998722102 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 1.642 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1995708611
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998722102 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.40362 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
144 | K | 725112 06 | Zařízení záchodů klozety keramické prodloužené pro invalidní, samostatně stojící kombinované s hlubokým splachováním odpad vodorovný; keramický, bílý - dodávka + montáž, včetně duroplastového sedátka barevného, výrazného (např. červeného), odmímatelného, s kovovými úchyty | kus | 3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.01692 | 0.05076 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1009215523
| P |  | Poznámka k položce: - vč. sedátka, viz Katalog předmětů - pokoje v 1. a 2. NP | [14 empty] | P | 2
145 | K | 725112 08 | Zařízení záchodů klozety keramické závěsné pro invaliní, na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný; keramický, bílý - dodávka + montáž, včetně duroplastového sedátka bez poklopu, bílého, odmímatelného, s kovovými úchyty | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.01692 | 0.01692 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 631061408
| P |  | Poznámka k položce: - vč. sedátka, viz Katalog předmětů | [14 empty] | P | 2
146 | K | 725112 09 | Příslušenství k WC pro imobilní dle vyhlášky 398/2009 Sb. v platném znění - madlo pevné, madlo sklopné, oddálené splachování, ... - dodávka + montáž | kus | 4 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.01692 | 0.06768 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1570579948
| P |  | Poznámka k položce: - sklopné madlo - pevné madlo s držákem toal. papíru - oddálené splachování | [14 empty] | P | 2
147 | K | 725112022 | Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.016969 | 0.050907 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1128024447
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725112022 | [14 empty] | Online PSC | 2
148 | K | 725211 08 | Umyvadla keramická bez výtokových armatur zdravotní bílá; pro imobilní osoby; keranické, bílé, 640 x 550 x 170 mm, s otvorem pro baterii uprostřed - dodávka + montáž | kus | 4 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.01525 | 0.061 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1135181658
| P |  | Poznámka k položce: - vč. výpusti, viz Katalog předmětů | [14 empty] | P | 2
149 | K | 725211 09 | Příslušenství k umyvadlu pro imobilní dle vyhlášky 398/2009 Sb. v platném znění - 2 x madlo pevné, podomítkový sifon, sklopné zrcadlo, ... - dodávka + montáž | kus | 4 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.01525 | 0.061 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1441375254
| P |  | Poznámka k položce: - pevné madlo, ke každému umyvadlu 2x - včetně zrcadla pro invalidy - viz Katalog předmětů | [14 empty] | P | 2
150 | K | 725211603 | Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 600 mm | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.016469 | 0.016469 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1374244191
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725211603 | [14 empty] | Online PSC | 2
151 | K | 725245 03r | Tyč pro sprchový závěs, 90 x 90 cm; dodávka + montáž | kus | 3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1819866961
152 | K | 725245 04r | Sprchový závěs 180 x 200 cm, polyseter, bílá | kus | 3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1349503461
153 | K | 72529220r | Nerezové sedátko závěsné sklopné, pro tělesně postižené, nosnost 150 kg, 450 x 450 mm, matný povrch, včetně úchytové sady - dodávka + montáž | kus | 3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1468341573
154 | K | 725311121 | Dřezy bez výtokových armatur jednoduché se zápachovou uzávěrkou nerezové s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou | soubor | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0049347 | 0.019739 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1899148325
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725311121 | [14 empty] | Online PSC | 2
155 | K | 725331211 | Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže nerezové připevněné na zeď konzolou 450 x 550 x 300 mm | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.018685 | 0.018685 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -217246494
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725331211 | [14 empty] | Online PSC | 2
156 | K | 725813111 | Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2" | soubor | 29 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00023914 | 0.0069351 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1097850710
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725813111 | [14 empty] | Online PSC | 2
157 | K | 725814 01 | Připojovací trubička nebo flexi hadička 3/8'' | soubor | 7 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 440264491
| P |  | Poznámka k položce: - ke klozetům | [14 empty] | P | 2
158 | K | 725821325 | Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka 220 mm | soubor | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0018 | 0.0072 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 821618219
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725821325 | [14 empty] | Online PSC | 2
159 | K | 725822611 | Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0018 | 0.0018 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 124966036
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725822611 | [14 empty] | Online PSC | 2
160 | K | 7258227 | Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí s prodlouženým ramínkem pro imobilní | soubor | 4 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00184 | 0.00736 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2080333630
| P |  | Poznámka k položce: viz Katalog předmětů | [14 empty] | P | 2
161 | K | 725831322 | Baterie vanové nástěnné klasické s roztečí 100 mm otočný výtok | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0018591 | 0.0018591 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1194936025
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725831322 | [14 empty] | Online PSC | 2
162 | K | 725842 13r | Baterie termostatická sprchová nástěnná páková, pro tělesně postižené, rozteč 150 mm - dodávka + montáž | kus | 3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00196 | 0.00588 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 249558787
| P |  | Poznámka k položce: viz Katalog předmětů | [14 empty] | P | 2
163 | K | 725842 14r | Sprchový set, sprcha s 1 funkcí, tyč, hadice 170 cm - dodávka + montáž | kus | 3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00196 | 0.00588 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -376942872
| P |  | Poznámka k položce: viz Katalog předmětů | [14 empty] | P | 2
164 | K | 725861102 | Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0002375 | 0.0002375 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2106969725
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725861102 | [14 empty] | Online PSC | 2
165 | K | 725861312 | Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla podomítkové DN 40/50 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00054899 | 0.002196 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2086619582
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725861312 | [14 empty] | Online PSC | 2
166 | K | 725862103 | Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy DN 40/50 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0002775 | 0.00111 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 559697064
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725862103 | [14 empty] | Online PSC | 2
167 | K | 998725102 | Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0.404 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1817961810
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998725102 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 726 | Zdravotechnika - předstěnové instalace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.1851 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
168 | K | 726131001 | Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro umyvadla stavební výšky do 1120 mm se stojánkovou baterií | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1949837982
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/726131001 | [14 empty] | Online PSC | 2
169 | K | 726131002 | Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro umyvadla stavební výšky do 1120 mm pro tělesně postižené | soubor | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.012 | 0.048 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 38206490
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/726131002 | [14 empty] | Online PSC | 2
170 | K | 726131041 | Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm | soubor | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.01665 | 0.04995 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2034258272
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/726131041 | [14 empty] | Online PSC | 2
171 | K | 726131043 | Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm pro tělesně postižené | soubor | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.01765 | 0.0706 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1318986820
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/726131043 | [14 empty] | Online PSC | 2
172 | K | 726191001 | Ostatní příslušenství instalačních systémů zvukoizolační souprava pro WC a bidet | soubor | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00015 | 0.00105 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1818515721
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/726191001 | [14 empty] | Online PSC | 2
173 | K | 726191002 | Ostatní příslušenství instalačních systémů souprava pro předstěnovou montáž | soubor | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0005 | 0.0035 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1232473481
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/726191002 | [14 empty] | Online PSC | 2
174 | K | 998726112 | Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m | t | 0.185 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1210807638
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998726112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 727 | Zdravotechnika - požární ochrana |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
175 | K | 727289 40 | Požární prostup střešní konstrukcí - potrubí do DN 125 - požární manžeta + pož. tmel, dodávka + montáž - vč. osazení, vypěnění, zatmelení, apod ... | soubor | 3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2057789379
| P |  | Poznámka k položce: prostupy kanalizace (i dešťové) střešní konstrukcí | [14 empty] | P | 2
176 | K | 727289 42 | Požární prostup stropní konstrukcí - potrubí do DN 125 - požární manžeta + pož. tmel, dodávka + montáž - vč. osazení, vypěnění, zatmelení, apod ... | soubor | 9 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1494964066
| P |  | Poznámka k položce: prostupy kanalizace stropní konstrukcí | [14 empty] | P | 2
177 | K | 727289 45 | Požární prostup konstrukcí stěny - potrubí do DN 100 - požární manžeta + pož. tmel, dodávka + montáž - vč. osazení, vypěnění, zatmelení, apod ... | soubor | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2068189714
| P |  | Poznámka k položce: prostupy připojovacího potrubí dělícími stěnami mezi pož. úseky | [14 empty] | P | 2
178 | K | 727289 48 | Požární prostup konstrukcí stěny - potrubí přes DN 100 - požární manžeta + pož. tmel, dodávka + montáž - vč. osazení, vypěnění, zatmelení, apod ... | soubor | 3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1422085295
| P |  | Poznámka k položce: prostupy svodných potrubí (i zavěšených) dělícími stěnami požárních úseků | [14 empty] | P | 2
179 | K | 727289 50 | Požární prostup stropní konstrukcí - potrubí do DN 50 - pož. tmel, dodávka + montáž - vč. osazení, vypěnění, zatmelení, apod ... | soubor | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -472589540
| P |  | Poznámka k položce: prostup vodovodních stoupaček (i požárních) stropní konstrzukcí | [14 empty] | P | 2
180 | K | 727289 55 | Požární prostup konstrukcí stěny - potrubí do DN 50 - pož. tmel, dodávka + montáž - vč. osazení, vypěnění, zatmelení, apod ... | soubor | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1630180908
| P |  | Poznámka k položce: prostup vodovodního potrubí (i požárního) stěnami mezi požárními úseky | [14 empty] | P | 2
181 | K | 727289 58 | Požární prostup konstrukcí stěny - společný až pro 3 vodovodní potrubí - pož. tmel, dodávka + montáž - vč. osazení, vypěnění, zatmelení, apod ... | soubor | 11 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 827227365
| P |  | Poznámka k položce: prostup společného vedení vody (sv, tv, cirkulace) stěnami mezi požárními úseky | [14 empty] | P | 2

## D.1.4.B1_B - Vytápění
{ae590567-5ac4-4cdf-8df3-4a1db6f009de}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Přístavba a celková rekonstrukce domu sociální péče Kralovice - 1.ETAPA
Objekt:
SO.01 - Objekt DSP Kralovice
Soupis:
SO.01.B_I - Blok B_etapa I.
Úroveň 4:
D.1.4.B1_B - Vytápění
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Plzeňská třída 345, 331 41 Kralovice u Rakovníka |  |  | Datum: | 21. 4. 2022
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 49748190
|  | Dům sociální péče Kralovice, p.o. |  |  |  | DIČ: | CZ24286923
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 01841025
|  | Ondřej Zikán |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 01841025
|  | Ondřej Zikán |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Přístavba a celková rekonstrukce domu sociální péče Kralovice - 1.ETAPA
Objekt:
SO.01 - Objekt DSP Kralovice
Soupis:
SO.01.B_I - Blok B_etapa I.
Úroveň 4:
D.1.4.B1_B - Vytápění
Místo: |  |  | Plzeňská třída 345, 331 41 Kralovice u Rakovníka |  |  | Datum: | 21. 4. 2022
Zadavatel: |  |  | Dům sociální péče Kralovice, p.o. |  |  | Projektant: | Ondřej Zikán
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ondřej Zikán
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 01 - Demontáže stávajícího zařízení | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | [5 empty] | 0
| 731 - Ústřední vytápění - kotelny | [5 empty] | 0
| 732 - Ústřední vytápění - strojovny | [5 empty] | 0
| 733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | [5 empty] | 0
| 734 - Ústřední vytápění - armatury | [5 empty] | 0
| 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Přístavba a celková rekonstrukce domu sociální péče Kralovice - 1.ETAPA
Objekt:
SO.01 - Objekt DSP Kralovice
Soupis:
SO.01.B_I - Blok B_etapa I.
Úroveň 4:
D.1.4.B1_B - Vytápění
Místo: |  |  | Plzeňská třída 345, 331 41 Kralovice u Rakovníka |  |  | Datum: | 21. 4. 2022
Zadavatel: |  |  | Dům sociální péče Kralovice, p.o. |  |  | Projektant: | Ondřej Zikán
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ondřej Zikán
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 4.9239 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 4.9239 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 01 | Demontáže stávajícího zařízení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 01XPL | Kompletní demontáže stávajícího zařízení pro vytápění staveb v rozsahu řešených prostor v etapě 1 vč. rozvodných potrubí, armatur a otopných těles včetně likvidace a odvozu na skládku | h | 16 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1883159522
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.67143 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | 713411121 | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií připevněnými ocelovým drátem potrubí jednovrstvá | m | 460 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.000224 | 0.10304 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1016377844
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713411121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 50+60+90+90+60+70+40 |  | 460 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | M | 63154570 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/40mm | m | 50 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00054 | 0.027 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 944351323
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/63154570 | [14 empty] | Online PSC | 2
4 | M | 63154601 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/50mm | m | 60 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00085 | 0.051 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1795388179
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/63154601 | [14 empty] | Online PSC | 2
5 | M | 63154602 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/50mm | m | 90 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00092 | 0.0828 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1829680133
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/63154602 | [14 empty] | Online PSC | 2
6 | M | 63154603 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/50mm | m | 90 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00101 | 0.0909 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 429579663
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/63154603 | [14 empty] | Online PSC | 2
7 | M | 63154604 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 48/50mm | m | 60 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00108 | 0.0648 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1668515591
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/63154604 | [14 empty] | Online PSC | 2
8 | M | 63154605 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 60/50mm | m | 70 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00121 | 0.0847 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1415321739
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/63154605 | [14 empty] | Online PSC | 2
9 | M | 63154607 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 76/50mm | m | 40 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00139 | 0.0556 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -541741347
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/63154607 | [14 empty] | Online PSC | 2
10 | M | 700700191 | Al páska šířky 50mm | bm | 500 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0002 | 0.1 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 428646312
11 | K | 713463131 | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými v příčných a podélných spojích izolace potrubí jednovrstvá, tloušťky izolace do 25 mm | m | 70 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 5.7e-05 | 0.00399 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -563190933
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713463131 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 50+20 |  | 70 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | M | 28377045 | pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 22/20mm | m | 50 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 8e-05 | 0.004 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1957554950
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/28377045 | [14 empty] | Online PSC | 2
13 | M | 28377048 | pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 28/20mm | m | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 9e-05 | 0.0018 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1995775270
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/28377048 | [14 empty] | Online PSC | 2
14 | M | 283771350 | páska samolepící na návlekovou izolaci po 20 m | kus | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0004 | 0.0008 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1957112111
15 | M | 283771300 | spona na návlekovou izolaci | kus | 100 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 1e-05 | 0.001 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1095957889
| D | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.286 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
16 | K | 722174028 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 75 x 12,5 | m | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.014842 | 0.29683 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -467366624
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722174028 | [14 empty] | Online PSC | 2
17 | K | 722174029 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 90 x 15,0 | m | 40 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.023046 | 0.92184 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1416400322
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722174029 | [14 empty] | Online PSC | 2
18 | K | 722181224 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 63 mm | m | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 9.838e-05 | 0.0019676 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -328875314
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722181224 | [14 empty] | Online PSC | 2
19 | K | 722181254 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 63 do 89 mm | m | 40 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00033828 | 0.013531 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1414681749
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722181254 | [14 empty] | Online PSC | 2
20 | K | 722220236 | Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 63 x G 2" | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00075 | 0.0015 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -891477974
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722220236 | [14 empty] | Online PSC | 2
21 | K | 722220237 | Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 75 x G 2 1/2" | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0011 | 0.0033 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -716023250
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722220237 | [14 empty] | Online PSC | 2
22 | K | 722231077 | Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 2" | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00075957 | 0.00075957 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 199140917
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722231077 | [14 empty] | Online PSC | 2
23 | K | 722231078 | Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 2 1/2" | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0013196 | 0.0013196 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1047377057
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722231078 | [14 empty] | Online PSC | 2
24 | K | 722231143 | Armatury se dvěma závity ventily pojistné rohové G 1" | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00076627 | 0.0015325 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -697490922
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722231143 | [14 empty] | Online PSC | 2
25 | K | 722232124 | Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C plnoprůtokové vnitřní závit G 1" | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00054957 | 0.0010991 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1659239503
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722232124 | [14 empty] | Online PSC | 2
26 | K | 722232127 | Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C plnoprůtokové vnitřní závit G 2" | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0018596 | 0.0055787 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 58729163
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722232127 | [14 empty] | Online PSC | 2
27 | K | 722232128 | Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C plnoprůtokové vnitřní závit G 2 1/2" | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0042196 | 0.016878 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1091816720
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722232128 | [14 empty] | Online PSC | 2
28 | K | 722234268 | Armatury se dvěma závity filtry mosazný PN 20 do 80 °C G 2" | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0010796 | 0.0010796 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1371324752
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722234268 | [14 empty] | Online PSC | 2
29 | K | 722V0X101 | Termostatický třícestný havarijní ventil ohřevu teplé vody 6/4" s nastavitelným rozdahem 40°C - 70°C_dodávka a montáž | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1759713689
30 | K | 732421226 | Čerpadla teplovodní závitová mokroběžná cirkulační pro TUV (elektronicky řízená) PN 10, do 80°C DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 32 / do 11,0 m / 11,0 m3/h | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0086868 | 0.0086868 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1135307577
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/732421226 | [14 empty] | Online PSC | 2
31 | M | 732ST01 | Nádoba tlaková expanzní membránová pro soustavy pitné vody 100l/10bar - 5/4" včetně připojovací armatury | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2105666125
32 | K | 734411127 | Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní připojení (axiální) průměr 100 mm délka stonku 100 mm | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00055757 | 0.0027879 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1963229771
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/734411127 | [14 empty] | Online PSC | 2
33 | K | 734421112 | Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou zadní připojení (axiální) tlaku 0–16 bar průměru 63 mm | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0014676 | 0.0073378 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -503760716
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/734421112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 731 | Ústřední vytápění - kotelny |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.82812 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
34 | K | 731249212 | Montáž rychlovyhřívacích agregátů na plynná paliva s přípravou TUV vč. instalačního materiálu | kus | 4 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00332 | 0.01328 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2052123182
35 | M | 731KOX01 | Nástěnný plynový závěsný kondenzační kotel Q=80,0kW, zemní plyn 2,5m3/h - 8,95m3/h při 2.0kPa, tepelný výkon 18,9kW - 80,0kW při T 80°C / 60°C | kus | 4 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.045 | 0.18 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1952988328
36 | M | 731KOX02 | Připojovací čerpadlová skupina kotle vč. oběhového čerpadla, pojistného ventilu 3bar | kus | 4 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.045 | 0.18 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 976292772
37 | M | 731REGX01 | Ekvitermní regulátor pro kotlovou sběrnici s ovládací jednotkou. K použití jako ovládací jednotka pro regulaci teploty zdroje. Tři topné okruhy pro ekvitermní regulaci se směšováním. Dva topné okruhy nesměšované na konstatní teplotu. Nabíjení zásobníku. | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.045 | 0.045 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1305495709
38 | M | 731REGX02 | Kaskádový modul pro ovládání kaskády 4 kotlů. Čidlo anuloidu, součástí dodávky. | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.045 | 0.045 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1519662676
39 | M | 731REGX03 | Ovládací modul nesměšovaného okruhu. | kus | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.045 | 0.09 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 638175380
40 | M | 731REGX04 | Ovládací modul směšovaného okruhu. | kus | 3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.045 | 0.135 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1503831883
41 | M | 731REGX05 | Modul pro dálkové ovládání a sledování systému vytápění pomocí chytrého telefónu. | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.045 | 0.045 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 976127575
42 | M | 731REGX06 | Kompletní montáž a uvedení do provozu regulační automatiky vč. prokabelování v technické místnosti. Kabelové trasy v zaklapávacích lištách na povrchu stavebních konstrukcí. | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.045 | 0.045 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1930006053
43 | K | 731HAVX01 | Sada poruchové signalizace - poruchová signalizace. Zdroj 24V DC, čidlo tlaku 0-10V, čidlo zaplavení, čidlo teploty prostoru NTC, čidlo teploty v systému NTC. Optická a akustická signalizace součástí dodávky. | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00332 | 0.00332 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1391836415
44 | K | 731HAVX02 | SMS brána pro dálkové hlášení poruchy. | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00332 | 0.00332 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -781580058
45 | K | 731HAVX03 | Čidlo úniku plynu. | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00332 | 0.00332 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 365820080
46 | K | 731HAVX04 | Čidlo CO. | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00332 | 0.00332 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1483156246
47 | K | 731HAVX05 | Montáž systému havarijního zabezpečení vč. základního nastavení a použitého materiálu. Kabelové trasy v zaklapávacích lištách na povrchu stavebních konstrukcí. | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00332 | 0.00332 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1701463894
48 | M | 731HAVX06 | Vybavení kotelny dle ČSN 07 0703 ( přenosný hasicí přístroj CO2 s hasicí schopností minimálně 55 B, pěnotvorný prostředek nebo vhodný detektor pro kontrolu těsnosti spojů, lékárnička pro první pomoc, bateriová svítilna, detektor na oxid uhelnatý ) | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1227764386
49 | K | 731KOX10 | Montáž odkouření nástěnného kotle vč. instalačního materiálu | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00332 | 0.00332 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1333198765
50 | K | 731KOX11 | Tlaková a provozní zkouška odkouření, revize spalinové cesty | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00332 | 0.00332 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2046078927
51 | K | 731KOX12 | Uvedení do provozu plynového kotle a vstupní revize | kus | 4 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00332 | 0.01328 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1086451868
52 | K | 731KOX13 | Neutralizační sada k nástěnným kotlům do 350kW - neutralizační filtr vč. náplně | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00332 | 0.00332 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -509538432
53 | M | 731KOMX01 | Kompletní dodávka kaskádové sady odtahu spalin DN200 - šachtový systém z PPs | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1998438646
54 | M | 732TC010 | Tepelné čerpadlo země - voda s kompaktní vnitřní jednotkou - 88kW vč. řídící automatiky pro dva topné okruhy | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2050407638
55 | M | 731TC011 | Montáž a instalace tepelného čerpadla, zprovoznění, zaregulování, zaškolení obsluhy | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 825602538
56 | M | 731TC012 | Ostatní příslušenství pro připojení tepeleného čerpadla na primární okruh - expanzní a pojistné zařízení | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -655678933
57 | M | 731TC013 | Sada pasivního chlazení včetně příslušenství | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1400987926
58 | M | 731TC014 | Připojení tepelného čerpalda - armatury, hadice a příslušenství | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1622272448
59 | M | 731TC015 | Vyrovnávací akumulační nádoba topné vody včetně tepelné izolace, armatur a příslušenství | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1199886356
60 | M | 731TC016 | Plnění primárního okruhu nemrznoucí směsí - koncentrát | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 400582090
61 | M | 731TC017 | Výrobní a dodavatelská projektová dokumentace zdroje tepla včetně napojení tepelného čerpadla | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -161204550
62 | M | 731TC018 | Páteřní vedení primánrního okruhu tepelného čerpadla PE - RC STRONG d90x 5,4 mm á6 m (SDR17, PN10) - potrubí včetně tvarovek | m | 30 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1176696092
63 | K | 998731101 | Přesun hmot pro kotelny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.828 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1034762251
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998731101 | [14 empty] | Online PSC | 2
64 | K | 998731193 | Přesun hmot pro kotelny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m | t | 0.828 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2142605073
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998731193 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 732 | Ústřední vytápění - strojovny |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.30597 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
65 | K | 732199100 | Montáž štítků orientačních | kus | 50 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0011243 | 0.056215 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1749926584
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/732199100 | [14 empty] | Online PSC | 2
66 | K | 732231101 | Akumulační nádrže topné vody bez teplosměnného výměníku PN 0,3 MPa / t = 90°C objem nádrže 500 l | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.1027 | 0.1027 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1934964730
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/732231101 | [14 empty] | Online PSC | 2
67 | K | 732421415 | Čerpadla teplovodní závitová mokroběžná oběhová pro teplovodní vytápění (elektronicky řízená) PN 10, do 110°C DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 25 / do 6,0 m / 4,5 m3/h | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0060844 | 0.024337 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 761132309
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/732421415 | [14 empty] | Online PSC | 2
68 | K | 732421422 | Čerpadla teplovodní závitová mokroběžná oběhová pro teplovodní vytápění (elektronicky řízená) PN 10, do 110°C DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 25 / do 10,0 m / 8,0 m3/h | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0051844 | 0.015553 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 819292288
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/732421422 | [14 empty] | Online PSC | 2
69 | K | 732422104 | Čerpadla teplovodní přírubová mokroběžná cirkulační pro TUV PN 6/10, do 80°C DN příruby/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 40 / do 12,0 m / 15,0 m3/h | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.021541 | 0.021541 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1487285403
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/732422104 | [14 empty] | Online PSC | 2
70 | K | 732EN001 | Expanzní automat s vyrovnávací nádobou pro udržování tlaku a odplyňování soustavy - dodávka a montáž | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00124 | 0.00124 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1014761204
71 | K | 732EN002 | Kabinetový změkčovací filtr - dodávka zahrnuje kompletní funkční celek, 25 kg soli k regeneraci, objemové řízení, automatická regenerace, elektrické připojení 220 V/50 Hz, průtok 0.5m3/h, oddělovač pitné vody | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00124 | 0.00124 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1045573748
72 | K | 732RO01 | Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků pro průtok topné vody 20m3/h vč. tepelné izolace, připojovací hrdla na straně topné a primární vody DN100 | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00575 | 0.00575 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 801132262
73 | K | 732RO02 | Kombinovaný rozdělovač se sběračem modul 120mm pro 5 topných okruhů vč. konzol a tepelné izolace - připojení 3", vývody 2" | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.07739 | 0.07739 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 443683830
74 | M | 732VYM01 | Deskový výměník teplé vody - primární okruh topné vody 70°C / 50°C - okruh teplé vody 10°C / 55°C - maximální přenášený výkon 100.0kW - dodávka a montáž včetně tepelné izolace | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -748853886
75 | K | 998732101 | Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.306 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 348179002
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998732101 | [14 empty] | Online PSC | 2
76 | K | 998732193 | Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m | t | 0.306 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1285433204
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998732193 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 733 | Ústřední vytápění - rozvodné potrubí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.7597 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
77 | K | 733111123 | Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním bezešvých běžných středotlakých PN 16 nad 115°C DN 15 | m | 50 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0014767 | 0.073834 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1649602450
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733111123 | [14 empty] | Online PSC | 2
78 | K | 733111124 | Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním bezešvých běžných středotlakých PN 16 nad 115°C DN 20 | m | 60 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0018846 | 0.11307 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 444419904
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733111124 | [14 empty] | Online PSC | 2
79 | K | 733111125 | Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním bezešvých běžných středotlakých PN 16 nad 115°C DN 25 | m | 90 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0028433 | 0.2559 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1289369100
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733111125 | [14 empty] | Online PSC | 2
80 | K | 733111126 | Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním bezešvých běžných středotlakých PN 16 nad 115°C DN 32 | m | 90 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0036627 | 0.32964 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 721264374
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733111126 | [14 empty] | Online PSC | 2
81 | K | 733111127 | Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním bezešvých běžných středotlakých PN 16 nad 115°C DN 40 | m | 60 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0042804 | 0.25683 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 689437730
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733111127 | [14 empty] | Online PSC | 2
82 | K | 733111128 | Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním bezešvých běžných středotlakých PN 16 nad 115°C DN 50 | m | 70 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0059374 | 0.41562 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1155464657
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733111128 | [14 empty] | Online PSC | 2
83 | K | 733121162 | Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných svařováním černých bezešvých středotlakých T= nad +115°C Ø 76/3,2 | m | 40 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0074676 | 0.2987 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -233796244
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733121162 | [14 empty] | Online PSC | 2
84 | K | 733190108 | Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN 40 do 50 | m | 420 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -889921886
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733190108 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 50+60+90+90+60+70 |  | 420 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
85 | K | 733190225 | Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových hladkých Ø přes 60,3/2,9 do 89/5,0 | m | 40 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 648154872
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733190225 | [14 empty] | Online PSC | 2
86 | K | 733322202 | Potrubí plastové z PE-X spojované kovovou objímkou D 20x2 | m | 50 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00019 | 0.0095 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1119989379
87 | K | 733322203 | Potrubí plastové z PE-X spojované kovovou objímkou D 25x2,3 | m | 20 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00033 | 0.0066 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 754473251
88 | K | 733391101 | Zkoušky těsnosti potrubí z trubek plastových Ø do 32/3,0 | m | 70 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 154745250
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733391101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 20+50 |  | 70 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
89 | K | 733PX01 | Topná, provozní a dilatační zkouška | h | 48 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1212819953
90 | K | 733PX02 | Stavební přípomoci, sekání, drážkování, sádrování, ostatní pomocné práce, hodinová zúčtovací sazba | h | 60 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 529657573
91 | K | 733PX03 | Protipožární pěna těsnění prostupů požárních dělících konstrukcí | kus | 30 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1574348630
92 | K | 733PX04 | Protipožární ucpávka těsnění prostupů požárních dělících konstrukcí | kus | 40 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -386912309
93 | K | 733PX05 | Příslušenství montážní organizace - přenosná montážní plošina s pracovní výškou do 3m | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2062338135
94 | K | 733PX06 | Přechodový spoj mezi plastovým potrubím a ocelovým potrubím | kus | 4 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1989770450
95 | K | 733PX07 | Klenutá dna svařovaná a ostatní | kus | 20 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1233426578
96 | K | 733PX08 | Pomocné konstrukce pro uložení potrubí | kg | 150 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 681680164
97 | K | 733PX09 | Příplatek k potrubí ocelovému za zhotovení závitových a přírubových přípojek | kus | 150 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 279943025
98 | K | 998733102 | Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 1.697 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1931730105
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998733102 | [14 empty] | Online PSC | 2
99 | K | 998733193 | Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m | t | 1.697 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1480023856
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998733193 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.072625 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
100 | K | 734211120 | Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 120°C G 1/2 | kus | 40 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00023931 | 0.0095725 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2090821617
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/734211120 | [14 empty] | Online PSC | 2
101 | K | 734291123 | Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 1/2 | kus | 60 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00021957 | 0.013174 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1348131465
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/734291123 | [14 empty] | Online PSC | 2
102 | K | 734411101 | Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní připojení (axiální) průměr 63 mm délka stonku 50 mm | kus | 25 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00052757 | 0.013189 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -295123248
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/734411101 | [14 empty] | Online PSC | 2
103 | K | 734421111 | Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou zadní připojení (axiální) tlaku 0–16 bar průměru 50 mm | kus | 25 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0014676 | 0.036689 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1045599439
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/734421111 | [14 empty] | Online PSC | 2
104 | K | 734ARX101 | Kompletní dodávka a montáž armatur strojovny tepla a kotelny - viz. výkresová část | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1601865876
105 | K | 734ARX102 | Ostatní nespecifikované prvky, přírubové spoje, mezikusy, šroubení, apod. | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 951498775
106 | K | 734ARX103 | Kompletní dodávka a montáž armatur stoupacích vedení včetně hydraulického vyvážení | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 361189579
107 | K | 998734102 | Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0.092 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -825878439
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998734102 | [14 empty] | Online PSC | 2
108 | K | 998734193 | Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m | t | 0.092 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1123762868
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998734193 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
109 | K | 735191905.1 | Odvzdušnění otopných těles | kus | 100 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 185690281
110 | K | 735191910.1 | Napuštění vody do otopného systému | m2 | 1500 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 978685566

## D.1.4.B1_C1 - Silnoproudé...
{af53f03b-710a-4fc5-ad29-3410f81a7453}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Přístavba a celková rekonstrukce domu sociální péče Kralovice - 1.ETAPA
Objekt:
SO.01 - Objekt DSP Kralovice
Soupis:
SO.01.B_I - Blok B_etapa I.
Úroveň 4:
D.1.4.B1_C1 - Silnoproudé instalace - SO.01 Blok B - Etapa B1
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Plzeňská třída 345, 331 41 Kralovice u Rakovníka |  |  | Datum: | 21. 4. 2022
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 49748190
|  | Dům sociální péče Kralovice, p.o. |  |  |  | DIČ: | CZ24286923
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 88275248
|  | Jiří Škop |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 88275248
|  | Jiří Škop |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Přístavba a celková rekonstrukce domu sociální péče Kralovice - 1.ETAPA
Objekt:
SO.01 - Objekt DSP Kralovice
Soupis:
SO.01.B_I - Blok B_etapa I.
Úroveň 4:
D.1.4.B1_C1 - Silnoproudé instalace - SO.01 Blok B - Etapa B1
Místo: |  |  | Plzeňská třída 345, 331 41 Kralovice u Rakovníka |  |  | Datum: | 21. 4. 2022
Zadavatel: |  |  | Dům sociální péče Kralovice, p.o. |  |  | Projektant: | Jiří Škop
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Jiří Škop
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud | [5 empty] | 0
| 742 - Elektroinstalace - slaboproud | [5 empty] | 0
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | [5 empty] | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Přístavba a celková rekonstrukce domu sociální péče Kralovice - 1.ETAPA
Objekt:
SO.01 - Objekt DSP Kralovice
Soupis:
SO.01.B_I - Blok B_etapa I.
Úroveň 4:
D.1.4.B1_C1 - Silnoproudé instalace - SO.01 Blok B - Etapa B1
Místo: |  |  | Plzeňská třída 345, 331 41 Kralovice u Rakovníka |  |  | Datum: | 21. 4. 2022
Zadavatel: |  |  | Dům sociální péče Kralovice, p.o. |  |  | Projektant: | Jiří Škop
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Jiří Škop
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.42548 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.42548 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
179 | K | R110 | Demontáže stávající elektroinstalace, včetně ekologické likvidace | hod | 50 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1211140851
| D | 741 | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.42548 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 741112061 | Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových | kus | 108 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -566922648
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741112061 | [14 empty] | Online PSC | 2
2 | M | 34571450 | krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm | kus | 108 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 4e-05 | 0.00432 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1418585607
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/34571450 | [14 empty] | Online PSC | 2
3 | K | 741112101 | Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici zapuštěných plastových kruhových | kus | 23 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -869482880
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741112101 | [14 empty] | Online PSC | 2
4 | M | 34571521 | krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem a svorkovnicí | kus | 23 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 9e-05 | 0.00207 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -11641358
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/34571521 | [14 empty] | Online PSC | 2
5 | K | 741120001 | Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), průřezu žíly 0,35 až 6 mm2 | m | 500 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -118904865
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741120001 | [14 empty] | Online PSC | 2
6 | M | 34140825 | vodič propojovací jádro Cu plné izolace PVC 450/750V (H07V-U) 1x4mm2 | m | 500 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 5e-05 | 0.025 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1633645379
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/34140825 | [14 empty] | Online PSC | 2
7 | K | 741120003 | Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), průřezu žíly 10 až 16 mm2 | m | 65 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2096286816
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741120003 | [14 empty] | Online PSC | 2
8 | M | 34141029 | vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x16mm2 | m | 65 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00017 | 0.01105 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 294941323
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/34141029 | [14 empty] | Online PSC | 2
9 | K | 741120005 | Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), průřezu žíly 25 až 35 mm2 | m | 25 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -124420957
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741120005 | [14 empty] | Online PSC | 2
10 | M | 34141030 | vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x25mm2 | m | 25 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00025 | 0.00625 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 705343003
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/34141030 | [14 empty] | Online PSC | 2
11 | K | 741120541 | Montáž šňůr měděných bez ukončení uložených volně těžkých (např. CGTG) průřezu do 2,5 mm2, počtu žil do 7 | m | 90 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1724111658
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741120541 | [14 empty] | Online PSC | 2
158 | M | 34113407 | kabel instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace pryž plášť pryž 300/500V (H05RR-F) 3x2,50mm2 | m | 90 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00018 | 0.0162 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1916868043
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/34113407 | [14 empty] | Online PSC | 2
16 | K | 741122011 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 2x1,5 až 2,5 mm2 | m | 160 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1659484003
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741122011 | [14 empty] | Online PSC | 2
17 | M | 34111005 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 2x1,5mm2 | m | 160 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0001 | 0.016 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -356588773
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/34111005 | [14 empty] | Online PSC | 2
18 | K | 741122011 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 2x1,5 až 2,5 mm2 | m | 50 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1002989595
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741122011 | [14 empty] | Online PSC | 2
19 | M | R051 | kabel CXKH-V-O 2x1,5 | m | 50 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -810995616
20 | K | 741122015 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2 | m | 670 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -429974875
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741122015 | [14 empty] | Online PSC | 2
21 | M | R024 | kabel CYKY-O 3x1,5 | m | 215 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1066824742
22 | M | 34111030 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2 | m | 455 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00012 | 0.0546 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 569536054
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/34111030 | [14 empty] | Online PSC | 2
23 | K | 741122016 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2 | m | 723 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1217097233
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741122016 | [14 empty] | Online PSC | 2
24 | M | R025 | kabel CXKH-V-J 3x2,5 | m | 195 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1118713934
25 | M | 34111036 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2 | m | 528 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00017 | 0.08976 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -187165344
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/34111036 | [14 empty] | Online PSC | 2
28 | K | 741122025 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 4x16 až 25 mm2 | m | 120 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1313211017
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741122025 | [14 empty] | Online PSC | 2
29 | M | R048 | kabel CYKY 4x25 | m | 120 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1250371579
167 | K | 741122025 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 4x16 až 25 mm2 | m | 100 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -990322225
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741122025 | [14 empty] | Online PSC | 2
168 | M | R054 | kabel CXKH-V 4x16 | m | 100 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1227238014
30 | K | 741122031 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2 | m | 430 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1519145603
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741122031 | [14 empty] | Online PSC | 2
31 | M | R023 | kabel CXKH-V-J 5x2,5 | m | 400 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 39054897
33 | M | 34111094 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2 | m | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00025 | 0.0075 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1881948509
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/34111094 | [14 empty] | Online PSC | 2
161 | K | 741122033 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x10 mm2 | m | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1982886045
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741122033 | [14 empty] | Online PSC | 2
162 | M | 34113034 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x10mm2 | m | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00077 | 0.00616 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1635639207
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/34113034 | [14 empty] | Online PSC | 2
163 | K | 741122145 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x16 mm2 | m | 25 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -114964892
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741122145 | [14 empty] | Online PSC | 2
164 | M | 34113035 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x16mm2 | m | 25 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0011 | 0.0275 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -67763521
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/34113035 | [14 empty] | Online PSC | 2
165 | K | 741123226 | Montáž kabelů hliníkových bez ukončení uložených volně plných nebo laněných kulatých (např. AYKY) počtu a průřezu žil 4x35 až 50 mm2 | m | 100 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1304195552
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741123226 | [14 empty] | Online PSC | 2
166 | M | 34113122 | kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-AYKY) 4x35mm2 | m | 100 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00094 | 0.094 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1171788224
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/34113122 | [14 empty] | Online PSC | 2
42 | K | 741210001 | Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1602753210
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741210001 | [14 empty] | Online PSC | 2
43 | M | R041 | svorkovnice MET | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1783721830
44 | K | 741210006 | Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 300 kg | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1008822577
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741210006 | [14 empty] | Online PSC | 2
45 | M | R018 | Rozvaděč RTC | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2118929826
46 | M | R019 | Rozvaděč RP-B0 | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -266315935
47 | M | R020 | Rozvaděč RP-B1 | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 935449666
48 | M | R021 | Rozvaděč RP-B2 | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2108913454
159 | K | 741210203 | Montáž rozváděčů skříňových nebo panelových bez zapojení vodičů dělitelných, hmotnosti jednoho pole do 400 kg | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1354480666
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741210203 | [14 empty] | Online PSC | 2
160 | M | R053 | Rozvaděč RH | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1977266743
52 | K | 741310101 | Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení spínačů, řazení 1-jednopólových | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 818674196
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741310101 | [14 empty] | Online PSC | 2
53 | M | 34539010 | přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So bezšroubové svorky | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 4e-05 | 0.00024 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1840540496
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/34539010 | [14 empty] | Online PSC | 2
54 | M | 34539049 | kryt spínače jednoduchý | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 3e-05 | 0.00018 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1409157331
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/34539049 | [14 empty] | Online PSC | 2
55 | M | 34539059 | rámeček jednonásobný | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 1e-05 | 6e-05 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 817696781
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/34539059 | [14 empty] | Online PSC | 2
56 | K | 741310121 | Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení přepínačů, řazení 5-sériových | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 986746019
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741310121 | [14 empty] | Online PSC | 2
57 | M | 34539012 | přístroj přepínače sériového, řazení 5 bezšroubové svorky | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 4e-05 | 0.0002 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 750298131
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/34539012 | [14 empty] | Online PSC | 2
58 | M | 34539050 | kryt spínače dělený | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 3e-05 | 0.00015 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -195293712
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/34539050 | [14 empty] | Online PSC | 2
59 | M | 34539059 | rámeček jednonásobný | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 1e-05 | 5e-05 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 116418325
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/34539059 | [14 empty] | Online PSC | 2
60 | K | 741310122 | Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení přepínačů, řazení 6-střídavých | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1520229763
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741310122 | [14 empty] | Online PSC | 2
61 | M | 34539016 | přístroj přepínače střídavého, řazení 6, 6So, 6S bezšroubové svorky | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 4e-05 | 0.0004 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2105398326
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/34539016 | [14 empty] | Online PSC | 2
62 | M | 34539049 | kryt spínače jednoduchý | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 3e-05 | 0.0003 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1585434839
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/34539049 | [14 empty] | Online PSC | 2
63 | M | 34539059 | rámeček jednonásobný | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 1e-05 | 0.0001 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1896711680
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/34539059 | [14 empty] | Online PSC | 2
64 | K | 741310125 | Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení přepínačů, řazení 6+6-dvojitých střídavých | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -458118015
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741310125 | [14 empty] | Online PSC | 2
65 | M | 34539017 | přístroj přepínače střídavého dvojitého, řazení 6+6(6+1) bezšroubové svorky | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 5e-05 | 0.0004 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -741349266
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/34539017 | [14 empty] | Online PSC | 2
66 | M | 34539050 | kryt spínače dělený | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 3e-05 | 0.00024 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -133785626
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/34539050 | [14 empty] | Online PSC | 2
67 | M | 34539059 | rámeček jednonásobný | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 1e-05 | 8e-05 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 894109152
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/34539059 | [14 empty] | Online PSC | 2
68 | K | 741310221 | Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální spínačů, řazení 2-pro žaluzie | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 107744368
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741310221 | [14 empty] | Online PSC | 2
69 | M | 34539050 | kryt spínače dělený | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 3e-05 | 3e-05 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 933111911
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/34539050 | [14 empty] | Online PSC | 2
70 | M | 34539059 | rámeček jednonásobný | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 312458694
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/34539059 | [14 empty] | Online PSC | 2
71 | M | 34539008 | přístroj ovládače zapínacího dvojitého, řazení 1/0+1/0 šroubové svorky | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 5e-05 | 5e-05 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -803629986
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/34539008 | [14 empty] | Online PSC | 2
79 | K | 741311003 | Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů čidla pohybu vestavného | kus | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1767237925
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741311003 | [14 empty] | Online PSC | 2
80 | M | R026 | pohybový spínač, úhel 360°, IP20 | kus | 9 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2093545580
87 | K | 741313002 | Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž | kus | 68 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1102111265
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741313002 | [14 empty] | Online PSC | 2
89 | M | R033 | přístroj zásuvky zápustné jednonásobné, krytka s clonkami, bezšroubové svorky, integrovaná USB nabíječka | kus | 8 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -286016316
90 | M | 34555241 | přístroj zásuvky zápustné jednonásobné, krytka s clonkami, bezšroubové svorky | kus | 60 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 6e-05 | 0.0036 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1294066768
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/34555241 | [14 empty] | Online PSC | 2
93 | K | 741313005 | Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE s ochrannými clonkami a přepěťovou ochranou | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1518881006
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741313005 | [14 empty] | Online PSC | 2
94 | M | 34539059 | rámeček jednonásobný | kus | 78 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 1e-05 | 0.00078 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 698401186
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/34539059 | [14 empty] | Online PSC | 2
95 | M | 34555244 | přístroj zásuvky zápustné jednonásobné s optickou přepěťovou ochranou, krytka s clonkami, bezšroubové svorky | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 7e-05 | 0.0007 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 475976424
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/34555244 | [14 empty] | Online PSC | 2
96 | K | 741371002 | Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 1 zdroj s krytem | kus | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2048881909
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741371002 | [14 empty] | Online PSC | 2
98 | M | R028 | NP-nouzové LED svítidlo s piktogramem 24V, DC, adresovatelné, 50lm, IP20, CBS | kus | 15 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0033 | 0.0495 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1479133129
100 | K | 741371021 | Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních vestavných 1 zdroj | kus | 18 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1878561374
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741371021 | [14 empty] | Online PSC | 2
101 | M | R030 | N1-nouzové LED svítidlo vestavné, 24V, DC, adresovatelné, 2W, 190lm, area, IP42, CBS | kus | 10 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 359591645
102 | M | R031 | N2-nouzové LED svítidlo vestavné, 24V, DC, adresovatelné, 2W, 200lm, corridor, IP42, CBS | kus | 8 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1174071609
108 | K | 741372042 | Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních páskových lištových | m | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1853197441
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741372042 | [14 empty] | Online PSC | 2
169 | M | R055 | LED 72W - LED pásek, 9,6 W/m, 3000K, včetně Al profilu, difuzoru, napaječe | kus | 4 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1174965844
111 | K | 741372062 | Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2 | kus | 23 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -455566745
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741372062 | [14 empty] | Online PSC | 2
112 | M | R010 | B3-nástěnné LED svítidlo, 12W, 3000K, IP44, hranaté, chrom, d=586mm, š=78mm, v=40mm, vč. zdroje | kus | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 298127506
113 | M | R005 | B2-přisazené LED svítidlo, 25W, 3000K, IP66, kulaté, bílé, d=330mm, v=54mm, vč. zdroje | kus | 9 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1168729985
116 | M | R008 | P1-přisazené LED svítidlo, 37W, 4000K, 5160lm, 1250x83x76mm, vč. zdroje | kus | 10 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1897737999
117 | M | R009 | V1-venkovní stropní svítidlo, LED, 9W, 3000K, 750lm, IP66, kulaté, d=82mm, v=81mm, vč. zdroje | kus | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 65085772
118 | K | 741372101 | Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových vestavných stropních bodových | kus | 31 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -560124530
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741372101 | [14 empty] | Online PSC | 2
119 | M | R003 | B1-podhledové LED svítidlo, 20,5W, 3000K, 2300lm, mikroprismatický difuzor, IP54, kulaté, bílé, d=230mm, v=44mm, vč. zdroje | kus | 17 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1106161891
120 | M | R004 | G1-vestavné LED kruhové svítidlo, 17,4W, 3000K, 2650lm, opálové sklo, fasetový reflektor, bílé, d=230mm, v=105mm, IP54, vč. zdroje | kus | 14 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -851322296
123 | K | 741372112 | Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových vestavných stropních panelových hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2 | kus | 28 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1040977911
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741372112 | [14 empty] | Online PSC | 2
124 | M | R015 | M-vestavné LED liniové svítidlo do připravených roštů, 26,8W, 3000K, 3720lm, IP44, mikroprismatický difuzor, bílé, 1125x64mm, RG0, vč. zdroje | kus | 8 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1032245447
125 | M | R001 | A1 - vestavné podhledové svítidlo, 32W, 3000K, 4320lm, IP54, Ugr 19, RG0, třída izolace II, 597x597x40mm,bílé, vč.zdroje | kus | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1393697990
126 | M | R002 | A2 - vestavné podhledové svítidlo 32W, 3000K, 4320lm, IP54, Ugr19, RG0, tř. izolace II, 597x597x40mm,bílé, vč. zdroje, montážní rám | kus | 18 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2056129391
129 | K | 741410041 | Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů drátu nebo lana Ø do 10 mm v městské zástavbě | m | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1507615877
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741410041 | [14 empty] | Online PSC | 2
130 | M | 35441073 | drát D 10mm FeZn | kg | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.001 | 0.008 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1909231843
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/35441073 | [14 empty] | Online PSC | 2
149 | K | 741910412 | Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 100 mm | m | 95 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 607566837
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741910412 | [14 empty] | Online PSC | 2
150 | M | R046 | drátěný kabelový žlab s integrovanou spojkou a s požární odolností, 60x60mm, včetně tvarovek a uchycení | m | 95 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1182340298
152 | K | 741920024 | Montáž a zhotovení ohnivzdorných konstrukcí pro elektrozařízení podložek pod přístroje a svítidla, tl. do 8 mm, vel. přes 0,5 do 1 m2 | kus | 25 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 923316479
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741920024 | [14 empty] | Online PSC | 2
153 | M | R035 | typový protipožární kastlík na svítidlo, 1200x600mm | kus | 8 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -129127122
154 | M | R036 | typový protipožární kastlík na svítidlo, 600x600mm | kus | 17 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1709625342
175 | K | R099 | zapojování vodičů, kabelů ve skříních, rozvaděčích, svorkovnicích, ukončování | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1297654003
| D | 742 | Elektroinstalace - slaboproud |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
176 | K | 742190004 | Ostatní práce pro trasy požárně těsnící materiál do prostupu | kus | 50 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -342471349
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742190004 | [14 empty] | Online PSC | 2
177 | M | R095 | Prostup PBŘ a ucpávka | kus | 50 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1455035892
| D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
155 | K | HZS2491 | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí | hod | 40 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 512 | -1622476035
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/HZS2491 | [14 empty] | Online PSC | 1
156 | K | HZS4212 | Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik specialista | hod | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 512 | -26444350
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/HZS4212 | [14 empty] | Online PSC | 1
157 | K | HZS4232 | Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný | hod | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 512 | 1252552980
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/HZS4232 | [14 empty] | Online PSC | 1
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
178 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1024 | -208811302

## D.1.4.B1_C2 - Slaboproudé...
{dfd143ad-6ccc-49a6-b98f-644b083de500}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Přístavba a celková rekonstrukce domu sociální péče Kralovice - 1.ETAPA
Objekt:
SO.01 - Objekt DSP Kralovice
Soupis:
SO.01.B_I - Blok B_etapa I.
Úroveň 4:
D.1.4.B1_C2 - Slaboproudé instalace - SO.01 Blok B - Etapa B1
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Plzeňská třída 345, 331 41 Kralovice u Rakovníka |  |  | Datum: | 21. 4. 2022
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 49748190
|  | Dům sociální péče Kralovice, p.o. |  |  |  | DIČ: | CZ24286923
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 88275248
|  | Jiří Škop |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 88275248
|  | Jiří Škop |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Přístavba a celková rekonstrukce domu sociální péče Kralovice - 1.ETAPA
Objekt:
SO.01 - Objekt DSP Kralovice
Soupis:
SO.01.B_I - Blok B_etapa I.
Úroveň 4:
D.1.4.B1_C2 - Slaboproudé instalace - SO.01 Blok B - Etapa B1
Místo: |  |  | Plzeňská třída 345, 331 41 Kralovice u Rakovníka |  |  | Datum: | 21. 4. 2022
Zadavatel: |  |  | Dům sociální péče Kralovice, p.o. |  |  | Projektant: | Jiří Škop
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Jiří Škop
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud | [5 empty] | 0
| 742 - Elektroinstalace - slaboproud | [5 empty] | 0
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Přístavba a celková rekonstrukce domu sociální péče Kralovice - 1.ETAPA
Objekt:
SO.01 - Objekt DSP Kralovice
Soupis:
SO.01.B_I - Blok B_etapa I.
Úroveň 4:
D.1.4.B1_C2 - Slaboproudé instalace - SO.01 Blok B - Etapa B1
Místo: |  |  | Plzeňská třída 345, 331 41 Kralovice u Rakovníka |  |  | Datum: | 21. 4. 2022
Zadavatel: |  |  | Dům sociální péče Kralovice, p.o. |  |  | Projektant: | Jiří Škop
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Jiří Škop
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.06953 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.06953 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 741 | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.01513 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 741112001 | Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových | kus | 36 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 602857861
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741112001 | [14 empty] | Online PSC | 2
2 | M | 34571450 | krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm | kus | 36 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 4e-05 | 0.00144 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -416331619
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/34571450 | [14 empty] | Online PSC | 2
3 | K | 741112101 | Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici zapuštěných plastových kruhových | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -878844557
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741112101 | [14 empty] | Online PSC | 2
4 | M | 34571521 | krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem a svorkovnicí | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 9e-05 | 9e-05 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 385326365
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/34571521 | [14 empty] | Online PSC | 2
5 | K | 741122016 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2 | m | 80 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1501737814
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741122016 | [14 empty] | Online PSC | 2
6 | M | 34111036 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2 | m | 80 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00017 | 0.0136 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -577560993
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/34111036 | [14 empty] | Online PSC | 2
7 | K | 741122101 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných plochých (např. CYKYLo), počtu a průřezu žil 2x1,5 až 2,5 mm2 | m | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1338560482
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741122101 | [14 empty] | Online PSC | 2
8 | M | R021 | kabel CHKE-R 2x1,5 | m | 10 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1368474645
| D | 742 | Elektroinstalace - slaboproud |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0544 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
9 | K | 742110001 | Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku se zasekáním | m | 1180 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -157480538
10 | M | 34571073 | trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2325 | m | 120 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 7e-05 | 0.0084 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 415004472
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/34571073 | [14 empty] | Online PSC | 2
11 | M | 34571062 | trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2316 | m | 1000 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 4e-05 | 0.04 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -896002369
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/34571062 | [14 empty] | Online PSC | 2
12 | M | 34571074 | trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2332 | m | 60 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0001 | 0.006 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -804897910
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/34571074 | [14 empty] | Online PSC | 2
13 | K | 742110041 | Montáž lišt elektroinstalačních vkládacích | m | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1249411418
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742110041 | [14 empty] | Online PSC | 2
14 | M | R002 | lišta LHD 140x60, včetně tvarovek, víka, uchycení | m | 15 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 544114665
15 | K | 742110102 | Montáž kabelového žlabu drátěného 150/100 mm | m | 69 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1994895238
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742110102 | [14 empty] | Online PSC | 2
16 | M | R001 | kabelový žlab drátěný 100x50, včetně tvarovek, podpěr, uchycení | m | 69 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1863955954
17 | K | 742110502 | Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných čtyřhranných s víčkem | kus | 4 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -232834975
18 | M | R020 | krabice KO250 | kus | 4 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1675887239
19 | K | 742121001 | Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15 | m | 3704 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 599068537
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742121001 | [14 empty] | Online PSC | 2
20 | M | R003 | kabel FTP 5e LSOH | m | 160 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -482966508
21 | M | R004 | kabel UTP 5e LSOH | m | 30 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 878402902
22 | M | R005 | kabel FTP cat6 | m | 2659 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1768685330
23 | M | R006 | koaxiální kabel 75 Ohm | m | 855 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 695949149
24 | K | 742121002 | Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil přes 15 | m | 180 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -391527837
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742121002 | [14 empty] | Online PSC | 2
92 | M | R045 | optický kabel SINGLE MODE 24x9/125 | m | 50 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1831265075
25 | M | R007 | instalační sběrnicový kabel 2x24AWG + 2x20AWG | m | 130 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2061603942
26 | K | 742190004 | Ostatní práce pro trasy požárně těsnící materiál do prostupu | kus | 13 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1441426536
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742190004 | [14 empty] | Online PSC | 2
27 | M | R025 | prostup a PBŘ ucpávka | kus | 13 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1076547935
28 | K | 742220002 | Montáž ústředny PZTS s komunikátorem na PCO a zdrojem přes 16 do 48 zón a 8 podsystémů | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 280274472
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742220002 | [14 empty] | Online PSC | 2
29 | M | R029 | ústředna PZTS | kus | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1233824466
30 | K | 742220081 | Montáž čtečky bezkontaktních karet | kus | 11 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 883079744
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742220081 | [14 empty] | Online PSC | 2
31 | M | R031 | čtečka RFID bez klávesnice, interierová | kus | 9 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -854824627
32 | M | R032 | čtečka RFID s klávesnicí, interierová | kus | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 163629260
34 | K | 742220121 | Montáž modulu do systému PZTS pro 8 relé | kus | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -336812255
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742220121 | [14 empty] | Online PSC | 2
35 | M | R037 | sběrnicový magnetický modul | kus | 12 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1218388663
36 | M | R038 | sběrnicový magnetický modul připojení | kus | 4 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -171309073
37 | K | 742220221 | Montáž systémového zdroje s akumulátorem a 8 kanálovým expandérem | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -92656268
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742220221 | [14 empty] | Online PSC | 2
38 | M | R030 | napájecí zdroj | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1264506561
39 | K | 742220231 | Montáž příslušenství pro PZTS kombinovaný kloubový držák pro pohybový detektor na strop nebo na stěnu | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1338178648
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742220231 | [14 empty] | Online PSC | 2
40 | M | R028 | kloubový držák PIR detektoru | kus | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2090321078
41 | K | 742220232 | Montáž příslušenství pro PZTS detektor na stěnu nebo na strop | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 447669803
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742220232 | [14 empty] | Online PSC | 2
42 | M | R027 | PIR čidlo s videoverifikací | kus | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2043169100
43 | K | 742220235 | Montáž příslušenství pro PZTS magnetický kontakt povrchový | kus | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1470943210
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742220235 | [14 empty] | Online PSC | 2
44 | M | R026 | magnetický dveřní, okenní kontakt | kus | 7 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1635302599
47 | K | 742230004 | Montáž kamerového systému vnitřní kamery | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -237415987
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742230004 | [14 empty] | Online PSC | 2
48 | M | R036 | IP kamera interierová, rozlišení 1920x1080 px, noční vidění | kus | 5 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 385421956
49 | K | 742320001 | Montáž elektricky ovládaných zámků s mechanickým přepínačem otevřeno/zavřeno do zárubně | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 693972932
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742320001 | [14 empty] | Online PSC | 2
50 | M | R039 | elektromagnetický zámek | kus | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1810638638
51 | M | R040 | elektrický otvírač |  | 8 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -62956976
93 | K | 742330001 | Montáž strukturované kabeláže rozvaděče nástěnného | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 652925676
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742330001 | [14 empty] | Online PSC | 2
94 | M | R046 | Rozvaděč 600x600 12U | kus | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1410535814
95 | K | 742330024 | Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům patch panelu 24 portů UTP/FTP | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1971408012
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742330024 | [14 empty] | Online PSC | 2
96 | M | R047 | patch panel neosazený, modulární, 24 portů | kus | 10 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 742092420
52 | K | 742330041 | Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice jednozásuvky | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1858002209
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742330041 | [14 empty] | Online PSC | 2
53 | M | R042 | zásuvka 1 x RJ45 do omítky, včetně rámečku | kus | 10 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1464855696
55 | K | 742330042 | Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice dvouzásuvky | kus | 44 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 89539660
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742330042 | [14 empty] | Online PSC | 2
56 | M | R043 | zásuvka 2 x RJ45, včetně rámečku | kus | 44 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -996596980
61 | K | 742360022 | Montáž systému pacient-sestra komunikačních prvků komunikační jednotky s displejem | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 674797477
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742360022 | [14 empty] | Online PSC | 2
62 | M | R010 | komunikační jednotka s displejem IP, včetně instalačního rámečku velkého | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -806216079
63 | K | 742360125 | Montáž systému pacient-sestra signalizačních prvků zásuvky ethernet | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1009104186
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742360125 | [14 empty] | Online PSC | 2
64 | M | R012 | zásuvka ethernet IP | kus | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1445034507
65 | K | 742360126 | Montáž systému pacient-sestra signalizačních prvků terminálu personálu signalizační | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1011969230
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742360126 | [14 empty] | Online PSC | 2
66 | M | R011 | terminál personálu IP | kus | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -247887475
69 | K | 742360161 | Montáž systému pacient-sestra signalizačních prvků táhla nouzového volání | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -300377490
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742360161 | [14 empty] | Online PSC | 2
70 | M | R014 | táhlo nouzového volání IP, včetně instalačního rámečku malého |  | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2032104113
71 | K | 742360162 | Montáž systému pacient-sestra signalizačních prvků táhla nouzového volání s tlačítkem | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1674244774
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742360162 | [14 empty] | Online PSC | 2
72 | M | R015 | táhlo nouzového volání s tlačítkem IP, včetně instalačního rámečku malého | kus | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 562284667
73 | K | 742360201 | Montáž systému pacient-sestra signalizačních prvků svítidla | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -314372292
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742360201 | [14 empty] | Online PSC | 2
74 | M | R016 | svítidlo IP | kus | 4 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -466541336
75 | K | 742360301 | Montáž systému pacient-sestra síťových prvků switch modulu | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1960521997
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742360301 | [14 empty] | Online PSC | 2
77 | M | R017 | switch modul 2+6 PoE | kus | 4 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 613749455
80 | K | 742360401 | Montáž systému pacient-sestra nastavení a oživení systému instalace SW pacient-sestra | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1212803520
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742360401 | [14 empty] | Online PSC | 2
83 | K | 742360412 | Montáž systému pacient-sestra nastavení a oživení systému SW licence historie volání | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -146162851
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742360412 | [14 empty] | Online PSC | 2
84 | M | R024 | SW licence historie volání | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1886366110
85 | K | 742360413 | Montáž systému pacient-sestra nastavení a oživení systému SW licence aktivace sdruženého provozu | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 327144367
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742360413 | [14 empty] | Online PSC | 2
86 | K | 742360421 | Montáž systému pacient-sestra nastavení a oživení systému kontrola a otestování rozvodného vedení | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 676316227
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742360421 | [14 empty] | Online PSC | 2
87 | K | 742420121 | Montáž společné televizní antény televizní zásuvky koncové nebo průběžné | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -525271274
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742420121 | [14 empty] | Online PSC | 2
88 | M | R044 | zásuvka STA do omítky, koncová, včetně rámečku | kus | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -220490108
| D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
89 | K | HZS2491 | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí | hod | 85 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 512 | -811003480
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/HZS2491 | [14 empty] | Online PSC | 1
90 | K | HZS4212 | Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik specialista | hod | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 512 | -324422118
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/HZS4212 | [14 empty] | Online PSC | 1
91 | K | HZS4232 | Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný | hod | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 512 | 1825046626
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/HZS4232 | [14 empty] | Online PSC | 1

## D.1.4.B1_D - Vzduchotechnika
{f71f81b1-b44b-4941-9110-53a6415b8b65}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Přístavba a celková rekonstrukce domu sociální péče Kralovice - 1.ETAPA
Objekt:
SO.01 - Objekt DSP Kralovice
Soupis:
SO.01.B_I - Blok B_etapa I.
Úroveň 4:
D.1.4.B1_D - Vzduchotechnika
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Plzeňská třída 345, 331 41 Kralovice u Rakovníka |  |  | Datum: | 21. 4. 2022
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 49748190
|  | Dům sociální péče Kralovice, p.o. |  |  |  | DIČ: | CZ24286923
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 08179697
|  | Ventia CZ s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ08179697
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 08179697
|  | Ventia CZ s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ08179697
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Přístavba a celková rekonstrukce domu sociální péče Kralovice - 1.ETAPA
Objekt:
SO.01 - Objekt DSP Kralovice
Soupis:
SO.01.B_I - Blok B_etapa I.
Úroveň 4:
D.1.4.B1_D - Vzduchotechnika
Místo: |  |  | Plzeňská třída 345, 331 41 Kralovice u Rakovníka |  |  | Datum: | 21. 4. 2022
Zadavatel: |  |  | Dům sociální péče Kralovice, p.o. |  |  | Projektant: | Ventia CZ s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ventia CZ s.r.o.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 751 - Vzduchotechnika | [5 empty] | 0
| 752 - ROZVODY VZDUCHOTECHNIKY, OSTATNÍ | [5 empty] | 0
| 753 - VÝUSTKY | [5 empty] | 0
| 755 - IZOLACE | [5 empty] | 0
| 757 - ZAŽÍZENÍ KLIMATIZACE | [5 empty] | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | [5 empty] | 0
| VRN3 - Zařízení staveniště | [5 empty] | 0
| VRN9 - Ostatní náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Přístavba a celková rekonstrukce domu sociální péče Kralovice - 1.ETAPA
Objekt:
SO.01 - Objekt DSP Kralovice
Soupis:
SO.01.B_I - Blok B_etapa I.
Úroveň 4:
D.1.4.B1_D - Vzduchotechnika
Místo: |  |  | Plzeňská třída 345, 331 41 Kralovice u Rakovníka |  |  | Datum: | 21. 4. 2022
Zadavatel: |  |  | Dům sociální péče Kralovice, p.o. |  |  | Projektant: | Ventia CZ s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ventia CZ s.r.o.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 751 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 751100R002 | Montáž zařízení VZT 02 | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2
2 | M | 429100R002 | Dodávka VZT 02 - Kompaktní horizontální jednotka stacionární | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 4
| VV |  | provedení 1600 m3/h / 100 Pa, 87%, EC motory, filtrace G4, tlumící, hmotnost 135 kg | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 751110R001 | Elektrický předehřev s regulací autonomní 2,5 kW a čidlem teploty 1.fáz | soubor | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 6
4 | K | 751200R001 | Potrubní čidlo kouře | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 8
5 | K | 751200R002 | Potrubní teplotní čidlo | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 10
6 | K | 751200R003 | Teplovodní ohřívač bez směš uzle | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 12
| VV |  | montáž, (dodávka vyt.) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 751200R007 | Anemostat | kus | 9 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 14
| VV |  | čtvercový 600x600 vč. p. boxu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Dodávka a montáž | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 751200R010 | Flexibilní tlumič hluku DN 250/25 | kus | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 16
9 | K | 751200R011 | Potrubní ventilátor na DN 250 | soubor | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 18
| VV |  | AC, provedení 1620 m3/h | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Dodávka a montáž | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 751250R004 | Požární klapka Systém Air FDS-3G | kus | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 20
| VV |  | se servopohonem B230T 500x315mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Dodávka a montáž | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 751300R005 | Trox technik FKS-EU s pružinovým pohonem 400x100mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 22
12 | K | 751300R009 | Trox Technik FKRS-EU s pružinovým servopohonem Ø160mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 24
13 | K | 751300R010 | Trox Technik FKRS-EU s pružinovým servopohonem Ø250mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 26
14 | K | 751300R011 | Trox Technik FKRS-EU s pružinovým servopohonem Ø125mm | kus | 10 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 28
| D | 752 | ROZVODY VZDUCHOTECHNIKY, OSTATNÍ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | K | 752100R001 | Potrubí obdelníkové 200x160 | m2 | 9.267 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 30
| VV |  | Dodávka a montáž | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | + 45% tvarovek (tvarovky dle samostatného rozpisu) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,709*0,82*2)*1,2 |  | 9.267 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9.267 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 752100R002 | Potrubí obdelníkové 250x160 | m2 | 8.708 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 32
| VV |  | Dodávka a montáž | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | + 45% tvarovek (tvarovky dle samostatného rozpisu) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((4,1+1,1+2,9+0,75)*0,82)*1,2 |  | 8.708 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8.708 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 752100R008 | Potrubí obdelníkové 150x80 | m2 | 10.888 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 34
| VV |  | Dodávka a montáž | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | + 45% tvarovek (tvarovky dle samostatného rozpisu) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (((2,05+1,8)*0,46)+(6,85*0,46*2)+1)*1,2 |  | 10.888 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10.888 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 752100R017 | Potrubí obdelníkové 250x80 | m2 | 16.249 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 36
| VV |  | Dodávka a montáž | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | + 45% tvarovek (tvarovky dle samostatného rozpisu) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((9,608*0,66*2)+(1,3*0,66))*1,2 |  | 16.249 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16.249 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 752100R051 | Potrubí obdelníkové 320x80 | m2 | 21.792 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 38
| VV |  | Dodávka a montáž | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | + 45% tvarovek (tvarovky dle samostatného rozpisu) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((8,56*2)+(1,3*0,8))*1,2 |  | 21.792 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 21.792 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 752100R052 | Potrubí obdelníkové 320x160 | m2 | 31.692 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 40
| VV |  | Dodávka a montáž | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | + 45% tvarovek (tvarovky dle samostatného rozpisu) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((7,5+5,8+3,65+8+0,3+2,26)*0,96)*1,2 |  | 31.692 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 31.692 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 752100R053 | Potrubí obdelníkové 400x100 | m2 | 4.68 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 42
| VV |  | Dodávka a montáž | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | + 45% tvarovek (tvarovky dle samostatného rozpisu) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,9)*1,2 |  | 4.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.68 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 752100R054 | Potrubí Spiro 125 mmø | m | 25.24 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 44
| VV |  | Dodávka a montáž | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | + 45% tvarovek (tvarovky dle samostatného rozpisu) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((2,54+1,709+0,965+0,755+0,4)+(5,782*2)+3,1)*1,2 |  | 25.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 25.24 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 752100R055 | Potrubí Spiro 160 mmø | m | 19.106 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 46
| VV |  | Dodávka a montáž | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | + 45% tvarovek (tvarovky dle samostatného rozpisu) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((1,827+0,315)+(4,64*2)+4,5)*1,2 |  | 19.106 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 19.106 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 752100R056 | Potrubí Spiro 200 mmø | m | 4.38 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 48
| VV |  | Dodávka a montáž | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | + 45% tvarovek (tvarovky dle samostatného rozpisu) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,05+1,6)*1,2 |  | 4.38 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.38 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 752100R057 | Potrubí Spiro 225 mmø | m | 3.72 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 50
| VV |  | Dodávka a montáž | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | + 45% tvarovek (tvarovky dle samostatného rozpisu) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,9+0,4+0,9+0,9)*1,2 |  | 3.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.72 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 752100R058 | Potrubí Spiro 250 mmø | m | 17.292 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 52
| VV |  | Dodávka a montáž | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | + 45% tvarovek (tvarovky dle samostatného rozpisu) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,7+1,7+4,1+3+0,85+1,06)*1,2 |  | 17.292 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 17.292 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 752100R059 | Potrubí Spiro 315 mmø | m | 1.24 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 54
| VV |  | Dodávka a montáž | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | + 45% tvarovek (tvarovky dle samostatného rozpisu) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,24 |  | 1.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.24 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 752100R045 | Hadice akusticky tlumící 125/25 mmø | m | 86.068 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 56
| VV |  | Dodávka a montáž | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((2,3+3,6+4,84+4,773+2,66+1,85+1,5)+(20,25*2)+9,7)*1,2 |  | 86.068 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 86.068 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 752100R046 | Hadice akusticky tlumící 160/25 mmø | m | 12 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 58
| VV |  | Dodávka a montáž | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((4,1+1,9)+(2*2))*1,2 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 753 | VÝUSTKY |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
30 | K | 753100R004 | Odtahový plastový kruhový ventil DN Ø 125 | kus | 15 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 60
31 | K | 753100R005 | Přívodní plastový kruhový ventil, DN Ø 125 | kus | 29 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 62
32 | K | 753100R008 | Ventilační mřížka 250X250-200 MM MV250/200VS | kus | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 64
| D | 755 | IZOLACE |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
33 | K | 755100R002 | Tepelná izolace Kaučuk 20 mm | m2 | 40.059 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 66
| VV |  | Dodávka a montáž | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((2*3,14*0,125*14,41)+(2*3,14*0,11*3,6)+(8,4*0,96)+(12*0,96))*1,2 |  | 40.059 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 40.059 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 755100R003 | Tepelná izolace s AL kašírováním 25 mm | m2 | 13.753 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 68
| VV |  | Dodávka a montáž | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((21,52*2*3,14*0,0625)+(6*2*3,14*0,08))*1,2 |  | 13.753 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 13.753 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 757 | ZAŽÍZENÍ KLIMATIZACE |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
35 | K | 757100R001 | Monosplitová jednotka, 7kW | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 70
36 | K | 757100R002 | Pár potrubí - kapalina x plyn | m | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 72
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
37 | K | 013254R00 | Dílenská dokumentace obd. potrubí | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 74
38 | K | 013254R01 | Popis a štítkování VZT tras a zařízení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 76
| D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
39 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 78
| D | VRN9 | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
40 | K | 092203000 | Náklady na zaškolení | hod | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 80
41 | K | 0922030R1 | Těsnící materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 82
42 | K | 0922030R2 | Prostupy nenosnými konstrukcemi pro VZT potrubí | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 84
43 | K | 0922030R3 | Transport + dopravné | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 86
44 | K | 0922030R4 | Použití zvedací techniky | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 88
45 | K | 0922030R5 | Měření výkonu , zaregulování vč. protokolu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 90
46 | K | 0922030R6 | Zkušební provoz | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 92
47 | K | 998751202R | Přesun hmot | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 94

## D.1.4.B1_G - Plynová zaří...
{13980c21-e5c9-4a3a-93dd-b403c16b386c}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Přístavba a celková rekonstrukce domu sociální péče Kralovice - 1.ETAPA
Objekt:
SO.01 - Objekt DSP Kralovice
Soupis:
SO.01.B_I - Blok B_etapa I.
Úroveň 4:
D.1.4.B1_G - Plynová zařízení
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Plzeňská třída 345, 331 41 Kralovice u Rakovníka |  |  | Datum: | 21. 4. 2022
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 49748190
|  | Dům sociální péče Kralovice, p.o. |  |  |  | DIČ: | CZ24286923
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 01841025
|  | Ondřej Zikán |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 01841025
|  | Ondřej Zikán |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Přístavba a celková rekonstrukce domu sociální péče Kralovice - 1.ETAPA
Objekt:
SO.01 - Objekt DSP Kralovice
Soupis:
SO.01.B_I - Blok B_etapa I.
Úroveň 4:
D.1.4.B1_G - Plynová zařízení
Místo: |  |  | Plzeňská třída 345, 331 41 Kralovice u Rakovníka |  |  | Datum: | 21. 4. 2022
Zadavatel: |  |  | Dům sociální péče Kralovice, p.o. |  |  | Projektant: | Ondřej Zikán
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ondřej Zikán
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod | [5 empty] | 0
| 727 - Zdravotechnika - požární ochrana | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Přístavba a celková rekonstrukce domu sociální péče Kralovice - 1.ETAPA
Objekt:
SO.01 - Objekt DSP Kralovice
Soupis:
SO.01.B_I - Blok B_etapa I.
Úroveň 4:
D.1.4.B1_G - Plynová zařízení
Místo: |  |  | Plzeňská třída 345, 331 41 Kralovice u Rakovníka |  |  | Datum: | 21. 4. 2022
Zadavatel: |  |  | Dům sociální péče Kralovice, p.o. |  |  | Projektant: | Ondřej Zikán
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ondřej Zikán
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.76075 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.76075 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 723 | Zdravotechnika - vnitřní plynovod |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.73478 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 723111202 | Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 15 | m | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0014702 | 0.0073511 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -490749597
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/723111202 | [14 empty] | Online PSC | 2
2 | K | 723111203 | Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 20 | m | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0018474 | 0.036947 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 375550060
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/723111203 | [14 empty] | Online PSC | 2
3 | K | 723111204 | Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 25 | m | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0026976 | 0.040465 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 889676253
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/723111204 | [14 empty] | Online PSC | 2
4 | K | 723150314 | Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných svařováním tvářených za tepla Ø 89/3,6 | m | 60 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0088799 | 0.53279 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 79879587
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/723150314 | [14 empty] | Online PSC | 2
5 | K | 723150366 | Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných chráničky Ø 44,5/3,2 | m | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0037758 | 0.0037758 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1792494797
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/723150366 | [14 empty] | Online PSC | 2
6 | K | 723150372 | Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných chráničky Ø 133/4,5 | m | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.015351 | 0.046052 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1648041182
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/723150372 | [14 empty] | Online PSC | 2
7 | K | 723190253 | Přípojky plynovodní ke strojům a zařízením z trubek vyvedení a upevnění plynovodních výpustek na potrubí DN 25 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 743427284
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/723190253 | [14 empty] | Online PSC | 2
8 | M | 723XM101 | Manometr komplet vč. smyčky a třícestného ventilu 0-6 kPa průměr 100mm | kus | 3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1157550127
9 | K | 723190912 | Opravy plynovodního potrubí navaření odbočky na potrubí DN 15 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.000182 | 0.000182 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -23737013
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/723190912 | [14 empty] | Online PSC | 2
10 | K | 723190914 | Opravy plynovodního potrubí navaření odbočky na potrubí DN 25 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00025 | 0.001 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 207118931
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/723190914 | [14 empty] | Online PSC | 2
11 | K | 723213104 | Armatury přírubové kulové uzávěry těleso tvárná litina, koule mosaz PN 16 do 70°C DN 80 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.022984 | 0.022984 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1857166866
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/723213104 | [14 empty] | Online PSC | 2
12 | K | 723221302 | Armatury s jedním závitem ventily vzorkovací rohové PN 5 vnější závit G 1/2" | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00017957 | 0.00017957 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1763262286
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/723221302 | [14 empty] | Online PSC | 2
13 | K | 723230104 | Armatury se dvěma závity s protipožární armaturou PN 5 kulové uzávěry přímé závity vnitřní G 1" FF | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00093 | 0.00372 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1038471528
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/723230104 | [14 empty] | Online PSC | 2
14 | K | 723231162 | Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 185°C plnoprůtokové vnitřní závit těžká řada G 1/2" | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00024 | 0.00048 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 886195129
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/723231162 | [14 empty] | Online PSC | 2
21 | K | 723XPL101 | Pomocné zařízení při montáži plynových zařízení výšky do 3 m ( lešení, přenosná mobilní plošina atd.) vč. jeho montáže a demontáže | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1085796700
15 | K | 723XPL1011 | Dno klenuté 3" | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00033 | 0.00033 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 178513656
16 | K | 723XPL1012 | Havarijní uzávěr pro ovládání topných přírubový plynů 3", dvoucestný, bez proudu uzavřen, napájení 230V vč. montáže, přírubového spoje a uvedení do provozu | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00033 | 0.00033 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1863025359
17 | K | 723XPL1013 | Fitinky a trubní díly neuvedené ve specifikaci | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00351 | 0.00351 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1315369009
18 | K | 723XPL1014 | Revize vnitřního domovního plynovodu | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00013 | 0.00013 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -210058570
19 | K | 723XPL1015 | Pevnostní a tlaková zkouška vnitřního domovního plynovodu | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00013 | 0.00013 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1456209404
20 | K | 723XPL1016 | Ventilační mřížky pro instalalci do podhledu a detekci úniku plynu | kus | 10 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00013 | 0.0013 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1218095252
22 | K | 723XPL202 | Stavební přípomoci a ostatní práce | h | 24 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00013 | 0.00312 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1622607599
23 | K | 998723101 | Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.735 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -986797386
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998723101 | [14 empty] | Online PSC | 2
24 | K | 998723192 | Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m | t | 0.735 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1303437185
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998723192 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 727 | Zdravotechnika - požární ochrana |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.01497 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
25 | K | 727111322 | Prostup kovového potrubí D 25 mm stěnou včetně dodatečné izolace požární odolnost EI 60-120 | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00097 | 0.00097 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 601273198
26 | K | 727111328 | Prostup kovového potrubí D 89 mm stěnou včetně dodatečné izolace požární odolnost EI 60-120 | kus | 8 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00175 | 0.014 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1587683622
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.011 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
27 | K | 783425422 | Nátěry syntetické potrubí do DN 100 barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email | m | 100 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00011 | 0.011 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1691964280
| VV |  | 5+20+15+60 |  | 100 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET

## D.1.1.D - Architektonicko...
[18 empty] | {a5fc7ea1-963e-40d3-b38b-1a25d4e9f2ff} | [5 empty] | AL_dveře | AL dveře | m2 | 20,76 | 2
[18 empty] | 2 | [5 empty] | Al_okna | Al okna | m2 | 404,14 | 2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False | [5 empty] | Bed_pat | bednění patek | m2 | 2,88 | 2
[24 empty] | Bed_pruv | bednění průvlak | m2 | 286,812 | 2
| Stavba: | [22 empty] | Bed_vence | Bednění věnce | m2 | 559 | 2
|  | Přístavba a celková rekonstrukce domu sociální péče Kralovice - 1.ETAPA | [21 empty] | BED_ZD | bednění základ desky | m2 | 65,172 | 2
| Objekt: | [22 empty] | BED_ZP | bednění základových pasů | m2 | 545,115 | 2
|  | SO.01 - Objekt DSP Kralovice | [21 empty] | Bed_ŽB_balkon | bednění ŽB balkonu | m2 | 468,907 | 2
| Soupis: | [22 empty] | Bed_ŽB_sloup | Bednění ŽB sloupů | m2 | 25,297 | 2
|  | SO.01.D - Blok D | [21 empty] | Bed_ŽB_strop | Bednění ŽB stropu | m2 | 3019,53 | 2
| Úroveň 3: | [22 empty] | HI_s | hydroizolace svislá | m2 | 83,016 | 2
|  | D.1.1.D - Architektonicko - konstrukční řešení | [21 empty] | HI_v | hydroizolace vodorovná | m2 | 720 | 2
[24 empty] | J_tr_4 | jáma tř. 4 | m3 | 124,614 | 2
| KSO: |  | 801 1 |  |  | CC-CZ: | [17 empty] | J_tr3 | jáma | m3 | 124,614 | 2
| Místo: |  | Plzeňská třída 345, 331 41 Kralovice u Rakovníka |  |  | Datum: | 21. 4. 2022 | [16 empty] | J_tr4 | jáma tř. 4 | m3 | 1,8 | 2
[24 empty] | jádro | jádro | m2 | 3226,059 | 2
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 49748190 | [16 empty] | ker_obklad | keramický obklad | m2 | 166,356 | 2
|  | Dům sociální péče Kralovice, p.o. |  |  |  | DIČ: | CZ24286923 | [16 empty] | KZS_APU | KZS_APU | m | 572,77 | 2
[24 empty] | KZS_LO | lišta okenní | m | 180,33 | 2
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj | [16 empty] | KZS_LP | lišta parapetní | m | 171,26 | 2
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj | [16 empty] | KZS_LR | lišty rohové | m | 570,92 | 2
[24 empty] | KZS_MW_100 | KZS MW 100 | m2 | 8,24 | 2
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 24286923 | [16 empty] | KZS_ZL | zakládací lišta | m | 122,8 | 2
|  | Řezanina & Bartoň, s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ24286923 | [16 empty] | lešení | lešení |  | 1859 | 2
[24 empty] | malby | malby | m2 | 6105,448 | 2
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 0598404 | [16 empty] | MP_DF_II | Minerální podhled DF II | m2 | 263,244 | 2
|  | BACing s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ0598404 | [16 empty] | MP_podhled | minerální podhled | m2 | 130,87 | 2
[24 empty] | odk_tr3 | odkopávky tř. 3 | m3 | 864,236 | 2
| Poznámka: | [22 empty] | odk_tr3_II | odkopávky tr 3 II | m3 | 12,312 | 2
|  | Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. | [21 empty] | odk_tr4 | odkopávky tř. 4 | m3 | 864,236 | 2
[24 empty] | Om_schod | omítka schodiště | m2 | 75 | 2
[24 empty] | OM_strop | omítka strop | m2 | 276,05 | 2
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0 | [16 empty] | or | ornice | m2 | 1305 | 2
[24 empty] | PVC_fabion | PVC fabion | m | 2112,77 | 2
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně | [16 empty] | PVC_stěny | PVC stěny | m2 | 603,72 | 2
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0 | [16 empty] | R_tr4_2000 | rýha třídy 4 š. 2000 mm | m3 | 247,943 | 2
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0 | [16 empty] | R_tr4_800 | rýha tř. 4 š. 800 mm | m3 | 83,131 | 2
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0 | [16 empty] | R_tr5_2000 | rýha tř. 5 š. 2000 | m3 | 165,295 | 2
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0 | [16 empty] | SDK_DF_podhled | SDK DF podhled | m2 | 139,176 | 2
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0 | [16 empty] | SDK_H2_podhled | SDK H2 podhled | m2 | 198,61 | 2
[24 empty] | SDK_I | SDK I | m2 | 682,06 | 2
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0 | [16 empty] | SDK_II | SDK II | m2 | 929,899 | 2
[24 empty] | SDK_podhled | SDK_podhled | m2 | 1348,67 | 2
[24 empty] | Skladba_čelo_balkon | skladba čelo balkon | m2 | 131,431 | 2
[24 empty] | Skladba_F01a | Skladba F01a | m2 | 307,88 | 2
[24 empty] | Skladba_F01as | Skladba F01 as | m2 | 125,74 | 2
[24 empty] | Skladba_F01b | Skladba F01b | m2 | 112,33 | 2
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ | [23 empty] | Skladba_F01bs | Skladba F01 bs | m2 | 46,9 | 2
[24 empty] | Skladba_F01c | Skladba F01c | m2 | 8,9 | 2
Stavba: | [23 empty] | Skladba_F02a | Skladba F02a | m2 | 1582,96 | 2
|  | Přístavba a celková rekonstrukce domu sociální péče Kralovice - 1.ETAPA | [21 empty] | Skladba_F02as | Skladba F02as | m2 | 180,81 | 2
Objekt: | [23 empty] | Skladba_F03 | Skladba F03 | m2 | 70,366 | 2
|  | SO.01 - Objekt DSP Kralovice | [21 empty] | Skladba_R01_R02 | Skladba R01 | m2 | 858,97 | 2
Soupis: | [23 empty] | skladba_R02 | skladba R02 | m2 | 147,205 | 2
|  | SO.01.D - Blok D | [21 empty] | Skladba_R03 | Skladba_R03 | m2 | 11,2 | 2
Úroveň 3: | [23 empty] | Skladba_R04 | Skladba_R04 | m2 | 22,3 | 2
|  | D.1.1.D - Architektonicko - konstrukční řešení | [21 empty] | Skladba_R05 | Skladba R05 | m2 | 13,225 | 2
[24 empty] | Skladba_R06 | Skladba R06 | m2 | 26,5 | 2
Místo: |  |  | Plzeňská třída 345, 331 41 Kralovice u Rakovníka |  |  | Datum: | 21. 4. 2022 | [16 empty] | Skladba_R07 | Skladba R07 | m2 | 53 | 2
[24 empty] | Skladba_R08 | Skladba R08 | m2 | 120,705 | 2
Zadavatel: |  |  | Dům sociální péče Kralovice, p.o. |  |  | Projektant: | Řezanina & Bartoň, s.r.o. | [16 empty] | Skladba_R09 | Skladba R09 | m2 | 241,411 | 2
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | BACing s.r.o. | [16 empty] | Skladba_W01a | skladba w01a | m2 | 49,92 | 2
[24 empty] | Skladba_W01b | skladba W01b | m2 | 10,72 | 2
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK] | [16 empty] | Skladba_W01c | Skladba W01c | m2 | 22,376 | 2
[24 empty] | Skladba_W02a | Skladba W02a | m2 | 674,392 | 2
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1 |  |  |  |  | Skladba_W02b | Skladba W02b | m2 | 26,699 | 2
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0 | [16 empty] | Skladba_W02c | skladba W02c |  | 463,334 | 2
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0 | [16 empty] | Skladba_W02d | Skladba W02d | m2 | 50,083 | 2
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0 | [16 empty] | Skladba_W03a | Skladba W03a | m2 | 132,128 | 2
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0 | [16 empty] | Skladba_W03a_izol | Skladba W03a_izol | m2 | 74,919 | 2
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0 | [16 empty] | Skladba_W03b | Skkladba W03b | m2 | 7,471 | 2
| 5 - Komunikace pozemní | [5 empty] | 0 | [16 empty] | Skladba_W03b_izol | Skladba W03b | m2 | 4,768 | 2
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0 | [16 empty] | Skladba_W03c | Skladba W03c | m2 | 14,09 | 2
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0 | [16 empty] | Skladba_W03c_izol | Skladba W03c | m2 | 7,508 | 2
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0 | [16 empty] | SO | sádrové omítky | m2 | 788,45 | 2
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0 | [16 empty] | špaleta_W02a | špaleta W02a | m2 | 83,804 | 2
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0 | [16 empty] | špaleta_W02d | špaleta W02d | m2 | 3,744 | 2
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | [5 empty] | 0 | [16 empty] | Venk_jadro | venkovní jádro | m2 | 57,253 | 2
| 712 - Povlakové krytiny | [5 empty] | 0 | [16 empty] | vyvrt_pilot | vývrtek z pilot | m3 | 226,301 | 2
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0 | [16 empty] | z | zásyp | m3 | 630,143 | 2
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [5 empty] | 0 | [16 empty] | Z_1 | zásyp uvnitř | m3 | 107,704 | 2
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | [5 empty] | 0 | [16 empty] | ZP_01 | zpevněná plocha 1 | m2 | 121,818 | 2
| 742 - Elektroinstalace - slaboproud | [5 empty] | 0 | [16 empty] | ZP_02 | zpevněné plochy ZP02 | m2 | 23,93 | 2
| 762 - Konstrukce tesařské | [5 empty] | 0 | [16 empty] | ZP_03 | zpevněné plochy 3 | m2 | 39,782 | 2
| 763 - Konstrukce suché výstavby | [5 empty] | 0
| 764 - Konstrukce klempířské | [5 empty] | 0
| 766 - Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 771 - Podlahy z dlaždic | [5 empty] | 0
| 776 - Podlahy povlakové | [5 empty] | 0
| 777 - Podlahy lité | [5 empty] | 0
| 781 - Dokončovací práce - obklady | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [5 empty] | 0
| 786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy | [5 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 33-M - Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh | [5 empty] | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Přístavba a celková rekonstrukce domu sociální péče Kralovice - 1.ETAPA
Objekt:
SO.01 - Objekt DSP Kralovice
Soupis:
SO.01.D - Blok D
Úroveň 3:
D.1.1.D - Architektonicko - konstrukční řešení
Místo: |  |  | Plzeňská třída 345, 331 41 Kralovice u Rakovníka |  |  | Datum: | 21. 4. 2022
Zadavatel: |  |  | Dům sociální péče Kralovice, p.o. |  |  | Projektant: | Řezanina & Bartoň, s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | BACing s.r.o.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 7069.9726 |  | 120.2665 |  | D | -1 | [15 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 6661.6795 |  | 120.2665 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 567.2913 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
1 | K | 112101104 | Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm | kus | 21 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1818215766
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112101104 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | C.2 Koordinační situace | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 21 |  | 21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 21 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 112251103 | Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 500 do 700 mm | kus | 21 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1161543282
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112251103 | [14 empty] | Online PSC | 2
3 | K | 115001102 | Převedení vody potrubím průměru DN přes 100 do 150 | m | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0078689 | 0.15738 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1420319333
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/115001102 | [14 empty] | Online PSC | 2
4 | K | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | hod | 150 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 3.2634e-05 | 0.0048951 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1623852222
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/115101201 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.1 Technická zpráva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.Výkopy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 150 |  | 150 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 150 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 115101301 | Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | den | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1097670105
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/115101301 | [14 empty] | Online PSC | 2
6 | K | 121151123 | Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm | m2 | 1305 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1676119548
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/121151123 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.1 Technická zpráva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1. Výkopy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.1a Koordinační výkres výkopů a základů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | odměřeno z PD | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1250+55 |  | 1305 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | or | Součet |  | 1305 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 122251101 | Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 | m3 | 12.312 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1617020995
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122251101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.1 Technická zpráva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.Výkopy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.1.b Koordinační výkres výkopů a základů - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "objekt pro popelnice" 9*3,8*(0,42+0,3)/2 |  | 12.312 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 12.312 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | odk_tr3_II | Součet |  | 12.312 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 122251105 | Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3 | m3 | 864.236 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 905437978
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122251105 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.1 Technická zpráva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.Výkopy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.1.b Koordinační výkres výkopů a základů - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 50% - tř. 3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,6*14,94*0,5 |  | 56.772 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,3*53,15*0,5 |  | 167.423 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,04*56,54*0,5 |  | 425.181 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12*30,54*0,5 |  | 183.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,54*6*0,5 |  | 31.62 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | odk_tr3 | Součet |  | 864.236 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 122351105 | Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 500 do 1 000 m3 | m3 | 864.236 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -18432497
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122351105 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.1 Technická zpráva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.Výkopy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.1.b Koordinační výkres výkopů a základů - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 50% tř. 4 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,6*14,94*0,5 |  | 56.772 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,3*53,15*0,5 |  | 167.423 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,04*56,54*0,5 |  | 425.181 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12*30,54*0,5 |  | 183.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,54*6*0,5 |  | 31.62 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | odk_tr4 | Součet |  | 864.236 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 131251104 | Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 | m3 | 124.614 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 879882141
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/131251104 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.1 Technická zpráva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1. Výkopy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.1.b Koordinační výkres výkopů a základů - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 50% tř. 3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (37,8*1,9+6*3)*0,5 |  | 44.91 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (67,32*1,9+17,5*1,8)*0,5 |  | 79.704 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | J_tr3 | Součet |  | 124.614 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 131351100 | Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3 | m3 | 1.8 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1637131367
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/131351100 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.1 Technická zpráva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1. Výkopy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.1.a Koordinační výkres výkopů a základů - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.1.b Koordinační výkres výkopů a základů - řezy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*1,5*0,8 |  | 1.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | J_tr4 | Mezisoučet |  | 1.8 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 131351104 | Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3 | m3 | 124.614 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2105554732
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/131351104 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.1 Technická zpráva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1. Výkopy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.1.b Koordinační výkres výkopů a základů - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 50% tř. 4 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (37,8*1,9+6*3)*0,5 |  | 44.91 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (67,32*1,9+17,5*1,8)*0,5 |  | 79.704 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | J_tr_4 | Součet |  | 124.614 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 132351103 | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3 | m3 | 83.131 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1094460967
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132351103 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.1 Technická zpráva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.Výkopy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.1.b Koordinační výkres výkopů a základů - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vnější schodiště I. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DZ-ZP03" 3,3*2*0,8 |  | 5.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DZ-ZP09" 1,859*2*0,6 |  | 2.231 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 7.511 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vnější schodiště II. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DZ-ZP12" (5,106+4,9+5,57+3,162)*0,4 |  | 7.495 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DZ-ZP13" (3,42+2,9)*0,45*0,6 |  | 1.706 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 9.201 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | rampa | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DZ-ZP09" (12,07+3,15+12,075+9+1,35+3,45)*0,6 |  | 24.657 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DZ-ZP10" (11,85+12,5)*0,7 |  | 17.045 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 41.702 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | evakuační schodiště | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DZ-ZP04" (5,6+2,015*2)*0,7 |  | 6.741 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DZ-ZP07" 2,015*0,8 |  | 1.612 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 8.353 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | přístřešek na popelnice | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DZ-ZP05" ((8,76+2,66)*2+2,66)*0,6 |  | 15.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DZ-ZP08" 2,66*0,4 |  | 1.064 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 16.364 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | R_tr4_800 | Součet |  | 83.131 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 132351254 | Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3 | m3 | 247.943 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 575932167
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132351254 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.1 Technická zpráva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1. Výkopy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.1.b Koordinační výkres výkopů a základů - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 60% tř. 4 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DZ-ZP01" (32,8+20,8+8,05+28,25+1,6+9,25+3,3*3+16,85+15+13,5+15,05+4,35+6,1+10,75*2+9,05+3,45+2,2+2,4+3,2)*1,4*0,6 |  | 187.572 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DZ-ZP02" 7*3,3*0,6 |  | 13.86 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DZ-ZP06" (4,7+15,6+16,8+3,2)*1,7*0,6 |  | 41.106 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DZ-ZP11" 5,63*1,6*0,6 |  | 5.405 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | R_tr4_2000 | Mezisoučet |  | 247.943 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 247.943 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 132451254 | Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3 | m3 | 165.295 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -131503058
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132451254 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.1 Technická zpráva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1. Výkopy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.1.b Koordinační výkres výkopů a základů - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 40% tř. 5 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DZ-ZP01" (32,8+20,8+8,05+28,25+1,6+9,25+3,3*3+16,85+15+13,5+15,05+4,35+6,1+10,75*2+9,05+3,45+2,2+2,4+3,2)*1,4*0,4 |  | 125.048 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DZ-ZP02" 7*3,3*0,4 |  | 9.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DZ-ZP06" (4,7+15,6+16,8+3,2)*1,7*0,4 |  | 27.404 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DZ-ZP11" 5,63*1,6*0,4 |  | 3.603 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | R_tr5_2000 | Mezisoučet |  | 165.295 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 165.295 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 162201413 | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 500 do 700 mm | kus | 21 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1008322497
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162201413 | [14 empty] | Online PSC | 2
17 | K | 162201423 | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm | kus | 21 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100799577
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162201423 | [14 empty] | Online PSC | 2
18 | K | 162251102 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m | m3 | 1262.162 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1725498545
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162251102 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | or*0,2 |  | 261 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | odk_tr3 |  | 864.236 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | odk_tr3_II |  | 12.312 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | J_tr3 |  | 124.614 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1262.162 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 162251122 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 20 do 50 m | m3 | 1487.019 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114879215
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162251122 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | odk_tr4 |  | 864.236 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | R_tr4_800 |  | 83.131 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | R_tr4_2000 |  | 247.943 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | R_tr5_2000 |  | 165.295 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | J_tr4 |  | 1.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | J_tr_4 |  | 124.614 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1487.019 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 162301933 | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm | kus | 210 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1948648941
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162301933 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 21*10 'Přepočtené koeficientem množství |  | 210 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
21 | K | 162301973 | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm | kus | 210 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 529265365
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162301973 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 21*10 'Přepočtené koeficientem množství |  | 210 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
22 | K | 162351103 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m | m3 | 875 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2101633219
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351103 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | val u objektu B | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 875 |  | 875 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 875 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 162751137 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 1416.712 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1118496349
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751137 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | odk_tr4 |  | 864.236 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | R_tr4_800 |  | 83.131 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | R_tr4_2000 |  | 247.943 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | R_tr5_2000 |  | 165.295 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | J_tr4 |  | 1.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | J_tr_4 |  | 124.614 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vyvrt_pilot |  | 226.301 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1713.32 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -296,608 |  | -296.608 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | -296.608 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1416.712 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 162751139 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m3 | 42501.36 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -430064982
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751139 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | odk_tr4 |  | 864.236 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | R_tr4_800 |  | 83.131 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | R_tr4_2000 |  | 247.943 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | R_tr5_2000 |  | 165.295 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | J_tr4 |  | 1.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | J_tr_4 |  | 124.614 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vyvrt_pilot |  | 226.301 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1713.32 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "do valu u objektu B" -296,608 |  | -296.608 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | -296.608 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1416.712 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 1416,712*30 'Přepočtené koeficientem množství |  | 42501.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
25 | K | 167151101 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 683.776 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -35401311
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | or*0,2 |  | 261 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | z/2 |  | 315.072 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | z_1 |  | 107.704 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 683.776 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 171151131 | Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných a soudržných střídavě ukládaných | m3 | 875 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1423799767
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171151131 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | val u objektu B | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 875 |  | 875 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 875 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 171201231 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 2550.082 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -93183037
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201231 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | odk_tr4 |  | 864.236 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | R_tr4_800 |  | 83.131 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | R_tr4_2000 |  | 247.943 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | R_tr5_2000 |  | 165.295 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | J_tr4 |  | 1.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | J_tr_4 |  | 124.614 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vyvrt_pilot |  | 226.301 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1713.32 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -296,608 |  | -296.608 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | -296.608 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1416.712 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 1416,712*1,8 'Přepočtené koeficientem množství |  | 2550.082 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
28 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru | m3 | 2100.482 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2080801474
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171251201 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | or*0,2 |  | 261 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | odk_tr3 |  | 864.236 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | odk_tr3_II |  | 12.312 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | J_tr3 |  | 124.614 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | odk_tr4 |  | 864.236 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | R_tr4_800 |  | 83.131 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | R_tr4_2000 |  | 247.943 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | R_tr5_2000 |  | 165.295 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | J_tr4 |  | 1.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | J_tr_4 |  | 124.614 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vyvrt_pilot |  | 226.301 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -875 |  | -875 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2100.482 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 174101101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 630.143 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 556974534
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174101101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.1 Technická zpráva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1. Výkopy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.1.b Koordinační výkres výkopů a základů - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | okolo objektu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18*10,5 |  | 189 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19*1 |  | 19 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 60*1 |  | 60 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 30,8*2,5 |  | 77 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19*1+38,5*1,35 |  | 70.975 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 415.975 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | základové pasy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (18,9+19,2+45,6+44,3+21,5*2+22,8*2+26,2+15)*0,55 |  | 141.79 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (26,5+21,5+24,55+9,5+12,5+16,8)*0,65 |  | 72.378 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 214.168 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | z | Součet |  | 630.143 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
30 | M | 58344171 | štěrkodrť frakce 0/32 | t | 567.129 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 567.129 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1132213057
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/58344171 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | z/2*1,8 |  | 567.129 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 567.129 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 174151102R | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním po vrstvách h. 200 mm v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu | m3 | 107.704 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -207251701
| VV |  | D.1.1.1 Technická zpráva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.1.b Koordinační výkres výkopů a základů - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | odměřeno z PD | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rampa" 12,5*1,5*0,6+12,5*1,5*1,125+9*1,5*1,7 |  | 55.294 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "schodiště" 9,07*3+14*3,6/2 |  | 52.41 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | Z_1 | Součet |  | 107.704 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 181951114 | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním | m2 | 833.06 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -966352388
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181951114 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.1 Technická zpráva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2. Základy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.1.b Koordinační výkres výkopů a základů - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | odměřeno z PD | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 833,06 |  | 833.06 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 833.06 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2324.4653 |  | 39.9265 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
33 | K | 226212215 | Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 550 do 650 mm, v hl od 0 do 10 m v hornině tř. V | m | 45.5 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00015018 | 0.0068332 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 409963457
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/226212215 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.2.03 Výkres tvaru - základy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DZ-P6" 6,5*2 |  | 13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DZ-P6a"6,5*1 |  | 6.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DZ-P6b" 6,5*4 |  | 26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 45.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 226213215 | Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 850 do 1050 mm, v hl od 0 do 10 m v hornině tř. V | m | 335.5 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00020094 | 0.067415 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1420117647
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/226213215 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.2.03 Výkres tvaru - základy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DZ-P1" 11*5 |  | 55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DZ-P2" 9,5*8 |  | 76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DZ-P3" 8,5*8 |  | 68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DZ-P4" 7,5*11 |  | 82.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DZ-P4a" 7,5*2 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DZ-P5" 6,5*6 |  | 39 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 335.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 231212212 | Zřízení výplně pilot zapažených s vytažením pažnic z vrtu svislých z betonu železového, v hl od 0 do 20 m, při průměru piloty přes 450 do 650 mm | m | 45.5 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1461640567
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/231212212 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.2.03 Výkres tvaru - základy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DZ-P6" 6,5*2 |  | 13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DZ-P6a"6,5*1 |  | 6.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DZ-P6b" 6,5*4 |  | 26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 45.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 231212213 | Zřízení výplně pilot zapažených s vytažením pažnic z vrtu svislých z betonu železového, v hl od 0 do 20 m, při průměru piloty přes 650 do 1250 mm | m | 335.5 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -378009759
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/231212213 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.2.03 Výkres tvaru - základy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DZ-P1" 11*5 |  | 55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DZ-P2" 9,5*8 |  | 76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DZ-P3" 8,5*8 |  | 68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DZ-P4" 7,5*11 |  | 82.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DZ-P4a" 7,5*2 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DZ-P5" 6,5*6 |  | 39 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 335.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
37 | M | 58933332R | beton C 30/37 XA1, XC4 | m3 | 226.301 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 2.429 | 549.6851 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1862073084
| VV |  | D.1.2.03 Výkres tvaru - základy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | piloty průměr 600 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DZ-P6"(PI*0,3*0,3* 6,5)*2 |  | 3.676 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DZ-P6a"(PI*0,3*0,3*6,5)*1 |  | 1.838 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DZ-P6b" (PI*0,3*0,3* 6,5)*4 |  | 7.351 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Piloty průměr 900 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DZ-P1" (Pi*0,45*0,45*11)*5 |  | 34.989 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DZ-P2" (pi*0,45*0,45*9,5)*8 |  | 48.349 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DZ-P3" (pi*0,45*0,45*8,5)*8 |  | 43.26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DZ-P4" (pi*0,45*0,45*7,5)*11 |  | 52.484 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DZ-P4a" (pi*0,45*0,45*7,5)*2 |  | 9.543 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DZ-P5"(PI*0,45*0,45*6,5)*6 |  | 24.811 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | vyvrt_pilot | Mezisoučet |  | 226.301 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 226.301 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 231611114 | Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 10 505 (R) | t | 12.587 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 1.1138 | 14.0195 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -485067322
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/231611114 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.2.03 Výkres tvaru - základy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.2.04 Výkres výztuže - základy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | piloty průměr 600 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 60 kg/m3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DZ-P6"(PI*0,3*0,3* 6,5)*2*60*0,001 |  | 0.221 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DZ-P6a"(PI*0,3*0,3*6,5)*1*60*0,001 |  | 0.11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DZ-P6b" (PI*0,3*0,3* 6,5)*4*60*0,001 |  | 0.441 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 0.772 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Piloty průměr 900 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 50 kg/m3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DZ-P1" (Pi*0,45*0,45*11)*5*50*0,001 |  | 1.749 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DZ-P2" (pi*0,45*0,45*9,5)*8*50*0,001 |  | 2.417 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DZ-P3" (pi*0,45*0,45*8,5)*8*50*0,001 |  | 2.163 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DZ-P4" (pi*0,45*0,45*7,5)*11*50*0,001 |  | 2.624 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DZ-P4a" (pi*0,45*0,45*7,5)*2*50*0,001 |  | 0.477 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DZ-P5"(PI*0,45*0,45*6,5)*6*50*0,001 |  | 1.241 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 10.671 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11.443 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 11,443*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 12.587 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
39 | K | 239111113 | Odbourání vrchní znehodnocené části výplně betonových pilot při průměru piloty přes 650 do 1250 mm | m | 23.5 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 1.699 | 39.9265 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2078443995
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/239111113 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.2.03 Výkres tvaru - základy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 47*0,5 |  | 23.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 23.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | 271532211 | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm | m3 | 127.963 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 2.16 | 276.4001 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -814705168
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/271532211 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.1 Technická zpráva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2. Základy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.1.b Koordinační výkres výkopů a základů - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 200 mm pro pojezd pilotovací soupravy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | odměřeno z PD | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 833,06*0,15 |  | 124.959 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | přístřešek pro popelnice | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,66*(3,48+4,05))*0,15 |  | 3.004 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 127.963 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
41 | K | 273313511R | Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 8/10 | m3 | 50.514 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 2.2563 | 113.9768 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -85653083
| VV |  | D.1.1.1 Technická zpráva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2. Základy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.1.b Koordinační výkres výkopů a základů - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.2.03 Výkres tvaru - základy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | odměřeno z PD | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DZ-D1" (6,099*3,541+6,375*3,451+101,14+96,04+27,18+27,59+40,4+28,27+39,02+13,84+16,85+7,91+8,38+11,3+16,63)*0,1 |  | 47.815 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DZ-D2" (1,85+3,66+1,37)*0,1 |  | 0.688 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DZ-D4" (3,48*2,66+4,08*2,66)*0,1 |  | 2.011 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 50.514 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | 273321611 | Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 30/37 | m3 | 191.976 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 2.5019 | 480.2994 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1462700930
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/273321611 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.1 Technická zpráva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2. Základy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.1.b Koordinační výkres výkopů a základů - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.2.03 Výkres tvaru - základy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | odměřeno z PD | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DZ-D1" 720*0,25 |  | 180 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DZ-D2" 16,72*0,25 |  | 4.18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DZ-D4" 3,56*8,76*0,25 |  | 7.796 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 191.976 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
43 | K | 273351121 | Bednění základů desek zřízení | m2 | 65.172 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0024719 | 0.1611 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1272009720
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/273351121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.1 Technická zpráva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2. Základy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.1.b Koordinační výkres výkopů a základů - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.2.03 Výkres tvaru - základy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | odměřeno z PD | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DZ-D1" 142,5*0,3 |  | 42.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DZ-D2" 16,9*0,3 |  | 5.07 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DZ-D3" 49,8*0,2 |  | 9.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DZ-D4" (3,56+8,76)*2*0,3 |  | 7.392 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | BED_ZD | Součet |  | 65.172 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
44 | K | 273351122 | Bednění základů desek odstranění | m2 | 65.172 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1271894713
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/273351122 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | BED_ZD |  | 65.172 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 65.172 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
45 | K | 273361821 | Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | t | 1.768 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 1.0606 | 1.8752 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1181739076
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/273361821 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.1 Technická zpráva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2. Základy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.1.b Koordinační výkres výkopů a základů - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.2.03 Výkres tvaru - základy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | odměřeno z PD | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DZ-D1" 720*1,5*0,001 |  | 1.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DZ-D2" 16,72*7,9*0,001 |  | 0.132 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DZ-D3" 60,5*3,39*0,001 |  | 0.205 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DZ-D4" 3,56*8,76*6,08*0,001 |  | 0.19 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.607 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 1,607*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1.768 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
46 | K | 273362021 | Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI | t | 21.098 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 1.0628 | 22.4224 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 745427952
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/273362021 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.1 Technická zpráva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2. Základy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.1.b Koordinační výkres výkopů a základů - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.2.03 Výkres tvaru - základy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | odměřeno z PD | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DZ-D1" 720*23,68*0,001 |  | 17.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DZ-D2" 16,72*23,68*0,001 |  | 0.396 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DZ-D3" 60,5*16,46*0,001 |  | 0.996 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DZ-D4" 3,56*8,76*23,68*0,001 |  | 0.738 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 19.18 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 19,18*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 21.098 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
47 | K | 274313510R | Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 8/10 | m3 | 69.333 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 2.2563 | 156.4388 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1080139687
| VV |  | D.1.1.1 Technická zpráva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2. Základy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.2.03 Výkres tvaru základů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DZ-ZP01" (32,8+20,8+8,05+28,25+1,6+9,25+3,3*3+16,85+15+13,5+15,05+4,35+6,1+10,75*2+9,05+3,45+2,2+2,4+3,2)*2*0,1 |  | 44.66 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DZ-ZP02" 27,1*0,1 |  | 2.71 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DZ-ZP06" (4,7+15,6+16,8+3,2)*2,4*0,1 |  | 9.672 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DZ-ZP11" 5,63*2,1*0,1 |  | 1.182 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 58.224 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vnější schodiště I. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DZ-ZP03" 3,3*2*1*0,1 |  | 0.66 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DZ-ZP09" 1,859*2*0,6*0,1 |  | 0.223 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 0.883 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vnější schodiště II. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DZ-ZP12" (5,106+4,9+5,57+3,162)*0,6*0,1 |  | 1.124 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DZ-ZP13" (3,42+2,9)*0,9*0,1 |  | 0.569 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1.693 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | rampa | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DZ-ZP09" (12,07+3,15+12,075+9+1,35+3,45)*0,6*0,1 |  | 2.466 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DZ-ZP10" (11,85+12,5)*0,9*0,1 |  | 2.192 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 4.658 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | evakuační schodiště | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DZ-ZP04" (5,6+2,015*2)*1*0,1 |  | 0.963 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DZ-ZP07" 2,015*1*0,1 |  | 0.202 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1.165 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | přístřešek na popelnice | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DZ-ZP05" ((8,76+2,66)*2+2,66)*1*0,1 |  | 2.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DZ-ZP08" 2,66*0,6*0,1 |  | 0.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 2.71 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 69.333 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
48 | K | 274321611 | Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 30/37 | m3 | 248.886 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 2.5019 | 622.681 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 992848902
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/274321611 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.1 Technická zpráva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2. Základy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.2.03 Výkres tvaru základů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DZ-ZP01" (32,8+20,8+8,05+28,25+1,6+9,25+3,3*3+16,85+15+13,5+15,05+4,35+6,1+10,75*2+9,05+3,45+2,2+2,4+3,2)*1,2*0,6 |  | 160.776 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DZ-ZP02" (3,01*1,05+3,115*0,46+3,115*0,285+3,95)*0,905 |  | 8.535 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DZ-ZP06" (4,7+15,6+16,8+3,2)*1,5*0,6 |  | 36.27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DZ-ZP11" 5,63*1,3*0,6 |  | 4.391 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 209.972 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vnější schodiště I. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DZ-ZP03" 3,3*2*0,5*0,8 |  | 2.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DZ-ZP09" 1,859*2*0,3*0,8 |  | 0.892 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 3.532 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vnější schodiště II. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DZ-ZP12" (5,106+4,9+5,57+3,162)*0,3*0,6 |  | 3.373 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DZ-ZP13" (3,42+2,9)*0,45*0,6 |  | 1.706 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 5.079 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | rampa | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DZ-ZP09" (12,07+3,15+12,075+9+1,35+3,45)*0,3*0,8 |  | 9.863 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DZ-ZP10" (11,85+12,5)*0,45*0,8 |  | 8.766 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 18.629 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | evakuační schodiště | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DZ-ZP04" (5,6+2,015*2)*0,6*0,6 |  | 3.467 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DZ-ZP07" 2,015*0,65*0,6 |  | 0.786 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 4.253 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | přístřešek na popelnice | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DZ-ZP05" ((8,76+2,66)*2+2,66)*0,45*0,605 |  | 6.942 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DZ-ZP08" 2,66*0,3*0,6 |  | 0.479 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 7.421 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 248.886 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
49 | K | 274351121 | Bednění základů pasů rovné zřízení | m2 | 545.115 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0026919 | 1.4674 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1132175125
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/274351121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.1 Technická zpráva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2. Základy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.2.03 Výkres tvaru základů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DZ-ZP01" (32,8+20,8+8,05+28,25+1,6+9,25+3,3*3+16,85+15+13,5+15,05+4,35+6,1+10,75*2+9,05+3,45+2,2+2,4+3,2)*0,6*2 |  | 267.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DZ-ZP02" (17,5+10,9)*0,905 |  | 25.702 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DZ-ZP06" (4,7+15,6+16,8+3,2)*0,6*2 |  | 48.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DZ-ZP11" 5,63*0,6*2 |  | 6.756 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 348.778 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vnější schodiště I. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DZ-ZP03" 3,3*2*0,8*2 |  | 10.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DZ-ZP09" 1,859*0,8*2 |  | 2.974 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 13.534 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vnější schodiště II. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DZ-ZP12" (5,106+4,9+5,57+3,162)*0,6*2 |  | 22.486 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DZ-ZP13" (3,42+2,9)*0,6*2 |  | 7.584 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 30.07 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | rampa | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DZ-ZP09" (12,07+3,15+12,075+9+1,35+3,45)*0,8*2 |  | 65.752 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DZ-ZP10" (11,85+12,5)*0,8*2 |  | 38.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 104.712 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | evakuační schodiště | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DZ-ZP04" (5,6+2,015*2)*0,6*2 |  | 11.556 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DZ-ZP07" 2,015*0,6*2 |  | 2.418 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 13.974 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | přístřešek na popelnice | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DZ-ZP05" ((8,76+2,66)*2+2,66)*0,605*2 |  | 30.855 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DZ-ZP08" 2,66*0,6*2 |  | 3.192 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 34.047 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | BED_ZP | Součet |  | 545.115 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
50 | K | 274351122 | Bednění základů pasů rovné odstranění | m2 | 545.115 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -323968624
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/274351122 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | BED_ZP |  | 545.115 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 545.115 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
51 | K | 274353122R | Provedení prostupů v základových konstrukcích v pasech včetně polohového zajištění, bednění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva | kus | 33 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0094 | 0.3102 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -308580782
| VV |  | D.1.1.1 Technická zpráva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2. Základy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.1.b Koordinační výkres výkopů a základů - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.2.03 Výkres tvaru - základy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 33 |  | 33 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 33 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
52 | K | 274353123R | Provedení prostupů v základových deskách včetně polohového zajištění, bednění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva | kus | 55 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0094 | 0.517 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1564719946
| VV |  | D.1.1.1 Technická zpráva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2. Základy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.1.b Koordinační výkres výkopů a základů - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.2.03 Výkres tvaru - základy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 55 |  | 55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 55 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
53 | K | 274361821 | Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | t | 13.498 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 1.0606 | 14.3163 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -804618193
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/274361821 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.1 Technická zpráva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2. Základy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.2.04 Výkres výztuže základů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DZ-ZP01" (32,8+20,8+8,05+28,25+1,6+9,25+3,3*3+16,85+15+13,5+15,05+4,35+6,1+10,75*2+9,05+3,45+2,2+2,4+3,2)*1,2*0,6*52,36*0,001 |  | 8.418 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DZ-ZP02" (3,01*1,05+3,115*0,46+3,115*0,285+3,95)*0,905*41,36*0,001 |  | 0.353 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DZ-ZP06" (4,7+15,6+16,8+3,2)*1,5*0,6*48,23*0,001 |  | 1.749 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DZ-ZP11" 5,63*1,3*0,6*48,83*0,001 |  | 0.214 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 10.734 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vnější schodiště I. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DZ-ZP03" 3,3*2*0,5*0,8*25,23*0,001 |  | 0.067 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DZ-ZP09" 1,859*2*0,3*0,8*34,71*0,001 |  | 0.031 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 0.098 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vnější schodiště II. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DZ-ZP12" (5,106+4,9+5,57+3,162)*0,3*0,6*42,78*0,001 |  | 0.144 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DZ-ZP13" (3,42+2,9)*0,45*0,6*30,26*0,001 |  | 0.052 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 0.196 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | rampa | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DZ-ZP09" (12,07+3,15+12,075+9+1,35+3,45)*0,3*0,8*34,71*0,001 |  | 0.342 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DZ-ZP10" (11,85+12,5)*0,45*0,8*24,47*0,001 |  | 0.215 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 0.557 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | evakuační schodiště | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DZ-ZP04" (5,6+2,015*2)*0,6*0,6*52,31*0,001 |  | 0.181 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DZ-ZP07" 2,015*0,65*0,6*46,69*0,001 |  | 0.037 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 0.218 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | přístřešek na popelnice | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DZ-ZP05" ((8,76+2,66)*2+2,66)*0,45*0,605*63,38*0,001 |  | 0.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DZ-ZP08" 2,66*0,3*0,6*58,11*0,001 |  | 0.028 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 0.468 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12.271 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 12,271*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 13.498 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
54 | K | 275313511R | Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 8/10 | m3 | 0.225 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 2.2563 | 0.50768 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1103492082
| VV |  | D.1.1.1 Technická zpráva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2. Základy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.2.03 Výkres tvaru základů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*1,5*0,1 |  | 0.225 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.225 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
55 | K | 275321611 | Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 30/37 | m3 | 0.864 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 2.5019 | 2.1616 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1074776364
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/275321611 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.1 Technická zpráva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2. Základy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.2.03 Výkres tvaru základů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DZ-PT01" 1,2*1,2*0,6 |  | 0.864 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.864 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
56 | K | 275351121 | Bednění základů patek zřízení | m2 | 2.88 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0026369 | 0.0075943 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -2041580621
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/275351121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.1 Technická zpráva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2. Základy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.2.03 Výkres tvaru základů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DZ-PT01" (1,2+1,2)*2*0,6 |  | 2.88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | Bed_pat | Součet |  | 2.88 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
57 | K | 275351122 | Bednění základů patek odstranění | m2 | 2.88 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1153734126
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/275351122 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | bed_pat |  | 2.88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.88 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
58 | K | 275361821 | Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 505 (R) | t | 0.2 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 1.0606 | 0.21212 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1343606097
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/275361821 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.1 Technická zpráva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2. Základy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.2.04 Výkres výztuže základů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DZ-PT01" 1,2*1,2*0,6*210,23*0,001 |  | 0.182 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.182 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 0,182*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
59 | K | 279113151R | Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 30/37, tloušťky zdiva 150 mm | m2 | 166.18 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.36277 | 60.2851 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 783613281
| VV |  | D.1.1.1 Technická zpráva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2. Základy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.1a Koordinančí výkres výkopů a základů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vnější schodiště I. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,312*3+2,4*2 |  | 8.736 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 8.736 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vnější schodiště II. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,315*1,395 |  | 4.624 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,45*(1,395+3,268)/2 |  | 8.044 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,52*(3,268+4,8)/2 |  | 14.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,65*4,8 |  | 7.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,2*2,4/2*2 |  | 7.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,15+2,15)*2,4 |  | 10.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,27*3,6/2 |  | 5.886 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*3,6 |  | 7.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,57*(2,4+3,6)/2 |  | 10.71 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 76.584 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | rampa | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,2*2+3,6*0,6+10,45*2+2*10,95*2+1,8*2 |  | 80.86 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 80.86 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 166.18 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
60 | K | 279361821 | Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | t | 6.274 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 1.0594 | 6.6467 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -345960660
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/279361821 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.1 Technická zpráva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2. Základy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.2.04 Výkres výztuže základů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vnější schodiště I. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,312*3+2,4*2 |  | 8.736 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 8.736 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vnější schodiště II. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,315*1,395 |  | 4.624 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,45*(1,395+3,268)/2 |  | 8.044 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,52*(3,268+4,8)/2 |  | 14.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,65*4,8 |  | 7.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,2*2,4/2*2 |  | 7.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,15+2,15)*2,4 |  | 10.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,27*3,6/2 |  | 5.886 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*3,6 |  | 7.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,57*(2,4+3,6)/2 |  | 10.71 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 76.584 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | rampa | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,2*2+3,6*0,6+10,45*2+2*10,95*2+1,8*2 |  | 80.86 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 80.86 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 166.18 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | DZ-ST01 - 228,84 kg/m3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 166,18*0,15*228,84*0,001 |  | 5.704 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5.704 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 5,704*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 6.274 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 751.5006 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
61 | K | 311113153R | Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 30/37 XC4, tloušťky zdiva přes 200 do 250 mm | m2 | 135.601 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.54605 | 74.0449 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1668028398
| VV |  | D.1.1.C.1 Skladby konstrukcí a materiálů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | W08 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.8 Řez D2, D4 - Nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Řez výtahovou šachtou | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,25+2,6)*2*15,13 |  | 146.761 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,2*2,325)*4 |  | -11.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 135.601 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
62 | K | 311113154R | Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 30/37, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm | m2 | 17.983 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.71546 | 12.8661 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -157421152
| VV |  | D.1.1.C.1 Skladby konstrukcí a materiálů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | W01c | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.2 Půdorys 1.PP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,491*3,275 |  | 17.983 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 17.983 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
63 | K | 311235101 | Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 175 mm | m2 | 62 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.15061 | 9.338 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1755169844
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/311235101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.C.1 Skladby konstrukcí a materiálů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | W03a, W03b | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.6 Střecha | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "K05" 121,5*0,5 |  | 60.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "K08" 2,5*0,5 |  | 1.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 62 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
64 | K | 311235111 | Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel přes P10 do P15, tl. zdiva 175 mm | m2 | 29.405 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.14321 | 4.211 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1418968551
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/311235111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.B.2 Půdorys 1.PP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D0.12" 2,36*3,25 |  | 7.67 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.3 Půdorys 1.NP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.02" 2,36*3,07 |  | 7.245 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.4 Půdorys 2.NP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.02" 2,36*3,07 |  | 7.245 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.5 Půdorys 3.NP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.02" 2,36*3,07 |  | 7.245 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 29.405 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
65 | K | 311235145 | Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel přes P10 do P15, tl. zdiva 250 mm | m2 | 458.954 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.18085 | 83 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -15380291
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/311235145 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.C.1 Skladby konstrukcí a materiálů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | W02b | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.2 Půdorys 1.PP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,4+8,7+11,675+0,675+2,36+0,845)*3,025 |  | 77.606 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(2,5*2,53+1*2,53) |  | -8.855 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | W04a | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (16,75+17,75+1,41+3,777+9,85+9,975+3,91+15,8+12,485+6,5+5,2)*3,025 |  | 312.806 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,67*2,005*2+0,97*2,005+1,7*2,02+0,97*2,005+0,87*2,005+1,67*2,005+0,87*2,005*3+0,97*1,97+1,67*2,005+1*2,005+0,97*2,005+1,07*2,005+0,77*2,005) |  | -37.244 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 344.313 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | W02b | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.3 Půdorys 1.NP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,6+1,4+2,05+8,25)*3,07 |  | 46.971 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(3,26*1,27+1,5*2,6) |  | -8.04 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 38.931 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.4 Půdorys 2.NP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,6+1,4+2,05+8,25)*3,07 |  | 46.971 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(3,26*1,6+1,5*2,6) |  | -9.116 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 37.855 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.5 Půdorys 3.NP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,6+1,4+2,05+8,25)*3,07 |  | 46.971 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(3,26*1,6+1,5*2,6) |  | -9.116 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 37.855 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 458.954 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
66 | K | 311235161 | Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel přes P10 do P15, tl. zdiva 300 mm | m2 | 936.686 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.25622 | 240.0014 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1670077665
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/311235161 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.C.1 Skladby konstrukcí a materiálů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | W01a, W01b, W02a, W02b, W02c | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.2 Půdorys 1.PP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,985+5,191+5,14+16,625+20,717+12,78+28,22)*3,025 |  | 289.365 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(2,5*2,53+3*2,53+3*2,53+2,5*2,53+1*2,53+2,5*2,53+2*1,25+2*1,25*2+1,77*2,28*2+2*1,25*2+2,25*1,5*2) |  | -64.006 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 225.359 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.3 Půdorys 1.NP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,191+7,25+1,6+7,98+1,6+11,375+2,5+5,145+2,5+13,1+7,75+7,25+10,05+31,3+0,825)*3,07 |  | 354.327 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,125*2,025+2*2,625*2+5,625*2,02+2,5*2,625*2+4,75*2,625+2*2,625*3+2,5*2,625+1*2,625+0,9*2,065+2*2,625*2+2,5*2,625+2*2,625*2+2,5*2,625*2) |  | -117.218 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 237.109 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.4 Půdorys 2.NP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,191+7,25+1,6+7,98+1,6+11,375+2,5+5,145+2,5+13,1+7,75+7,25+10,05+31,3+0,825)*3,07 |  | 354.327 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,125*2,025+2*2,625*2+5,625*2,02+2,5*2,625*2+4,75*2,625+2*2,625*3+2,5*2,625+1*2,625+0,9*2,065+2*2,625*2+2,5*2,625+2*2,625*2+2,5*2,625*2) |  | -117.218 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 237.109 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.5 Půdorys 3.NP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,191+7,25+1,6+7,98+1,6+11,375+2,5+5,145+2,5+13,1+7,75+7,25+10,05+31,3+0,825)*3,07 |  | 354.327 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,125*2,025+2*2,625*2+5,625*2,02+2,5*2,625*2+4,75*2,625+2*2,625*3+2,5*2,625+1*2,625+0,9*2,065+2*2,625*2+2,5*2,625+2*2,625*2+2,5*2,625*2) |  | -117.218 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 237.109 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 936.686 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
67 | K | 311236321 | Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel děrovaných z broušených cihel na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. zdiva 250 mm | m2 | 1064.016 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.24653 | 262.3161 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -2088549518
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/311236321 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.C.1 Skladby konstrukcí a materiálů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | W05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.3 Půdorys 1.NP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,148+8,45+4,85+2,36+10,92+5,25+5,25+12,8+7,5+7,015+30,9+7,47*4)*3,07 |  | 400.092 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(4,955*2,6+1,27*2,135*2+1,27*2,135*3+1,27*2,135*7) |  | -45.42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 354.672 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.4 Půdorys 2.NP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,148+8,45+4,85+2,36+10,92+5,25+5,25+12,8+7,5+7,015+30,9+7,47*4)*3,07 |  | 400.092 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(4,955*2,6+1,27*2,135*2+1,27*2,135*3+1,27*2,135*7) |  | -45.42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 354.672 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.5 Půdorys 3.NP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,148+8,45+4,85+2,36+10,92+5,25+5,25+12,8+7,5+7,015+30,9+7,47*4)*3,07 |  | 400.092 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(4,955*2,6+1,27*2,135*2+1,27*2,135*3+1,27*2,135*7) |  | -45.42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 354.672 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1064.016 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
68 | K | 311238967 | Zakládací vrstva z hydrofobizovaných broušených cihel s integrovanou izolací výšky 250 mm, tloušťky 300 mm | m | 122.35 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.06376 | 7.801 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 211644219
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/311238967 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.B.7 Řez D1 - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | §05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.2 Půdorys 1.PP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,491+6,985+5,191+5,191+16,603+19,448+12,789+27,957+1,625+5,67+12,175+2,36+0,865) |  | 122.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 122.35 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
69 | K | 311361821 | Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | t | 5.036 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 1.0492 | 5.2839 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 450123453
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/311361821 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.C.1 Skladby konstrukcí a materiálů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | W08 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.8 Řez D2, D4 - Nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Řez výtahovou šachtou | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,25+2,6)*2*15,13 |  | 146.761 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,2*2,325)*4 |  | -11.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 135.601 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.C.1 Skladby konstrukcí a materiálů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | W01c | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.2 Půdorys 1.PP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,491*3,275 |  | 17.983 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 17.983 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.2.06 Výkres výztuže 1.PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.2.08 Výkres výztuže 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.2.10 Výkres výztuže 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.2.12 Výkres výztuže 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 135,601*0,25*116,5*0,001 |  | 3.949 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,983*0,3*116,5*0,001 |  | 0.629 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.578 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 4,578*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 5.036 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
70 | K | 317168012 | Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1250 mm | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.022784 | 0.091134 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1711121208
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317168012 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.C.3.4 Seznam překladů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P15" 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
71 | K | 317168016 | Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 2250 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.040551 | 0.040551 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2117419352
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317168016 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.C.3.4 Seznam překladů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P16" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
72 | K | 317168022 | Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 1250 mm | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.026931 | 0.10772 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -897861154
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317168022 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.C.3.4 Seznam překladů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P13" 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
73 | K | 317168024 | Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 1750 mm | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.036975 | 0.11092 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -270576088
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317168024 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.C.3.4 Seznam překladů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P18" 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
74 | K | 317168025 | Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 2000 mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.042002 | 0.084005 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1714884594
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317168025 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.C.3.4 Seznam překladů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P11" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
75 | K | 317168026 | Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 2250 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.047765 | 0.047765 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -156998569
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317168026 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.C.3.4 Seznam překladů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P12" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
76 | K | 317168027 | Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 2500 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.052792 | 0.052792 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -968531856
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317168027 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.C.3.4 Seznam překladů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P14" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
77 | K | 317168052 | Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1250 mm | kus | 37 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.045548 | 1.6853 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1162376016
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317168052 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.C.3.4 Seznam překladů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P06" 1*4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P09" 11*3 |  | 33 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 37 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
78 | K | 317168053 | Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1500 mm | kus | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.054548 | 0.81822 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1224586576
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317168053 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.C.3.4 Seznam překladů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P10" 1*3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P19" 3*4 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
79 | K | 317168054 | Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1750 mm | kus | 117 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.063548 | 7.4351 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -783114231
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317168054 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.C.3.4 Seznam překladů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P17" 39*3 |  | 117 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 117 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
80 | K | 317168055 | Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2000 mm | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.072848 | 0.21854 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1159113711
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317168055 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.C.3.4 Seznam překladů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P22"1*3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
81 | K | 317168056 | Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2250 mm | kus | 23 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.081848 | 1.8825 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1994690251
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317168056 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.C.3.4 Seznam překladů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P04" 4*2 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P08" 3*5 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 23 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
82 | K | 317168057 | Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2500 mm | kus | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.091048 | 1.821 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1439187868
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317168057 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.C.3.4 Seznam překladů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P03" 4*5 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
83 | K | 317168058 | Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2750 mm | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.10005 | 0.80038 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1154515396
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317168058 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.C.3.4 Seznam překladů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P02" 4*2 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
84 | K | 317168059 | Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 3000 mm | kus | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.10905 | 1.6357 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -27999519
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317168059 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.C.3.4 Seznam překladů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P01" 1*3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P05" 4*3 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
85 | K | 317168061 | Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 3500 mm | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.12705 | 1.0164 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 91261664
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317168061 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.C.3.4 Seznam překladů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P07" 4*2 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
86 | K | 317941121 | Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm | t | 0.088 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.019536 | 0.0017192 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 122152073
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317941121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.C.3.4 Seznam překladů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | L 40x40x4 - 2,5 kg/m | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P23" 15*1*2,5*0,001 |  | 0.038 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P24" 12*1,25*2,5*0,001 |  | 0.038 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P25" 6*0,8*2,5*0,001 |  | 0.012 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.088 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
87 | M | 13010414 | úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 40x40x4mm | t | 0.092 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 1 | 0.092 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1243869183
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/13010414 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.C.3.4 Seznam překladů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | L 40x40x4 - 2,5 kg/m | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P23" 15*1*2,5*0,001 |  | 0.038 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P24" 12*1,25*2,5*0,001 |  | 0.038 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P25" 6*0,8*2,5*0,001 |  | 0.012 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.088 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 0,088*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.092 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
88 | K | 330321610 | Sloupy, pilíře, táhla, rámové stojky, vzpěry z betonu železového (bez výztuže) bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 30/37 | m3 | 2.464 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 2.5019 | 6.1646 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -179609344
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/330321610 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.1 Technická zpráva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4. Svislé nosné konstrukce | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.2.05 Výkres tvaru 1.PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | odměřeno z PD | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DO-S01" 0,4*0,4*3,07 |  | 0.491 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DO-S02" 0,3*0,3*3,07*2 |  | 0.553 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DO-S03" 0,4*3,07 |  | 1.228 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DO-S04" 0,25*0,25*3,07 |  | 0.192 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.464 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
89 | K | 331351121 | Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu přes 0,08 do 0,16 m2 zřízení | m2 | 25.297 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.002436 | 0.061622 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1714742440
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/331351121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.2.05 Výkres tvaru 1.PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | odměřeno z PD | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DO-S01" (0,4+0,4)*2*3,07 |  | 4.912 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DO-S02" (0,3+0,3)*2*3,07*2 |  | 7.368 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DO-S03" 3,24*3,07 |  | 9.947 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DO-S04" (0,25+0,25)*2*3,07 |  | 3.07 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | Bed_ŽB_sloup | Součet |  | 25.297 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
90 | K | 331351122 | Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu přes 0,08 do 0,16 m2 odstranění | m2 | 25.297 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1503527399
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/331351122 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Bed_ŽB_sloup |  | 25.297 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 25.297 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
91 | K | 331361821 | Výztuž sloupů, pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr hranatých svislých nebo šikmých (odkloněných) z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | t | 0.648 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 1.0524 | 0.68194 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1988400190
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/331361821 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.1 Technická zpráva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4. Svislé nosné konstrukce | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.2.06 Výkres tvaru výztuže 1.PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | odměřeno z PD | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DO-S01" 0,4*0,4*3,07*221,8*0,001 |  | 0.109 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DO-S02" 0,3*0,3*3,07*2*321,3*0,001 |  | 0.178 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DO-S03" 0,4*3,07*222,04*0,001 |  | 0.273 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DO-S04" 0,25*0,25*3,07*458,96*0,001 |  | 0.088 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.648 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
92 | K | 342244201 | Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 80 mm | m2 | 2.252 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.06528 | 0.14701 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1780485859
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/342244201 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.B.2 Půdorys 1.PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "§13" 0,75*0,75 |  | 0.563 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.3 Půdorys 1.NP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "§13" 0,75*0,75 |  | 0.563 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.4 Půdorys 2.NP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "§13" 0,75*0,75 |  | 0.563 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.5 Půdorys 3.NP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "§13" 0,75*0,75 |  | 0.563 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.252 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
93 | K | 342244211 | Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 mm | m2 | 57.209 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.090066 | 5.1526 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -430551842
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/342244211 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.C.1 Skladby konstrukcí a materiálů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | W06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.2 Půdorys 1.PP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,5*2+3,785+5,25+2,297+3,132)*3,275 |  | 63.745 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(0,7*1,97*2+1*2,005+0,9*1,97) |  | -6.536 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 57.209 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 57.209 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
94 | K | 342244221 | Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 140 mm | m2 | 202.257 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.10863 | 21.9712 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 617495349
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/342244221 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.C.1 Skladby konstrukcí a materiálů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | W07 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.2 Půdorys 1.PP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,5+5,22+7,985+1,205+4,73+2,04+2,5+5,25+7,485+2+4,86+2,37+1,25)*3,275 |  | 161.769 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(0,9*1,97+1,6*1,97+0,8*1,97+0,9*1,97*2+0,8*1,97*4+1,6*1,97) |  | -19.503 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,2+1,65)*3,275-1,58*1,5 |  | 13.514 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 155.78 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.3 Půdorys 1.NP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,311+3,180)*3,07 |  | 16.857 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,4*2,1) |  | -2.94 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 13.917 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.4 Půdorys 2.NP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,311+3,180)*3,07 |  | 16.857 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,4*2,1) |  | -2.94 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 13.917 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.5 Půdorys 3.NP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,311+3,180)*3,07 |  | 16.857 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,4*2,1) |  | -2.94 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 13.917 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.2 Půdorys 1.PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "§04" 1*0,75+0,8*0,75 |  | 1.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.3 Půdorys 1.NP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "§04" 1*0,75 |  | 0.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.4 Půdorys 2.NP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "§04" 1*0,75+0,75*0,75 |  | 1.313 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.5 Půdorys 3.NP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "§04" 0,75*0,75+1*0,75 |  | 1.313 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 4.726 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 202.257 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
95 | K | 348272615 | Ploty z tvárnic betonových plotová stříška lepená mrazuvzdorným lepidlem z tvarovek broušených, plochých přírodních, tloušťka zdiva 295 mm | m | 12.7 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.04074 | 0.5174 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 788281768
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/348272615 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.1 Venkovní monolitické schodiště | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.7 Řez D1 - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,6+3,9+3,9+3,3 |  | 12.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12.7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2446.8688 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
96 | K | 411321616 | Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 30/37 | m3 | 786.886 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 2.502 | 1968.7966 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 209822126
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/411321616 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.1 Technická zpráva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5. Vodorovné nosné konstrukce | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.2.05 Výkres tvaru 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | odměřeno z PD | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DO-D1" (693,7-2,25*3,1-15,11)*0,25 |  | 167.904 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DO-D2"73,5*0,16 |  | 11.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DO-D3" 23,4*0,16 |  | 3.744 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DO-D4" 5,225*2,5*0,16 |  | 2.09 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DO-D5" 1,77*7,42*0,16 |  | 2.101 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DO-06" 11,545*1,77*0,16 |  | 3.27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DO-07" 13,35*1,77*0,16 |  | 3.781 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 194.65 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.2.07 Výkres tvaru 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1-D1" (693,7-2,25*3,1-15,11)*0,25 |  | 167.904 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1-D2" 31,64*1,77*0,16 |  | 8.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1-D3" 7,42*1,77*0,16 |  | 2.101 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1-D4" 11,545*1,77*0,16 |  | 3.27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1-D5" 5,15*2,42*0,16 |  | 1.994 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1-D6" 13,44*1,77*0,16 |  | 3.806 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1-D7" 25,05*0,16 |  | 4.008 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 192.043 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.2.09 Výkres tvaru 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2-D1" (693,7-2,25*3,1-15,11)*0,25 |  | 167.904 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2-D2" 31,64*1,77*0,16 |  | 8.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2-D3" 7,42*1,77*0,16 |  | 2.101 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2-D4" 11,545*1,77*0,16 |  | 3.27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2-D5" 5,15*2,42*0,16 |  | 1.994 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2-D6" 13,44*1,77*0,16 |  | 3.806 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2-D7" 25,05*0,16 |  | 4.008 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 192.043 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.2.11 Výkres tvaru 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3-D1" 824,73*0,25 |  | 206.183 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "deska nad výtahovou šachtou" 6,97*0,25 |  | 1.743 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "deska nad šachtou" 1,87*0,12 |  | 0.224 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 208.15 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 786.886 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
97 | K | 411351011 | Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení | m2 | 3019.53 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0053262 | 16.0826 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -358188341
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/411351011 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.1 Technická zpráva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5. Vodorovné nosné konstrukce | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.2.05 Výkres tvaru 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | odměřeno z PD | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DO-D1" (693,7-2,25*3,1-15,11) |  | 671.615 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 671.615 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.2.07 Výkres tvaru 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1-D1" (693,7-2,25*3,1-15,11) |  | 671.615 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 671.615 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.2.09 Výkres tvaru 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2-D1" (693,7-2,25*3,1-15,11) |  | 671.615 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 671.615 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.2.11 Výkres tvaru 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3-D1" 824,73 |  | 824.73 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "deska nad výtahovou šachtou" 6,97 |  | 6.97 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "deska nad šachtou" 1,87 |  | 1.87 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 833.57 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,8*3*0,25+9,04*4*0,25 |  | 21.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (150,4+148,3*2+150,9)*0,25 |  | 149.475 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 171.115 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | Bed_ŽB_strop | Součet |  | 3019.53 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
98 | K | 411351012 | Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění | m2 | 3019.53 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 483466201
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/411351012 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Bed_ŽB_strop |  | 3019.53 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3019.53 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
99 | K | 411354313 | Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení | m2 | 2848.415 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00088228 | 2.5131 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1701278791
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/411354313 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.1 Technická zpráva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5. Vodorovné nosné konstrukce | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.2.05 Výkres tvaru 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | odměřeno z PD | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DO-D1" (693,7-2,25*3,1-15,11) |  | 671.615 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 671.615 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.2.07 Výkres tvaru 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1-D1" (693,7-2,25*3,1-15,11) |  | 671.615 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 671.615 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.2.09 Výkres tvaru 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2-D1" (693,7-2,25*3,1-15,11) |  | 671.615 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 671.615 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.2.11 Výkres tvaru 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3-D1" 824,73 |  | 824.73 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "deska nad výtahovou šachtou" 6,97 |  | 6.97 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "deska nad šachtou" 1,87 |  | 1.87 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 833.57 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2848.415 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
100 | K | 411354314 | Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění | m2 | 2848.415 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -821063661
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/411354314 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.1 Technická zpráva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5. Vodorovné nosné konstrukce | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.2.05 Výkres tvaru 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | odměřeno z PD | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DO-D1" (693,7-2,25*3,1-15,11) |  | 671.615 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 671.615 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.2.07 Výkres tvaru 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1-D1" (693,7-2,25*3,1-15,11) |  | 671.615 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 671.615 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.2.09 Výkres tvaru 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2-D1" (693,7-2,25*3,1-15,11) |  | 671.615 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 671.615 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.2.11 Výkres tvaru 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3-D1" 824,73 |  | 824.73 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "deska nad výtahovou šachtou" 6,97 |  | 6.97 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "deska nad šachtou" 1,87 |  | 1.87 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 833.57 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2848.415 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
101 | K | 411354711 | Bednění balkonových desek včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízení | m2 | 468.907 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.014091 | 6.6076 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -540439230
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/411354711 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.1 Technická zpráva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5. Vodorovné nosné konstrukce | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.2.05 Výkres tvaru 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | odměřeno z PD | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DO-D2"73,5 |  | 73.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DO-D3" 23,4 |  | 23.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DO-D4" 5,225*2,5 |  | 13.063 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DO-D5" 1,77*7,42 |  | 13.133 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DO-06" 11,545*1,77 |  | 20.435 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DO-07" 13,35*1,77 |  | 23.63 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 167.161 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.2.07 Výkres tvaru 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1-D2" 31,64*1,77 |  | 56.003 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1-D3" 7,42*1,77 |  | 13.133 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1-D4" 11,545*1,77 |  | 20.435 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1-D5" 5,15*2,42 |  | 12.463 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1-D6" 13,44*1,77 |  | 23.789 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1-D7" 25,05 |  | 25.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 150.873 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.2.09 Výkres tvaru 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2-D2" 31,64*1,77 |  | 56.003 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2-D3" 7,42*1,77 |  | 13.133 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2-D4" 11,545*1,77 |  | 20.435 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2-D5" 5,15*2,42 |  | 12.463 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2-D6" 13,44*1,77 |  | 23.789 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2-D7" 25,05 |  | 25.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 150.873 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | Bed_ŽB_balkon | Součet |  | 468.907 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
102 | K | 411354712 | Bednění balkonových desek včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstranění | m2 | 468.907 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -471951434
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/411354712 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Bed_ŽB_balkon |  | 468.907 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 468.907 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
103 | K | 411361821 | Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | t | 7.613 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 1.0556 | 8.0359 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -471884288
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/411361821 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.1 Technická zpráva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5. Vodorovné nosné konstrukce | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.2.05 Výkres tvaru 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | odměřeno z PD | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DO-D1" (693,7-2,25*3,1-15,11)*1,74*0,001 |  | 1.169 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DO-D2"73,5*4,45*0,001 |  | 0.327 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DO-D3" 23,4*4,45*0,001 |  | 0.104 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DO-D4" 5,225*2,5*4,45*0,001 |  | 0.058 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DO-D5" 1,77*7,42*4,45*0,001 |  | 0.058 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DO-06" 11,545*1,77*4,45*0,001 |  | 0.091 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DO-07" 13,35*1,77*4,45*0,001 |  | 0.105 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1.912 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.2.07 Výkres tvaru 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1-D1" (693,7-2,25*3,1-15,11)*1,74*0,001 |  | 1.169 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1-D2" 31,64*1,77*4,38*0,001 |  | 0.245 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1-D3" 7,42*1,77*4,38*0,001 |  | 0.058 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1-D4" 11,545*1,77*4,38*0,001 |  | 0.09 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1-D5" 5,15*2,42*4,38*0,001 |  | 0.055 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1-D6" 13,44*1,77*4,38*0,001 |  | 0.104 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1-D7" 25,05*4,38*0,001 |  | 0.11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1.831 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.2.09 Výkres tvaru 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2-D1" (693,7-2,25*3,1-15,11)*1,74*0,001 |  | 1.169 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2-D2" 31,64*1,77*4,38*0,001 |  | 0.245 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2-D3" 7,42*1,77*4,38*0,001 |  | 0.058 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2-D4" 11,545*1,77*4,38*0,001 |  | 0.09 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2-D5" 5,15*2,42*4,38*0,001 |  | 0.055 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2-D6" 13,44*1,77*4,38*0,001 |  | 0.104 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2-D7" 25,05*4,38*0,001 |  | 0.11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1.831 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.2.11 Výkres tvaru 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3-D1" 824,73*1,57*0,001 |  | 1.295 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "deska nad výtahovou šachtou" 6,97*5,65*0,001 |  | 0.039 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "deska nad šachtou" 1,87*6,93*0,001 |  | 0.013 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1.347 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6.921 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 6,921*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 7.613 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
104 | K | 411362021 | Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI | t | 86.327 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 1.0628 | 91.746 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 989154727
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/411362021 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.1 Technická zpráva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5. Vodorovné nosné konstrukce | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.2.05 Výkres tvaru 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | odměřeno z PD | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DO-D1" (693,7-2,25*3,1-15,11)*23,68*0,001 |  | 15.904 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DO-D2"73,5*23,68*0,001 |  | 1.74 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DO-D3" 23,4*23,68*0,001 |  | 0.554 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DO-D4" 5,225*2,5*23,68*0,001 |  | 0.309 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DO-D5" 1,77*7,42*23,68*0,001 |  | 0.311 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DO-06" 11,545*1,77*23,68*0,001 |  | 0.484 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DO-07" 13,35*1,77*23,68*0,001 |  | 0.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 19.862 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.2.07 Výkres tvaru 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1-D1" (693,7-2,25*3,1-15,11)*23,68*0,001 |  | 15.904 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1-D2" 31,64*1,77*23,68*0,001 |  | 1.326 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1-D3" 7,42*1,77*23,68*0,001 |  | 0.311 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1-D4" 11,545*1,77*23,68*0,001 |  | 0.484 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1-D5" 5,15*2,42*23,68*0,001 |  | 0.295 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1-D6" 13,44*1,77*23,68*0,001 |  | 0.563 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1-D7" 25,05*23,68*0,001 |  | 0.593 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 19.476 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.2.09 Výkres tvaru 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2-D1" (693,7-2,25*3,1-15,11)*23,68*0,001 |  | 15.904 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2-D2" 31,64*1,77*23,68*0,001 |  | 1.326 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2-D3" 7,42*1,77*23,68*0,001 |  | 0.311 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2-D4" 11,545*1,77*23,68*0,001 |  | 0.484 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2-D5" 5,15*2,42*23,68*0,001 |  | 0.295 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2-D6" 13,44*1,77*23,68*0,001 |  | 0.563 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2-D7" 25,05*23,68*0,001 |  | 0.593 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 19.476 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.2.11 Výkres tvaru 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3-D1" 824,73*23,68*0,001 |  | 19.53 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "deska nad výtahovou šachtou" 6,97*16,46*0,001 |  | 0.115 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "deska nad šachtou" 1,87*10,53*0,001 |  | 0.02 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 19.665 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 78.479 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 78,479*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 86.327 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
105 | K | 411386611R | Provedení prostupu pro komín, včetně obetonování (součástí je všechen potřebný materiál) | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0197 | 0.0197 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -217171910
| VV |  | D.1.1.B.8 Řezy D2, D4 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "§24" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
106 | K | 413321616 | Nosníky z betonu železového (bez výztuže) včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí tř. C 30/37 | m3 | 30.625 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 2.5019 | 76.6219 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -706897473
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/413321616 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.2.05 Výkres tvaru 1.PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | odměřeno z PD | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D0-P01" 14,575*0,3*0,25 |  | 1.093 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D0-P02" 7,275*0,3*0,3 |  | 0.655 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D0-P03" (7,5*2)*0,4*0,3 |  | 1.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D0-P04" 10,935*0,4*0,25 |  | 1.094 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D0-P05" 6,06*0,3*0,25 |  | 0.455 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D0-P05a" 1,86*0,25*0,25 |  | 0.116 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D0-P05b" 2,285*0,3*0,25 |  | 0.171 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D0-P06" 12,5*0,4*0,3 |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D0-P06a" 19,75*0,4*0,3 |  | 2.37 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D0-P07" 7,875*0,75*0,3 |  | 1.772 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D0-P07a"1,9*2*0,75*0,3 |  | 0.855 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D0-P08"2*0,5*0,3 |  | 0.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D0-P09a" 11,35*0,4*0,4 |  | 1.816 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D0-P09b"3,14*0,4*0,4 |  | 0.502 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D0-P10" 2,035*0,3*0,25 |  | 0.153 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 14.652 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.2.07 Výkres tvaru 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1-P01" 7*0,3*0,3 |  | 0.63 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1-P01a" 4,955*0,3*0,3 |  | 0.446 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1-P02" 5,625*0,27*0,3 |  | 0.456 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1-P03" 5,435*0,25*0,3 |  | 0.408 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1-P04"3,24*0,3*0,27 |  | 0.262 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1-P04a"3,24*0,3*0,27 |  | 0.262 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1-P05" (2,5*2+2*2+2,5+2*2+2,5+2,5+2+2+2,5+2,5+2+2)*0,3*0,27 |  | 2.714 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1-P06" 4,75*0,3*0,27 |  | 0.385 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 5.563 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.2.09 Výkres tvaru 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2-P01" 7*0,3*0,3 |  | 0.63 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2-P01a" 4,955*0,3*0,3 |  | 0.446 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2-P02" 5,625*0,27*0,3 |  | 0.456 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2-P03" 5,435*0,25*0,3 |  | 0.408 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2-P04"3,24*0,3*0,27 |  | 0.262 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2-P04a"3,24*0,3*0,27 |  | 0.262 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2-P05" (2,5*2+2*2+2,5+2*2+2,5+2,5+2+2+2,5+2,5+2+2)*0,3*0,27 |  | 2.714 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2-P06" 4,75*0,3*0,27 |  | 0.385 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 5.563 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.2.11 Výkres tvaru 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3-P01" (7+4,955)*0,3*0,3 |  | 1.076 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3-P02" 4,75*0,3*0,27 |  | 0.385 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3-P03" 5,435*0,25*0,3 |  | 0.408 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3-P04, P04a" (2,5*2+2*2+2,5+2*2+2,5+2,5+2+2+2,5+2,5+2+2)*0,3*0,27 |  | 2.714 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3-P05" 3,26*0,3*0,27 |  | 0.264 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 4.847 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 30.625 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
107 | K | 413351121 | Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky přes 100 cm zřízení | m2 | 286.812 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0046537 | 1.3347 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1646853143
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/413351121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.2.05 Výkres tvaru 1.PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | odměřeno z PD | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D0-P01" 14,575*(0,3+0,25*2) |  | 11.66 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D0-P02" 7,275*(0,3+0,3*2) |  | 6.548 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D0-P03" (7,5*2)*(0,4*2+0,3) |  | 16.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D0-P04" 10,935*(0,4*2+0,25) |  | 11.482 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D0-P05" 6,06*(0,3*2+0,25) |  | 5.151 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D0-P05a" 1,86*(0,25+0,25*2) |  | 1.395 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D0-P05b" 2,285*(0,3+0,25*2) |  | 1.828 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D0-P06" 12,5*(0,4*2*0,3) |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D0-P06a" 19,75*(0,4*2+0,3) |  | 21.725 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D0-P07" 7,875*(0,75*2+0,3) |  | 14.175 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D0-P07a"1,9*2*(0,75*2+0,3) |  | 6.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D0-P08"2*(0,5*2+0,3) |  | 2.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D0-P09a" 11,35*(0,4*2+0,4) |  | 13.62 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D0-P09b"3,14*(0,4*2+0,4) |  | 3.768 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D0-P10" 2,035*(0,3*2+0,25) |  | 1.73 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 122.022 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.2.07 Výkres tvaru 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1-P01" 7*(0,3*2+0,3) |  | 6.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1-P01a" 4,955*(0,3*2+0,3) |  | 4.46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1-P02" 5,625*(0,27*2+0,3) |  | 4.725 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1-P03" 5,435*(0,25*2+0,3) |  | 4.348 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1-P04"3,24*(0,27*2+0,3) |  | 2.722 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1-P04a"3,24*(0,27*2+0,3) |  | 2.722 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1-P05" (2,5*2+2*2+2,5+2*2+2,5+2,5+2+2+2,5+2,5+2+2)*(0,27*2+0,3) |  | 28.14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1-P06" 4,75*(0,27*2+0,3) |  | 3.99 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 57.407 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.2.09 Výkres tvaru 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2-P01" 7*(0,3*2+0,3) |  | 6.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2-P01a" 4,955*(0,3*2+0,3) |  | 4.46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2-P02" 5,625*(0,27*2+0,3) |  | 4.725 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2-P03" 5,435*(0,25*2+0,3) |  | 4.348 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2-P04"3,24*(0,27*2+0,3) |  | 2.722 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2-P04a"3,24*(0,27*2+0,3) |  | 2.722 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2-P05" (2,5*2+2*2+2,5+2*2+2,5+2,5+2+2+2,5+2,5+2+2)*(0,27*2+0,3) |  | 28.14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2-P06" 4,75*(0,27*2+0,3) |  | 3.99 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 57.407 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.2.11 Výkres tvaru 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3-P01" (7+4,955)*(0,3*2+0,3) |  | 10.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3-P02" 4,75*(0,27*2+0,3) |  | 3.99 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3-P03" 5,435*(0,25*2+0,3) |  | 4.348 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3-P04, P04a" (2,5*2+2*2+2,5+2*2+2,5+2,5+2+2+2,5+2,5+2+2)*(0,27*2+0,3) |  | 28.14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3-P05" 3,26*(0,27*2+0,3) |  | 2.738 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 49.976 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | Bed_pruv | Součet |  | 286.812 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
108 | K | 413351122 | Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky přes 100 cm odstranění | m2 | 286.812 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1354993603
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/413351122 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Bed_pruv |  | 286.812 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 286.812 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
109 | K | 413352115 | Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) přes 100 cm zřízení | m2 | 94.86 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0016111 | 0.15283 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 760316656
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/413352115 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.2.05 Výkres tvaru 1.PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | odměřeno z PD | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D0-P01" 14,575*0,3 |  | 4.373 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D0-P02" 7,275*0,3 |  | 2.183 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D0-P03" (7,5*2)*0,3 |  | 4.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D0-P04" 10,935*0,25 |  | 2.734 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D0-P05" 6,06*0,25 |  | 1.515 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D0-P05a" 1,86*0,25 |  | 0.465 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D0-P05b" 2,285*0,3 |  | 0.686 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D0-P06" 12,5*0,3 |  | 3.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D0-P06a" 19,75*0,3 |  | 5.925 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D0-P07" 7,875*0,3 |  | 2.363 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D0-P07a"1,9*2*0,3 |  | 1.14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D0-P08"2*0,3 |  | 0.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D0-P09a" 11,35*0,4 |  | 4.54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D0-P09b"3,14*0,4 |  | 1.256 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D0-P10" 2,035*0,25 |  | 0.509 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 36.539 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.2.07 Výkres tvaru 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1-P01" 7*0,3 |  | 2.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1-P01a" 4,955*0,3 |  | 1.487 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1-P02" 5,625*0,3 |  | 1.688 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1-P03" 5,435*0,3 |  | 1.631 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1-P04"3,24*0,3 |  | 0.972 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1-P04a"3,24*0,3 |  | 0.972 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1-P05" (2,5*2+2*2+2,5+2*2+2,5+2,5+2+2+2,5+2,5+2+2)*0,3 |  | 10.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1-P06" 4,75*0,3 |  | 1.425 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 20.325 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.2.09 Výkres tvaru 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2-P01" 7*0,3 |  | 2.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2-P01a" 4,955*0,3 |  | 1.487 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2-P02" 5,625*0,3 |  | 1.688 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2-P03" 5,435*0,3 |  | 1.631 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2-P04"3,24*0,3 |  | 0.972 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2-P04a"3,24*0,3 |  | 0.972 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2-P05" (2,5*2+2*2+2,5+2*2+2,5+2,5+2+2+2,5+2,5+2+2)*0,3 |  | 10.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2-P06" 4,75*0,3 |  | 1.425 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 20.325 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.2.11 Výkres tvaru 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3-P01" (7+4,955)*0,3 |  | 3.587 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3-P02" 4,75*0,3 |  | 1.425 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3-P03" 5,435*0,3 |  | 1.631 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3-P04, P04a" (2,5*2+2*2+2,5+2*2+2,5+2,5+2+2+2,5+2,5+2+2)*0,3 |  | 10.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3-P05" 3,26*0,3 |  | 0.978 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 17.671 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 94.86 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
110 | K | 413352116 | Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) přes 100 cm odstranění | m2 | 94.86 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 741666226
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/413352116 | [14 empty] | Online PSC | 2
111 | K | 413361821 | Výztuž nosníků včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod. tyčových konstrukcí lemujících nebo vyztužujících stropní a podobné střešní konstrukce z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | t | 11.193 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 1.0551 | 11.8099 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1478028061
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/413361821 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.2.06 Výkres výztuže 1.PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | odměřeno z PD | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D0-P01" 14,575*0,55*0,25*110*0,001 |  | 0.22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D0-P02" 7,275*0,55*0,3*199,3*0,001 |  | 0.239 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D0-P03" (7,5*2)*0,65*0,3*249*0,001 |  | 0.728 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D0-P04" 10,935*0,65*0,25*140,2*0,001 |  | 0.249 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D0-P05" 6,06*0,55*0,25*240,02*0,001 |  | 0.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D0-P05a" 1,86*0,5*0,25*159*0,001 |  | 0.037 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D0-P05b" 2,285*0,55*0,25*338,22*0,001 |  | 0.106 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D0-P06" 12,5*0,65*0,3*212,2*0,001 |  | 0.517 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D0-P06a" 19,75*0,65*0,3*198,3*0,001 |  | 0.764 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D0-P07" 7,875*1*0,3*126,61*0,001 |  | 0.299 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D0-P07a"1,9*2*1*0,3*165,9*0,001 |  | 0.189 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D0-P08"2*0,75*0,3*110,1*0,001 |  | 0.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D0-P09a" 11,35*0,65*0,4*193,6*0,001 |  | 0.571 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D0-P09b"3,14*0,65*0,4*225,6*0,001 |  | 0.184 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D0-P10" 2,035*0,46*0,25*273,6*0,001 |  | 0.064 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 4.417 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.2.08 Výkres výztuže 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1-P01" 7*0,55*0,3*123,01*0,001 |  | 0.142 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1-P01a" 4,955*0,55*0,3*123,5*0,001 |  | 0.101 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1-P02" 5,625*0,52*0,3*174,6*0,001 |  | 0.153 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1-P03" 5,435*0,25*0,55*126,2*0,001 |  | 0.094 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1-P04"3,24*0,3*0,52*247,4*0,001 |  | 0.125 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1-P04a"3,24*0,3*0,52*282,74*0,001 |  | 0.143 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1-P05" (2,5*2+2*2+2,5+2*2+2,5+2,5+2+2+2,5+2,5+2+2)*0,3*0,52*208,8*0,001 |  | 1.091 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1-P06" 4,75*0,3*0,52*156,32*0,001 |  | 0.116 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1.965 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.2.10 Výkres výztuže 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2-P01" 7*0,55*0,3*123,01*0,001 |  | 0.142 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2-P01a" 4,955*0,55*0,3*123,01*0,001 |  | 0.101 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2-P02" 5,625*0,52*0,3*174,6*0,001 |  | 0.153 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2-P03" 5,435*0,25*0,55*126,2*0,001 |  | 0.094 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2-P04"3,24*0,3*0,52*247,4*0,001 |  | 0.125 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2-P04a"3,24*0,3*0,52*282,74*0,001 |  | 0.143 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2-P05" (2,5*2+2*2+2,5+2*2+2,5+2,5+2+2+2,5+2,5+2+2)*0,3*0,52*208,8*0,001 |  | 1.091 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2-P06" 4,75*0,3*0,52*156,32*0,001 |  | 0.116 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1.965 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.2.12 Výkres výztuže 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3-P01" 7*0,3*0,55*121,14*0,001 |  | 0.14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3-P01a" 4,955*0,3*0,55*120,62*0,001 |  | 0.099 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3-P02" 5,625*0,3*0,52*173,42*0,001 |  | 0.152 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3-P02a" 4,75*0,3*0,52*153,8*0,001 |  | 0.114 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3-P03" 5,435*0,25*0,55*125,8*0,001 |  | 0.094 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3-P04, P04a" (2,5*2+2*2+2,5+2*2+2,5+2,5+2+2+2,5+2,5+2+2)*0,3*0,52*202,8*0,001 |  | 1.06 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3-P05" 3,26*0,3*0,52*332,72*0,001 |  | 0.169 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1.828 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10.175 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 10,175*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 11.193 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
112 | K | 417321616 | Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 30/37 | m3 | 66.777 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 2.502 | 167.0744 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1374070296
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/417321616 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.2.05 Výkres tvaru 1PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.2.06 Výkres výztuže 1PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D0-V01" (5,165+7,285+5,465+5,465+11,325+5,2+1,5+4,25+7,95+12,79+28,3+1,375)*0,3*0,25 |  | 7.205 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D0-V02" (16,95+17,75+15,815+14,3+12,4+12,6+11,7+3,535+11,7)*0,25*0,25 |  | 7.297 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D0-V03" 2,345*0,175*0,25 |  | 0.103 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D0-V04" 3,8*0,2*0,41 |  | 0.312 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 14.917 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.2.07 Výkres tvaru 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.2.08 Výkres výztuže 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1-V01" (5,424+0,6*2+1,77+1,945+0,9*2+1,945+0,8+4,865+0,5+2,55+0,3*2+1,945+0,3+2,5+2,75+7,71+0,46+2,75+0,3*2+10,6+2,5*2+1+2,75+1+4,75+0,8)*0,3*0,25 |  | 5.124 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1-V02" (5,125*2+1,8+2+7,45*2+11,45+5,25+7,45+13,1+31,05+8*5+1,35+2,25+8,15)*0,25*0,25 |  | 9.313 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1-V03" 2,345*0,175*0,25 |  | 0.103 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1-V04" 3,8*0,2*0,41 |  | 0.312 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 14.852 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.2.09 Výkres tvaru 2NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.2.10 Výkres výztuže 2NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2-V01" (5,424+0,6*2+1,77+1,945+0,9*2+1,945+0,8+4,865+0,5+2,55+0,3*2+1,945+0,3+2,5+2,75+7,71+0,46+2,75+0,3*2+10,6+2,5*2+1+2,75+1+4,75+0,8)*0,3*0,25 |  | 5.124 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2-V02" (5,125*2+1,8+2+7,45*2+11,45+5,25+7,45+13,1+31,05+8*5+1,35+2,25+8,15)*0,25*0,25 |  | 9.313 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2-V03" 2,345*0,175*0,25 |  | 0.103 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2-V04" 3,8*0,2*0,41 |  | 0.312 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 14.852 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.2.11 Výkres tvaru 3NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.2.12 Výkres výztuže 3NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3-V01" (5,424+0,6*2+1,77+1,945+0,9*2+1,945+0,8+4,865+0,5+2,55+0,3*2+1,945+0,3+2,5+2,75+7,71+0,46+2,75+0,3*2+10,6+2,5*2+1+2,75+1+4,75+6,8)*0,3*0,32 |  | 7.134 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3-V02" (5,125*2+1,8+2+7,45*2+11,45+5,25+7,45+13,1+31,05+8*5+1,35+2,25+8,15)*0,25*0,32 |  | 11.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3-V03" 124*0,175*0,1 |  | 2.17 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3-V04" 2,345*0,250*0,32 |  | 0.188 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3-V05" (2,4+3,45*2)*0,25*0,32 |  | 0.744 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 22.156 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 66.777 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
113 | K | 417351115 | Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení | m2 | 559 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0057646 | 3.2224 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1099450005
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/417351115 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.2.05 Výkres tvaru 1PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.2.06 Výkres výztuže 1PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D0-V01" (5,165+7,285+5,465+5,465+11,325+5,2+1,5+4,25+7,95+12,79+28,3+1,375)*(0,3+0,5) |  | 76.856 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D0-V02" (16,95+17,75+15,815+14,3+12,4+12,6+11,7+3,535+11,7)*0,25*2 |  | 58.375 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D0-V03" 2,345*0,25*2 |  | 1.173 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D0-V04" 3,8*0,4*2 |  | 3.04 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 139.444 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.2.07 Výkres tvaru 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.2.08 Výkres výztuže 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1-V01" (5,424+0,6*2+1,77+1,945+0,9*2+1,945+0,8+4,865+0,5+2,55+0,3*2+1,945+0,3+2,5+2,75+7,71+0,46+2,75+0,3*2+10,6+2,5*2+1+2,75+1+4,75+0,8)*(0,3+0,5) |  | 54.651 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1-V02" (5,125*2+1,8+2+7,45*2+11,45+5,25+7,45+13,1+31,05+8*5+1,35+2,25+8,15)*0,25*2 |  | 74.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1-V03" 2,345*0,25*2 |  | 1.173 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1-V04" 3,8*0,4*2 |  | 3.04 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 133.364 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.2.09 Výkres tvaru 2NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.2.10 Výkres výztuže 2NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2-V01" (5,424+0,6*2+1,77+1,945+0,9*2+1,945+0,8+4,865+0,5+2,55+0,3*2+1,945+0,3+2,5+2,75+7,71+0,46+2,75+0,3*2+10,6+2,5*2+1+2,75+1+4,75+0,8)*(0,3+0,5) |  | 54.651 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2-V02" (5,125*2+1,8+2+7,45*2+11,45+5,25+7,45+13,1+31,05+8*5+1,35+2,25+8,15)*0,25*2 |  | 74.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2-V03" 2,345*0,25*2 |  | 1.173 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2-V04" 3,8*0,4*2 |  | 3.04 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 133.364 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.2.11 Výkres tvaru 3NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.2.12 Výkres výztuže 3NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3-V01" (5,424+0,6*2+1,77+1,945+0,9*2+1,945+0,8+4,865+0,5+2,55+0,3*2+1,945+0,3+2,5+2,75+7,71+0,46+2,75+0,3*2+10,6+2,5*2+1+2,75+1+4,75+6,8)*(0,3+0,32) |  | 46.075 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3-V02" (5,125*2+1,8+2+7,45*2+11,45+5,25+7,45+13,1+31,05+8*5+1,35+2,25+8,15)*0,25*2 |  | 74.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3-V03" 124*0,1*2 |  | 24.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3-V04" 2,345*0,32*2 |  | 1.501 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3-V05" (2,4+3,45*2)*0,32*2 |  | 5.952 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 152.828 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | Bed_vence | Součet |  | 559 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
114 | K | 417351116 | Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění | m2 | 559 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1309709205
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/417351116 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | bed_vence |  | 559 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 559 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
115 | K | 417361821 | Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | t | 6.915 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 1.0529 | 7.2808 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -752213950
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/417361821 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.2.05 Výkres tvaru 1PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.2.06 Výkres výztuže 1PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D0-V01" (5,165+7,285+5,465+5,465+11,325+5,2+1,5+4,25+7,95+12,79+28,3+1,375)*0,3*0,5*43,4*0,001 |  | 0.625 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D0-V02" (16,95+17,75+15,815+14,3+12,4+12,6+11,7+3,535+11,7)*0,25*0,5*50,56*0,001 |  | 0.738 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D0-V03" 2,345*0,175*0,5*69,2*0,001 |  | 0.014 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D0-V04" 3,8*0,2*0,41*58,45*0,001 |  | 0.018 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1.395 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.2.07 Výkres tvaru 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.2.08 Výkres výztuže 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1-V01" 10,247*50,16*0,001 |  | 0.514 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1-V02" (5,125*2+1,8+2+7,45*2+11,45+5,25+7,45+13,1+31,05+8*5+1,35+2,25+8,15)*0,25*0,5*57,88*0,001 |  | 1.078 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1-V03" 2,345*0,175*0,5*78,36*0,001 |  | 0.016 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1-V04" 3,8*0,2*0,41*58,45*0,001 |  | 0.018 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1.626 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.2.09 Výkres tvaru 2NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.2.10 Výkres výztuže 2NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2-V01"10,247*50,16*0,001 |  | 0.514 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2-V02" (5,125*2+1,8+2+7,45*2+11,45+5,25+7,45+13,1+31,05+8*5+1,35+2,25+8,15)*0,25*0,5*57,88*0,001 |  | 1.078 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2-V03" 2,345*0,175*0,5*78,36*0,001 |  | 0.016 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2-V04" 3,8*0,2*0,41*58,45*0,001 |  | 0.018 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1.626 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.2.11 Výkres tvaru 3NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.2.12 Výkres výztuže 3NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3-V01" 7,134*60,63*0,001 |  | 0.433 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3-V02" (5,125*2+1,8+2+7,45*2+11,45+5,25+7,45+13,1+31,05+8*5+1,35+2,25+8,15)*0,25*0,32*70,25*0,001 |  | 0.837 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3-V03" 124*0,175*0,1*122,35*0,001 |  | 0.265 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3-V04" 2,345*0,250*0,32*95,18*0,001 |  | 0.018 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3-V05" (2,4+3,45*2)*0,25*0,32*116,22*0,001 |  | 0.086 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1.639 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6.286 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 6,286*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 6.915 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
116 | K | 430321616 | Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 30/37 | m3 | 27.778 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 2.5019 | 69.499 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -319991857
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/430321616 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.1. Technická zpráva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6. Schodiště | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.7 Řez D1 - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vnitřní schodiště | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.2.06 Výkres výztuže 1.PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D0-08" 15,07*0,244 |  | 3.677 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.2.08 Výkres výztuže 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1-08" 15,07*0,244 |  | 3.677 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.2.10 Výkres výztuže 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2-08" 15,07*0,227 |  | 3.421 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 10.775 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vnější schodiště I. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,62*3 |  | 1.86 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1.86 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vnější schodiště II. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,33*2,15+0,88*2) |  | 4.62 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 4.62 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | rampa vnější | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.1 Technická zpráva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2. Základy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.1.b Koordinační výkres výkopů a základů - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.2.03 Výkres tvaru - základy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DZ-D3" 60,5*0,15 |  | 9.075 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | lemování rampy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (12,3+3,6+10,5+9*2+10,8+9,15)*0,15*0,15 |  | 1.448 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 10.523 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 27.778 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
117 | K | 430361821 | Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | t | 4.378 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 1.0493 | 4.5937 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -671003773
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/430361821 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.1. Technická zpráva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6. Schodiště | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.7 Řez D1 - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vnitřní schodiště | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.2.06 Výkres výztuže 1.PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D0-08" 15,07*0,244*148,6*0,001 |  | 0.546 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.2.08 Výkres výztuže 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1-08" 15,07*0,244*148,6*0,001 |  | 0.546 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.2.10 Výkres výztuže 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2-08" 15,07*0,244*148,6*0,001 |  | 0.546 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1.638 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vnější schodiště I. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,658*3*133,63*0,001 |  | 0.264 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 0.264 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vnější schodiště II. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,33*2,15+0,88*2)*148,27*0,001 |  | 0.685 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 0.685 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | rampa vnější | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.1 Technická zpráva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2. Základy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.1.b Koordinační výkres výkopů a základů - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.2.04 Výkres výztuže - základy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DZ-D3" 60,5*0,15*132,33*0,001 |  | 1.201 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | lemování rampy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (12,3+3,6+10,5+9*2+10,8+9,15)*0,15*0,15*132,33*0,001 |  | 0.192 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1.393 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.98 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 3,98*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 4.378 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
118 | K | 431351121 | Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízení | m2 | 140.8 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.012825 | 1.8057 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -916948854
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/431351121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.1. Technická zpráva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6. Schodiště | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.7 Řez D1 - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vnitřní schodiště | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.2.06 Výkres výztuže 1.PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D0-08" 16,6 |  | 16.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.2.08 Výkres výztuže 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1-08" 16,6 |  | 16.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.2.10 Výkres výztuže 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2-08" 16,6 |  | 16.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 49.8 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vnější schodiště I. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*3 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vnější schodiště II. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*2+3,5*2,2+5,8 |  | 21.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 21.5 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | rampa vnější | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.1 Technická zpráva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2. Základy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.1.b Koordinační výkres výkopů a základů - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.2.03 Výkres tvaru - základy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DZ-D3" 60,5 |  | 60.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 60.5 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 140.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
119 | K | 431351122 | Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstranění | m2 | 140.8 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 919868711
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/431351122 | [14 empty] | Online PSC | 2
120 | K | 431351128 | Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce Příplatek k cenám za podpěrnou konstrukci o výšce přes 4 do 6 m zřízení | m2 | 49.8 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0028055 | 0.13971 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1998209817
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/431351128 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.1. Technická zpráva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6. Schodiště | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.7 Řez D1 - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vnitřní schodiště | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.2.06 Výkres výztuže 1.PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D0-08" 16,6 |  | 16.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.2.08 Výkres výztuže 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1-08" 16,6 |  | 16.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.2.10 Výkres výztuže 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2-08" 16,6 |  | 16.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 49.8 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 49.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
121 | K | 431351129 | Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce Příplatek k cenám za podpěrnou konstrukci o výšce přes 4 do 6 m odstranění | m2 | 49.8 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 562755359
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/431351129 | [14 empty] | Online PSC | 2
122 | K | 434311100R | Povrchová úprava schodiště a rampy kartáčováním | m2 | 80.6 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.11046 | 8.9031 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2121872466
| VV |  | D.1.1.1. Technická zpráva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6. Schodiště | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vnější schodiště I. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,3*9*3 |  | 8.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 8.1 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vnější schodiště II. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,3*20*2 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | rampa vnější | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DZ-D3" 60,5 |  | 60.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 60.5 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 80.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
123 | K | 434351141 | Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých zřízení | m2 | 95.51 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0065846 | 0.6289 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1179962955
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/434351141 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.1. Technická zpráva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6. Schodiště | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.7 Řez D1 - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vnitřní schodiště | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.2.06 Výkres výztuže 1.PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D0-08" (0,16+0,3)*11*1,6*2 |  | 16.192 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.2.08 Výkres výztuže 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1-08" (0,16+0,3)*11*1,6*2 |  | 16.192 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.2.10 Výkres výztuže 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2-08" (0,16+0,3)*11*1,6*2 |  | 16.192 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 48.576 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vnější schodiště I. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,17+0,3)*9*3 |  | 12.69 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 12.69 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vnější schodiště II. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,17+0,3)*20*2 |  | 18.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 18.8 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | lemování rampy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (12,3+3,6+10,5+9*2+10,8+9,15)*0,12*2 |  | 15.444 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 15.444 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 95.51 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
124 | K | 434351142 | Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých odstranění | m2 | 95.51 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1906953959
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/434351142 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 39.5718 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
125 | K | 564811112 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 60 mm | m2 | 39.782 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 132714493
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564811112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | ZP_03 |  | 39.782 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 39.782 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
126 | K | 564851111 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 145.748 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1846401514
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564851111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | ZP_01 |  | 121.818 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ZP_02 |  | 23.93 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 145.748 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
127 | K | 596811120 | Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro plochy do 50 m2 | m2 | 23.93 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.101 | 2.4169 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -524381846
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/596811120 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.1 Technická zpráva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10. venkovní zpevněné plochy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.C.1 Skladby konstrukcí a materiálů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ZP02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | C.3 Koordninační situace | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.7 Řez D1 - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.2 Půdorys 1.PP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 23,93 |  | 23.93 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | ZP_02 | Součet |  | 23.93 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
128 | M | 59245018 | dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní | m2 | 25.127 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.131 | 3.2916 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 999839095
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/59245018 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | ZP_02 |  | 23.93 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 23.93 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 23,93*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 25.127 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
129 | K | 596811311 | Kladení velkoformátové dlažby pozemních komunikací a komunikací pro pěší s ložem z kameniva tl. 40 mm, s vyplněním spár, s hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu tl. do 100 mm, velikosti dlaždic do 0,5 m2, pro plochy do 300 m2 | m2 | 161.6 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0888 | 14.3501 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1848563699
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/596811311 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.1 Technická zpráva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10. venkovní zpevněné plochy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.C.1 Skladby konstrukcí a materiálů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ZP01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.7 Řez D1 - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.2 Půdorys 1.PP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 53,28+108,32-ZP_03 |  | 121.818 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | ZP_01 | Mezisoučet |  | 121.818 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ZP03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D0.27" 7,245*5,491 |  | 39.782 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | ZP_03 | Mezisoučet |  | 39.782 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 161.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
130 | M | 59248005 | dlažba plošná betonová chodníková 300x300x50mm přírodní | m2 | 169.68 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.115 | 19.5132 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 155694791
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/59248005 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | ZP_01 |  | 121.818 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ZP_03 |  | 39.782 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 161.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 161,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 169.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 524.7229 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
131 | K | 611131105 | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně schodišťových konstrukcí | m2 | 75 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00735 | 0.55125 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1713691325
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/611131105 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | schodiště | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 75 |  | 75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | Om_schod | Součet |  | 75 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
132 | K | 611131121 | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stropů | m2 | 276.05 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.000263 | 0.072601 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1071499105
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/611131121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.1 Technická zpráva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9. Kompletační činnost | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.C.1 Skladby konstrukcí a materiálů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | F02a | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.1 - Půdorys 1.PP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D0.13" 116,82 |  | 116.82 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D0.14" 21,02 |  | 21.02 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D0.15" 11,4 |  | 11.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D0.16" 11,65 |  | 11.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D0.17" 6,72 |  | 6.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D0.18" 11,57 |  | 11.57 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D0.19" 5,04 |  | 5.04 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D0.20" 34,74 |  | 34.74 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D0.21" 2,68 |  | 2.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D0.22" 24,73 |  | 24.73 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D0.23" 5,09 |  | 5.09 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D0.24" 6,77 |  | 6.77 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D0.25" 10,6 |  | 10.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D0.26" 7,22 |  | 7.22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | OM_strop | Součet |  | 276.05 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
133 | K | 611321145 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková schodišťových konstrukcí stropů, stěn, ramen nebo nosníků | m2 | 75 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.01838 | 1.3785 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1088309362
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/611321145 | [14 empty] | Online PSC | 2
134 | K | 611381016 | Omítka tenkovrstvá minerální vnitřních ploch bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných | m2 | 276.05 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00284 | 0.78398 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -2017828055
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/611381016 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | OM_strop |  | 276.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 276.05 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
135 | K | 612131121 | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn | m2 | 3226.059 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.000263 | 0.84845 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -814517665
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612131121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | jádro |  | 3226.059 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3226.059 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
136 | K | 612142001 | Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn | m2 | 27 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.004384 | 0.11837 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1735632739
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612142001 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.B.2 Půdorys 1.PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "§03" 1,5*1,5+1,5*1 |  | 3.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "§04" 1,5*1+1,5*1,5 |  | 3.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "§13" 1,5*1,5 |  | 2.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.3 Půdorys 1.NP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "§04" 1,5*1*2 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "§13"1,5*1,5 |  | 2.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.4 Půdorys 2.NP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "§13" 1,5*1,5 |  | 2.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "§04" 1,5*1,5+1,5*1 |  | 3.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.5 Půdorys 3.NP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "§04" 1,5*1,5+1,5*1 |  | 3.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "§13" 1,5*1,5 |  | 2.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 27 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
137 | K | 612311131 | Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn | m2 | 2271.253 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.004 | 9.085 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1147675521
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612311131 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | jádro |  | 3226.059 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -SO |  | -788.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -ker_obklad |  | -166.356 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2271.253 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
138 | K | 612321121R | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn, v místech styku dvou různých materiálů přebandážovat výztužnou tkaninou (včetně dodávky materiálu) | m2 | 3226.059 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0154 | 49.6813 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1438307811
| VV |  | D.1.1.1 Technická zpráva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | c) Povrchové úpravy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.2 - Půdorys 1.PP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D0.01" 27,2*3,03-(1,6*1,97+1,6*1,97+2,5*2,53+1+2,53)+(1+2,53*2+1,6+1,97*2+2,5+2,53*2)*0,3+(3,2+1,65)*2*3,03-1,58*1,5 |  | 99.026 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D0.02" 21,8*3,03-(1,6*1,97*2+0,8*1,97*2) |  | 56.598 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Do.03" 29,5*3,03-(1,2*2,425+1,6*1,97*2)+(1,2+2,425*2)*0,3 |  | 81.986 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D0.04" 9,9*3,03-(0,8*1,97*2) |  | 26.845 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D0.05" 10,4*3,03-(0,8*1,97*4) |  | 25.208 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D0.06" 19,3*3,03-(0,8*1,97*2+2,25*1,5)+(2,25+1,5*2)*0,3 |  | 53.527 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D0.07"15,1*3,03-(0,8*1,97+2,25*1,5)+(2,25+1,5*2)*0,3 |  | 42.377 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D0.08" 12,9*3,03-(0,8*1,97*3) |  | 34.359 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D0.09" (2,5+0,925)*2*3,03+(2,5+1,675)*2*3,03+(2,5+0,96)*2*3,03-(0,8*1,97+0,7*1,97*2*2) |  | 59.932 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D0.10" 12,3*3,03-0,9*1,97*2 |  | 33.723 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D0.11" 24,7*3,03-(0,9*1,97+(2,5*2,53+3*2,53))+(2,5+2,53*2+3+2,53*2)*0,3 |  | 63.839 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D0.12" 48,1*3,03-(1,6*1,97*3+3*2,53+2,5*2,53+1*2,53+2,5*2,53+2*1,25)+(3+2,53*2+2,5+2,53*2+1+2,53*2+2,5+2,53*2+2+1,25*2)*0,3 |  | 121.139 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D0.13" 47,7*3,03+(2,04+0,2)*2*3,03-(2*1,25*2+1,6*1,97+0,9*1,97+2*1,25*2+0,8*1,97+9*1,97+1,6*1,97)+(2+1,25*2)*4*0,3 |  | 126.122 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D0.14" 23,6*3,03-(1,6*1,97+0,8*1,97+0,9*1,97*3+1*1,97+1,6*1,97)+(1+2,005*2)*0,3 |  | 57.842 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D0.15" 14,7*3,03-(1,6*2,195+1,6*1,97+0,7*1,97+0,9*1,97)+(1,77+2,28*2)*0,3 |  | 36.624 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D0.16" 14,2*3,03-0,8*1,97 |  | 41.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D0.17" 10,5*3,03-0,8*1,97 |  | 30.239 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D0.18" 14,3*3,03-0,9*1,97*2 |  | 39.783 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D0.19" 9,1*3,03-0,8*1,97-0,9*1,97 |  | 24.224 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D0.20" 25,1*3,03-1*1,97 |  | 74.083 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D0.21" 6,8*3,03-0,7*1,97 |  | 19.225 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D0.22" 20,2*3,03-(0,8*1,97+0,9*1,97+1,6*2,195)+(1,6+2,195*2)*0,3 |  | 56.142 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D0.23" 9,3*3,03-0,8*1,97 |  | 26.603 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D0.24" 10,5*3,03-(0,9*1,97+0,8*1,97) |  | 28.466 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D0.25"25,7*3,03-(0,9*1,97*2+0,8*1,97) |  | 72.749 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D0.26" 10,8*3,03-0,8*1,97*2 |  | 29.572 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1361.683 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.3 - Půdorys 1.NP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.01" 24,7*2,925-1,2*2,325-1,4*2,1-3,26*1,27+(1,2+2,325*2)*0,25+(3,26+1,27*2)*0,3 |  | 65.58 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.02" (2,625+2,035)*2,925-1,2*2,1 |  | 11.111 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.03" 2,4*2,925 |  | 7.02 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.04" (0,9+5,625)*2,925-2,5*2,655+(2,5+2,655*2)*0,3 |  | 14.791 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.05"2,525*2,925-1,2*2,1 |  | 4.866 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.06" 2,4*2,925 |  | 7.02 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.07" 5,25*2,925-2,5*2,655+(2,5+2,665*2)*0,3 |  | 11.068 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.08" 2,525*2,925-1,2*2,1 |  | 4.866 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.09" 2,4*2,925 |  | 7.02 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.10" 5,25*2,925-2,5*2,655+(2,5+2,655*2)*0,3 |  | 11.062 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.11" 2,525*2,925-1,2*2,1 |  | 4.866 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.12" 2,4*2,925 |  | 7.02 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.14" 1,65*2,925-1,2*2,1 |  | 2.306 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.16" 3,44*2,925-2*2,655+(2+2,655*2)*0,3 |  | 6.945 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.17" 1,65*2,925-1,2*2,1 |  | 2.306 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.18" 3,435*2,925-2*2,655+(2+2,655*2)*0,3 |  | 6.93 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.19" 2,525*2,925-1,2*2,1 |  | 4.866 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.20" 2,4*2,925 |  | 7.02 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.21" 5,25*2,925-2,5*2,655+(2,5+2,655*2)*0,3 |  | 11.062 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.22"1,65*2,925-1,2*2,1 |  | 2.306 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.24" 3,44*2,925-2*2,655+(2+2,655*2)*0,3 |  | 6.945 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.25" (1,65+2,625)*2,925-1,2*2,1 |  | 9.984 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.26" (3,435+4,86)*2,925-2*2,655+(2+2,655*2)*0,3 |  | 21.146 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.27" 1,65*2,925-1,2*2,1 |  | 2.306 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.29" 3,44*2,925-2*2,655+(2+2,655*2)*0,3 |  | 6.945 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.30" 1,65*2,925-1,2*2,1 |  | 2.306 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.31" 3,435*2,925-2*2,655+(2+2,655*2)*0,3 |  | 6.93 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.32" (2,525+2,625)*2,925-1,2*2,1 |  | 12.544 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.33" 2,4*2,925 |  | 7.02 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.34" (5,175+4,875)*2,925-2,5*2,655+(2,5+2,655*2)*0,3 |  | 25.102 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.35" (3,43+5,148+3,43)*2,925-(1,125*2,055+2*2,655+1,7*2,1)+(1,125+2,055*2)*0,3+(2+2,655*2)*0,3+(1,7+2,1*2)*0,45 |  | 30.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.36" (3,43*2)*2,925-1,4*2,1-2*2,655+(2+2,655*2)*0,3+(1,4+2,1*2)*0,45 |  | 16.529 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.37" (7,375+6,475)*2*2,925-5,625*2,055-4,955*2,1+(5,625+2,055*2)*0,3+(4,955+2,1*2)*0,25 |  | 64.267 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.38a" 73,31*2,925-1,2*2,1*12-1,4*2,1-1,27*2,1-2,5*2,625-1*2,625-1,04*2,135+(1,27+2,135*2)*0,3+(1+2,625*2)*0,3+(2,5+2,625*2)*0,3 |  | 173.039 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.38b" (5,25+5,25+5,25)*2,925-4,75*2,625+(4,75+2,625*2)*0,3 |  | 36.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 622.044 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.4 - Půdorys 2.NP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.01" 24,7*2,925-1,2*2,325-1,4*2,1-3,26*1,6+(1,2+2,325*2)*0,25+(3,26+1,6*2)*0,3 |  | 64.702 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.02" (2,625+2,035)*2,925-1,2*2,1 |  | 11.111 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.03" 2,4*2,925 |  | 7.02 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.04" (0,9+5,625)*2,925-2,5*2,655+(2,5+2,655*2)*0,3 |  | 14.791 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.05"2,525*2,925-1,2*2,1 |  | 4.866 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.06" 2,4*2,925 |  | 7.02 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.07" 5,25*2,925-2,5*2,655+(2,5+2,665*2)*0,3 |  | 11.068 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.08" 2,525*2,925-1,2*2,1 |  | 4.866 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.09" 2,4*2,925 |  | 7.02 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.10" 5,25*2,925-2,5*2,655+(2,5+2,655*2)*0,3 |  | 11.062 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.11" 2,525*2,925-1,2*2,1 |  | 4.866 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.12" 2,4*2,925 |  | 7.02 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.14" 1,65*2,925-1,2*2,1 |  | 2.306 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.16" 3,44*2,925-2*2,655+(2+2,655*2)*0,3 |  | 6.945 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.17" 1,65*2,925-1,2*2,1 |  | 2.306 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.18" 3,435*2,925-2*2,655+(2+2,655*2)*0,3 |  | 6.93 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.19" 2,525*2,925-1,2*2,1 |  | 4.866 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.20" 2,4*2,925 |  | 7.02 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.21" 5,25*2,925-2,5*2,655+(2,5+2,655*2)*0,3 |  | 11.062 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.22"1,65*2,925-1,2*2,1 |  | 2.306 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.24" 3,44*2,925-2*2,655+(2+2,655*2)*0,3 |  | 6.945 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.25" (1,65+2,625)*2,925-1,2*2,1 |  | 9.984 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.26" (3,435+4,86)*2,925-2*2,655+(2+2,655*2)*0,3 |  | 21.146 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.27" 1,65*2,925-1,2*2,1 |  | 2.306 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.29" 3,44*2,925-2*2,655+(2+2,655*2)*0,3 |  | 6.945 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.30" 1,65*2,925-1,2*2,1 |  | 2.306 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.31" 3,435*2,925-2*2,655+(2+2,655*2)*0,3 |  | 6.93 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.32" (2,525+2,625)*2,925-1,2*2,1 |  | 12.544 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.33" 2,4*2,925 |  | 7.02 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.34" (5,175+4,875)*2,925-2,5*2,655+(2,5+2,655*2)*0,3 |  | 25.102 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.35" (3,43+5,148+3,43)*2,925-(1,125*2,055+2*2,655+1,7*2,1)+(1,125+2,055*2)*0,3+(2+2,655*2)*0,3+(1,7+2,1*2)*0,45 |  | 30.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.36" (3,43*2)*2,925-1,4*2,1-2*2,655+(2+2,655*2)*0,3+(1,4+2,1*2)*0,45 |  | 16.529 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.37" (7,375+6,475)*2*2,925-5,625*2,055-4,955*2,1+(5,625+2,055*2)*0,3+(4,955+2,1*2)*0,25 |  | 64.267 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.38a" 73,31*2,925-1,2*2,1*12-1,4*2,1-1,27*2,1-2,5*2,625-1*2,625-1,04*2,135+(1,27+2,135*2)*0,3+(1+2,625*2)*0,3+(2,5+2,625*2)*0,3 |  | 173.039 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.38b" (5,25+5,25+5,25)*2,925-4,75*2,625+(4,75+2,625*2)*0,3 |  | 36.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 621.166 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.5 - Půdorys 3.NP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.01" 24,7*2,925-1,2*2,325-1,4*2,1-3,26*1,6+(1,2+2,325*2)*0,25+(3,26+1,6*2)*0,3 |  | 64.702 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.02" (2,625+2,035)*2,925-1,2*2,1 |  | 11.111 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.03" 2,4*2,925 |  | 7.02 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.04" (0,9+5,625)*2,925-2,5*2,655+(2,5+2,655*2)*0,3 |  | 14.791 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.05"2,525*2,925-1,2*2,1 |  | 4.866 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.06" 2,4*2,925 |  | 7.02 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.07" 5,25*2,925-2,5*2,655+(2,5+2,665*2)*0,3 |  | 11.068 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.08" 2,525*2,925-1,2*2,1 |  | 4.866 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.09" 2,4*2,925 |  | 7.02 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.10" 5,25*2,925-2,5*2,655+(2,5+2,655*2)*0,3 |  | 11.062 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.11" 2,525*2,925-1,2*2,1 |  | 4.866 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.12" 2,4*2,925 |  | 7.02 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.14" 1,65*2,925-1,2*2,1 |  | 2.306 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.16" 3,44*2,925-2*2,655+(2+2,655*2)*0,3 |  | 6.945 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.17" 1,65*2,925-1,2*2,1 |  | 2.306 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.18" 3,435*2,925-2*2,655+(2+2,655*2)*0,3 |  | 6.93 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.19" 2,525*2,925-1,2*2,1 |  | 4.866 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.20" 2,4*2,925 |  | 7.02 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.21" 5,25*2,925-2,5*2,655+(2,5+2,655*2)*0,3 |  | 11.062 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.22"1,65*2,925-1,2*2,1 |  | 2.306 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.24" 3,44*2,925-2*2,655+(2+2,655*2)*0,3 |  | 6.945 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.25" (1,65+2,625)*2,925-1,2*2,1 |  | 9.984 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.26" (3,435+4,86)*2,925-2*2,655+(2+2,655*2)*0,3 |  | 21.146 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.27" 1,65*2,925-1,2*2,1 |  | 2.306 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.29" 3,44*2,925-2*2,655+(2+2,655*2)*0,3 |  | 6.945 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.30" 1,65*2,925-1,2*2,1 |  | 2.306 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.31" 3,435*2,925-2*2,655+(2+2,655*2)*0,3 |  | 6.93 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.32" (2,525+2,625)*2,925-1,2*2,1 |  | 12.544 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.33" 2,4*2,925 |  | 7.02 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.34" (5,175+4,875)*2,925-2,5*2,655+(2,5+2,655*2)*0,3 |  | 25.102 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.35" (3,43+5,148+3,43)*2,925-(1,125*2,055+2*2,655+1,7*2,1)+(1,125+2,055*2)*0,3+(2+2,655*2)*0,3+(1,7+2,1*2)*0,45 |  | 30.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.36" (3,43*2)*2,925-1,4*2,1-2*2,655+(2+2,655*2)*0,3+(1,4+2,1*2)*0,45 |  | 16.529 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.37" (7,375+6,475)*2*2,925-5,625*2,055-4,955*2,1+(5,625+2,055*2)*0,3+(4,955+2,1*2)*0,25 |  | 64.267 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.38a" 73,31*2,925-1,2*2,1*12-1,4*2,1-1,27*2,1-2,5*2,625-1*2,625-1,04*2,135+(1,27+2,135*2)*0,3+(1+2,625*2)*0,3+(2,5+2,625*2)*0,3 |  | 173.039 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.38b" (5,25+5,25+5,25)*2,925-4,75*2,625+(4,75+2,625*2)*0,3 |  | 36.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 621.166 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | jádro | Součet |  | 3226.059 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
139 | K | 612341121 | Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn | m2 | 788.45 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.01103 | 8.6966 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -40668057
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612341121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.1 Technická zpráva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | c) Povrchové úpravy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.3 - Půdorys 1.NP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.02" (2,625+2,035)*2,925-1,2*2,1 |  | 11.111 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.04" (5,625+0,85)*2,7-2,5*2,625+(2,5+2,625*2)*0,3 |  | 13.245 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.05"2,525*2,7-1,2*2,1 |  | 4.298 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.07" 5,25*2,7-2,5*2,625+(2,5+2,625*2)*0,3 |  | 9.938 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.08" 2,525*2,7-1,2*2,1 |  | 4.298 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.10" (5,175+0,5)*2,7-2,5*2,625+(2,5+2,625*2)*0,3 |  | 11.085 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.11" 2,525*2,7-1,2*2,1 |  | 4.298 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.13" 5,25*2,7-2,5*2,625+(2,5+2,625*2)*0,3 |  | 9.938 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.14" 1,65*2,7-1,2*2,1 |  | 1.935 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.16" 3,44*2,7-2*2,625+(2+2,625*2)*0,3 |  | 6.213 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.17" 1,65*2,7-1,2*2,1 |  | 1.935 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.18" 3,435*2,7-2*2,625+(2+2,625*2)*0,3 |  | 6.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.19" 2,525*2,7-1,2*2,1 |  | 4.298 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.21" 5,25*2,7-2,5*2,625+(2,5+2,625*2)*0,3 |  | 9.938 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.22"1,65*2,7-1,2*2,1 |  | 1.935 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.24" 3,44*2,7-2*2,625+(2+2,625*2)*0,3 |  | 6.213 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.25" (1,65+2,625)*2,7-1,2*2,1 |  | 9.023 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.26" 3,435*2,7-2*2,625+(2+2,625*2)*0,3 |  | 6.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.27" 1,65*2,7-1,2*2,1 |  | 1.935 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.29" 3,44*2,7-2*2,625+(2+2,625*2)*0,3 |  | 6.213 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.30" 1,65*2,7-1,2*2,1 |  | 1.935 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.31" 3,435*2,7-2*2,625+(2+2,625*2)*0,3 |  | 6.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.32" (2,525+2,625)*2,7-1,2*2,1 |  | 11.385 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.34" 5,25*2,7-2,5*2,625+(2,5+2,625*2)*0,3 |  | 9.938 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.35" (3,445+5,148+3,455)*2,7-1,27*2,135-1,125*2,025-2*2,625+(2+2,625*2)*0,3+(1,125+2,025*2)*0,3 |  | 26.018 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.36" 3,43*2*2,7-1,27*2,135-2*2,625+(2+2,625*2)*0,3 |  | 12.736 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.37" (7,375+6,475)*2*2,7-5,625*2,02-4,955*2,6+(4,955+2,6*2)*0,3+(5,625+2,02*2)*0,3 |  | 56.491 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 254.952 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.4 - Půdorys 2.NP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.02" (2,625+2,035)*2,7-1,2*2,1 |  | 10.062 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.04" (5,625+0,85)*2,7-2,5*2,625+(2,5+2,625*2)*0,3 |  | 13.245 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.05"2,525*2,7-1,2*2,1 |  | 4.298 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.07" 5,25*2,7-2,5*2,655+(2,5+2,655*2)*0,3 |  | 9.881 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.08" 2,525*2,7-1,2*2,1 |  | 4.298 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.10" (5,175+0,5)*2,7-2,5*2,625+(2,5+2,625*2)*0,3 |  | 11.085 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.11" 2,525*2,7-1,2*2,1 |  | 4.298 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.13" 5,25*2,7-2,5*2,625+(2,5+2,625*2)*0,3 |  | 9.938 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.14" 1,65*2,7-1,2*2,1 |  | 1.935 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.16" 3,44*2,7-2*2,625+(2+2,625*2)*0,3 |  | 6.213 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.17" 1,65*2,7-1,2*2,1 |  | 1.935 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.18" 3,435*2,7-2*2,625+(2+2,625*2)*0,3 |  | 6.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.19" 2,525*2,7-1,2*2,1 |  | 4.298 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.21" 5,25*2,7-2,5*2,625+(2,5+2,625*2)*0,3 |  | 9.938 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.22"1,65*2,7-1,2*2,1 |  | 1.935 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.24" 3,44*2,7-2*2,625+(2+2,625*2)*0,3 |  | 6.213 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.25" (1,65+2,625)*2,7-1,2*2,1 |  | 9.023 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.26" 3,435*2,7-2*2,625+(2+2,625*2)*0,3 |  | 6.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.27" 1,65*2,7-1,2*2,1 |  | 1.935 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.29" 3,44*2,7-2*2,625+(2+2,625*2)*0,3 |  | 6.213 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.30" 1,65*2,7-1,2*2,1 |  | 1.935 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.31" 3,435*2,7-2*2,625+(2+2,625*2)*0,3 |  | 6.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.32" (2,525+2,625)*2,7-1,2*2,1 |  | 11.385 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.34" (5,175+4,875)*2,7-2,5*2,655+(2,5+2,655*2)*0,3 |  | 22.841 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.35" (3,445+5,148+3,455)*2,7-1,27*2,135-1,125*2,025-2*2,625+(2+2,625*2)*0,3+(1,125+2,025*2)*0,3 |  | 26.018 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.36" 3,43*2*2,7-1,27*2,135-2*2,625+(2+2,625*2)*0,3 |  | 12.736 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.37" (7,375+6,475)*2*2,7-5,625*2,02-4,955*2,6+(4,955+2,6*2)*0,3+(5,625+2,02*2)*0,3 |  | 56.491 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 266.749 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.5 - Půdorys 3.NP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.02" (2,625+2,035)*2,7-1,2*2,1 |  | 10.062 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.04" (5,625+0,85)*2,7-2,5*2,625+(2,5+2,625*2)*0,3 |  | 13.245 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.05"2,525*2,7-1,2*2,1 |  | 4.298 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.07" 5,25*2,7-2,5*2,655+(2,5+2,655*2)*0,3 |  | 9.881 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.08" 2,525*2,7-1,2*2,1 |  | 4.298 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.10" (5,175+0,5)*2,7-2,5*2,625+(2,5+2,625*2)*0,3 |  | 11.085 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.11" 2,525*2,7-1,2*2,1 |  | 4.298 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.13" 5,25*2,7-2,5*2,625+(2,5+2,625*2)*0,3 |  | 9.938 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.14" 1,65*2,7-1,2*2,1 |  | 1.935 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.16" 3,44*2,7-2*2,625+(2+2,625*2)*0,3 |  | 6.213 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.17" 1,65*2,7-1,2*2,1 |  | 1.935 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.18" 3,435*2,7-2*2,625+(2+2,625*2)*0,3 |  | 6.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.19" 2,525*2,7-1,2*2,1 |  | 4.298 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.21" 5,25*2,7-2,5*2,625+(2,5+2,625*2)*0,3 |  | 9.938 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.22"1,65*2,7-1,2*2,1 |  | 1.935 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.24" 3,44*2,7-2*2,625+(2+2,625*2)*0,3 |  | 6.213 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.25" (1,65+2,625)*2,7-1,2*2,1 |  | 9.023 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.26" 3,435*2,7-2*2,625+(2+2,625*2)*0,3 |  | 6.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.27" 1,65*2,7-1,2*2,1 |  | 1.935 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.29" 3,44*2,7-2*2,625+(2+2,625*2)*0,3 |  | 6.213 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.30" 1,65*2,7-1,2*2,1 |  | 1.935 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.31" 3,435*2,7-2*2,625+(2+2,625*2)*0,3 |  | 6.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.32" (2,525+2,625)*2,7-1,2*2,1 |  | 11.385 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.34" (5,175+4,875)*2,7-2,5*2,655+(2,5+2,655*2)*0,3 |  | 22.841 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.35" (3,445+5,148+3,455)*2,7-1,27*2,135-1,125*2,025-2*2,625+(2+2,625*2)*0,3+(1,125+2,025*2)*0,3 |  | 26.018 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.36" 3,43*2*2,7-1,27*2,135-2*2,625+(2+2,625*2)*0,3 |  | 12.736 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.37" (7,375+6,475)*2*2,7-5,625*2,02-4,955*2,6+(4,955+2,6*2)*0,3+(5,625+2,02*2)*0,3 |  | 56.491 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 266.749 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | SO | Součet |  | 788.45 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
140 | K | 619991011 | Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou | m2 | 424.9 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -278833021
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/619991011 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.C.3.2 Kniha exteriérových dveří | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | AL_dveře | 20,76 |  | 20.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.C.3.3 Kniha oken | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | Al_okna | 404,14 |  | 404.14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 424.9 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
141 | K | 621131121 | Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně podhledů | m2 | 70.366 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.000263 | 0.018506 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1086403890
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/621131121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.1 Technická zpráva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9. Kompletační činnost | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.C.1 Skladby konstrukcí a materiálů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | F03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.1 - Půdorys 1.PP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.9 - Řez D3 - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,275*5,686 |  | 41.366 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 29 |  | 29 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | Skladba_F03 | Mezisoučet |  | 70.366 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 70.366 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
142 | K | 621221041 | Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných na vnější podhledy, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 160 do 200 mm | m2 | 70.366 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.011797 | 0.83014 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -437221528
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/621221041 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Skladba_F03 |  | 70.366 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 70.366 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
143 | K | 621251105 | Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápustnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější podhledy z minerální vlny | m2 | 70.366 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0001006 | 0.0070788 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -583730559
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/621251105 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Skladba_F03 |  | 70.366 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 70.366 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
144 | K | 622131101 | Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn | m2 | 57.253 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00735 | 0.42081 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1295562528
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622131101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.B.2 Půdorys 1.PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | pohledová část tvárnic ztraceného bednění | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "schodiště" 3,5+3,35+1,85*0,95+3,27*1,2+3,5+3,35+1,85*2,5 |  | 24.007 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rampa+schodiště" 13,15*2+3,035*1,3+3 |  | 33.246 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | Venk_jadro | Mezisoučet |  | 57.253 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 57.253 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
145 | K | 622131121 | Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn | m2 | 860.283 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.000263 | 0.22625 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 461901129
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622131121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Skladba_W02a |  | 674.392 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba_W02b |  | 26.699 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba_W02d |  | 50.083 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba_W03b |  | 7.471 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba_W03c |  | 14.09 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | špaleta_W02a |  | 83.804 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | špaleta_W02d |  | 3.744 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 860.283 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
146 | K | 622143002 | Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím dilatačních s tkaninou | m | 28.84 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1202235752
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622143002 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.1 Technická zpráva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9) Kompletační konstrukce - vnitřní nenosné stěny - příčky a předstěny | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.2 Půdorys 1.PP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "§15" (1,47+2,135)*2 |  | 7.21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.3 - Půdorys 1.NP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "§15" (1,47+2,135)*2 |  | 7.21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.4 - Půdorys 2.NP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "§15" (1,47+2,135)*2 |  | 7.21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.5 - Půdorys 3.NP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "§15" (1,47+2,135)*2 |  | 7.21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 28.84 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
147 | M | 59051500R | zpěňovací pásek s dilatačním profilem, plastový profil s výztužnou tkanikou | m | 30.282 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0005 | 0.015141 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1152068082
| VV |  | D.1.1.1 Technická zpráva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9) Kompletační konstrukce - vnitřní nenosné stěny - příčky a předstěny | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.2 Půdorys 1.PP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "§15" (1,47+2,135)*2 |  | 7.21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.3 - Půdorys 1.NP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "§15" (1,47+2,135)*2 |  | 7.21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.4 - Půdorys 2.NP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "§15" (1,47+2,135)*2 |  | 7.21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.5 - Půdorys 3.NP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "§15" (1,47+2,135)*2 |  | 7.21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 28.84 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 28,84*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 30.282 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
148 | K | 622143004 | Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem | m | 572.77 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1374020182
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622143004 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | interiéer APU | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 572,77 |  | 572.77 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 572.77 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
149 | M | 59051516 | profil začišťovací PVC pro ostění vnitřních omítek | m | 601.409 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0003 | 0.18042 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -833614488
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/59051516 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 572,77*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 601.409 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
150 | K | 622151001 | Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek akrylátový univerzální stěn | m2 | 833.584 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0003 | 0.25008 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1536789047
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622151001 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Skladba_W02a |  | 674.392 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba_W02d |  | 50.083 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba_W03b |  | 7.471 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba_W03c |  | 14.09 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 746.036 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | špalety | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | W02a | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((2,25+1,5*2)*2+(2+1,25*2)*2+(1,77+2,28*2)*2+(2+1,25*2)*3+(2,5+2,53*2)+(1+2,53*2)+2,5+2,53*2+(3+2,53*2)*2+(2,5+2,53*2))*0,2 |  | 18.104 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((2,5+2,625*2)*3+(2+2,625*2)*4)*3*0,2 |  | 31.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((2,5+2,625*2)+(2+2,625*2)*2)*3*0,2 |  | 13.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((2,5+2,625)*2*2)*3*0,2 |  | 12.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((2+2,625*2)*2)*3*0,2 |  | 8.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 83.804 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | W02d | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,26+1,27*2+(3,26+1,6*2)*2)*0,2 |  | 3.744 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 3.744 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 833.584 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
151 | K | 622211021 | Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 80 do 120 mm | m2 | 14.09 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0085162 | 0.11999 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -779940026
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622211021 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.1 Technická zpráva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9. Kompletační činnost | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.10 SV a JZ pohled - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.11 SZ a JV pohled - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.C.1 Skladby konstrukcí a materiálů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | W03c | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,48+3,567)*2*1,165 |  | 14.09 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | Skladba_W03c | Mezisoučet |  | 14.09 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 14.09 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
152 | M | 28375950 | deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 100mm | m2 | 14.795 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0023 | 0.034029 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 254545660
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/28375950 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Skladba_W03c |  | 14.09 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 14.09 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 14,09*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 14.795 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
153 | K | 622221021 | Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 80 do 120 mm | m2 | 8.24 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.011517 | 0.0949 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -17985347
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622221021 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.1 Technická zpráva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9. Kompletační činnost | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.2 Půdorys 1.PP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sloup" (0,6+0,6)*2*3,1 |  | 7.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "průvlaky" 4*0,2 |  | 0.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | KZS_MW_100 | Součet |  | 8.24 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
154 | M | 63151527 | deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 100mm | m2 | 8.652 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0135 | 0.1168 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -556800697
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/63151527 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | KZS_MW_100 |  | 8.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8.24 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 8,24*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 8.652 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
155 | K | 622221041 | Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 160 do 200 mm | m2 | 758.645 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.011677 | 8.8587 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 738395000
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622221041 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.1 Technická zpráva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9. Kompletační činnost | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.10 SV a JZ pohled - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.11 SZ a JV pohled - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.C.1 Skladby konstrukcí a materiálů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | W02a | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 111,5*3,37-2,25*1,5*2-2*1,25*2-1,77*2,28*2-2*1,25*3-2,5*2,53-1*2,53-2,5*2,53-3*2,53*2-2,5*2,53 |  | 311.749 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (31,69*3,16-2,5*2,625*3-2*2,625*4)*3 |  | 178.359 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (13,49*3,16-2,5*2,625-2*2,625*2)*3 |  | 76.698 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (11,385*3,16-2,5*2,625*2)*3 |  | 68.555 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (7,44*3,16-2*2,625*2)*3 |  | 39.031 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | Skladba_W02a | Mezisoučet |  | 674.392 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | W02b | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,55*3,37-(1*2,53+2,5*2,53) |  | 26.699 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | Skladba_W02b | Mezisoučet |  | 26.699 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | W02d | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,7*9,65-3,26*1,27-3,26*1,6*2 |  | 50.083 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | Skladba_W02d | Mezisoučet |  | 50.083 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | W03b | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,7*1,115 |  | 7.471 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | Skladba_W03b | Mezisoučet |  | 7.471 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | KZS_MW_180 | Součet |  | 758.645 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
156 | M | 63152267 | deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,034 tl 180mm | m2 | 870.462 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.028 | 24.3729 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1436945641
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/63152267 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Skladba_F03 |  | 70.366 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba_W02a |  | 674.392 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba_W02b |  | 26.699 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba_W02d |  | 50.083 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba_W03b |  | 7.471 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 829.011 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 829,011*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 870.462 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
157 | K | 622222001 | Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z desek z minerální vlny s podélnou nebo kolmou orientací vláken hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm | m | 620.14 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.001758 | 1.0902 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 130847927
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622222001 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | špalety | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | W02a | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((2,25+1,5*2)*2+(2+1,25*2)*2+(1,77+2,28*2)*2+(2+1,25*2)*3+(2,5+2,53*2)+(1+2,53*2)+2,5+2,53*2+(3+2,53*2)*2+(2,5+2,53*2)) |  | 90.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((2,5+2,625*2)*3+(2+2,625*2)*4)*3 |  | 156.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((2,5+2,625*2)+(2+2,625*2)*2)*3 |  | 66.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((2,5+2,625)*2*2)*3 |  | 61.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((2+2,625*2)*2)*3 |  | 43.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 419.02 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | W02d | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,26+1,27*2+(3,26+1,6*2)*2) |  | 18.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 18.72 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | W02b | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1+2,53*2)+(2,5+2,53*2) |  | 13.62 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 13.62 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | parapety | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 168,78 |  | 168.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 168.78 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 620.14 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
158 | M | 28376104 | klín izolační z čedičové minerální vaty 70kPa spádový | m3 | 3.207 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.02625 | 0.084184 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1722601026
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/28376104 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.1 Technická zpráva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9. Kompletační konstrukce | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | parapetní klíny | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 168,78*0,19*0,1 |  | 3.207 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 3.207 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.207 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
159 | K | 622251101 | Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápustnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu | m2 | 14.09 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 8.06e-05 | 0.0011357 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1259118611
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622251101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Skladba_W03c |  | 14.09 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 14.09 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
160 | K | 622251105 | Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápustnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z minerální vlny | m2 | 766.885 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 8.06e-05 | 0.061811 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 374751558
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622251105 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Skladba_W02a |  | 674.392 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba_W02b |  | 26.699 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba_W02d |  | 50.083 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba_W03b |  | 7.471 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | KZS_MW_100 |  | 8.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 766.885 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
161 | K | 622252001 | Montáž profilů kontaktního zateplení zakládacích soklových připevněných hmoždinkami | m | 122.8 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 3e-05 | 0.003684 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 517338551
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622252001 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | KZS_ZL |  | 122.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 122.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
162 | M | 59051655 | profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 180mm | m | 128.94 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00068 | 0.087679 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1744219180
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/59051655 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | zakládací lišta | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 122,8 |  | 122.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | KZS_ZL | Součet |  | 122.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 122,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 128.94 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
163 | K | 622252002 | Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu | m | 1495.28 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -2005671713
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622252002 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | KZS_APU |  | 572.77 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | KZS_LO |  | 180.33 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | KZS_LP |  | 171.26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | KZS_LR |  | 570.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1495.28 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
164 | M | 63127416 | profil rohový PVC 23x23mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS | m | 599.466 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00012 | 0.071936 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 663412212
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/63127416 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | lišty rohové | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 385,92 |  | 385.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8*14,5 |  | 116 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6*11,5 |  | 69 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | KZS_LR | Součet |  | 570.92 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 570,92*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 599.466 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
165 | M | 59051476 | profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS | m | 601.409 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 4e-05 | 0.024056 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1695960749
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/59051476 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | APU | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 572,77 |  | 572.77 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | KZS_APU | Součet |  | 572.77 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 572,77*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 601.409 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
166 | M | 59051510 | profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS | m | 189.347 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0003 | 0.056804 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1725039309
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/59051510 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | nadpraží | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 180,33 |  | 180.33 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | KZS_LO | Součet |  | 180.33 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 180,33*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 189.347 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
167 | M | 59051512 | profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS | m | 179.823 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0002 | 0.035965 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1413663436
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/59051512 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | lišta parapetní | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 171,26 |  | 171.26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | KZS_LP | Součet |  | 171.26 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 171,26*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 179.823 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
168 | K | 622321121 | Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn | m2 | 57.253 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0231 | 1.3225 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1348255904
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622321121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | venk_jadro |  | 57.253 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 57.253 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
169 | K | 622531012 | Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm stěn | m2 | 833.584 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00285 | 2.3757 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1724249673
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622531012 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Skladba_W02a |  | 674.392 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba_W02d |  | 50.083 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba_W03b |  | 7.471 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba_W03c |  | 14.09 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 746.036 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | špalety | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | W02a | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((2,25+1,5*2)*2+(2+1,25*2)*2+(1,77+2,28*2)*2+(2+1,25*2)*3+(2,5+2,53*2)+(1+2,53*2)+2,5+2,53*2+(3+2,53*2)*2+(2,5+2,53*2))*0,2 |  | 18.104 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((2,5+2,625*2)*3+(2+2,625*2)*4)*3*0,2 |  | 31.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((2,5+2,625*2)+(2+2,625*2)*2)*3*0,2 |  | 13.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((2,5+2,625)*2*2)*3*0,2 |  | 12.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((2+2,625*2)*2)*3*0,2 |  | 8.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | špaleta_W02a | Mezisoučet |  | 83.804 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | W02d | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,26+1,27*2+(3,26+1,6*2)*2)*0,2 |  | 3.744 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | špaleta_W02d | Mezisoučet |  | 3.744 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 833.584 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
170 | K | 622531019R | Betonová stěrka stěn pro exteriér, včetně penetrace podkladu, složení z oxidů křemíku a silikátů | m2 | 86.676 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00268 | 0.23229 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1311532406
| VV |  | Skladba_W02b |  | 26.699 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 26.699 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | špalety | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | W02b | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1+2,53*2+2,5+2,53*2)*0,2 |  | 2.724 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | Špaleta_W02b | Mezisoučet |  | 2.724 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | venk_jadro |  | 57.253 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 57.253 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 86.676 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
171 | K | 623131121 | Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně pilířů nebo sloupů | m2 | 8.24 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.000263 | 0.0021671 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1329845762
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/623131121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | KZS_MW_100 |  | 8.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8.24 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
172 | K | 623531012 | Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm pilířů a sloupů | m2 | 8.24 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00285 | 0.023484 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -290440593
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/623531012 | [14 empty] | Online PSC | 2
173 | K | 629991011 | Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou | m2 | 424.9 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -2086371373
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/629991011 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Al_dveře |  | 20.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Al_okna |  | 404.14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 424.9 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
174 | K | 631311116 | Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30 | m3 | 7.189 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 2.5019 | 17.9859 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1376446291
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631311116 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Skladba_F01b*0,064 |  | 7.189 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7.189 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
175 | K | 631311126 | Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 25/30 | m3 | 31.53 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 2.5019 | 78.884 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1972489385
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631311126 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Skladba_F01as*0,09 |  | 11.317 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba_F01bs*0,084 |  | 3.94 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba_F02as*0,09 |  | 16.273 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 31.53 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
176 | K | 631319011 | Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm | m3 | 7.189 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 366600842
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631319011 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Skladba_F01b*0,064 |  | 7.189 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7.189 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
177 | K | 631319012 | Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 80 do 120 mm | m3 | 31.53 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1168207261
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631319012 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Skladba_F01as*0,09 |  | 11.317 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba_F01bs*0,084 |  | 3.94 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba_F02as*0,09 |  | 16.273 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 31.53 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
178 | K | 631319171 | Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm | m3 | 7.189 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1706096904
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631319171 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Skladba_F01b*0,064 |  | 7.189 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7.189 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
179 | K | 631319173 | Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm | m3 | 31.53 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 823766565
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631319173 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Skladba_F01as*0,09 |  | 11.317 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba_F01bs*0,084 |  | 3.94 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba_F02as*0,09 |  | 16.273 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 31.53 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
180 | K | 631319183 | Příplatek k cenám mazanin za sklon přes 15° do 35° od vodorovné roviny mazanina tl. přes 80 do 120 mm | m3 | 31.53 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1339949557
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631319183 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Skladba_F01as*0,09 |  | 11.317 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba_F01bs*0,084 |  | 3.94 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba_F02as*0,09 |  | 16.273 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 31.53 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
181 | K | 631362021 | Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI | t | 0.875 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 1.0628 | 0.92993 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -2123243264
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631362021 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.C.1 Skladby konstrukcí a materiálů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | kari síť 150/150/4 - 1,35 kg/m2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba_F01as*1,35*1,25*0,001 |  | 0.212 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba_F01b*1,35*1,25*0,001 |  | 0.19 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba_F01bs*1,35*1,25*0,001 |  | 0.079 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba_F02as*1,35*1,25*0,001 |  | 0.305 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 0.786 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.8 Řezy D2, D4 - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.C.2.5 Detaily konstrukcí - výtahová š. - dojezd | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | kari síť 150/150/6 - 3,03 kg/m2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "§03" 1,2*0,5*4*3,03*1,25*0,001 |  | 0.009 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 0.009 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.795 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 0,795*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.875 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
182 | K | 632450133R | Polymercementový potěr tl do 50 mm | m2 | 62.025 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.105 | 6.5126 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1185339867
| VV |  | Skladba_R04 |  | 22.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba_R05 |  | 13.225 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba_R06 |  | 26.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 62.025 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
183 | K | 632450134R | Polymercementový potěr tl do 60 mm | m2 | 415.116 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.105 | 43.5872 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 705837535
| VV |  | Skladba_R07 |  | 53 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba_R08 |  | 120.705 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba_R09 |  | 241.411 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 415.116 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
184 | K | 632451234 | Potěr cementový samonivelační litý tř. C 25, tl. přes 45 do 50 mm | m2 | 1890.84 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.11 | 207.9924 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1366933068
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/632451234 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Skladba_F01a |  | 307.88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba_F02a |  | 1582.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1890.84 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
185 | K | 632451292 | Potěr cementový samonivelační litý Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 mm tř. C 25 | m2 | 3781.68 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.011 | 41.5985 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 720570501
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/632451292 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Skladba_F01a*2 |  | 615.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba_F02a*2 |  | 3165.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3781.68 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
186 | K | 634112128 | Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl. do 10 mm, výšky 150 mm | m | 2333.1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 2.1e-05 | 0.048995 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 816894701
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/634112128 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | odměřeno z PD | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 511,6+607,9+607,8+605,8 |  | 2333.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2333.1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
187 | K | 637211121 | Okapový chodník z dlaždic betonových se zalitím spár cementovou maltou do písku, tl. dlaždic 40 mm | m2 | 21.42 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.2614 | 5.5993 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1089321116
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/637211121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.1 Technická zpráva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Soklová izolace | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.2 Půdorys 1.PP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (32,8+38,6)*0,3 |  | 21.42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 21.42 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
188 | K | 637311131 | Okapový chodník z obrubníků betonových zahradních, se zalitím spár cementovou maltou do lože z betonu prostého | m | 72.5 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.12895 | 9.3486 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -714719787
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/637311131 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.1 Technická zpráva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Soklová izolace | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.2 Půdorys 1.PP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 39+33,5 |  | 72.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 72.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 7.2588 |  | 80.34 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
189 | K | 935113111 | Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky do 200 mm | m | 10.75 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.29221 | 3.1412 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1779261909
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/935113111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.1 Technická zpráva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Venkovní monolitická rampa | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.2 Půdorys 1.PP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,2+3,05+4,5 |  | 10.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10.75 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
190 | M | 59227006 | žlab odvodňovací polymerbetonový se spádem dna 0,5% 1000x130x155/160mm | m | 11.288 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0156 | 0.17609 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1320526846
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/59227006 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 10,75*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 11.288 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
191 | M | 59227012 | rošt můstkový A15 Pz dl 1m 100/13 průřez vtoku 280cm2/m | m | 11.288 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00215 | 0.024269 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1817255734
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/59227012 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 10,75*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 11.288 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
192 | K | 941111122 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25 m | m2 | 1859 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1158631509
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/941111122 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | (38,5+25+57+9,5)*14,3 |  | 1859 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | lešení | Součet |  | 1859 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
193 | K | 941111222 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1122 | m2 | 334620 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -100300293
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/941111222 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | lešení*180 |  | 334620 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 334620 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
194 | K | 941111822 | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25 m | m2 | 1859 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -365309162
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/941111822 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | lešení |  | 1859 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1859 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
195 | K | 944511111 | Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken | m2 | 1859 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1415513822
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/944511111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | lešení |  | 1859 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1859 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
196 | K | 944511211 | Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111 | m2 | 334620 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1018130138
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/944511211 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | lešení*180 |  | 334620 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 334620 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
197 | K | 944511811 | Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken | m2 | 1859 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1188844405
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/944511811 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | lešení |  | 1859 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1859 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
198 | K | 944711114 | Montáž záchytné stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky přes 2,5 m | m | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 755976885
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/944711114 | [14 empty] | Online PSC | 2
199 | K | 944711214 | Montáž záchytné stříšky Příplatek za první a každý další den použití záchytné stříšky k ceně -1114 | m | 1800 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1190089150
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/944711214 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 10*180 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1800 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
200 | K | 944711814 | Demontáž záchytné stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky přes 2,5 m | m | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1636270328
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/944711814 | [14 empty] | Online PSC | 2
201 | K | 949101111 | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m | m2 | 2395.46 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00013 | 0.31141 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1974756266
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/949101111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.B.2 Půdorys 1.PP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 631,8 |  | 631.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.3 Půdorys 1.NP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 588,59 |  | 588.59 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.4 Půdorys 2.NP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 588,39 |  | 588.39 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.5 Půdorys 3.NP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 586,68 |  | 586.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2395.46 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
202 | K | 952901111 | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m | m2 | 2395.46 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 3.5e-05 | 0.083841 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -622513844
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/952901111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.B.2 Půdorys 1.PP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 631,8 |  | 631.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.3 Půdorys 1.NP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 588,59 |  | 588.59 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.4 Půdorys 2.NP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 588,39 |  | 588.39 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.5 Půdorys 3.NP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 586,68 |  | 586.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2395.46 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
203 | K | 953312115 | Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek fasádních včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu přes 30 do 50 mm | m2 | 197.4 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0012075 | 0.23836 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1938647938
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/953312115 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.B.8 Řezy D2, D4 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.2 Půdorys 1.PP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.3 Půdorys 1.NP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.4 Půdorys 2.NP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.5 Půdorys 3.NP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "§02" 11,91*14,4+7,8*3,32 |  | 197.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 197.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
204 | K | 953321111 | Vložky svislé do dilatačních spár z minerální plsti včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu do 30 mm | m2 | 44.64 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0050715 | 0.22639 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1884983717
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/953321111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.B.8 Řezy D2, D4 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.2 Půdorys 1.PP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.3 Půdorys 1.NP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.4 Půdorys 2.NP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.5 Půdorys 3.NP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "§01" 3,1*14,4 |  | 44.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 44.64 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
205 | K | 953611115 | Schodišťový prvek pro útlum kročejového hluku nosný a zvukově izolační mezi podestou a stěnou | kus | 24 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0018 | 0.0432 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1710210219
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/953611115 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.01 Technická zpráva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6.Schodiště | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.7 ŘEZ D1- nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "§00"6*4 |  | 24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 24 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
206 | K | 953611127 | Schodišťový prvek pro útlum kročejového hluku nosný a zvukově izolační mezi podestou a ramenem, tl. podesty 200 mm, počet prutů výztuže 2x8x D6, dl. 1,5 m | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0041 | 0.0246 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 732958126
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/953611127 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.01 Technická zpráva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6.Schodiště | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.7 ŘEZ D1- nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "§00" 2*3 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
207 | K | 953611211 | Schodišťový prvek pro útlum kročejového hluku zvukově izolační mezi schody a stěnou - dilatační spárová deska, dl. 1 m | kus | 51 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00015 | 0.00765 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 614777469
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/953611211 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.01 Technická zpráva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6.Schodiště | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.7 ŘEZ D1- nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "§00" 6*5+3*4+2,25*4 |  | 51 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 51 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
208 | K | 953731114R | Kompletní dodávka a provedení odvětrání podloží - svislé odváděcí potrubí (plastové plynotěsné trubky DN 125, vyvedeno nad střechu) | m | 30 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00589 | 0.1767 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1360454481
209 | K | 953735113R | Kompletní dodávka a provedení odvětrání podloží - horizontální odsávací potrubí (flexibilní plastové perforované trubky DN 80 mm) | m | 120.33 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.01616 | 1.9445 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1484700291
| VV |  | D.1.1.1 Technická zpráva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Základové konstrukce | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.1a Koordinační výkres výkopů a základů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5+3,915*4+3,78+3,25+7,44+6,27+4,85+4,08+3,9*4+8,8*4+10,4+8,8 |  | 120.33 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 120.33 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
210 | K | 953735114R | Kompletní dodávka a provedení odvětrání podloží - horizontální sběrné potrubí včetně armatur (KG DN 150 mm) | m | 45.525 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.01616 | 0.73568 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -966007813
| VV |  | D.1.1.1 Technická zpráva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Základové konstrukce | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.1a Koordinační výkres výkopů a základů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,325+18,2+12 |  | 45.525 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 45.525 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
211 | K | 953735115R | Kompletní dodávka a provedení odvětrání podloží - horizontální sběrné potrubí včetně armatur (KG DN 110 mm) | m | 2.5 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.01616 | 0.0404 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1620248494
| VV |  | D.1.1.1 Technická zpráva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Základové konstrukce | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.1a Koordinační výkres výkopů a základů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5+1 |  | 2.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
212 | K | 953943211 | Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje | kus | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.000176 | 0.001232 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1449871686
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/953943211 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | PBŘ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6+1 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
213 | M | 44932114R | přístroj hasicí ruční práškový 34A 183B 6kg | kus | 6 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.012 | 0.072 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1040872728
| VV |  | PBŘ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
214 | M | 44932410R | přístroj hasicí ruční na třídu požáru F - tuky a oleje - 55F | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.011 | 0.011 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -2084855199
| VV |  | PBŘ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
215 | K | 953943219R | Kompletní dodávka a montáž informačního systému, požární tabulky | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00018 | 0.00018 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1858076189
| VV |  | PBŘ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
216 | K | 961044111 | Bourání základů z betonu prostého | m3 | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 274559697
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/961044111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | C.2 Koordinační situace | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | základová deska bouraného objektu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9*5*0,2 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
217 | K | 962052211 | Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3 | m3 | 4.8 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 11.52 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1235983877
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/962052211 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | bourání betonových stěn u objektu B | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10*1,2*0,2*2 |  | 4.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
218 | K | 978036191 | Otlučení cementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar zdiva a s očištěním povrchu, v rozsahu přes 80 do 100 % | m2 | 197.4 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 9.87 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 231096239
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978036191 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.B.8 Řezy D2, D4 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.2 Půdorys 1.PP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.3 Půdorys 1.NP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.4 Půdorys 2.NP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.5 Půdorys 3.NP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "§02" 11,91*14,4+7,8*3,32 |  | 197.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 197.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
219 | K | 981013412 | Demolice budov těžkými mechanizačními prostředky z cihel, kamene, tvárnic na maltu cementovou nebo z betonu prostého s podílem konstrukcí přes 10 do 15 % | m3 | 157.5 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 40.95 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 526540322
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/981013412 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | C.2 Koordinační situace | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | demolice objektu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9*5*3,5 |  | 157.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 157.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
220 | K | 997006002 | Úprava stavebního odpadu třídění na jednotlivé druhy | t | 120.267 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 560724834
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997006002 | [14 empty] | Online PSC | 2
221 | K | 997006511 | Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením do 100 m | t | 120.267 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1433484526
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997006511 | [14 empty] | Online PSC | 2
222 | K | 997006519 | Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km | t | 4810.68 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1429730487
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997006519 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 120,267*40 'Přepočtené koeficientem množství |  | 4810.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
223 | K | 997013114 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m | t | 120.267 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1840711535
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013114 | [14 empty] | Online PSC | 2
224 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | 40.95 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1510954203
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013631 | [14 empty] | Online PSC | 2
225 | K | 997013861 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 | t | 67.797 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -464253368
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013861 | [14 empty] | Online PSC | 2
226 | K | 997013862 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 | t | 11.52 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1890660404
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013862 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
227 | K | 998011003 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m | t | 6663.735 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1932412792
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998011003 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 408.293 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
| D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 11.5892 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
228 | K | 711111001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním | m2 | 720 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1393734001
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711111001 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.1 Technická zpráva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3. Hydroizolace a izolace proti radonu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.1a Koordinační výkres výkopů a základů - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | odměřeno z PD | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DZ-D1" 720 |  | 720 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | HI_v | Součet |  | 720 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
229 | M | 11163150 | lak penetrační asfaltový | t | 0.252 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 1 | 0.252 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -739041783
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/11163150 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | HI_v |  | 720 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 720 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 720*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.252 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
230 | K | 711112001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním | m2 | 83.016 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -702435844
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711112001 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1. Technická zpráva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Hydroizolace spodní stavby | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 49,92 |  | 49.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,72 |  | 10.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22,376 |  | 22.376 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | HI_s | Součet |  | 83.016 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
231 | M | 11163150 | lak penetrační asfaltový | t | 0.029 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 1 | 0.029 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -499389335
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/11163150 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1. Technická zpráva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Hydroizolace spodní stavby | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | HI_s |  | 83.016 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 83.016 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 83,016*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.029 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
232 | K | 711141558R | Provedení hydroizolační a protiradonové vrstvy pásy přitavením NAIP celoplošně vodorovné V, součástí hydroizolačního souvrství je dodávka a montáž veškerých systémových a pomocných prvků pro plynotěsné provedení izolace (systémové prostupy, kotvící prvky, přechodové lišty, dilatační provazce, tmely) | m2 | 720 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0004 | 0.288 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -47803405
| VV |  | D.1.1.1 Technická zpráva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3. Hydroizolace a izolace proti radonu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.C.1 Skladby konstrukcí a materiálů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | F01a, F01as, F01b, F01bs, F01c | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.1a Koordinační výkres výkopů a základů - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | HI_v |  | 720 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 720 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
233 | K | 711141559R | Provedení hydroizolační a protiradonové vrstvy pásy přitavením NAIP bodově k ploše vodorovné V, součástí hydroizolačního souvrství jsou veškeré systémové a pomocné prvky pro plynotěsné provedení izolace (systémové prostupy, kotvící prvky, přechodové lišty, dilatační provazce, tmely) | m2 | 720 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0004 | 0.288 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2079749006
| VV |  | D.1.1.1 Technická zpráva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3. Hydroizolace a izolace proti radonu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.C.1 Skladby konstrukcí a materiálů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | F01a, F01as, F01b, F01bs, F01c | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.1a Koordinační výkres výkopů a základů - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | HI_v |  | 720 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 720 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
234 | M | 62853150R | SBS modifikovaný asfaltový pás tl. 4mm s vložkou ze skleněné tkaniny 200 g/m2 | m2 | 1656 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0045 | 7.452 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1021031251
| VV |  | HI_V*2 |  | 1440 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1440 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 1440*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1656 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
235 | K | 711142558R | Provedení hydroizolační a protiradonové vrstvy pásy přitavením NAIP celoplošně svislé S, součástí hydroizolačního souvrstvíje dodávka a montáž veškerých systémových a pomocných prvků pro plynotěsné provedení izolace (systémové prostupy, kotvící prvky, přechodové lišty, dilatační provazce, tmely) | m2 | 83.016 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0004 | 0.033206 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1627224330
| VV |  | D.1.1. Technická zpráva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Hydroizolace spodní stavby | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | HI_s |  | 83.016 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 83.016 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
236 | M | 62833150R | SBS modifikovaný asfaltový pás tl. 4mm s vložkou ze skleněné tkaniny 200 g/m2 | m2 | 99.619 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0045 | 0.44829 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1547281390
| VV |  | HI_s |  | 83.016 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 83.016 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 83,016*1,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 99.619 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
237 | K | 711142559R | Provedení hydroizolační a protiradonové vrstvy pásy přitavením NAIP bodově k ploše svislé S, součástí hydroizolačního souvrství je dodávka a montáž veškerých systémových a pomocných prvků pro plynotěsné provedení izolace (systémové prostupy, kotvící prvky, přechodové lišty, dilatační provazce, tmely) | m2 | 83.016 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0004 | 0.033206 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -581110231
| VV |  | D.1.1. Technická zpráva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Hydroizolace spodní stavby | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | HI_s |  | 83.016 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 83.016 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
238 | M | 62855005R | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,2mm s vložkou z polyesterové rohože | m2 | 99.619 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.005 | 0.4981 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -700457212
| VV |  | HI_s |  | 83.016 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 83.016 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 83,016*1,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 99.619 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
239 | K | 711161215 | Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 20,0 mm, tl. fólie do 1,0 mm | m2 | 83.016 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0007975 | 0.066205 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1985348913
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711161215 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | HI_s |  | 83.016 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 83.016 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
240 | K | 711161383 | Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace lištou | m | 121.7 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00016 | 0.019472 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2050907327
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711161383 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.1 Technická zpráva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3. Hydroizolace a izolace proti radonu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.2 Půdorys 1.PP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | odměřeno z PD | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 121,7 |  | 121.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 121.7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
241 | K | 711191201 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou na ploše vodorovné V dvouvrstvá na betonu | m2 | 516.923 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 561884328
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711191201 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Skladba_R04 |  | 22.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba_R05 |  | 13.225 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba_R06 |  | 26.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba_R07 |  | 53 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba_R08 |  | 120.705 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba_R09 |  | 241.411 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ZP_03 |  | 39.782 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 516.923 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
242 | M | 24551275 | stěrka minerální hydroizolační 2-složková cementem pojená | kg | 1757.538 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.001 | 1.7575 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2126133389
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/24551275 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Skladba_R04 |  | 22.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba_R05 |  | 13.225 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba_R06 |  | 26.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba_R07 |  | 53 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba_R08 |  | 120.705 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba_R09 |  | 241.411 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ZP_03 |  | 39.782 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 516.923 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 516,923*3,4 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1757.538 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
243 | K | 711199101 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou doplňků vodotěsné těsnící pásky pro dilatační a styčné spáry | m | 263.577 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1191303936
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711199101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.B.2 Půdorys 1.NP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.3 Půdorys 2.NP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.4 Půdorys 3.NP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.C.1 Skladby konstrukcí a materiálů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba R04 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,3 |  | 13.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 13.3 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba R05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,6+2,875*2 |  | 10.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 10.35 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba R06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba R07 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12*2 |  | 24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 24 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba R08 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,66+5,35+3,47+3,465+5,34+3,65+3,65) |  | 30.585 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,66+3,47+3,88+5,53+5,525+3,63+3,62) |  | 31.315 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 61.9 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba R09 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,66+5,35+3,47+3,465+5,34+3,65+3,65)*2 |  | 61.17 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,66+3,47+3,88+5,53+5,525+3,63+3,62)*2 |  | 62.63 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 123.8 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba ZP03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D0.27" 7,245+5,491*2 |  | 18.227 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 18.227 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 263.577 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
244 | M | 28355022 | páska pružná těsnící hydroizolační š do 125mm | m | 289.935 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 3e-05 | 0.0086981 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1263189498
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/28355022 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.B.2 Půdorys 1.NP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.3 Půdorys 2.NP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.4 Půdorys 3.NP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.C.1 Skladby konstrukcí a materiálů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba R04 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,3 |  | 13.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 13.3 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba R05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,6+2,875*2 |  | 10.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 10.35 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba R06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba R07 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12*2 |  | 24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 24 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba R08 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,66+5,35+3,47+3,465+5,34+3,65+3,65) |  | 30.585 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,66+3,47+3,88+5,53+5,525+3,63+3,62) |  | 31.315 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 61.9 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba R09 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,66+5,35+3,47+3,465+5,34+3,65+3,65)*2 |  | 61.17 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,66+3,47+3,88+5,53+5,525+3,63+3,62)*2 |  | 62.63 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 123.8 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba ZP03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D0.27" 7,245+5,491*2 |  | 18.227 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 18.227 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 263.577 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 263,577*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 289.935 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
245 | K | 711199102 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou doplňků vodotěsné těsnící pásky pro vnější a vnitřní roh | kus | 36 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -21092570
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711199102 | [14 empty] | Online PSC | 2
246 | M | 59054004 | páska pružná těsnící hydroizolační-roh | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 3e-05 | 0.00024 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1400314744
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/59054004 | [14 empty] | Online PSC | 2
247 | M | 59054242 | páska pružná těsnící hydroizolační -kout | kus | 32 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 4e-05 | 0.00128 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1427582908
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/59054242 | [14 empty] | Online PSC | 2
248 | K | 711491172 | Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše vodorovné V vrstva ochranná | m2 | 720 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 372342580
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711491172 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1. Technická zpráva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Hydroizolace spodní stavby | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | HI_v |  | 720 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 720 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
249 | M | 69311202 | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 500g/m2 | m2 | 828 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0005 | 0.414 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1636387861
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/69311202 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1. Technická zpráva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Hydroizolace spodní stavby | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | HI_v |  | 720 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 720 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 720*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 828 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
250 | K | 998711203 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2063676590
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998711203 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 712 | Povlakové krytiny |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 168.7153 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
251 | K | 712311101 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým | m2 | 870.17 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 45413966
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712311101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.C.1 Skladby konstrukcí a materiálů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | R01, R02, R03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.6 Půdorys střechy - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Odměřeno z PD | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | R01, R02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 858,97 |  | 858.97 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | Skladba_R01_R02 | Mezisoučet |  | 858.97 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | R03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*2,8 |  | 11.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | Skladba_R03 | Mezisoučet |  | 11.2 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 870.17 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
252 | M | 11163150 | lak penetrační asfaltový | t | 0.261 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 1 | 0.261 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1307998550
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/11163150 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Skladba_R01_R02 |  | 858.97 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba_R03 |  | 11.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 870.17 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 870,17*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.261 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
253 | K | 712341559 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše | m2 | 870.17 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00088313 | 0.76847 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1656421411
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712341559 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Skladba_R01_R02 |  | 858.97 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba_R03 |  | 11.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 870.17 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
254 | M | 62853004 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu | m2 | 1000.696 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0054 | 5.4038 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1770482605
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/62853004 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Skladba_R01_R02 |  | 858.97 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba_R03 |  | 11.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 870.17 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 870,17*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1000.696 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
255 | K | 712361701R | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií položenou volně s přilepením spojů (v tomto souvrství se realizuje napojení odvodňovacího systému - vtoky, pojistné přepady, šachty, okrajové lišty) | m2 | 858.97 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00019 | 0.1632 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2074510441
| VV |  | Skladba_R01_R02 |  | 858.97 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 858.97 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
256 | M | 28343012 | fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci přitížením a do vegetačních střech tl 1,5mm | m2 | 987.816 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0019 | 1.8769 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1546293274
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/28343012 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Skladba_R01_R02 |  | 858.97 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 858.97 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 858,97*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 987.816 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
257 | K | 712361703 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií přilepenou lepidlem v plné ploše | m2 | 11.2 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0007195 | 0.0080584 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1201881965
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712361703 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Skladba_R03 |  | 11.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
258 | M | 28342411 | fólie hydroizolační střešní mPVC s nakašírovaným PES rounem určená k lepení tl 1,5mm (účinná tloušťka) | m2 | 12.88 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0021 | 0.027048 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1613092646
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/28342411 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Skladba_R03 |  | 11.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 11,2*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 12.88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
259 | K | 712363115 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní rovinou kruhový průřez, průměr do 300 mm | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0075 | 0.06 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 877166339
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712363115 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.C.3.8 Seznam ostatních výrobků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "OS06" 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "OS22" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
260 | M | 28342000R | prostup pro chlazení s integrovanou PVC manžetou DN 150 - systémová tvarovka pro prostup s PVC folií | kus | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0002 | 0.0004 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -800329471
| VV |  | D.1.1.C.3.8 Seznam ostatních výrobků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "OS22" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "OS23" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
261 | M | 28342014 | manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC uzavřená kruhová vnitřní průměr 120-180 | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00026 | 0.00156 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 836292777
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/28342014 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.C.3.8 Seznam ostatních výrobků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "OS06" 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
262 | K | 712363352R | Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnitřní koutová lišta rš 71 mm | m | 264.3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0006 | 0.15858 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1271654650
| VV |  | D.1.1.C.3.5 Seznam klempířských výrobků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "K05"121,5*2 |  | 243 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "K06" 9,4*2 |  | 18.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "K08" 2,5 |  | 2.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 264.3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
263 | K | 712363353 | Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnější koutová lišta rš 100 mm | m | 133.4 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0006048 | 0.08068 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1415389647
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712363353 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.C.3.5 Seznam klempířských výrobků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "K05" 121,5 |  | 121.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "K06" 9,4 |  | 9.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "K08" 2,5 |  | 2.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 133.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
264 | K | 712363358 | Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC závětrná lišta rš 250 mm | m | 124 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0015012 | 0.18615 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2036553369
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712363358 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.C.3.5 Seznam klempířských výrobků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "K05" 121,5 |  | 121.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "K08" 2,5 |  | 2.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 124 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
265 | K | 712391171 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní | m2 | 11.2 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1401921922
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712391171 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.B.5 Půdorys střechy - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba_R03 |  | 11.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
266 | M | 28343122 | rohož separační ze skelných vláken 120g/m2 pod hydroizolační fólie | m2 | 12.88 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0001 | 0.001288 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -586091452
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/28343122 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 11,2*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 12.88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
267 | K | 712391172 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní ochranné | m2 | 858.97 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2002832051
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712391172 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Skladba_R01_R02 |  | 858.97 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 858.97 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
268 | M | 69311068 | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 | m2 | 987.816 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0003 | 0.29634 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1167971485
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/69311068 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 858,97*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 987.816 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
269 | K | 712391172 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní ochranné | m2 | 858.97 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 702826264
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712391172 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Skladba_R01_R02 |  | 858.97 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 858.97 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
270 | M | 69311082 | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2 | m2 | 987.816 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0005 | 0.49391 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 694132973
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/69311082 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Skladba_R01_R02 |  | 858.97 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 858.97 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 858,97*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 987.816 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
271 | K | 712391382 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce dokončení izolace násypem z hrubého kameniva frakce 16 - 22, tl. 50 mm | m2 | 858.97 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 647730726
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712391382 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Skladba_R01_R02 |  | 858.97 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 858.97 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
272 | K | 712391482 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce dokončení izolace násypem z hrubého kameniva Příplatek k ceně za každých dalších 10 mm | m2 | 2576.91 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1083676594
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712391482 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Skladba_R01_R02*3 |  | 2576.91 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2576.91 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
273 | M | 58337403 | kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32 | t | 158.05 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 1 | 158.05 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1488901581
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/58337403 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Skladba_R01_R02*0,08*2,3 |  | 158.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 158.05 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
274 | K | 712811101 | Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku za studena na konstrukce převyšující úroveň střechy, nátěrem penetračním | m2 | 87.195 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1113815349
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712811101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.B.5 Půdorys střechy - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.6 Řez D1 - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.C.1 Skladby konstrukcí a materiálů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba_W03a_izol |  | 74.919 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba_W03b_izol |  | 4.768 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 79.687 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,3+2,475)*2*0,65 |  | 7.508 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | Skladba_W03c_izol | Mezisoučet |  | 7.508 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 87.195 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
275 | M | 11163150 | lak penetrační asfaltový | t | 0.031 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 1 | 0.031 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1673066049
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/11163150 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.B.5 Půdorys střechy - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.6 Řez D1 - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.C.1 Skladby konstrukcí a materiálů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba_W03a_izol |  | 74.919 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba_W03b_izol |  | 4.768 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 79.687 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,3+2,475)*2*0,65 |  | 7.508 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 7.508 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 87.195 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 87,195*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.031 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
276 | K | 712831101 | Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku pásy na sucho na konstrukce převyšující úroveň střechy, AIP, NAIP nebo tkaninou | m2 | 87.195 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 841253036
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712831101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.B.5 Půdorys střechy - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.6 Řez D1 - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.C.1 Skladby konstrukcí a materiálů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba_W03a_izol |  | 74.919 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba_W03b_izol |  | 4.768 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba_W03c_izol |  | 7.508 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 87.195 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
277 | M | 69311068 | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 | m2 | 100.274 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0003 | 0.030082 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 723169961
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/69311068 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.B.5 Půdorys střechy - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.6 Řez D1 - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.C.1 Skladby konstrukcí a materiálů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba_W03a_izol |  | 74.919 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba_W03b_izol |  | 4.768 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba_W03c_izol |  | 7.508 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 87.195 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 87,195*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 100.274 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
278 | K | 712841559 | Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku pásy přitavením na konstrukce převyšující úroveň střechy, NAIP | m2 | 87.195 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00094131 | 0.082078 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -756422743
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712841559 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.B.5 Půdorys střechy - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.6 Řez D1 - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.C.1 Skladby konstrukcí a materiálů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba_W03a_izol |  | 74.919 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba_W03b_izol |  | 4.768 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba_W03c_izol |  | 7.508 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 87.195 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
279 | M | 62853004 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu | m2 | 100.274 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0054 | 0.54148 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1101820795
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/62853004 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.B.5 Půdorys střechy - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.6 Řez D1 - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.C.1 Skladby konstrukcí a materiálů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba_W03a_izol |  | 74.919 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba_W03b_izol |  | 4.768 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba_W03c_izol |  | 7.508 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 87.195 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 87,195*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 100.274 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
280 | K | 712861705 | Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku fólií na konstrukce převyšující úroveň střechy, přilepenou se svařovanými spoji | m2 | 87.195 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 3.3088e-05 | 0.0028851 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -714713406
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712861705 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.B.5 Půdorys střechy - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.6 Řez D1 - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.C.1 Skladby konstrukcí a materiálů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba_W03a_izol |  | 74.919 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba_W03b_izol |  | 4.768 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba_W03c_izol |  | 7.508 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 87.195 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
281 | M | 28343012 | fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci přitížením a do vegetačních střech tl 1,5mm | m2 | 100.274 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0019 | 0.19052 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -641916166
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/28343012 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.B.5 Půdorys střechy - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.6 Řez D1 - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.C.1 Skladby konstrukcí a materiálů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba_W03a_izol |  | 74.919 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba_W03b_izol |  | 4.768 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba_W03c_izol |  | 7.508 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 87.195 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 87,195*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 100.274 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
282 | K | 998712203 | Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -498237700
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998712203 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 53.1803 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
283 | K | 713111128R | Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) na stěnové úhelníky s mechanickým kotvením | m2 | 562.321 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00603 | 3.3908 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1900523738
| VV |  | skladba_R07 |  | 53 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_R08 |  | 120.705 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_R09 |  | 241.411 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 415.116 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.C.1 Skladby konstrukcí a materiálů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba R02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 26,5 |  | 26.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,66+5,35+3,47+3,465+5,34+3,65+3,65)*1,95 |  | 59.641 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,66+3,47+3,88+5,53+5,525+3,63+3,62)*1,95 |  | 61.064 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | skladba_R02 | Mezisoučet |  | 147.205 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 562.321 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
284 | M | 63148161R | tepelná minerální izolace pro provětrávané fasády λd≤ 0,034 W/(mK) tl 100mm | m2 | 463.697 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.005 | 2.3185 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -572255140
| VV |  | skladba_R07 |  | 53 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_R09 |  | 241.411 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_R02 |  | 147.205 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 441.616 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 441,616*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 463.697 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
285 | M | 63148165R | tepelná minerální izolace pro provětrávané fasády λd≤ 0,034 W/(mK) tl 180mm | m2 | 126.74 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.009 | 1.1407 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 139700181
| VV |  | skladba_R08 |  | 120.705 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 120.705 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 120,705*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 126.74 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
286 | K | 713121111 | Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá | m2 | 1622.742 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1076680006
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713121111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Skladba_F02a |  | 1582.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ZP_03 |  | 39.782 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1622.742 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
287 | M | 28375673 | deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 30mm | m2 | 1662.108 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.016 | 26.5937 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1885606050
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/28375673 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Skladba_F02a |  | 1582.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1582.96 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 1582,96*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1662.108 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
288 | M | 28375910 | deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 60mm | m2 | 31.044 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0018 | 0.055879 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -634488616
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/28375910 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | ZP_03 |  | 39.782 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -10,216 |  | -10.216 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 29.566 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 29,566*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 31.044 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
289 | M | 28376526R | deska izolační PIR do podlah tl.60mm | m2 | 10.727 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0018 | 0.019309 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2057561640
| VV |  | D.1.1.B.2 Půdorys 1.PP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | §17 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D0.27" (7,245+4,891*2)*0,6 |  | 10.216 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10.216 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 10,216*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 10.727 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
290 | K | 713121121 | Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá | m2 | 592.85 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1749575399
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713121121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Skladba_F01a |  | 307.88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba_F01as |  | 125.74 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba_F01b |  | 112.33 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba_F01bs |  | 46.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 592.85 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
291 | M | 28375912 | deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 80mm | m2 | 441.221 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0024 | 1.0589 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2031495677
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/28375912 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Skladba_F01a |  | 307.88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba_F01b |  | 112.33 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 420.21 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 420,21*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 441.221 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
292 | M | 28375909 | deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 50mm | m2 | 754.52 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0015 | 1.1318 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 847695137
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/28375909 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Skladba_F01a |  | 307.88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba_F01b |  | 112.33 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba_F01as*2 |  | 251.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba_F01bs |  | 46.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 718.59 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 718,59*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 754.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
293 | M | 28375910 | deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 60mm | m2 | 46.9 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0018 | 0.08442 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1929842169
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/28375910 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Skladba_F01bs |  | 46.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 46.9 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
294 | K | 713131141 | Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně | m2 | 85.816 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.006 | 0.5149 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 781190733
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713131141 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.B.6 Půdorys střechy - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.7 Řez D1 - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.C.1 Skladby konstrukcí a materiálů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | W01a | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (28,3+6,24)*0,8 |  | 27.632 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,7*4,075+12,8*1,2 |  | 22.288 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | Skladba_W01a | Mezisoučet |  | 49.92 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | W01b | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,4*0,8 |  | 10.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | Skladba_W01b | Mezisoučet |  | 10.72 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.9 Řez D3 - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | W01c | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,491*4,075 |  | 22.376 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | Skladba_W01c | Mezisoučet |  | 22.376 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.6 Půdorys střechy - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.C.2.8 Detaily konstrukcí - střecha výtahové šachty | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,5*1,12 |  | 2.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 2.8 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 85.816 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
295 | K | 713131143 | Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně s mechanickým kotvením | m2 | 79.687 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00606 | 0.4829 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2107369049
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713131143 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.B.6 Půdorys střechy - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.7 Řez D1 - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.C.1 Skladby konstrukcí a materiálů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | W03a | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,1+30,95+14,1+7,51+5,2+12,75+1,9+5,8+1,9+26,2+6,85)*0,65 |  | 74.919 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | Skladba_W03a_izol | Mezisoučet |  | 74.919 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | W03b | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,875+0,915+3,545)*0,65 |  | 4.768 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | Skladba_W03b_izol | Mezisoučet |  | 4.768 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 79.687 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
296 | M | 28375938 | deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 100mm | m2 | 83.671 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0017 | 0.14224 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1339221155
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/28375938 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Skladba_W03a_izol |  | 74.919 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba_W03b_izol |  | 4.768 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 79.687 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 79,687*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 83.671 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
297 | M | 28375988 | deska EPS 70 fasádní λ=0,039 | m3 | 0.97 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.013 | 0.01261 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 43323611
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/28375988 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.B.6 Půdorys střechy - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.C.2.8 Detaily konstrukcí - střecha výtahové šachty | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,5*1,12*0,33 |  | 0.924 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 0.924 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.924 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 0,924*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.97 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
298 | M | 28376355 | deska perimetrická pro zateplení spodních staveb 200kPa λ=0,034 tl 120mm | m2 | 23.495 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0042 | 0.098679 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1096776584
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/28376355 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Skladba_W01c |  | 22.376 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 22.376 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 22,376*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 23.495 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
299 | M | 28376362 | deska perimetrická pro zateplení spodních staveb 200kPa λ=0,034 tl 180mm | m2 | 63.672 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0063 | 0.40113 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2074226838
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/28376362 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | skladba_W01a |  | 49.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_W01b |  | 10.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 60.64 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 60,64*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 63.672 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
300 | K | 713131173R | Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) napíchané na nosné stěnové úhelníky, dokotveno srkze fólii talířovými hmoždinkami | m2 | 726.893 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00024 | 0.17445 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 349700473
| VV |  | D.1.1.1 Technická zpráva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9. Kompletační činnost | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.10 SV a JZ pohled - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.11 SZ a JV pohled - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.C.1 Skladby konstrukcí a materiálů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | W02c | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,85*11,2 |  | 9.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,975*11,2-0,9*2,065*3 |  | 117.345 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (11,9*3,16-1*2,625-2,5*2,625)*3 |  | 85.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,7*11,2 |  | 41.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((2,715+4,6+2,715)*3,16-4,75*2,625)*3 |  | 57.678 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,875*3,16*3 |  | 17.775 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,395*11,2-5,625*2,02*3 |  | 59.937 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,875*3,16*3 |  | 17.775 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,665*11,2-1,125*2,025*3 |  | 56.614 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | Skladba_W02c | Mezisoučet |  | 463.334 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | W03a | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 118,5*1,115 |  | 132.128 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | Skladba_W03a | Mezisoučet |  | 132.128 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | čelo balkonů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (31,85+2,023+7,531+13,65+4,6+11,375+7,25)*0,623 |  | 48.768 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (31,85+2,023+7,531+13,65+4,6+11,375+7,25)*0,528*2 |  | 82.663 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | Skladba_čelo_balkon | Mezisoučet |  | 131.431 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 726.893 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
301 | M | 63148165R | tepelná minerální izolace pro provětrávané fasády λd≤ 0,034 W/(mK) tl 180mm | m2 | 625.235 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.009 | 5.6271 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1610204849
| VV |  | skladba_W02c |  | 463.334 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_W03a |  | 132.128 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 595.462 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 595,462*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 625.235 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
302 | M | 63148158R | tepelná minerální izolace pro provětrávané fasády λd≤ 0,034 W/(mK) tl 50mm | m2 | 138.003 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0025 | 0.34501 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -720775007
| VV |  | skladba_čelo_balkon |  | 131.431 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 131.431 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 131,431*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 138.003 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
303 | K | 713141131 | Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena zplna, jednovrstvá | m2 | 115.025 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.001159 | 0.13331 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 973603804
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713141131 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Skladba_R04 |  | 22.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba_R05 |  | 13.225 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba_R06 |  | 26.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba_R07 |  | 53 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 115.025 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
304 | M | 28376530 | deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro podlahy 1200x2400x60mm | m2 | 120.776 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0018 | 0.2174 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -392841482
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/28376530 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Skladba_R04 |  | 22.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba_R05 |  | 13.225 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba_R06 |  | 26.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba_R07 |  | 53 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 115.025 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 115,025*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 120.776 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
305 | K | 713141151 | Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá | m2 | 862.54 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1377749083
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713141151 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Skladba_R01_R02 |  | 858.97 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 858.97 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.6 Půdorys střechy - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.C.2.8 Detaily konstrukcí - střecha výtahové šachty | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (9,4+2,5)*0,3 |  | 3.57 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 3.57 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 862.54 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
306 | M | 28372313 | deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 130mm | m2 | 901.919 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00375 | 3.3822 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -690144687
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/28372313 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Skladba_R01_R02 |  | 858.97 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 858.97 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 858,97*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 901.919 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
307 | M | 28376423 | deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 120mm | m2 | 3.749 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0036 | 0.013496 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1457858277
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/28376423 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.B.6 Půdorys střechy - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.C.2.8 Detaily konstrukcí - střecha výtahové šachty | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (9,4+2,5)*0,3 |  | 3.57 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.57 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 3,57*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 3.749 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
308 | K | 713141311 | Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše kladenými volně | m2 | 870.17 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1311600308
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713141311 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Skladba_R01_R02 |  | 858.97 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba_R03 |  | 11.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 870.17 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
309 | M | 28376141 | klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spád do 5% | m3 | 193.245 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.02 | 3.8649 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 661275810
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/28376141 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Skladba_R01_R02*(0,395+0,03)/2 |  | 182.531 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba_R03*(0,12+0,15)/2 |  | 1.512 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 184.043 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 184,043*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 193.245 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
310 | K | 713141331 | Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studena zplna | m2 | 362.116 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.001159 | 0.41969 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 365491050
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713141331 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Skladba_R08 |  | 120.705 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba_R09 |  | 241.411 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 362.116 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
311 | K | 713141336 | Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou | m2 | 115.025 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0001235 | 0.014206 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -288789105
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713141336 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Skladba_R04 |  | 22.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba_R05 |  | 13.225 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba_R06 |  | 26.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba_R07 |  | 53 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 115.025 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
312 | M | 28376142 | klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spád do 5% | m3 | 53.975 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.025 | 1.3494 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1798565974
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/28376142 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Skladba_R04*(0,1+0,02)/2 |  | 1.338 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba_R05*(0,1*0,05)/2 |  | 0.033 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba_R06*(0,1+0,02)/2 |  | 1.59 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba_R07*(0,1+0,02)/2 |  | 3.18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba_R08*0,125 |  | 15.088 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba_R09*0,125 |  | 30.176 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 51.405 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 51,405*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 53.975 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
313 | K | 713151219R | Montáž UV difuzní folie pro provětrávané fasády (izolační materiál ve specifikaci), včetně oblepení prostupujících úhleníků, skrze fólií dokotveno talířovými hmoždinkami | m2 | 1289.214 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1800647741
| VV |  | Skladba_W02c |  | 463.334 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba_W03a |  | 132.128 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_čelo_balkon |  | 131.431 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_R02 |  | 147.205 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba_R07 |  | 53 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_R08 |  | 120.705 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_R09 |  | 241.411 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1289.214 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
314 | M | 28329038R | UV difuzní folie pro provětrávané fasády | m2 | 1482.596 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00013 | 0.19274 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 854051917
| VV |  | 1289,214*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1482.596 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
315 | K | 998713203 | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -421870864
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998713203 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.02025 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
316 | K | 721239114 | Střešní vtoky (vpusti) montáž střešních vtoků ostatních typů se svislým odtokem do DN 160 | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00115 | 0.00575 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 59950816
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721239114 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.C.3.7 Seznam ostatních výrobků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "OS03" 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
317 | M | 56231116R | vtok vpusť dvouúrovňová s vyhříváním DN 110 mm | kus | 5 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0029 | 0.0145 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1491304411
318 | K | 998721203 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2064050997
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998721203 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0078 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
319 | K | 725980122 | Dvířka 15/20 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 9e-05 | 0.00036 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1545379188
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725980122 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.C.3.7 Seznam ostatních výrobků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "OS16" 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
320 | K | 725980123R | Dodávka a montáž revizních dvířek 20/30 | kus | 24 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00031 | 0.00744 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1776505894
| VV |  | D.1.1.C.3.7 Seznam ostatních výrobků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "OS15" 24 |  | 24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 24 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
321 | K | 998725203 | Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -549666171
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998725203 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 742 | Elektroinstalace - slaboproud |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.00563 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
322 | K | 742420021R | Montáž antenního stožáru včetně upevňovacího materiálu | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1589764860
| VV |  | D.1.1.C.3.7 Seznam ostatních výrobků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "OS11" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
323 | M | 59660253R | antenní stožár D 42mm dl. 1000 mm, včetně kotevního držáku | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00563 | 0.00563 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2054077945
324 | K | 998742203 | Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1062843602
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998742203 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.8273 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
325 | K | 762361323R | Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z desek voděodolných šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 24 mm | m2 | 75.34 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.03696 | 2.7846 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1032173663
| VV |  | D.1.1.B.6 Půdorys střechy - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.C.2.6 Detaily konstrukcí - atika, balkon, okno | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.C.3.5 Seznam klempířských výrobků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "K05" 121,5*0,55 |  | 66.825 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "K08" 2,5*0,55 |  | 1.375 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.C.2.8 Detaily konstrukcí - střecha výtahové šachty | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "K06" (9,4+2,5)*0,6 |  | 7.14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 75.34 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
326 | K | 762430017R | Kompletní dodávka a provedení zaklopení zad niky cementoštěpkovou deskou | m2 | 1.313 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.03253 | 0.042712 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1984269554
| VV |  | D.1.1.B.2 Půdorys 1.PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "§03" 0,75*0,75+1*0,75 |  | 1.313 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.313 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
327 | K | 998762203 | Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1954348203
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998762203 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 77.5913 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
328 | K | 763111355R | Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednostranně opláštěná deskou vysokopevnostní protipožární impregnovanou DFRIH2 tl. 12,5 mm, profil 75 | m2 | 14.695 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.03128 | 0.45966 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 913089437
| VV |  | D.1.1.C.1 Skladby konstrukcí a materiálů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | LW07 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.2 Půdorys 1.PP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,665+1)*3,15 |  | 14.695 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 14.695 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
329 | K | 763136111R | Kopletní dodávka a provedení dočasné vyplnění otvoru před realizací bloku "B" (cementoštěpkové desky + minerální vata tl. 100 mm, vnitřní úprava pomocí SDK desky), včetně demontáže a likvidace | m2 | 3.138 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1261350702
| VV |  | "D.1.1.B.5 Půdorys 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "§17" 1,47*2,135 |  | 3.138 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.138 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
330 | K | 763013261R | Kompletní dodávka a montáž Al garnýže dvoukolejničkové zapuštěné do SDK, přímá montáž na CD profil, včetně jezdců | m | 156.51 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2101958017
| VV |  | D.1.1.B.3 - Půdorys 1.NP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.4 - Půdorys 2.NP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.5 - Půdorys 3.NP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | §18, §19 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.C.3.7 Seznam ostatních výrobků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "OS21" 52,17+52,17+52,17 |  | 156.51 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 156.51 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
331 | K | 763111356 | Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou vysokopevnostní protipožární impregnovanou DFRIH2 tl. 12,5 mm s izolací, EI 45, příčka tl. 125 mm, profil 100, Rw do 53 dB | m2 | 682.06 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.034173 | 23.3081 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1918344194
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763111356 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.C.1 Skladby konstrukcí a materiálů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | LW01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.3 Půdorys 1.NP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,148+2,625+2,6+2,625+2,6+4,875+2,625+3,45+2,625+2,6+2,625+2,625+3,45+2,625+4,875+2,625+2,6+2,625+3,45+2,625+4,875+2,625+2,6+2,625+2,6)*3,07 |  | 237.075 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(0,9*2,1*12) |  | -22.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 214.395 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.4 Půdorys 2.NP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,148+2,625+2,6+2,625+2,6+4,875+2,625+3,45+2,625+2,6+2,625+2,625+3,45+2,625+4,875+2,625+2,6+2,625+3,45+2,625+4,875+2,625+2,6+2,625+2,6)*3,07 |  | 237.075 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(0,9*2,1*12) |  | -22.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 214.395 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.5 Půdorys 3.NP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,176+2,76+2,5+5,25+2,5+4,875+6,925+2,5*2+5,25+2,5+7+2,5*2+4,875+5,25+2,5+7+2,5*2+4,875+5,25+2,5+5,25+2,5)*3,07 |  | 306.19 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(0,9*2,1*12) |  | -22.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,2*2,1*12) |  | -30.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 253.27 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | SDK_I | Součet |  | 682.06 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
332 | K | 763113353R | Předstěna instalační ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW s mezerou, CW profily navzájem spojeny páskem sádry jednoduše opláštěná deskou vysokopevnostní protipožárními impregnovanými DFRIH2 tl. 12,5 mm, příčka tl. 200 mm, profil 75 | m2 | 233.478 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0599 | 13.9853 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 579670100
| VV |  | D.1.1.C.1 Skladby konstrukcí a materiálů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | LW04 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.3 Půdorys 1.NP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.03" 2,5*3,07 |  | 7.675 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.06" 2,5*3,07 |  | 7.675 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.09" 2,5*3,07 |  | 7.675 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.12" 2,5*3,07 |  | 7.675 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.15" 3,45*3,07 |  | 10.592 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.20" 2,5*3,07 |  | 7.675 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.23" 3,45*3,07 |  | 10.592 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.28" 3,45*3,07 |  | 10.592 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.33" 2,5*3,07 |  | 7.675 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 77.826 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.4 Půdorys 2.NP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.03" 2,5*3,07 |  | 7.675 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.06" 2,5*3,07 |  | 7.675 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.09" 2,5*3,07 |  | 7.675 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.12" 2,5*3,07 |  | 7.675 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.15" 3,45*3,07 |  | 10.592 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.20" 2,5*3,07 |  | 7.675 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.23" 3,45*3,07 |  | 10.592 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.28" 3,45*3,07 |  | 10.592 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.33" 2,5*3,07 |  | 7.675 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 77.826 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.5 Půdorys 3.NP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.03" 2,5*3,07 |  | 7.675 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.06" 2,5*3,07 |  | 7.675 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.09" 2,5*3,07 |  | 7.675 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.12" 2,5*3,07 |  | 7.675 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.15" 3,45*3,07 |  | 10.592 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.20" 2,5*3,07 |  | 7.675 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.23" 3,45*3,07 |  | 10.592 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.28" 3,45*3,07 |  | 10.592 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.33" 2,5*3,07 |  | 7.675 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 77.826 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 233.478 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
333 | K | 763121211 | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek bez nosné konstrukce jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, lepenou celoplošně | m2 | 4.05 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.010882 | 0.044072 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -759414087
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763121211 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.B.3 Půdorys 1.NP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "§11" 0,5*2,7 |  | 1.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.4 Půdorys 2.NP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "§11" 0,5*2,7 |  | 1.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.5 Půdorys 3.NP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "§11" 0,5*2,7 |  | 1.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.05 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
334 | K | 763121466R | Předstěna spřažená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CD, UD, kotveno na stavěcí třmeny 65 mm, jednoduše opláštěná deskou vysokopevnostní protipožární impregnovanou DFRIH2 tl. 12,5 mm s akustickou izolací tl. 40 mm, stěna tl.75 mm | m2 | 929.899 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.01639 | 15.241 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -375436909
| VV |  | D.1.1.C.1 Skladby konstrukcí a materiálů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | LW06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.2 Půdorys 1.NP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.04" 4,875*3,07*2 |  | 29.933 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.05" 2,625*3,07 |  | 8.059 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.07" 4,875*3,07*2 |  | 29.933 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.08" 2,625*3,07 |  | 8.059 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.10" 4,875*3,07*2 |  | 29.933 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.11" 2,625*3,07 |  | 8.059 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.13" 4,875*3,07*2 |  | 29.933 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.14" 2,625*3,07 |  | 8.059 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.16" 4,875*3,07 |  | 14.966 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.17" 2,625*3,07 |  | 8.059 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.18" 4,875*3,07 |  | 14.966 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.19" 2,625*3,07 |  | 8.059 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.21" 4,875*3,07*2 |  | 29.933 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.22" 2,625*3,07 |  | 8.059 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.24" 4,875*3,07 |  | 14.966 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.27" 2,625*3,07 |  | 8.059 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.29" 4,875*3,07 |  | 14.966 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.30" 2,625*3,07 |  | 8.059 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.31" 4,875*3,07 |  | 14.966 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.34" 4,875*3,07 |  | 14.966 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.36" 5,61*3,07 |  | 17.223 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 329.215 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.3 Půdorys 2.NP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.04" 4,875*3,07*2 |  | 29.933 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.05" 2,625*3,07 |  | 8.059 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.07" 4,875*3,07*2 |  | 29.933 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.08" 2,625*3,07 |  | 8.059 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.10" 4,875*3,07*2 |  | 29.933 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.11" 2,625*3,07 |  | 8.059 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.13" 4,875*3,07*2 |  | 29.933 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.14" 2,625*3,07 |  | 8.059 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.16" 4,875*3,07 |  | 14.966 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.17" 2,625*3,07 |  | 8.059 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.18" 4,875*3,07 |  | 14.966 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.19" 2,625*3,07 |  | 8.059 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.21" 4,875*3,07*2 |  | 29.933 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.22" 2,625*3,07 |  | 8.059 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.24" 4,875*3,07 |  | 14.966 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.27" 2,625*3,07 |  | 8.059 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.29" 4,875*3,07 |  | 14.966 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.30" 2,625*3,07 |  | 8.059 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.31" 4,875*3,07 |  | 14.966 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.34" 4,875*3,07 |  | 14.966 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.36" 5,61*3,07 |  | 17.223 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 329.215 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.4 Půdorys 3.NP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.04" 4,875*3,07*2 |  | 29.933 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.07" 4,875*3,07*2 |  | 29.933 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.08" 2,625*3,07 |  | 8.059 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.10" 4,875*3,07*2 |  | 29.933 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.13" 4,875*3,07*2 |  | 29.933 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.16" 4,875*3,07 |  | 14.966 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.18" 4,875*3,07 |  | 14.966 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.21" 4,875*3,07*2 |  | 29.933 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.24" 4,875*3,07 |  | 14.966 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.27" 2,625*3,07 |  | 8.059 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.29" 4,875*3,07 |  | 14.966 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.31" 4,875*3,07 |  | 14.966 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.34" 4,875*3,07 |  | 14.966 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.36" 5,176*3,07 |  | 15.89 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 271.469 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | SDK_II | Součet |  | 929.899 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
335 | K | 763131511 | Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace | m2 | 1348.67 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.01217 | 16.413 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1110227460
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763131511 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.B.2 - Půdorys 1.PP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D0.06" 23,29 |  | 23.29 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D0.07"13,37 |  | 13.37 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D0.08" 10,14 |  | 10.14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D0.11" 36,73 |  | 36.73 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 83.53 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.3 - Půdorys 1.NP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.02" 5,27 |  | 5.27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.04" 26,61 |  | 26.61 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.05" 6,39 |  | 6.39 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.07" 24,79 |  | 24.79 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.08" 6,39 |  | 6.39 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.10" 24,79 |  | 24.79 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.11" 6,39 |  | 6.39 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.13" 24,79 |  | 24.79 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.14" 4,11 |  | 4.11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.16" 16,35 |  | 16.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.17" 4,11 |  | 4.11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.18" 16,33 |  | 16.33 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.19" 6,39 |  | 6.39 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.21" 24,79 |  | 24.79 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.22" 4,11 |  | 4.11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.24" 16,35 |  | 16.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.25" 4,27 |  | 4.27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.26" 16,62 |  | 16.62 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.27" 4,11 |  | 4.11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.29" 16,35 |  | 16.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.30" 4,11 |  | 4.11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.31" 16,33 |  | 16.33 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.32" 6,55 |  | 6.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.34" 25,08 |  | 25.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.35" 17,57 |  | 17.57 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.36" 17,22 |  | 17.22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.37" 48,76 |  | 48.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.38b" 27,48 |  | 27.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 422.41 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.4 - Půdorys 2.NP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.02" 5,27 |  | 5.27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.04" 26,61 |  | 26.61 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.05" 6,39 |  | 6.39 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.07" 24,79 |  | 24.79 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.08" 6,39 |  | 6.39 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.10" 24,77 |  | 24.77 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.11" 6,39 |  | 6.39 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.13" 24,79 |  | 24.79 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.14" 4,11 |  | 4.11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.16" 16,35 |  | 16.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.17" 4,11 |  | 4.11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.18" 16,33 |  | 16.33 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.19" 6,39 |  | 6.39 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.21" 24,79 |  | 24.79 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.22" 4,11 |  | 4.11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.24" 16,35 |  | 16.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.25" 4,27 |  | 4.27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.26" 16,62 |  | 16.62 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.27" 4,11 |  | 4.11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.29" 16,35 |  | 16.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.30" 4,11 |  | 4.11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.31" 16,33 |  | 16.33 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.32" 6,55 |  | 6.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.34" 25,08 |  | 25.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.35" 17,57 |  | 17.57 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.36" 17,22 |  | 17.22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.37" 48,64 |  | 48.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.38b" 27,41 |  | 27.41 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 422.2 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.5 - Půdorys 3.NP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.02" 5,02 |  | 5.02 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.04" 26,57 |  | 26.57 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.05" 6,24 |  | 6.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.07" 24,79 |  | 24.79 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.08" 6,09 |  | 6.09 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.10" 24,79 |  | 24.79 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.11" 6,24 |  | 6.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.13" 24,77 |  | 24.77 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.14" 4,06 |  | 4.06 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.16" 16,35 |  | 16.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.17" 4,06 |  | 4.06 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.18" 16,33 |  | 16.33 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.19" 6,24 |  | 6.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.21" 24,79 |  | 24.79 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.22" 4,06 |  | 4.06 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.24" 16,35 |  | 16.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.25" 4,06 |  | 4.06 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.26" 16,62 |  | 16.62 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.27" 3,91 |  | 3.91 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.29" 16,35 |  | 16.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.30" 4,06 |  | 4.06 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.31" 16,33 |  | 16.33 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.32" 6,24 |  | 6.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.34" 25,08 |  | 25.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.35" 17,67 |  | 17.67 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.36" 17,32 |  | 17.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.37" 48,73 |  | 48.73 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.38b" 27,41 |  | 27.41 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 420.53 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | SDK_podhled | Součet |  | 1348.67 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
336 | K | 763131531 | Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm, bez izolace, EI 15 | m2 | 139.176 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.013785 | 1.9186 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2011483501
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763131531 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.B.2 - Půdorys 1.PP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D0.01" 25,5-(5,67+2,7)*1,8 |  | 10.434 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D0.02" 20,64-7,8*1,8 |  | 6.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D0.03" 38,46-4,205*1,8*2 |  | 23.322 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 40.356 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.3 - Půdorys 1.NP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.01" 26,86-4,8*1,8 |  | 18.22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.38a" 79,08-64,36 |  | 14.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 32.94 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.4 - Půdorys 2.NP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.01" 26,86-4,8*1,8 |  | 18.22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.38a" 79,08-64,36 |  | 14.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 32.94 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.5 - Půdorys 3.NP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.01" 26,86-4,8*1,8 |  | 18.22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.38a" 79,08-64,36 |  | 14.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 32.94 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | SDK_DF_podhled | Součet |  | 139.176 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
337 | K | 763131551 | Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace | m2 | 198.61 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.011804 | 2.3445 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 326880762
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763131551 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.B.1 - Půdorys 1.PP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D0.09" 8,88 |  | 8.88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D0.10" 8,92 |  | 8.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 17.8 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.2 - Půdorys 1.NP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.03" 5,97 |  | 5.97 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.06" 5,97 |  | 5.97 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.09" 5,97 |  | 5.97 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.12" 5,97 |  | 5.97 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.15" 8,57 |  | 8.57 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.20" 5,97 |  | 5.97 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.23" 7,94 |  | 7.94 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.28" 7,94 |  | 7.94 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.33" 5,97 |  | 5.97 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 60.27 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.3 - Půdorys 2.NP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.03" 5,97 |  | 5.97 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D206" 5,97 |  | 5.97 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.09" 5,97 |  | 5.97 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.12" 5,97 |  | 5.97 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.15" 8,57 |  | 8.57 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.20" 5,97 |  | 5.97 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.23" 7,94 |  | 7.94 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.28" 7,94 |  | 7.94 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.33" 5,97 |  | 5.97 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 60.27 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.4 - Půdorys 3.NP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.03" 5,97 |  | 5.97 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.06" 5,97 |  | 5.97 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.09" 5,97 |  | 5.97 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.12" 5,97 |  | 5.97 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.15" 8,57 |  | 8.57 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.20" 5,97 |  | 5.97 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.23" 7,94 |  | 7.94 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.28" 7,94 |  | 7.94 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.33" 5,97 |  | 5.97 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 60.27 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | SDK_H2_podhled | Součet |  | 198.61 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
338 | K | 763131712 | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek napojení na jiný druh podhledu | m | 333.56 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 1.05e-05 | 0.0035024 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1012365930
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763131712 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.B.2 - Půdorys 1.PP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D0.01" (5,67+1,8)*2+(2,7+1,8)*2 |  | 23.94 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D0.02" (7,8+1,8)*2 |  | 19.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D0.03" (4,205+1,8)*2*2 |  | 24.02 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.3 - Půdorys 1.NP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.01"(4,8+1,8)*2 |  | 13.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.38a"75,6 |  | 75.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.4 - Půdorys 2.NP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.01"(4,8+1,8)*2 |  | 13.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.38a" 75,6 |  | 75.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.5 - Půdorys 3.NP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.01"(4,8+1,8)*2 |  | 13.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.38a"75,6 |  | 75.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 333.56 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
339 | K | 763131721 | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek skokové změny výšky podhledu do 0,5 m | m | 61.71 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.004376 | 0.27004 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -7884623
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763131721 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.B.2 - Půdorys 1.PP- nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D0.03" 3,15 |  | 3.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 3.15 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.3 - Půdorys 1.NP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.01" 3,15 |  | 3.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.02" 2,03 |  | 2.03 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.05" 2,525 |  | 2.525 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.08" 2,525 |  | 2.525 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.11" 2,525 |  | 2.525 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.14" 1,65 |  | 1.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.17" 1,65 |  | 1.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.19" 2,525 |  | 2.525 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.22" 1,65 |  | 1.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.25" 1,65 |  | 1.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.27" 1,65 |  | 1.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.30" 1,65 |  | 1.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.32" 2,525 |  | 2.525 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 27.705 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.4 - Půdorys 2.NP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.01" 3,15 |  | 3.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.02" 2,03 |  | 2.03 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.05" 2,525 |  | 2.525 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.08" 2,525 |  | 2.525 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.11" 2,525 |  | 2.525 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.14" 1,65 |  | 1.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.17" 1,65 |  | 1.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.19" 2,525 |  | 2.525 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.22" 1,65 |  | 1.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.25" 1,65 |  | 1.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.27" 1,65 |  | 1.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.30" 1,65 |  | 1.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.32" 2,525 |  | 2.525 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 27.705 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.5 - Půdorys 3.NP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.01" 3,15 |  | 3.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 3.15 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 61.71 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
340 | K | 763131765 | Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m | m2 | 1686.456 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 9.9e-05 | 0.16696 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1431609800
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763131765 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | SDK_podhled |  | 1348.67 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | SDK_H2_podhled |  | 198.61 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | SDK_DF_podhled |  | 139.176 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1686.456 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
341 | K | 763164559 | Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,8 m, opláštěný deskou vysokopevnostní protipožární impregnovanou DFRIH2, tl. 12,5 mm | m2 | 5.83 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.015657 | 0.091278 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -846402240
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763164559 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.1 Technická zpráva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9) Kompletační konstrukce - vnitřní nenosné stěny - příčky a předstěny | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.2 - Půdorys 1.PP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "§12" (1,53+0,25)*3,275 |  | 5.83 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5.83 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
342 | K | 763164659 | Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře přes 1,2 m, opláštěný deskou vysokopevnostní protipožární impregnovanou DFRIH2, tl. 12,5 mm | m2 | 17.75 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.015559 | 0.27617 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 849429019
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763164659 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.1 Technická zpráva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9) Kompletační konstrukce - vnitřní nenosné stěny - příčky a předstěny | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.3 - Půdorys 1.NP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "§12" (0,615+0,125+0,615)*3,275*2 |  | 8.875 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.4 - Půdorys 2.NP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "§12" (0,615+0,125+0,615)*3,275*2 |  | 8.875 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 17.75 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
343 | K | 763164759 | Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků uzavřeného tvaru rozvinuté šíře přes 1,6 m, opláštěný deskou vysokopevnostní protipožární impregnovanou DFRIH2, tl. 12,5 mm | m2 | 5.28 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.015294 | 0.080754 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 673629279
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763164759 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.B.8 Řezy D2, D4 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "§23" (1,2+1,2)*2*1,1 |  | 5.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5.28 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
344 | K | 763181421 | Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek ztužující výplň otvoru pro dveře s UA a UW profilem, výšky příčky přes 2,75 do 3,25 m nebo zátěže dveřního křídla přes 25 kg | kus | 55 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.015552 | 0.85536 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1166279905
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763181421 | [14 empty] | Online PSC | 2
345 | K | 763431001 | Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu viditelného s panely vyjímatelnými, velikosti panelů do 0,36 m2 | m2 | 130.87 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00117 | 0.15312 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1370278349
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763431001 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.B.2 - Půdorys 1.PP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D0.04" 4,45 |  | 4.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D0.05" 4,72 |  | 4.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D0.12" 121,7 |  | 121.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 130.87 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | MP_podhled | Součet |  | 130.87 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
346 | M | 59036500 | deska podhledová minerální rovná bílá jemně texturovaná bez perforace 15x600x600mm | m2 | 137.414 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.004 | 0.54966 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 312248669
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/59036500 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 130,87*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 137.414 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
347 | K | 763431001R | Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu viditelného s panely vyjímatelnými, velikosti panelů do 1,0 m2 s požární odolnosti EI 30 | m2 | 263.244 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00117 | 0.308 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1336853672
| VV |  | D.1.1.B.2 - Půdorys 1.PP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D0.01" (5,67+2,7)*1,8 |  | 15.066 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D0.02" 7,8*1,8 |  | 14.04 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D0.03" 4,205*1,8*2 |  | 15.138 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.3 - Půdorys 1.NP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.01"4,8*1,8 |  | 8.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.38a"64,36 |  | 64.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.4 - Půdorys 2.NP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.01"4,8*1,8 |  | 8.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.38a" 64,36 |  | 64.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.5 - Půdorys 3.NP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.01"4,8*1,8 |  | 8.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.38a"64,36 |  | 64.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | MP_DF_II | Mezisoučet |  | 263.244 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 263.244 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
348 | M | 59036501R | deska podhledová minerální 40x300x1800mm s požární odolností EI 30 | m2 | 276.406 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.004 | 1.1056 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1437398089
| VV |  | MP_DF_II |  | 263.244 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 263.244 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 263,244*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 276.406 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
349 | K | 763431041 | Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu Příplatek k cenám: za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m | m2 | 394.114 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 4.2e-05 | 0.016553 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1811018660
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763431041 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | MP_podhled |  | 130.87 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | MP_DF_II |  | 263.244 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 394.114 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
350 | K | 998763403 | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 586809726
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998763403 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.19837 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
351 | K | 764111001R | Kompletní dodávka a montáž provizorní dešťový svod během 1.etapy výstavby | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1303325500
| VV |  | D.1.1.B.5 Půdorys 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "§16"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
352 | K | 764226403R | Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 265 mm | m | 32.78 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00061 | 0.019996 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1383986605
| VV |  | D.1.1.C.3.5 Seznam klempířských výrobků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "K09" 2*2,25 |  | 4.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "K10" 5*2 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "K11" 3*2,5 |  | 7.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "K12" 1*1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "K13" 3*3,26 |  | 9.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 32.78 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
353 | K | 764226405R | Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 345 mm | m | 20.07 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00094 | 0.018866 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1484767556
| VV |  | D.1.1.C.3.5 Seznam klempířských výrobků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "K14" 3*5,565 |  | 16.695 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "K15" 3*1,125 |  | 3.375 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20.07 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
354 | K | 764226465 | Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu do rš 400 mm | kus | 40 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1081228008
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764226465 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.C.3.5 Seznam klempířských výrobků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "K09" 2*2 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "K10" 5*2 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "K11" 3*2 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "K12" 1*2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "K13" 3*2 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "K14" 3*2 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "K15" 3*2 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 40 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
355 | K | 764228454R | Oplechování ostění u hliníkového obkladu včetně rohů, Al tl. 1,4 mm mechanicky kotvené rš 340 mm | m | 92.7 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00079 | 0.073233 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1114231716
| VV |  | D.1.1.C.3.5 Seznam klempířských výrobků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "K16" 30,9+30,9+30,9 |  | 92.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 92.7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
356 | K | 764228456R | Oplechování nadpraží u hliníkového obkladu včetně rohů, Al tl. 1,4 mm mechanicky kotvené rš 435 mm | m | 44.7 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00116 | 0.051852 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1958242319
| VV |  | D.1.1.C.3.5 Seznam klempířských výrobků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "K17" 14,9+14,9+14,9 |  | 44.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 44.7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
357 | K | 764228457R | Oplechování ostění u žaluzií včetně rohů, Al tl. 1,4 mm mechanicky kotvené rš 285 mm | m | 12.33 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00079 | 0.0097407 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 756453774
| VV |  | D.1.1.C.3.5 Seznam klempířských výrobků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "K19" 4,11+4,11+4,11 |  | 12.33 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12.33 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
358 | K | 764228458R | Oplechování nadpraží u žaluzií včetně rohů, Al tl. 1,4 mm mechanicky kotvené rš 260 mm | m | 3.39 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00116 | 0.0039324 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 348378781
| VV |  | D.1.1.C.3.5 Seznam klempířských výrobků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "K20" 1,13+1,13+1,13 |  | 3.39 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.39 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
359 | K | 764306132R | Montáž ventilační turbíny na střeše včetně opracování prostupu | kus | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -886057622
| VV |  | D.1.1.C.3.5 Seznam klempířských výrobků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "K18" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
360 | M | 55381011 | turbína ventilační Al kompletní hlavice stavitelný krk se základnou do D 350mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0054 | 0.0108 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1793343208
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/55381011 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.C.3.5 Seznam klempířských výrobků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "K18" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
361 | K | 764521413R | Žlab podokapní z hliníkového plechu včetně háků a čel hranatý rš 200 mm | m | 5.3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0009 | 0.00477 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 497303786
| VV |  | D.1.1.C.3.5 Seznam klempířských výrobků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "K03" 5,3 |  | 5.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5.3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
362 | K | 764521463R | Žlab podokapní z hliníkového plechu včetně háků a čel kotlík hranatý, rš žlabu/průměr svodu 200/60 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00016 | 0.00016 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -327976716
| VV |  | D.1.1.C.3.5 Seznam klempířských výrobků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "K02" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
363 | K | 764528402R | Svod z hliníkového plechu včetně objímek, kolen a odskoků hranatý, o straně 60 mm | m | 3.3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00152 | 0.005016 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -583307833
| VV |  | D.1.1.C.3.5 Seznam klempířských výrobků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "K01" 3,3 |  | 3.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
364 | K | 998764203 | Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 156172715
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998764203 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 4.5587 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
365 | K | 766_D02/D | Dodávka a montáž protipožárních interiérových dvoukřídlých dveří 1900x1970 mm, EI 15-DP3, včetně dodávky a osazení ocelové zárubně, v provedení dle PD | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1547813346
| VV |  | D.1.1.C.3.1 Kniha interiérových dveří | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D02/D" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
366 | K | 766_D07/D | Dodávka a montáž protipožárních interiérových dveří 800x1970 mm, EI 30-DP3, včetně dodávky a osazení ocelové zárubně, v provedení dle PD | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1559387379
| VV |  | D.1.1.C.3.1 Kniha interiérových dveří | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D07/D" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
367 | K | 766_D08/D | Dodávka a montáž protipožárních interiérových dveří 800x1970 mm, EI 30-DP3, včetně dodávky a osazení ocelové zárubně, v provedení dle PD | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1196724073
| VV |  | D.1.1.C.3.1 Kniha interiérových dveří | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D08/D" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
368 | K | 766_D09/D | Dodávka a montáž interiérových dveří 800x1970 mm, včetně dodávky a osazení ocelové zárubně, v provedení dle PD | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1412697976
| VV |  | D.1.1.C.3.1 Kniha interiérových dveří | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D09/D" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
369 | K | 766_D10/D | Dodávka a montáž interiérových dveří 700x1970 mm, včetně dodávky a osazení ocelové zárubně, v provedení dle PD | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1142075236
| VV |  | D.1.1.C.3.1 Kniha interiérových dveří | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D10/D" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
370 | K | 766_D11/D | Dodávka a montáž interiérových dveří 800x1970 mm, včetně dodávky a osazení ocelové zárubně, v provedení dle PD | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1086599585
| VV |  | D.1.1.C.3.1 Kniha interiérových dveří | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D11/D" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
371 | K | 766_D12/D | Dodávka a montáž interiérových dveří 700x1970 mm, včetně dodávky a osazení ocelové zárubně, v provedení dle PD | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 324337397
| VV |  | D.1.1.C.3.1 Kniha interiérových dveří | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D12/D" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
372 | K | 766_D13/D | Dodávka a montáž interiérových dveří 800x1970 mm, včetně dodávky a osazení ocelové zárubně, v provedení dle PD | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 640843451
| VV |  | D.1.1.C.3.1 Kniha interiérových dveří | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D13/D" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
373 | K | 766_D14/D | Dodávka a montáž interiérových dveří 800x1970 mm, včetně dodávky a osazení ocelové zárubně, v provedení dle PD | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -840706325
| VV |  | D.1.1.C.3.1 Kniha interiérových dveří | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D14/D" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
374 | K | 766_D15/D | Dodávka a montáž interiérových dveří 800x1970 mm, včetně dodávky a osazení ocelové zárubně, v provedení dle PD | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1784230218
| VV |  | D.1.1.C.3.1 Kniha interiérových dveří | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D15/D" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
375 | K | 766_D16/D | Dodávka a montáž interiérových dveří 800x1970 mm, včetně dodávky a osazení ocelové zárubně, v provedení dle PD | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 319238433
| VV |  | D.1.1.C.3.1 Kniha interiérových dveří | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D16/D" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
376 | K | 766_D17/D | Dodávka a montáž interiérových dveří 900x1970 mm, včetně dodávky a osazení ocelové zárubně, v provedení dle PD | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1396021926
| VV |  | D.1.1.C.3.1 Kniha interiérových dveří | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D17/D" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
377 | K | 766_D18/D | Dodávka a montáž interiérových dveří 900x1970 mm, včetně dodávky a osazení ocelové zárubně, v provedení dle PD | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1330297080
| VV |  | D.1.1.C.3.1 Kniha interiérových dveří | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D18/D" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
378 | K | 766_D19/D | Dodávka a montáž interiérových dvoukřídlých kyvných dveří 1600x1970 mm, včetně dodávky a osazení ocelové zárubně, v provedení dle PD | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -528102926
| VV |  | D.1.1.C.3.1 Kniha interiérových dveří | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D19/D" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
379 | K | 766_D20/D | Dodávka a montáž interiérových dveří 900x1970 mm, včetně dodávky a osazení ocelové zárubně, v provedení dle PD | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1130730031
| VV |  | D.1.1.C.3.1 Kniha interiérových dveří | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D20/D" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
380 | K | 766_D21/D | Dodávka a montáž interiérových dvoukřídlých dveří 1600x1970 mm, včetně dodávky a osazení ocelové zárubně, v provedení dle PD | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -427899807
| VV |  | D.1.1.C.3.1 Kniha interiérových dveří | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D21/D" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
381 | K | 766_D22/D | Dodávka a montáž interiérových dveří 900x1970 mm, včetně dodávky a osazení ocelové zárubně, v provedení dle PD | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1226519746
| VV |  | D.1.1.C.3.1 Kniha interiérových dveří | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D22/D" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
382 | K | 766_D25/D | Dodávka a montáž interiérových dveří 900x1970 mm, včetně dodávky a osazení ocelové zárubně, v provedení dle PD | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1013449383
| VV |  | D.1.1.C.3.1 Kniha interiérových dveří | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D25/D" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
383 | K | 766_D27/D | Dodávka a montáž interiérových dveří 900x1970 mm, včetně dodávky a osazení ocelové zárubně, v provedení dle PD | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1057151587
| VV |  | D.1.1.C.3.1 Kniha interiérových dveří | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D27/D" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
384 | K | 766_D28/D | Dodávka a montáž interiérových dveří 900x1970 mm, včetně dodávky a osazení ocelové zárubně, v provedení dle PD | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 223994117
| VV |  | D.1.1.C.3.1 Kniha interiérových dveří | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D28/D" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
385 | K | 766_D30/D | Dodávka a montáž protipožárních interiérových dveří 1000x1970 mm, EW 45-DP2, včetně dodávky a osazení ocelové zárubně, v provedení dle PD | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1297325296
| VV |  | D.1.1.C.3.1 Kniha interiérových dveří | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D30/D" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
386 | K | 766_D31/D | Dodávka a montáž interiérových dvoukřídlých dveří 1600x1970 mm, včetně dodávky a osazení ocelové zárubně, v provedení dle PD | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1527314206
| VV |  | D.1.1.C.3.1 Kniha interiérových dveří | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D31/D" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
387 | K | 766_D32/D | Dodávka a montáž interiérových dveří 700x1970 mm, včetně dodávky a osazení ocelové zárubně, v provedení dle PD | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2088822294
| VV |  | D.1.1.C.3.1 Kniha interiérových dveří | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D32/D" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
388 | K | 766_D34/D | Dodávka a montáž interiérových dveří 900x1970 mm, včetně dodávky a osazení ocelové zárubně, v provedení dle PD | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -709039814
| VV |  | D.1.1.C.3.1 Kniha interiérových dveří | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D34/D" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
389 | K | 766_D35/D | Dodávka a montáž protipožárních interiérových dvoukřídlých dveří 1400x2100 mm, EI-15-DP3 včetně dodávky a osazení ocelové zárubně, v provedení dle PD | kus | 3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1578136061
| VV |  | D.1.1.C.3.1 Kniha interiérových dveří | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D35/D" 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
390 | K | 766_D36/D | Dodávka a montáž protipožárních interiérových dvoukřídlých dveří 1400x2100 mm, EI 30-DP3, včetně dodávky a osazení ocelové zárubně, v provedení dle PD | kus | 3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 332677594
| VV |  | D.1.1.C.3.1 Kniha interiérových dveří | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D36/D" 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
391 | K | 766_D37/D | Dodávka a montáž protipožárních interiérových dvoukřídlých dveří 1200x2100 mm, EI 30-DP3, včetně dodávky a osazení ocelové zárubně, v provedení dle PD | kus | 6 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1287986343
| VV |  | D.1.1.C.3.1 Kniha interiérových dveří | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D37/D" 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
392 | K | 766_D38/D | Dodávka a montáž interiérových dveří 900x2100 mm, včetně dodávky a osazení ocelové zárubně, v provedení dle PD | kus | 18 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -880896713
| VV |  | D.1.1.C.3.1 Kniha interiérových dveří | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D38/D" 18 |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
393 | K | 766_D39/D | Dodávka a montáž interiérových dvoukřídlých dveří 1200x2100 mm, včetně dodávky a osazení ocelové zárubně, v provedení dle PD | kus | 6 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1969988674
| VV |  | D.1.1.C.3.1 Kniha interiérových dveří | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D39/D" 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
394 | K | 766_D40/D | Dodávka a montáž protipožárních interiérových dvoukřídlých dveří 1200x2100 mm, EI 30-DP3, včetně dodávky a osazení ocelové zárubně, v provedení dle PD | kus | 6 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1878605727
| VV |  | D.1.1.C.3.1 Kniha interiérových dveří | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D40/D" 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
395 | K | 766_D41/D | Dodávka a montáž interiérových dveří 900x2100 mm, včetně dodávky a osazení ocelové zárubně, v provedení dle PD | kus | 18 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1241192105
| VV |  | D.1.1.C.3.1 Kniha interiérových dveří | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D41/D" 18 |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
396 | K | 766_D42/D | Dodávka a montáž interiérových dvoukřídlých dveří 1200x2100 mm, včetně dodávky a osazení ocelové zárubně, v provedení dle PD | kus | 6 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 302298720
| VV |  | D.1.1.C.3.1 Kniha interiérových dveří | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D42/D"6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
397 | K | 766_D43/D | Dodávka a montáž protipožárních interiérových dvoukřídlých dveří 1200x2100 mm, EI 30-DP3, včetně dodávky a osazení ocelové zárubně, v provedení dle PD | kus | 12 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -897775181
| VV |  | D.1.1.C.3.1 Kniha interiérových dveří | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D43/D" 12 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
398 | K | 766_D44/D | Dodávka a montáž protipožárních interiérových dvoukřídlých dveří 1200x2100 mm, EI 30-DP3, včetně dodávky a osazení ocelové zárubně, v provedení dle PD | kus | 12 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 345846734
| VV |  | D.1.1.C.3.1 Kniha interiérových dveří | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D44/D" 12 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
399 | K | 766211200 | Montáž madel schodišťových dřevěných průběžných | m | 235.58 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 757011964
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766211200 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.C.3.8 Seznam truhlářských výrobků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "T01" 15,4*3 |  | 46.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "T02" 32,8+52,48+52,15+51,95 |  | 189.38 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 235.58 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
400 | M | 55343050R | dubové madlo pr. 48 mm, včetně kotvení a povrchové úpravy | m | 234.58 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00135 | 0.31668 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1115698336
| VV |  | D.1.1.C.3.8 Seznam truhlářských výrobků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "T01" 15,4*3 |  | 46.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "T02" 31,8+52,48+52,15+51,95 |  | 188.38 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 234.58 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
401 | K | 766414243 | Montáž obložení stěn plochy do 5 m2 panely obkladovými z aglomerovaných desek, plochy přes 1,50 m2 | m2 | 272.16 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1386773633
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766414243 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.C.3.7 Seznam ostatních výrobků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "OS14" (1,68*2,7)*2*30 |  | 272.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 272.16 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
402 | M | 59155109 | deska cementovláknitá fasádní s povrchovým akrylátovým nátěrem tl 8mm | m2 | 285.768 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0146 | 4.1722 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 35147548
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/59155109 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 272,16*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 285.768 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
403 | K | 766423231 | Montáž obložení podhledů členitých panely obkladovými dýhovanými, plochy do 0,60 m2 | m2 | 90 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -267501137
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766423231 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.B.3 - Půdorys 1.NP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.4 - Půdorys 2.NP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.5 - Půdorys 3.NP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | §20 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.C.3.8 Seznam truhlářských výrobků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "T05" 30+30+30 |  | 90 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 90 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
404 | M | 553_T05 | dřevěný akustický podhled, panely třívrstvé masivní desky (SWP) perforované do profilů, přírodní dřevo, kotvení systémov, rastr 8/25 | m2 | 94.5 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1031888940
| VV |  | 90*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 94.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
405 | K | 766425213R | Montáž obložení akustických podhledů členitých panely | m2 | 82.2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 48837651
| VV |  | D.1.1.B.3 - Půdorys 1.NP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.4 - Půdorys 2.NP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.5 - Půdorys 3.NP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | §21 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.C.3.8 Seznam truhlářských výrobků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "T04" 27,4+27,4+27,4 |  | 82.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 82.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
406 | M | 553_T04 | akustický podhled nehořlavý 600x600 mm, jádro vermikulit s anorganickým pojivem, povrchová úprava HPL, CPL, dýha - imitace laťování, dřevodekor, kotvení systémové | m2 | 86.31 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2073478474
| VV |  | 82,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 86.31 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
407 | K | 766660389R | Kompletní dodávka a montáž vnitřní skládací stěny 4950x2580 mm mezi "D" a "B", HLP lamino, systémové kolejnice se závěsem, skládací prostor stěny dle půdorysu | kus | 3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -842007452
| VV |  | D.1.1.C.3.7 Seznam ostatních výrobků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "OS13" 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
408 | K | 766660390R | Kompletní dodávka a montáž venkovní skládací stěny (10 ks panelů 688x2660 mm) HPL ext. desky tl. 4 mm, žárovně zinkovaná konstrukce, systém kolejnice se závěsem | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1819068239
| VV |  | D.1.1.C.3.7 Seznam ostatních výrobků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "OS12" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
409 | K | 766694112 | Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1030816598
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766694112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.C.3.8 Seznam truhlářských výrobků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "O16" 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
410 | K | 766694113 | Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm | kus | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 724102920
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766694113 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.C.3.8 Seznam truhlářských výrobků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "O02" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "O03"5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
411 | K | 766694114 | Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 2600 do 3600 mm | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1075171657
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766694114 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.C.3.8 Seznam truhlářských výrobků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "O08" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "O17" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "O15" 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
412 | M | 61144401 | parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 250mm | m | 44.38 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0015 | 0.06657 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1781286602
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/61144401 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.C.3.8 Seznam truhlářských výrobků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "O02" 2*2,25 |  | 4.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "O03"5*2 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "O08" 1*3,23 |  | 3.23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "O15" 3*5,63 |  | 16.89 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "O16" 3*1,1 |  | 3.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "O17" 2*3,23 |  | 6.46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 44.38 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
413 | M | 61144019 | koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár | sada | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0002 | 0.0032 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -182844792
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/61144019 | [14 empty] | Online PSC | 2
414 | K | 766211201R | Kompletní dodávka a montáž okopové lišty / obklad stěn z vermikulitu, povrch HPL, průřez 240x20 mm včetně kotevních prvků | m | 248.65 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -746123994
| VV |  | D.1.1.C.3.8 Seznam truhlářských výrobků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "T03" 72,8+61,85+51,95+62,05 |  | 248.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 248.65 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
415 | K | 998766203 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -671433857
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998766203 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 41.6753 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
416 | K | 767_D01/D | Dodávka a montáž protipožárních Al interiérových dvoukřídlých dveří 1600x1970 mm, EI 30-DP3, včetně dodávky a osazení hliníkové zárubně, v provedení dle PD | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1612288367
| VV |  | D.1.1.C.3.1 Kniha interiérových dveří | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D01/D" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
417 | K | 767_D03/D | Dodávka a montáž Al interiérových dvoukřídlých dveří 1600x1970 mm, včetně dodávky a osazení hliníkové zárubně, v provedení dle PD | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 98304258
| VV |  | D.1.1.C.3.1 Kniha interiérových dveří | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D03/D" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
418 | K | 767_D04/D | Dodávka a montáž Al interiérových dvoukřídlých dveří 1600x1970 mm, včetně dodávky a osazení hliníkové zárubně, v provedení dle PD | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2027090827
| VV |  | D.1.1.C.3.1 Kniha interiérových dveří | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D04/D" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
419 | K | 767_D05/D | Dodávka a montáž protipožárních Al interiérových dvoukřídlých dveří 1600x1970 mm, EI 30-DP3, včetně dodávky a osazení hliníkové zárubně, v provedení dle PD | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1619982321
| VV |  | D.1.1.C.3.1 Kniha interiérových dveří | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D05/D" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
420 | K | 767_D06/D | Dodávka a montáž protipožárních Al interiérových dvoukřídlých dveří 1600x1970 mm, EI 30-DP3, včetně dodávky a osazení hliníkové zárubně, v provedení dle PD | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1565729793
| VV |  | D.1.1.C.3.1 Kniha interiérových dveří | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D06/D" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
421 | K | 767_D45/D | Dodávka a montáž ocelových dvoukřídlých dveří 1580x1500 mm, včetně dodávky a osazení ocelové zárubně, v provedení dle PD | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1392361158
| VV |  | D.1.1.C.3.1 Kniha interiérových dveří | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D45/D" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
422 | K | 767_OS01/D | Kompletní dodávka a montáž skleněného předokenního zábradlí, systémový prvek kotvený přímo do rámu (hliník/sklo) 980x240 mm | kus | 3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.006 | 0.018 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 13940960
| VV |  | D.1.1.C.3.7 Seznam ostatních výrobků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "OS01" 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
423 | K | 767_OS02/D | Kompletní dodávka a montáž skleněného předokenního zábradlí, systémový prvek kotvený přímo do rámu (hliník/sklo) 850x240 mm | kus | 6 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.006 | 0.036 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1880691490
| VV |  | D.1.1.C.3.7 Seznam ostatních výrobků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "OS02" 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
424 | K | 767_Z01/D | Kompletní dodávka a montáž schodšťového zábradlí dl. 3380 mm, v. 1055 mm, včetně povrchové úpravy, bukového madla, kotvení | kus | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -41386351
| VV |  | D.1.1.C.3.6 Seznam zámečnických výrobků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Z01" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
425 | K | 767_Z02/D | Kompletní dodávka a montáž schodšťového zábradlí dl. 3360 mm, v. 1055 mm, včetně povrchové úpravy, bukového madla, kotvení | kus | 4 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1329982388
| VV |  | D.1.1.C.3.6 Seznam zámečnických výrobků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Z02" 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
426 | K | 767_Z03/D | Kompletní dodávka a montáž schodšťového zábradlí dl. 1620 mm, v. 1100 mm, včetně povrchové úpravy, bukového madla, kotvení | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 689408026
| VV |  | D.1.1.C.3.6 Seznam zámečnických výrobků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Z03" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
427 | K | 767_Z04/D | Kompletní dodávka a montáž posuvné stínící zástěny z Al lamel 2580x1000 mm, rám jackl 40x40 m, včetně dodávky horního i dolního zavěšení/pojezdu | kus | 86 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -354308099
| VV |  | D.1.1.C.3.6 Seznam zámečnických výrobků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Z04"29+28+29 |  | 86 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 86 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
428 | K | 767_Z05/D | Kompletní dodávka a montáž závěsné kolejnice pro stínící zástěnu | m | 369 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 352402777
| VV |  | D.1.1.C.3.6 Seznam zámečnických výrobků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Z05" 124+121+124 |  | 369 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 369 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
429 | K | 767_Z06/D | Kompletní dodávka a montáž konstrukčních prvků pro uchycení kolejnic posuvných zástěn (jekl 60x80x3 a 50x50x3, zárově zinkováno) | kg | 1609.973 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1035943900
| VV |  | D.1.1.C.3.6 Seznam zámečnických výrobků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Z06" (189,3*6,2+164*0,425*4,16)*1,1 |  | 1609.973 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1609.973 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
430 | K | 767_Z07/D | Kompletní dodávka a montáž konstrukčních prvků pro uchycení kolejnic posuvných zástěn (jekl 60x80x3 a 50x50x3, zárově zinkováno) | kg | 576.408 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1505762027
| VV |  | D.1.1.C.3.6 Seznam zámečnických výrobků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Z07" (63,1*6,2+84*0,38*4,16)*1,1 |  | 576.408 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 576.408 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
431 | K | 767_Z08/D | Kompletní dodávka a montáž konstrukčních prvků pro uchycení kolejnic posuvných zástěn 3.NP atika ( zárově zinkováno) | kus | 84 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 259017814
| VV |  | D.1.1.C.3.6 Seznam zámečnických výrobků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Z08" 84 |  | 84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 84 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
432 | K | 767_Z09/D | Kompletní dodávka a montáž zábradlí lodžie v. 1480 mm, pásová ocel, uzavřené profily, madlo včetně povrchové úpravy a kotvících prvků | m | 218.5 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1082954637
| VV |  | D.1.1.C.3.6 Seznam zámečnických výrobků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Z09" 76,3+71,1+71,1 |  | 218.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 218.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
433 | K | 767_Z10/D | Kompletní dodávka a montáž sloupku pro uchycení dělících stěn - lodžie vnitřní, žárově zinkováno, včetně kotvení | kus | 51 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1942595557
| VV |  | D.1.1.C.3.6 Seznam zámečnických výrobků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Z10"17+17+17 |  | 51 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 51 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
434 | K | 767_Z11/D | Kompletní dodávka a montáž sloupku pro uchycení dělících stěn - lodžie vnější, žárově zinkováno, včetně kotvení | m | 265.2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 941187243
| VV |  | D.1.1.C.3.6 Seznam zámečnických výrobků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Z11" 10,2*26 |  | 265.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 265.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
435 | K | 767_Z12/D | Dělící stěny lodžie 1680 x 2700 mm, rám pro obložení konstrukce žárově zinkovaná uzavřený jekl, kotevní materiál | kus | 30 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.006 | 0.18 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 439174518
| VV |  | D.1.1.C.3.6 Seznam zámečnických výrobků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Z12" 30 |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
436 | K | 767_Z13/D | Kompletní dodávka a montáž zábradlí schodiště vnější, v. 900 mm, pozink trubky, v provedení dle projektové dokumentace | m | 7 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2069727954
| VV |  | D.1.1.B.7 Řez D1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.C.3.6 Seznam zámečnických výrobků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Z13" 2*3,5 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
437 | K | 767_Z14/D | Kompletní dodávka a montáž zábradlí zábradlí rampy vnější, v. 900 mm, pozink trubky, v provedení dle projektové dokumentace | m | 27.4 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1146872417
| VV |  | D.1.1.B.7 Řez D1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.C.3.6 Seznam zámečnických výrobků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Z14" 27,4 |  | 27.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 27.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
438 | K | 767_Z15/D | Kompletní dodávka a montáž zábradlí zábradlí rampy vnější, v. 900 mm, pozink trubky, v provedení dle projektové dokumentace | m | 12.1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1739489954
| VV |  | D.1.1.B.7 Řez D1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.C.3.6 Seznam zámečnických výrobků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Z15" 12,1 |  | 12.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12.1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
439 | K | 767_Z16/D | Kompletní dodávka a montáž madla vnějšího schodiště, pozink trubka, prům. 48-50 mm, včetně kotvení, v provedení dle projektové dokumentace | m | 7.7 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -849444622
| VV |  | D.1.1.B.7 Řez D1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.C.3.6 Seznam zámečnických výrobků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Z16" 7,7 |  | 7.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7.7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
440 | K | 767412224R | Montáž obložení stěn - obklad ALUbek, včetně kotevního materiálu | m2 | 1357.749 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -597576376
| VV |  | Skladba_W02c |  | 463.334 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba_W03a |  | 132.128 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 595.462 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Balkonové stěny | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,685+0,59)*2*3,16*2*3 |  | 86.268 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,685*2*3,16*6*3 |  | 191.686 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,023+0,75)*2*3,16*3 |  | 52.576 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,685+0,59)*2*3,16*4*3 |  | 172.536 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,685*2*3,16*4*3 |  | 127.79 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 630.856 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_čelo_balkon |  | 131.431 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 131.431 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1357.749 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
441 | K | 767412225R | Montáž obložení podhledu - obklad ALUbek, včetně kotevního materiálu | m2 | 562.321 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -487640850
| VV |  | Skladba_R02 |  | 147.205 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba_R07 |  | 53 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba_R08 |  | 120.705 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba_R09 |  | 241.411 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 562.321 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
442 | K | 767422101R | Montáž nosného hliníkového roštu stěn včetně kotevních úhelníků, kotvených do zdiva (nosný hliníkový profil 40/40 mm + montážní hliníkový profil 20/40 mm) | m2 | 1357.749 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00064 | 0.86896 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1403885811
| VV |  | Skladba_W02c |  | 463.334 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba_W03a |  | 132.128 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 595.462 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Balkonové stěny | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,685+0,59)*2*3,16*2*3 |  | 86.268 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,685*2*3,16*6*3 |  | 191.686 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,023+0,75)*2*3,16*3 |  | 52.576 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,685+0,59)*2*3,16*4*3 |  | 172.536 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,685*2*3,16*4*3 |  | 127.79 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 630.856 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_čelo_balkon |  | 131.431 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 131.431 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1357.749 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
443 | K | 767422102R | Montáž nosného hliníkového roštu podhledů včetně kotevních úhelníků, kotvených do ŽB desky | m2 | 562.321 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00064 | 0.35989 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 546252885
| VV |  | Skladba_R02 |  | 147.205 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba_R07 |  | 53 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba_R08 |  | 120.705 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba_R09 |  | 241.411 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 562.321 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
444 | M | 61198126R | fasádní obklad ALUbek včetně systémových doplňků (začišťovacích lišt, větracích prvků) včetně hliníkového nosného roštu (nosný hliníkový profil 40/40 mm + montážní hliníkový profil 20/40 mm) | m2 | 2112.077 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0189 | 39.9183 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 109868146
| VV |  | Skladba_W02c |  | 463.334 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba_W03a |  | 132.128 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 595.462 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Balkonové stěny | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,685+0,59)*2*3,16*2*3 |  | 86.268 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,685*2*3,16*6*3 |  | 191.686 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,023+0,75)*2*3,16*3 |  | 52.576 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,685+0,59)*2*3,16*4*3 |  | 172.536 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,685*2*3,16*4*3 |  | 127.79 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 630.856 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_čelo_balkon |  | 131.431 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 131.431 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba_R02 |  | 147.205 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba_R07 |  | 53 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba_R08 |  | 120.705 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba_R09 |  | 241.411 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 562.321 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1920.07 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 1920,07*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 2112.077 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
445 | K | 767867611R | Kompletní dodávka a montáž venkovního schodiště, opláštění z tahokovu, lisované pororošty, zábradlí, povrchová úprava pozink, provedení dle projektové dokumentace | kg | 13881 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -363677653
| VV |  | D.1.1.C.1 Skladby konstrukcí a materiálů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | R10 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.2.13 Výkres schodiště | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13881 |  | 13881 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 13881 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
446 | K | 767867612R | Kompletní dodávka a montáž přístřešku pro popelnice, nosná konstrukce, opláštění z tahokovu, povrchová úprava pozink, provedení dle projektové dokumentace | kg | 1314 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -456861000
| VV |  | D.1.1.B12 Konstrukce pro popelnice | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.2.14 Přístřešek na popelnice | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1314 |  | 1314 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1314 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
447 | K | 767_De01/D | Dodávka a montáž Al vstupních posuvných dveří 2470x2515 mm, izolační bezpečnostní dvojsklo, Ud<1,2W/m2K, provedení dle PD | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 624359078
| VV |  | D.1.1.C.3.2 Kniha exteriérových dveří | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "De01" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
448 | K | 767_De02/D | Dodávka a montáž Al vstupních dveří 1740x2265 mm, izolační panel, Ud<0,8W/m2K, provedení dle PD | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -543869547
| VV |  | D.1.1.C.3.2 Kniha exteriérových dveří | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "De02" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
449 | K | 767_De03/D | Dodávka a montáž Al vstupních protipožárních dveří 1740x2265 mm, izolační panel, Ud<0,8W/m2K, EI-45DP1, provedení dle PD | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1050422155
| VV |  | D.1.1.C.3.2 Kniha exteriérových dveří | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "De03" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
450 | K | 767_De04/D | Dodávka a montáž Al vstupních protipožárních dveří 1040x2135 mm, izolační panel, Ud<0,8W/m2K, EI-30DP3, provedení dle PD | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1880470130
| VV |  | D.1.1.C.3.2 Kniha exteriérových dveří | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "De04" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
451 | K | 767_De05/D | Dodávka a montáž Al vstupních protipožárních dveří 1040x2135 mm, izolační panel, Ud<0,8W/m2K, EI-15DP3, provedení dle PD | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1977912777
| VV |  | D.1.1.C.3.2 Kniha exteriérových dveří | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "De05" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
452 | K | 767_De06/D | Dodávka a montáž Al vstupních protipožárních dveří 1040x2135 mm, izolační panel, Ud<0,8W/m2K, EI-15DP3, provedení dle PD | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 657817154
| VV |  | D.1.1.C.3.2 Kniha exteriérových dveří | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "De06" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
453 | K | 767_De07/D | Dodávka a montáž Al vstupních dveří s fixním bočním světlíkem 2970x2515 mm, Ud<1,24W/m2K, provedení dle PD | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1242914064
| VV |  | D.1.1.C.3.2 Kniha exteriérových dveří | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "De07" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
454 | K | 767_De08/D | Dodávka a montáž Al vstupních dveří s fixním bočním světlíkem 2970x2515 mm, Ud<1,24W/m2K, provedení dle PD | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1546887870
| VV |  | D.1.1.C.3.2 Kniha exteriérových dveří | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "De08" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
455 | K | 767_O01/D | Dodávka a montáž Al fixního okna 1000x2530 mm, izolační trojsklo, Uw<0,8 W/m2K, v provedení dle PD | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -399490871
| VV |  | D.1.1.C.3.3 Kniha oken | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "O01/D" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
456 | K | 767_O02/D | Dodávka a montáž Al dvoukřídlé, otevíravé a sklopné okno 2250x1500 mm, izolační trojsklo, Uw<0,8 W/m2K, v provedení dle PD | kus | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1825991445
| VV |  | D.1.1.C.3.3 Kniha oken | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "O02/D" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
457 | K | 767_O03/D | Dodávka a montáž Al dvoukřídlé, otevíravé a sklopné okno 2000x1250 mm, izolační trojsklo, Uw<0,8 W/m2K, v provedení dle PD | kus | 5 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 538964385
| VV |  | D.1.1.C.3.3 Kniha oken | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "O03/D" 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
458 | K | 767_O04/D | Dodávka a montáž Al fixního okna 2500x2530 mm, izolační trojsklo, Uw<0,8 W/m2K, v provedení dle PD | kus | 3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1002011690
| VV |  | D.1.1.C.3.3 Kniha oken | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "O04/D" 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
459 | K | 767_O05/D | Dodávka a montáž Al fixního okna 1000x2530 mm, izolační trojsklo, Uw<0,8 W/m2K, v provedení dle PD | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 131024616
| VV |  | D.1.1.C.3.3 Kniha oken | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "O05/D" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
460 | K | 767_O08/D | Dodávka a montáž Al fixního okna 3260x1270 mm, izolační trojsklo, Uw<0,8 W/m2K, v provedení dle PD | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -522536189
| VV |  | D.1.1.C.3.3 Kniha oken | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "O08/D" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
461 | K | 767_O09/D | Dodávka a montáž Al fixního okna s balkonovými dveřmi 2500x2655 mm, izolační trojsklo, Uw<0,8 W/m2K, v provedení dle PD | kus | 9 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -574283559
| VV |  | D.1.1.C.3.3 Kniha oken | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "O09/D" 9 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
462 | K | 767_O10/D | Dodávka a montáž Al fixního okna s balkonovými dveřmi 2500x2655 mm, izolační trojsklo, Uw<0,8 W/m2K, v provedení dle PD | kus | 12 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1083327755
| VV |  | D.1.1.C.3.3 Kniha oken | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "O10/D" 12 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
463 | K | 767_O11/D | Dodávka a montáž Al fixního okna s balkonovými dveřmi 2000x2655 mm, izolační trojsklo, Uw<0,8 W/m2K, v provedení dle PD | kus | 12 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1047947248
| VV |  | D.1.1.C.3.3 Kniha oken | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "O11/D" 12 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
464 | K | 767_O12/D | Dodávka a montáž Al fixního okna s balkonovými dveřmi 2000x2655 mm, izolační trojsklo, Uw<0,8 W/m2K, v provedení dle PD | kus | 12 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -211816130
| VV |  | D.1.1.C.3.3 Kniha oken | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "O12D" 12 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
465 | K | 767_O14/D | Dodávka a montáž Al fixní stěny s balkonovými dveřmi 4750x2655 mm, izolační trojsklo, Uw<0,8 W/m2K, v provedení dle PD | kus | 3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -145119001
| VV |  | D.1.1.C.3.3 Kniha oken | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "O14/D" 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
466 | K | 767_O15/D | Dodávka a montáž Al okenní stěna fixní, otevíravá, sklopná 5625x2055 mm, izolační trojsklo, Uw<0,8 W/m2K, v provedení dle PD | kus | 3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 755146592
| VV |  | D.1.1.C.3.3 Kniha oken | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "O15/D" 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
467 | K | 767_O16/D | Dodávka a montáž Al otevíravé a sklopné okno 1125x2055 mm, izolační trojsklo, Uw<0,8 W/m2K, v provedení dle PD | kus | 3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1371431339
| VV |  | D.1.1.C.3.3 Kniha oken | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "O16/D" 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
468 | K | 767_O17/D | Dodávka a montáž Al fixního okna 3260x1600 mm, izolační trojsklo, Uw<0,8 W/m2K, v provedení dle PD | kus | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1882562053
| VV |  | D.1.1.C.3.3 Kniha oken | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "O17/D" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
469 | K | 767001121R | Dodávka a montáž podkladních izolačních profilů v. 135 mm, dle projektové dokumentace | m | 120.96 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1097989388
| VV |  | C..1.1.C.2.2 Detaily konstrukcí - okno - fas. obklad | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | C..1.1.C.2.3 Detaily konstrukcí - sokl v místě okna | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.C.3.2 Kniha exteriérových dveří | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "De04/D" 1,07 |  | 1.07 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "De05/D" 1,07 |  | 1.07 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "De06/D" 1,07 |  | 1.07 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 3.21 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.C.3.3 Kniha oken | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "O09/D" 2,5*9 |  | 22.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "O10/D" 2,5*12 |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "O11/D" 2*12 |  | 24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "O12/D" 2*12 |  | 24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "O13/D" 1*3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "O14/D" 4,75*3 |  | 14.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 117.75 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 120.96 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
470 | K | 767001123R | Dodávka a montáž podkladních izolačních profilů v. 215 mm, dle projektové dokumentace | m | 21.5 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -568538891
| VV |  | D.1.1.C.3.3 Kniha oken | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "O01/D" 1*1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "O04/D" 2,5*3 |  | 7.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "O05/D" 1*1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "O06/D" 3*1 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "O07/D" 3*1 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 15.5 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.C.3.2 Kniha exteriérových dveří | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "De07/D" 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "De08/D"3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 21.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
471 | K | 767001124R | Dodávka a montáž podkladních izolačních profilů v. 220 mm, dle projektové dokumentace | m | 6.04 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2111050581
| VV |  | D.1.1.C.3.2 Kniha exteriérových dveří | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "De01/D" 2,5 |  | 2.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "De02/D" 1,77 |  | 1.77 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "De03/D" 1,77 |  | 1.77 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6.04 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
472 | K | 767531111 | Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových | m2 | 12.7 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1793208620
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767531111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.C.3.7 Seznam ostatních výrobků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "OS08" 0,5*0,75 |  | 0.375 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "OS09" 3,46*2,25 |  | 7.785 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "OS10" 2*2,27 |  | 4.54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12.7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
473 | M | 69752000R | hliníkovo gumová vstupní rohož s odtokovou vaničkou 500x750 mm, stavební hloubka 80 mm, včetně osazení odtokové vaničky a napojení na kanalizaci | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.018 | 0.018 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1314768628
| VV |  | D.1.1.C.2.4 Detaily konstrukcí - sokl; vstupní dveře | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.C.3.7 Seznam ostatních výrobků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "OS08" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
474 | M | 6975212R | textilní hliníková vstupní rohož vnitřní, včetně rámečku do podlahy | m2 | 12.325 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0034 | 0.041905 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -122323884
| VV |  | D.1.1.C.3.7 Seznam ostatních výrobků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "OS09" 3,46*2,25 |  | 7.785 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "OS10" 2*2,27 |  | 4.54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12.325 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
475 | K | 767627310 | Montáž oken zdvojených Příplatek k cenám za připojovací spáru mezi ostěním a rámem kompletní impregnovanou komprimační páskou | m | 714.88 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0002856 | 0.20417 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1565051494
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767627310 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.C.3.3 Kniha oken | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 669,84 |  | 669.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.C.3.2 Kniha exteriérových dveří | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 45,04 |  | 45.04 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 714.88 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
476 | K | 767646401 | Montáž dveří ocelových revizních dvířek s rámem jednokřídlových, výšky do 1000 mm | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 635358502
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767646401 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.C.3.7 Seznam ostatních výrobků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "OS17" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "OS18" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "OS23" 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
477 | M | 55343545R | revizní dvířka plechová 300x600 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0023 | 0.0023 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1542462846
| VV |  | D.1.1.C.3.7 Seznam ostatních výrobků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "OS17" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
478 | M | 55343547R | revizní dvířka plechová 500x500 mm s požární odolností min EW 15 DP1 | kus | 3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.006 | 0.018 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 225195939
| VV |  | D.1.1.C.3.7 Seznam ostatních výrobků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "OS23" 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
479 | M | 55343548R | revizní dvířka plechová 600x800 mm s požární odolností min EW 15 DP1 | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -349727636
| VV |  | D.1.1.C.3.7 Seznam ostatních výrobků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "OS18" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
480 | K | 767881_DD | Záchytný systém - dílenská dokumentace | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1196610164
481 | K | 767881_R | Záchytný systém - revize a předání do užívání | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1612920398
482 | K | 767881112 | Montáž záchytného systému proti pádu bodů samostatných nebo v systému s poddajným kotvícím vedením do železobetonu chemickou kotvou | kus | 17 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0001699 | 0.0028883 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1588818095
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767881112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.B.6 Půdorys střechy - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "U1" 9 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "U2" 8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 17 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
483 | M | 767881_U1 | nerezový kotvicí bod pro betonové konstrukce, délka 500 mm | kus | 9 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 1e-05 | 9e-05 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1659893352
| VV |  | D.1.1.B.6 Půdorys střechy - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "U1" 9 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
484 | M | 767881_U2 | nerezový kotvicí bod pro betonové konstrukce, délka 600 mm | kus | 8 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 1e-05 | 8e-05 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 446565385
| VV |  | D.1.1.B.6 Půdorys střechy - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "U2" 8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
485 | M | 767881_L | záchytný systém - montážní lano | m | 50 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 1e-05 | 0.0005 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1315277868
486 | M | 767881_NL | záchytný systém - pernamentní nerezové lano, včetně spojek | m | 26 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 1e-05 | 0.00026 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -203562947
| VV |  | D.1.1.B.6 Půdorys střechy - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,2+8,8 |  | 26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 26 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
487 | K | 998767203 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1148441603
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998767203 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 15.7476 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
488 | K | 771121011 | Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu | m2 | 477.141 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0003 | 0.14314 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1078547818
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771121011 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.B.2 Půdorys 1.NP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.3 Půdorys 2.NP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.4 Půdorys 3.NP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.C.1 Skladby konstrukcí a materiálů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba R04 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22,3 |  | 22.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | Skladba_R04 | Mezisoučet |  | 22.3 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba R05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,6*2,875 |  | 13.225 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | Skladba_R05 | Mezisoučet |  | 13.225 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba R06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 26,5 |  | 26.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | Skladba_R06 | Mezisoučet |  | 26.5 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba R07 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 26,5+26,5 |  | 53 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | Skladba_R07 | Mezisoučet |  | 53 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba R08 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,66+5,35+3,47+3,465+5,34+3,65+3,65)*1,95 |  | 59.641 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,66+3,47+3,88+5,53+5,525+3,63+3,62)*1,95 |  | 61.064 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | Skladba_R08 | Mezisoučet |  | 120.705 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba R09 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,66+5,35+3,47+3,465+5,34+3,65+3,65)*1,95*2 |  | 119.282 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,66+3,47+3,88+5,53+5,525+3,63+3,62)*1,95*2 |  | 122.129 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | Skladba_R09 | Mezisoučet |  | 241.411 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 477.141 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
489 | K | 771474113 | Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm | m | 300.3 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.000584 | 0.17538 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 861766228
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771474113 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D1.1.C.2 Detaily konstrukcí | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.5 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.2 Půdorys 1.NP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 63,5+11,8+36,8+9 |  | 121.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.3 Půdorys 2.NP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 32+11,8+36,8+9 |  | 89.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.4 Půdorys 3.NP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 32+11,8+36,8+9 |  | 89.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 300.3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
490 | M | 59761416 | sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 300x80mm | kus | 1908.564 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00045 | 0.85885 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1622569377
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/59761416 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 477,141*4 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1908.564 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
491 | K | 771574263 | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 9 do 12 ks/m2 | m2 | 477.141 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00689 | 3.2875 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -986800291
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771574263 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Skladba_R04 |  | 22.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba_R05 |  | 13.225 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba_R06 |  | 26.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba_R07 |  | 53 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba_R08 |  | 120.705 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba_R09 |  | 241.411 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 477.141 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
492 | M | 59761409 | dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2 | m2 | 548.712 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0192 | 10.5353 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1294673370
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/59761409 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Skladba_R04 |  | 22.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba_R05 |  | 13.225 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba_R06 |  | 26.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba_R07 |  | 53 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba_R08 |  | 120.705 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba_R09 |  | 241.411 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 477.141 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 477,141*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 548.712 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
493 | K | 771591112 | Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 408.85 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0015 | 0.61328 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -443374948
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771591112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Skladba_F01as |  | 125.74 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba_F02as |  | 180.81 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 59,9*0,3 |  | 17.97 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 281,1*0,3 |  | 84.33 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 408.85 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
494 | K | 771591241 | Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnitřní kout | kus | 116 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00021 | 0.02436 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1468443154
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771591241 | [14 empty] | Online PSC | 2
495 | K | 771591264 | Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu | m | 341 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.000322 | 0.1098 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 214860314
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771591264 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 59,9 |  | 59.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 281,1 |  | 281.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 341 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
496 | K | 998771203 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 505395152
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998771203 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 21.5345 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
497 | K | 776111311 | Příprava podkladu vysátí podlah | m2 | 2197.39 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1102952452
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776111311 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.C.1 Skladby konstrukcí a materiálů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.2 - Půdorys 1.PP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba F01a | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D0.01" 25,5 |  | 25.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D0.02" 20,64 |  | 20.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D0.03" 38,46 |  | 38.46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D0.04" 4,45 |  | 4.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D0.05" 4,72 |  | 4.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D0.06" 23,29 |  | 23.29 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D0.07"13,37 |  | 13.37 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D0.08" 10,14 |  | 10.14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D0.09" 8,88 |  | 8.88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D0.11" 36,73 |  | 36.73 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D0.12" 121,70 |  | 121.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | Skladba_F01a | Mezisoučet |  | 307.88 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba F01as | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D0.10" 8,92 |  | 8.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D0.13" 116,82 |  | 116.82 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | Skladba_F01as | Mezisoučet |  | 125.74 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.3- Půdorys 1.NP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba F02a | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.01" 26,86 |  | 26.86 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.02" 5,27 |  | 5.27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.04" 26,61 |  | 26.61 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.05" 6,39 |  | 6.39 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.07" 24,79 |  | 24.79 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.08" 6,39 |  | 6.39 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.10" 24,79 |  | 24.79 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.11" 6,39 |  | 6.39 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.13" 24,79 |  | 24.79 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.14" 4,11 |  | 4.11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.16" 16,35 |  | 16.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.17" 4,11 |  | 4.11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.18" 16,33 |  | 16.33 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.19" 6,39 |  | 6.39 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.21" 24,79 |  | 24.79 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.22" 4,11 |  | 4.11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.24" 16,35 |  | 16.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.25" 4,27 |  | 4.27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.26" 16,62 |  | 16.62 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.27" 4,11 |  | 4.11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.29" 16,35 |  | 16.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.30" 4,11 |  | 4.11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.31" 16,33 |  | 16.33 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.32" 6,55 |  | 6.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.34" 25,08 |  | 25.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.35" 17,57 |  | 17.57 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.36" 17,22 |  | 17.22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.37" 48,76 |  | 48.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.38a" 79,08 |  | 79.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.38b" 27,48 |  | 27.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.4 - Půdorys 2.NP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.01" 26,86 |  | 26.86 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.02" 5,27 |  | 5.27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.04" 26,61 |  | 26.61 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.05" 6,39 |  | 6.39 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.07" 24,79 |  | 24.79 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.08" 6,39 |  | 6.39 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.10" 24,77 |  | 24.77 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.11" 6,39 |  | 6.39 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.13" 24,79 |  | 24.79 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.14" 4,11 |  | 4.11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.16" 16,35 |  | 16.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.17" 4,11 |  | 4.11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.18" 16,33 |  | 16.33 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.19" 6,39 |  | 6.39 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.21" 24,79 |  | 24.79 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.22" 4,11 |  | 4.11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.24" 16,35 |  | 16.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.25" 4,27 |  | 4.27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.26" 16,62 |  | 16.62 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.27" 4,11 |  | 4.11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.29" 16,35 |  | 16.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.30" 4,11 |  | 4.11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.31" 16,33 |  | 16.33 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.32" 6,55 |  | 6.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.34" 25,08 |  | 25.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.35" 17,57 |  | 17.57 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.36" 17,22 |  | 17.22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.37" 48,64 |  | 48.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.38a" 79,08 |  | 79.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.38b" 27,41 |  | 27.41 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.5 - Půdorys 3.NP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.01" 26,86 |  | 26.86 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.02" 5,02 |  | 5.02 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.04" 26,57 |  | 26.57 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.05" 6,24 |  | 6.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.07" 24,79 |  | 24.79 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.08" 6,09 |  | 6.09 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.10" 24,79 |  | 24.79 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.11" 6,24 |  | 6.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.13" 24,77 |  | 24.77 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.14" 4,06 |  | 4.06 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.16" 16,35 |  | 16.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.17" 4,06 |  | 4.06 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.18" 16,33 |  | 16.33 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.19" 6,24 |  | 6.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.21" 24,79 |  | 24.79 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.22" 4,06 |  | 4.06 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.24" 16,35 |  | 16.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.25" 4,06 |  | 4.06 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.26" 16,62 |  | 16.62 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.27" 3,91 |  | 3.91 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.29" 16,35 |  | 16.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.30" 4,06 |  | 4.06 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.31" 16,33 |  | 16.33 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.32" 6,24 |  | 6.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.34" 25,08 |  | 25.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.35" 17,67 |  | 17.67 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.36" 17,32 |  | 17.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.37" 48,73 |  | 48.73 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.38a" 79,08 |  | 79.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.38b" 27,41 |  | 27.41 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | Skladba_F02a | Mezisoučet |  | 1582.96 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.3 - Půdorys 1.NP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba F02as | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.03" 5,97 |  | 5.97 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.06" 5,97 |  | 5.97 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.09" 5,97 |  | 5.97 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.12" 5,97 |  | 5.97 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.15" 8,57 |  | 8.57 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.20" 5,97 |  | 5.97 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.23" 7,94 |  | 7.94 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.28" 7,94 |  | 7.94 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.33" 5,97 |  | 5.97 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.4 - Půdorys 2.NP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.03" 5,97 |  | 5.97 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.06" 5,97 |  | 5.97 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.09" 5,97 |  | 5.97 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.12" 5,97 |  | 5.97 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.15" 8,57 |  | 8.57 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.20" 5,97 |  | 5.97 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.23" 7,94 |  | 7.94 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.28" 7,94 |  | 7.94 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.33" 5,97 |  | 5.97 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.5- Půdorys 3.NP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.03" 5,97 |  | 5.97 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.06" 5,97 |  | 5.97 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.09" 5,97 |  | 5.97 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.12" 5,97 |  | 5.97 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.15" 8,57 |  | 8.57 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.20" 5,97 |  | 5.97 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.23" 7,94 |  | 7.94 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.28" 7,94 |  | 7.94 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.33" 5,97 |  | 5.97 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | Skladba_F02as | Mezisoučet |  | 180.81 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2197.39 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
498 | K | 776121113 | Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná schodišť | m2 | 45.144 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 5.31e-05 | 0.0023971 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -427970551
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776121113 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.1 Technikcá zpráva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9. Kompletační konstrukce | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | c) Povrchové úpravy - podlahy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.02- Půdorys 1.PP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.03 - Půdorys 1.NP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.04 - Půdorys 2.NP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.05- Půdorys 3.NP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6*11*(0,156+0,3)*1,5 |  | 45.144 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 45.144 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
499 | K | 776121321 | Příprava podkladu penetrace neředěná podlah | m2 | 2197.39 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0002 | 0.43948 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 502091955
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776121321 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Skladba_F01a |  | 307.88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba_F01as |  | 125.74 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba_F02a |  | 1582.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba_F02as |  | 180.81 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2197.39 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
500 | K | 776121321R | Příprava podkladu penetrace neředěná stěn | m2 | 603.72 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0002 | 0.12074 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1090497644
| VV |  | PVC_stěny |  | 603.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 603.72 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
501 | K | 776141121R | Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti od 30 MPa tl do 3 mm | m2 | 2197.39 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0045 | 9.8883 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1656310808
| VV |  | Skladba_F01a |  | 307.88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba_F01as |  | 125.74 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba_F02a |  | 1582.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba_F02as |  | 180.81 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2197.39 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
502 | K | 776141221 | Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou schodišť min.pevnosti 35 MPa, tloušťky do 3 mm | m2 | 45.144 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00495 | 0.22346 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1853954985
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776141221 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.1 Technikcá zpráva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9. Kompletační konstrukce | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | c) Povrchové úpravy - podlahy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.02- Půdorys 1.PP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.03 - Půdorys 1.NP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.04 - Půdorys 2.NP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.05- Půdorys 3.NP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6*11*(0,156+0,3)*1,5 |  | 45.144 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 45.144 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
503 | K | 776221111 | Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních | m2 | 1890.84 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0003 | 0.56725 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1389953565
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776221111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Skladba_F01a |  | 307.88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba_F02a |  | 1582.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1890.84 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
504 | M | 28412285R | PVC podlaha; celoplošně lepeno; protiskluz R10, tř.zátěže: 34/43 | m2 | 2079.924 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00283 | 5.8862 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -734837266
| VV |  | Skladba_F01a |  | 307.88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba_F02a |  | 1582.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1890.84 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 1890,84*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 2079.924 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
505 | K | 776222111 | Montáž podlahovin z PVC lepením 2-složkovým lepidlem (do vlhkých prostor) z pásů | m2 | 306.55 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0007 | 0.21458 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -937827708
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776222111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Skladba_F01as |  | 125.74 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba_F02as |  | 180.81 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 306.55 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
506 | M | 28411000R | PVC podlaha s posypem - mokré provrchy; celoplošně lepeno; protiskluz dle ČSN EN 13845 ESb, tř.zátěže: 34/43 | m2 | 337.205 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00287 | 0.96778 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 225901875
| VV |  | Skladba_F01as |  | 125.74 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba_F02as |  | 180.81 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 306.55 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 306,55*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 337.205 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
507 | K | 776223112 | Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za studena | m | 1850 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 2.464e-06 | 0.0045584 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1808063782
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776223112 | [14 empty] | Online PSC | 2
508 | K | 776321111 | Montáž podlahovin z PVC na schodišťové stupně stupnic, šířky do 300 mm | m | 99 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00012 | 0.01188 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2079437122
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776321111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.1 Technikcá zpráva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9. Kompletační konstrukce | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | c) Povrchové úpravy - podlahy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.02- Půdorys 1.PP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.03 - Půdorys 1.NP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.04 - Půdorys 2.NP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.05- Půdorys 3.NP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6*11*1,5 |  | 99 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 99 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
509 | K | 776321211 | Montáž podlahovin z PVC na schodišťové stupně podstupnic, výšky do 200 mm | m | 99 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 8e-05 | 0.00792 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -153758251
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776321211 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.1 Technická zpráva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9. Kompletační konstrukce | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | c) Povrchové úpravy - podlahy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.02- Půdorys 1.PP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.03 - Půdorys 1.NP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.04 - Půdorys 2.NP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.05- Půdorys 3.NP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6*11*1,5 |  | 99 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 99 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
510 | K | 776411112 | Montáž soklíků lepením obvodových, výšky přes 80 do 100 mm | m | 2112.77 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 2.987e-05 | 0.063108 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1855688180
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776411112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | sokl - odměřeno z PD | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.C.1 Skladby konstrukcí a materiálů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.1 - Půdorys 1.PP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba F01a | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D0.01" 27,16 |  | 27.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D0.02" 21,35 |  | 21.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D0.03" 29 |  | 29 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D0.04" 9,92 |  | 9.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D0.05" 10,4 |  | 10.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D0.06" 19,3 |  | 19.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D0.07" 15,1 |  | 15.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D0.08" 12,9 |  | 12.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D0.09" 12,45 |  | 12.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D0.11" 24,7 |  | 24.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D0.12" 48,13 |  | 48.13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 230.41 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba F01as | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D0.10" 12,26 |  | 12.26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D0.13" 47,7 |  | 47.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 59.96 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.2 - Půdorys 1.NP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba F02a | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.01" 24,7 |  | 24.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.02" 9,1 |  | 9.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.04" 20,8 |  | 20.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.05" 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.07" 20 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.08" 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.10" 20 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.11" 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.13" 20 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.14" 8,3 |  | 8.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.16" 16,6 |  | 16.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.17" 8,3 |  | 8.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.18" 16,6 |  | 16.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.19" 8,3 |  | 8.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.21" 20 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.22" 8,3 |  | 8.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.24" 16,6 |  | 16.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.25" 8,3 |  | 8.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.26" 16,6 |  | 16.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.27" 8,1 |  | 8.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.29" 16,5 |  | 16.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.30" 8,3 |  | 8.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.31" 16,5 |  | 16.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.32" 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.34" 20 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.35" 17,2 |  | 17.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.36" 17 |  | 17 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.37" 28,2 |  | 28.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.38a" 76,8 |  | 76.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.38b" 21 |  | 21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.3 - Půdorys 2.NP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.01" 24,7 |  | 24.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.02" 9,1 |  | 9.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.04" 20,8 |  | 20.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.05" 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.07" 20,1 |  | 20.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.08" 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.10" 20,1 |  | 20.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.11" 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.13" 20,1 |  | 20.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.14" 8,3 |  | 8.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.16" 16,6 |  | 16.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.17" 8,3 |  | 8.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.18" 16,6 |  | 16.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.19" 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.21" 20 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.22" 8,3 |  | 8.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.24" 16,6 |  | 16.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.25" 8,3 |  | 8.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.26" 16,6 |  | 16.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.27" 8,3 |  | 8.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.29" 16,6 |  | 16.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.30" 8,3 |  | 8.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.31" 16,6 |  | 16.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.32" 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.34" 20,1 |  | 20.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.35" 17,2 |  | 17.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.36" 17 |  | 17 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.37" 28,2 |  | 28.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.38a" 76,8 |  | 76.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.38b" 21 |  | 21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.4 - Půdorys 3.NP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.01" 24,7 |  | 24.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.02" 9,1 |  | 9.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.04" 20,8 |  | 20.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.05" 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.07" 20,1 |  | 20.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.08" 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.10" 20,1 |  | 20.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.11" 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.13" 20,1 |  | 20.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.14" 8,3 |  | 8.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.16" 16,6 |  | 16.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.17" 8,3 |  | 8.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.18" 16,6 |  | 16.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.19" 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.21" 20 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.22" 8,3 |  | 8.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.24" 16,6 |  | 16.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.25" 8,3 |  | 8.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.26" 16,6 |  | 16.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.27" 8,3 |  | 8.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.29" 16,6 |  | 16.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.30" 8,3 |  | 8.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.31" 16,6 |  | 16.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.32" 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.34" 20,1 |  | 20.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.35" 17,2 |  | 17.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.36" 17 |  | 17 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.37" 28,2 |  | 28.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.38a" 76,8 |  | 76.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.38b" 21 |  | 21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1541.3 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.2 - Půdorys 1.NP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba F02as | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.03" 9,8 |  | 9.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.06" 9,8 |  | 9.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.09" 9,8 |  | 9.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.12" 9,8 |  | 9.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.15" 11,9 |  | 11.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.20" 9,8 |  | 9.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.23" 11,5 |  | 11.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.28" 11,5 |  | 11.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.33" 9,8 |  | 9.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.3 - Půdorys 2.NP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.03" 9,8 |  | 9.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D206" 9,8 |  | 9.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.09" 9,8 |  | 9.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.12" 9,8 |  | 9.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.15" 11,9 |  | 11.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.20" 9,8 |  | 9.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.23" 11,5 |  | 11.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.28" 11,5 |  | 11.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.33" 9,8 |  | 9.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.4 - Půdorys 3.NP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.03" 9,8 |  | 9.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.06" 9,8 |  | 9.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.09" 9,8 |  | 9.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.12" 9,8 |  | 9.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.15" 11,9 |  | 11.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.20" 9,8 |  | 9.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.23" 11,5 |  | 11.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.28" 11,5 |  | 11.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.33" 9,8 |  | 9.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 281.1 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | PVC_fabion | Součet |  | 2112.77 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
511 | M | 28411010R | lišta soklová - fabion | m | 2155.025 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00038 | 0.81891 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -799539561
| VV |  | 2112,77*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 2155.025 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
512 | K | 776411116R | Montáž systémových fabionů (kouty, rohy) na stěně | m | 259.2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 3e-05 | 0.007776 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1471977432
| VV |  | D.1.1.1 Technikcá zpráva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9. Kompletační konstrukce | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | c) Povrchové úpravy - obklady stěn | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | odměřeno z PD | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.3 - Půdorys 1.NP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.03" 2,4*4 |  | 9.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.06" 2,4*4 |  | 9.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.09" 2,4*4 |  | 9.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.12" 2,4*4 |  | 9.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.15" 2,4*4 |  | 9.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.20" 2,4*4 |  | 9.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.23" 2,4*4 |  | 9.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.28" 2,4*4 |  | 9.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.33" 2,4*4 |  | 9.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 86.4 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.4 - Půdorys 2.NP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.03" 2,4*4 |  | 9.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.06" 2,4*4 |  | 9.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.09" 2,4*4 |  | 9.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.12" 2,4*4 |  | 9.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.15" 2,4*4 |  | 9.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.20" 2,4*4 |  | 9.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.23" 2,4*4 |  | 9.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.28" 2,4*4 |  | 9.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.33" 2,4*4 |  | 9.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 86.4 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.5 - Půdorys 3.NP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.03" 2,4*4 |  | 9.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.06" 2,4*4 |  | 9.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.09" 2,4*4 |  | 9.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.12" 2,4*4 |  | 9.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.15" 2,4*4 |  | 9.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.20" 2,4*4 |  | 9.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.23" 2,4*4 |  | 9.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.28" 2,4*4 |  | 9.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.33" 2,4*4 |  | 9.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 86.4 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 259.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
513 | M | 28411011R | lišta stěnová - fabion | m | 264.384 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00038 | 0.10047 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1981238942
| VV |  | D.1.1.1 Technikcá zpráva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9. Kompletační konstrukce | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | c) Povrchové úpravy - obklady stěn | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | odměřeno z PD | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.3 - Půdorys 1.NP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.03" 2,4*4 |  | 9.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.06" 2,4*4 |  | 9.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.09" 2,4*4 |  | 9.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.12" 2,4*4 |  | 9.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.15" 2,4*4 |  | 9.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.20" 2,4*4 |  | 9.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.23" 2,4*4 |  | 9.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.28" 2,4*4 |  | 9.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.33" 2,4*4 |  | 9.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 86.4 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.4 - Půdorys 2.NP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.03" 2,4*4 |  | 9.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.06" 2,4*4 |  | 9.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.09" 2,4*4 |  | 9.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.12" 2,4*4 |  | 9.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.15" 2,4*4 |  | 9.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.20" 2,4*4 |  | 9.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.23" 2,4*4 |  | 9.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.28" 2,4*4 |  | 9.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.33" 2,4*4 |  | 9.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 86.4 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.5 - Půdorys 3.NP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.03" 2,4*4 |  | 9.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.06" 2,4*4 |  | 9.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.09" 2,4*4 |  | 9.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.12" 2,4*4 |  | 9.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.15" 2,4*4 |  | 9.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.20" 2,4*4 |  | 9.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.23" 2,4*4 |  | 9.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.28" 2,4*4 |  | 9.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.33" 2,4*4 |  | 9.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 86.4 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 259.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 259,2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 264.384 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
514 | K | 776431211 | Montáž schodišťových hran kovových nebo plastových šroubovaných | m | 99 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1506073111
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776431211 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.1 Technikcá zpráva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9. Kompletační konstrukce | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | c) Povrchové úpravy - podlahy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.02- Půdorys 1.PP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.03 - Půdorys 1.NP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.04 - Půdorys 2.NP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.05- Půdorys 3.NP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6*11*1,5 |  | 99 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 99 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
515 | M | 59054140 | profil schodový protiskluzový ušlechtilá ocel V2A R10 V6 2x1000mm | m | 100.98 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00036 | 0.036353 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1295897037
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/59054140 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 99*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 100.98 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
516 | K | 776521112 | Montáž podlahovin z PVC na stěnu lepením pásů, výšky přes 2 m do 3,8 m | m2 | 603.72 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0005 | 0.30186 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1521304477
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776521112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.1 Technikcá zpráva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9. Kompletační konstrukce | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | c) Povrchové úpravy - obklady stěn | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | odměřeno z PD | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.C.1 Skladby konstrukcí a materiálů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.3 - Půdorys 1.NP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.03" (2,4+2,5)*2*2,4-0,9*2,1 |  | 21.63 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.06" (2,4+2,5)*2*2,4-0,9*2,1 |  | 21.63 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.09"(2,4+2,5)*2*2,4-0,9*2,1 |  | 21.63 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.12" (2,4+2,5)*2*2,4-0,9*2,1 |  | 21.63 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.15" (3,45+2,3)*2*2,4-0,9*2,1*2 |  | 23.82 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.20" (2,4+2,5)*2*2,4-0,9*2,1 |  | 21.63 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.23" (3,45+2,3)*2*2,4-0,9*2,1*2 |  | 23.82 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.28" (3,45+2,3)*2*2,4-0,9*2,1*2 |  | 23.82 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.33" (2,4+2,5)*2*2,4-0,9*2,1 |  | 21.63 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 201.24 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.4 - Půdorys 2.NP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.03"(2,4+2,5)*2*2,4-0,9*2,1 |  | 21.63 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.06" (2,4+2,5)*2*2,4-0,9*2,1 |  | 21.63 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.09" (2,4+2,5)*2*2,4-0,9*2,1 |  | 21.63 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.12" (2,4+2,5)*2*2,4-0,9*2,1 |  | 21.63 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.15" (3,45+2,3)*2*2,4-0,9*2,1*2 |  | 23.82 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.20" (2,4+2,5)*2*2,4-0,9*2,1 |  | 21.63 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.23" (3,45+2,3)*2*2,4-0,9*2,1*2 |  | 23.82 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.28" (3,45+2,3)*2*2,4-0,9*2,1*2 |  | 23.82 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.33" (2,4+2,5)*2*2,4-0,9*2,1 |  | 21.63 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 201.24 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.5 - Půdorys 3.NP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.03" (2,4+2,5)*2*2,4-0,9*2,1 |  | 21.63 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.06" (2,4+2,5)*2*2,4-0,9*2,1 |  | 21.63 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.09" (2,4+2,5)*2*2,4-0,9*2,1 |  | 21.63 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.12" (2,4+2,5)*2*2,4-0,9*2,1 |  | 21.63 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.15" (3,45+2,3)*2*2,4-0,9*2,1*2 |  | 23.82 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.20" (2,4+2,5)*2*2,4-0,9*2,1 |  | 21.63 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.23" (3,45+2,3)*2*2,4-0,9*2,1*2 |  | 23.82 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.28" (3,45+2,3)*2*2,4-0,9*2,1*2 |  | 23.82 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.33" (2,4+2,5)*2*2,4-0,9*2,1 |  | 21.63 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 201.24 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | PVC_stěny | Součet |  | 603.72 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
517 | M | 28412245R | PVC krytina na stěny | m2 | 664.092 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00264 | 1.7532 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -161121882
| VV |  | PVC_stěny |  | 603.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 603.72 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 603,72*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 664.092 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
518 | K | 776991111 | Ostatní práce spárování silikonem | m | 2112.77 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 3e-05 | 0.063383 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1314405650
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776991111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | PVC_fabion |  | 2112.77 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2112.77 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
519 | K | 776991221 | Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění včetně ošetření polymerním nátěrem jednosložkovým jednovrstvým | m2 | 2197.39 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 2.5e-05 | 0.054935 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 334997097
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776991221 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Skladba_F01a |  | 307.88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba_F01as |  | 125.74 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba_F02a |  | 1582.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba_F02as |  | 180.81 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2197.39 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
520 | K | 998776203 | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 151257939
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998776203 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 777 | Podlahy lité |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.2547 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
521 | K | 777111111 | Příprava podkladu před provedením litých podlah vysátí | m2 | 159.23 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1751146989
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/777111111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.C.1 Skladby konstrukcí a materiálů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.1 - Půdorys 1.PP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba F01b | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D0.14" 21,02 |  | 21.02 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D0.15" 11,40 |  | 11.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D0.16" 11,65 |  | 11.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D0.17" 6,72 |  | 6.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D0.19" 5,04 |  | 5.04 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D0.20" 34,74 |  | 34.74 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D0.21" 2,68 |  | 2.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D0.23" 5,09 |  | 5.09 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D0.24" 6,77 |  | 6.77 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D0.26" 7,22 |  | 7.22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | Skladba_F01b | Mezisoučet |  | 112.33 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba F01bs | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D0.18" 11,57 |  | 11.57 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D0.22" 24,73 |  | 24.73 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D0.25" 10,6 |  | 10.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | Skladba_F01bs | Mezisoučet |  | 46.9 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 159.23 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
522 | K | 777131103 | Penetrační nátěr podlahy epoxidový na podklad vlhký nebo s nízkou nasákavostí | m2 | 159.23 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0004 | 0.063692 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1071770571
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/777131103 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Skladba_F01b |  | 112.33 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba_F01bs |  | 46.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 159.23 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
523 | K | 777131151 | Penetrační nátěr Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost provádění soklíků na svislé ploše podlahových | m2 | 159.23 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1651610812
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/777131151 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Skladba_F01b |  | 112.33 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba_F01bs |  | 46.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 159.23 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
524 | K | 777511123 | Krycí stěrka průmyslová epoxidová, tloušťky přes 1 do 2 mm | m2 | 159.23 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0034 | 0.54138 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1457954233
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/777511123 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Skladba_F01b |  | 112.33 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba_F01bs |  | 46.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 159.23 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
525 | K | 777511181 | Krycí stěrka Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost provádění soklíků na svislé ploše podlahových | m2 | 159.23 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -527658269
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/777511181 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Skladba_F01b |  | 112.33 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba_F01bs |  | 46.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 159.23 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
526 | K | 777612103 | Uzavírací nátěr podlahy epoxidový transparentní | m2 | 159.23 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00025 | 0.039808 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -741683440
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/777612103 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Skladba_F01b |  | 112.33 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba_F01bs |  | 46.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 159.23 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
527 | K | 777612151 | Uzavírací nátěr Příplatek za zvýšenou pracnost provádění soklíků na svislé ploše podlahových | m2 | 159.23 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -669462270
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/777612151 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Skladba_F01b |  | 112.33 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba_F01bs |  | 46.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 159.23 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
528 | K | 777911111 | Napojení na stěnu nebo sokl fabionem z epoxidové stěrky plněné pískem tuhé | m | 195.44 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0031201 | 0.6098 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 222379393
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/777911111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.C.1 Skladby konstrukcí a materiálů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.1 - Půdorys 1.PP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba F01b | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D0.14" 23,6 |  | 23.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D0.15" 14,6 |  | 14.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D0.16" 14,2 |  | 14.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D0.17" 10,5 |  | 10.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D0.19" 9,1 |  | 9.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D0.20" 25,2 |  | 25.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D0.21" 6,84 |  | 6.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D0.23" 9,9 |  | 9.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D0.24" 10,5 |  | 10.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D0.26" 10,8 |  | 10.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 135.24 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba F01bs | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D0.18" 14,3 |  | 14.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D0.22" 20,2 |  | 20.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D0.25" 25,7 |  | 25.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 60.2 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 195.44 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
529 | K | 998777203 | Přesun hmot pro podlahy lité stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1790871876
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998777203 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 781 | Dokončovací práce - obklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 6.4631 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
530 | K | 781121011 | Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu | m2 | 166.356 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0003 | 0.049907 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -118743678
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781121011 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | ker_obklad |  | 166.356 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 166.356 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
531 | K | 781131112 | Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 263.856 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0015 | 0.39578 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1504448544
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781131112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.1 Technická zpráva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | c) Povrchové úpravy - obklady stěn | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.2 - Půdorys 1.PP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D.09" (1,43+0,925+1,43)*2,3 |  | 8.706 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 8.706 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.3 - Půdorys 1.NP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.03" (1,5+1,5)*2,4+1,5*1,5 |  | 9.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.06" (1,5+1,5)*2,4+1,5*1,5 |  | 9.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.09" (1,5+1,5)*2,4+1,5*1,5 |  | 9.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.12" (1,5+1,5)*2,4+1,5*1,5 |  | 9.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.15" (1,5+1,5)*2,4+1,5*1,5 |  | 9.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.20" (1,5+1,5)*2,4+1,5*1,5 |  | 9.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.23" (1,5+1,5)*2,4+1,5*1,5 |  | 9.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.28" (1,5+1,5)*2,4+1,5*1,5 |  | 9.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.33" (1,5+1,5)*2,4+1,5*1,5 |  | 9.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 85.05 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.4 - Půdorys 2.NP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.03"(1,5+1,5)*2,4+1,5*1,5 |  | 9.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.06" (1,5+1,5)*2,4+1,5*1,5 |  | 9.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.09" (1,5+1,5)*2,4+1,5*1,5 |  | 9.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.12" (1,5+1,5)*2,4+1,5*1,5 |  | 9.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.15" (1,5+1,5)*2,4+1,5*1,5 |  | 9.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.20" (1,5+1,5)*2,4+1,5*1,5 |  | 9.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.23" (1,5+1,5)*2,4+1,5*1,5 |  | 9.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.28" (1,5+1,5)*2,4+1,5*1,5 |  | 9.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.33" (1,5+1,5)*2,4+1,5*1,5 |  | 9.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 85.05 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.5 - Půdorys 3.NP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.03" (1,5+1,5)*2,4+1,5*1,5 |  | 9.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.06" (1,5+1,5)*2,4+1,5*1,5 |  | 9.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.09" (1,5+1,5)*2,4+1,5*1,5 |  | 9.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.12" (1,5+1,5)*2,4+1,5*1,5 |  | 9.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.15" (1,5+1,5)*2,4+1,5*1,5 |  | 9.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.20" (1,5+1,5)*2,4+1,5*1,5 |  | 9.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.23" (1,5+1,5)*2,4+1,5*1,5 |  | 9.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.28" (1,5+1,5)*2,4+1,5*1,5 |  | 9.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.33" (1,5+1,5)*2,4+1,5*1,5 |  | 9.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 85.05 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 263.856 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
532 | K | 781131264 | Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu | m | 67.1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.000322 | 0.021606 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1769027492
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781131264 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 2,3+3*9*2,4 |  | 67.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 67.1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
533 | K | 781151031 | Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm | m2 | 166.356 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0045 | 0.7486 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -372217461
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781151031 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | ker_obklad |  | 166.356 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 166.356 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
534 | K | 781161022 | Příprava podkladu před provedením obkladu montáž profilu ukončujícího profilu pro balkony a terasy | m | 218.75 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.000335 | 0.073281 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 727815555
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781161022 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.C.3.5 Seznam klempířských výrobků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "K07" 76,15+71,3+71,3 |  | 218.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 218.75 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
535 | M | 59054296R | balkonový okapní profil Al ohýbaný lakovaný plech | m | 240.625 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 7e-05 | 0.016844 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 790789377
| VV |  | D.1.1.C.3.5 Seznam klempířských výrobků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "K07" 76,15+71,3+71,3 |  | 218.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 218.75 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 218,75*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 240.625 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
536 | K | 781474154 | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých přes 4 do 6 ks/m2 | m2 | 166.356 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.009 | 1.4972 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1052189883
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781474154 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.1 Technická zpráva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | c) Povrchové úpravy - obklady stěn | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.2 - Půdorys 1.PP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D0.09" (1,43+0,925+1,43)*2,3+(2,5+1,675)*2*1,8-0,7*1,8*2-0,8*1,8+(2,5+0,96)*2*1,8-0,7*1,8 |  | 30.972 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D0.10" (2,405+3,785)*2*1,8-0,9*1,8*2 |  | 19.044 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D0.12" 5,3*1,8 |  | 9.54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D0.13" 47,7*1,8+(2,04+0,2)*2*1,8-(2*0,55*4+1,6*1,8*2+0,9*1,8*2+0,8*1,8) |  | 79.084 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D0.18" (2,5+4,7+0,755)*1,8-0,9*1,8 |  | 12.699 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D0.21" (1,25+0,7)*1,8 |  | 3.51 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D0.25" (1,015+5,06+2,118)*1,8-0,9*1,8*2 |  | 11.507 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | ker_obklad | Součet |  | 166.356 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
537 | M | 59761001 | obklad velkoformátový keramický hladký přes 4 do 6ks/m2 | m2 | 182.992 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.02 | 3.6598 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1779720814
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/59761001 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | ker_obklad |  | 166.356 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 166.356 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 166,356*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 182.992 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
538 | K | 998781203 | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 765300375
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998781203 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.026428 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
539 | K | 783826615R | Hydrofobní nátěr omítek pro exteriérové použití - vodou ředitelný jednosložkový bezbarvý email | m2 | 94.003 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0002 | 0.018801 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1004481256
| VV |  | 122,5*0,3 |  | 36.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | venk_jadro |  | 57.253 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 94.003 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
540 | K | 783901453 | Příprava podkladu betonových podlah před provedením nátěru vysátím | m2 | 8.9 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -117687013
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783901453 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1.C.1 Skladby konstrukcí a materiálů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.1 - Půdorys 1.PP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba F01c | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výtah" 1,75*2,6+(1,75+2,6)*2*0,5 |  | 8.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | Skladba_F01c | Mezisoučet |  | 8.9 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8.9 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
541 | K | 783933161 | Penetrační nátěr betonových podlah pórovitých ( např. z cihelné dlažby, betonu apod.) epoxidový | m2 | 8.9 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.000357 | 0.0031773 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1594101517
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783933161 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Skladba_F01c |  | 8.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8.9 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
542 | K | 783937161 | Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný epoxidový vodou ředitelný | m2 | 8.9 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0005 | 0.00445 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1042873677
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783937161 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Skladba_F01c |  | 8.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8.9 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.8972 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
543 | K | 784111001 | Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 6105.448 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 16460167
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784111001 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | SDK_podhled |  | 1348.67 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | SDK_H2_podhled |  | 198.61 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | SDK_DF_podhled |  | 139.176 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | jádro |  | 3226.059 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | SDK_I |  | 682.06 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | SDK_II |  | 929.899 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OM_strop |  | 276.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OM_schod |  | 75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -ker_obklad |  | -166.356 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -PVC_stěny |  | -603.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | malby | Součet |  | 6105.448 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
544 | K | 784181121 | Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 6105.448 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0002 | 1.2211 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1551347664
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784181121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | malby |  | 6105.448 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6105.448 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
545 | K | 784211101R | Dvojnásobné bílé malby ze směsí, výborně otěruvzdorných, vodovzdorných, s vysokou krycí schopností a bělostí, paropropustná, v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 6105.448 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00026 | 1.5874 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 485373904
| VV |  | malby |  | 6105.448 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6105.448 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
546 | K | 784381003R | Malby transparentním keramickým lakem | m2 | 682.598 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00013 | 0.088738 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -538478901
| VV |  | D.1.1.1 Technická zpráva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | c) Povrchové úpravy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.2 - Půdorys 1.PP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D0.01" 27,2*1,3 |  | 35.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D0.02" 21,8*1,3 |  | 28.34 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Do.03" 29,5*1,3 |  | 38.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D0.09" (2,5+1,675)*2*1,3 |  | 10.855 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D0.13" (5,3+7,216)*1,8 |  | 22.529 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D0.14" 23,6*1,5 |  | 35.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D0.15" 14,7*1,5 |  | 22.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D0.22" 20,2*1,5 |  | 30.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D0.24" 10,5*1,5 |  | 15.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 238.934 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.3 - Půdorys 1.NP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.01" 24,7*1,3 |  | 32.11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.38a" 73,31*1,3 |  | 95.303 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.38b" (5,25+5,25+5,25)*1,3 |  | 20.475 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 147.888 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.4 - Půdorys 2.NP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.01" 24,7*1,3 |  | 32.11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.38a" 73,31*1,3 |  | 95.303 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.38b" (5,25+5,25+5,25)*1,3 |  | 20.475 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 147.888 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.1.B.5 - Půdorys 3.NP - nový stav | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.01" 24,7*1,3 |  | 32.11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.38a" 73,31*1,3 |  | 95.303 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.38b" (5,25+5,25+5,25)*1,3 |  | 20.475 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 147.888 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 682.598 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 786 | Dokončovací práce - čalounické úpravy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
547 | K | 786623039 | Montáž venkovních žaluzií žaluziové schránky, délky do 1300 mm | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -188413022
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/786623039 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | D.1.1..C.3.8 Seznam ostatních výrobků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "OS19" 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
548 | M | 786_OS19/D | box pro žaluzie z tepelně-izolačních desek 330x180x330 mm dl. 1 125 mm | kus | 3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1082201681
| VV |  | D.1.1.C.3.8 Seznam ostatních výrobků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "OS19" 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
549 | K | 786_OS20/D | Kompletní dodávka a montáž venkovní Al žaluzie ZETTA 70, pro okno 1125x2055 mm, RAL 7016, včetně dálkového ovládání, tlačitka, povětrnostního čidla, postraních vodících lišt, umístění do boxu | kus | 3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -253182698
| VV |  | D.1.1.C.3.8 Seznam ostatních výrobků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "OS20" 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
550 | K | 998786203 | Přesun hmot pro stínění a čalounické úpravy stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 691688884
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998786203 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
| D | 33-M | Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
551 | K | 33-M-S15 | Dodávka, montáž výtahu ve specifikaci dle projektové dokumentace včetně uvedení do provozu, revizí, zaškolení obsluhy | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 328723830
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
552 | K | 012002000 | Geodetické práce pro pilotáž | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1890512715
553 | K | 021203002 | Mobilizace vrtné soupravy | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1254725023

## D.1.4.D_A - Zdravotně tec...
{47657dc5-f0e4-4b65-9971-ce96fbfb68a9}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Přístavba a celková rekonstrukce domu sociální péče Kralovice - 1.ETAPA
Objekt:
SO.01 - Objekt DSP Kralovice
Soupis:
SO.01.D - Blok D
Úroveň 4:
D.1.4.D_A - Zdravotně technické instalace
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Plzeňská třída 345, 331 41 Kralovice u Rakovníka |  |  | Datum: | 21. 4. 2022
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 49748190
|  | Dům sociální péče Kralovice, p.o. |  |  |  | DIČ: | CZ24286923
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | P-AQUA s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Z. Pilař |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Přístavba a celková rekonstrukce domu sociální péče Kralovice - 1.ETAPA
Objekt:
SO.01 - Objekt DSP Kralovice
Soupis:
SO.01.D - Blok D
Úroveň 4:
D.1.4.D_A - Zdravotně technické instalace
Místo: |  |  | Plzeňská třída 345, 331 41 Kralovice u Rakovníka |  |  | Datum: | 21. 4. 2022
Zadavatel: |  |  | Dům sociální péče Kralovice, p.o. |  |  | Projektant: | P-AQUA s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Z. Pilař
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [5 empty] | 0
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | [5 empty] | 0
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | [5 empty] | 0
| 726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace | [5 empty] | 0
| 727 - Zdravotechnika - požární ochrana | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Přístavba a celková rekonstrukce domu sociální péče Kralovice - 1.ETAPA
Objekt:
SO.01 - Objekt DSP Kralovice
Soupis:
SO.01.D - Blok D
Úroveň 4:
D.1.4.D_A - Zdravotně technické instalace
Místo: |  |  | Plzeňská třída 345, 331 41 Kralovice u Rakovníka |  |  | Datum: | 21. 4. 2022
Zadavatel: |  |  | Dům sociální péče Kralovice, p.o. |  |  | Projektant: | P-AQUA s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Z. Pilař
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 123.6966 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 114.2 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 114.2 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 132251103 | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3 | m3 | 34.34 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -503851339
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132251103 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: - výkopy od kóty HTU (--4,52) - průměrná hloubka rýhy 0,22 m - bez pažení | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 34,34 "rýha š. 600 mm pro ležaté kanalizace" |  | 34.34 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 34.34 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1480445457
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751117 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: - viz položka výše - lože + obsyp mají větší objem než výkopy - bude řešeno postupným obsypáváním při terénních úpravách - z téhož důvodu nebude v rámci ZTI prováděn zásyp vykopaných rýh | [14 empty] | P | 2
3 | K | 167151101 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 34.34 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 532906548
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151101 | [14 empty] | Online PSC | 2
4 | K | 171201221 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 68.68 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1046561465
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201221 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 34,34*2,0 "přepočet na t" |  | 68.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 175111101 | Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3 | 57.1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1728662841
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/175111101 | [14 empty] | Online PSC | 2
6 | M | 58331351 | kamenivo těžené drobné frakce 0/4 | t | 114.2 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 114.2 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 310097109
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/58331351 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 57,1*2,0 "přepočet na t" |  | 114.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
7 | K | 451541111 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0-63 mm | m3 | 13.74 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2075666601
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/451541111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 13,74 "lože pod ležatou kanalizaci" |  | 13.74 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | t | 114.2 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1003057488
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998276101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 9.4966 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.98 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
9 | K | 721173401 | Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110 | m | 50 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0014215 | 0.071078 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -694412553
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721173401 | [14 empty] | Online PSC | 2
10 | K | 721173402 | Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125 | m | 81 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.007443 | 0.60288 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 238065900
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721173402 | [14 empty] | Online PSC | 2
11 | K | 721173403 | Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160 | m | 135.5 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.012322 | 1.6697 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 912075086
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721173403 | [14 empty] | Online PSC | 2
12 | K | 721174023 | Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 50 | m | 14 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00059 | 0.00826 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 347572834
13 | K | 721174024 | Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 75 | m | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0005868 | 0.0017604 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2104999039
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721174024 | [14 empty] | Online PSC | 2
14 | K | 721174025 | Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110 | m | 179 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0020099 | 0.35977 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1834156201
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721174025 | [14 empty] | Online PSC | 2
15 | K | 721174026 | Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 125 | m | 45 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.001451 | 0.065295 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 735701038
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721174026 | [14 empty] | Online PSC | 2
16 | K | 721174042 | Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 40 | m | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0004119 | 0.0037071 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1516705151
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721174042 | [14 empty] | Online PSC | 2
17 | K | 721174043 | Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50 | m | 122 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0004765 | 0.058133 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1108038235
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721174043 | [14 empty] | Online PSC | 2
18 | K | 721174045 | Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 110 | m | 44.5 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0022362 | 0.099511 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1255284023
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721174045 | [14 empty] | Online PSC | 2
19 | M | 28615601 | čistící tvarovka odpadní PP DN 50 pro vysoké teploty | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 8e-05 | 0.00048 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 915958034
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/28615601 | [14 empty] | Online PSC | 2
20 | M | 28615602 | čistící tvarovka odpadní PP DN 75 pro vysoké teploty | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00014 | 0.00028 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2069725993
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/28615602 | [14 empty] | Online PSC | 2
21 | M | 28615603 | čistící tvarovka odpadní PP DN 110 pro vysoké teploty | kus | 17 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00033 | 0.00561 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1697157922
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/28615603 | [14 empty] | Online PSC | 2
22 | M | 28615604 | čistící tvarovka odpadní PP DN 125 pro vysoké teploty | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0004 | 0.0032 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1691106311
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/28615604 | [14 empty] | Online PSC | 2
23 | M | 28615689 | zátka hrdlová HTM DN 50 l = 39mm | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 1e-05 | 6e-05 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1515198385
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/28615689 | [14 empty] | Online PSC | 2
24 | M | 28615690 | zátka hrdlová HTM DN 75 l = 39mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 3e-05 | 6e-05 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1239732064
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/28615690 | [14 empty] | Online PSC | 2
25 | M | 28615691 | zátka hrdlová HTM DN 110 l = 46mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 7e-05 | 7e-05 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -857238782
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/28615691 | [14 empty] | Online PSC | 2
26 | K | 721194104 | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1174526128
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721194104 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 2 "viz oddíl gastro - 2 x odpad DN 40" |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 721194105 | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 | kus | 50 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 123215443
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721194105 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 30 |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17+3 "viz oddíl gastro - 17 x odpad DN 50 + 3 x odpad NOVODUR HT" |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 50 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 721194109 | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110 | kus | 28 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -489082155
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721194109 | [14 empty] | Online PSC | 2
29 | K | 7212115 2 | Podlahová vpust se svislým odtokem DN 75/110 mřížka nerez 115x115mm, zápachový uzávěr i pro případ vyschnutí | kus | 4 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00148 | 0.00592 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1714536277
| P |  | Poznámka k položce: specifikace viz oddíl gastro, pozice D 0.18, D 0.13, X4, X5 | [14 empty] | P | 2
30 | K | 7212115 4 | Podlahová vpust nerezová 350 x 350 mm, včetně protizápachového uzávěru a protiskluzového roštu. Svislý odtok DN 75/110. dodávka + montáž | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00148 | 0.00148 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 971900979
| P |  | Poznámka k položce: specifikace viz oddíl gastro, pozice N3 | [14 empty] | P | 2
31 | K | 7212115 5 | Podlahová vpust nerezová 800 x 500 mm, včetně protizápachového uzávěru a protiskluzového roštu. Svislý odtok DN 75/110. dodávka + montáž | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00148 | 0.00148 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 822102840
| P |  | Poznámka k položce: specifikace viz oddíl gastro, pozice S9 | [14 empty] | P | 2
32 | K | 7212115 6 | Podlahová vpust nerezová 800 x 450 mm, včetně protizápachového uzávěru a protiskluzového roštu. Svislý odtok DN 75/110. dodávka + montáž | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00148 | 0.00148 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1745293327
| P |  | Poznámka k položce: specifikace viz oddíl gastro, pozice S29 | [14 empty] | P | 2
33 | K | 7212115 7 | Podlahová vpust nerezová 1100 x 450 mm, včetně protizápachového uzávěru a protiskluzového roštu. Svislý odtok DN 75/110. dodávka + montáž | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00148 | 0.00148 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 575771260
| P |  | Poznámka k položce: specifikace viz oddíl gastro, pozice S26 | [14 empty] | P | 2
34 | K | 7212115 8 | Podlahová vpust nerezová 500 x 500 mm, včetně protizápachového uzávěru a protiskluzového roštu. Svislý odtok DN 75/110. dodávka + montáž | kus | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00148 | 0.00296 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 108360061
| P |  | Poznámka k položce: specifikace viz oddíl gastro, pozice D.022, W16 | [14 empty] | P | 2
35 | K | 7212120 1 | Vpusť pro PVC podlahy s vyjímatelným zápachovým uzávěrem. Boční odtok 75/50 mm. Výškově stavitelný nástavec s těsnící přírubou pro instalaci do syntetických/vinylových krytin o síle 1 - 4 mm. Kryt z bílého polymeru třída zatížení K. Dodávka + montáž. | kus | 27 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2029079762
| P |  | Poznámka k položce: Odtok ze sprchových koutů v pokojích. | [14 empty] | P | 2
36 | K | 721212124 | Odtokové sprchové žlaby se zápachovou uzávěrkou a krycím roštem délky 850 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0041715 | 0.0041715 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -211655176
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721212124 | [14 empty] | Online PSC | 2
37 | K | 7212333 2 | Střešní vpusť DN 110 + nástavec vpusti; DN 110; vyhřívaný; svislé provedení, integrované manžety pro napojení na střeš. folie a asfalt. pásy | kus | 4 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00212 | 0.00848 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -397387164
38 | K | 721273153 | Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110 | kus | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.000285 | 0.002565 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -473005799
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721273153 | [14 empty] | Online PSC | 2
39 | K | 721274123 | Ventily přivzdušňovací odpadních potrubí vnitřní DN 100 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.000175 | 0.000175 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1446892596
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721274123 | [14 empty] | Online PSC | 2
40 | K | 721276 01 | Kondenzační sifon - vodní zápachová uzávěrka DN 40 s přídavnou mechanickou uzávěrkou (kulička) a čistící vložkou - dodávka + montáž | kus | 3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 160724280
41 | K | 721276 03 | Podomítkový sifon- vodní zápachová uzávěrka DN 32 s přídavnou mechanickou uzávěrkou (kulička), podomítkové provedení pro odvod kondenzátu - dodávka + montáž | soubor | 3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1769232474
42 | K | 721289 91 | Zavěšení a upevnění kanalizačního potrubí - dodávka + montáž; vč. objímky, navrtání, uchycení, ... | bm | 24 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 242991817
43 | K | 721289 92 | Izolace připojovacího potrubí - PE izolace tl. 9 mm | m | 175.5 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1128711294
44 | K | 721289 93 | Izolace svislého (odpadního) potrubí - PE izolace tl. 20 mm | m | 241 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 933618399
45 | K | 721290111 | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125 | m | 547.5 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1914921997
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721290111 | [14 empty] | Online PSC | 2
46 | K | 721290112 | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200 | m | 135.5 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -174552783
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721290112 | [14 empty] | Online PSC | 2
47 | K | 998721 90r | Stavební přípomoce (vysekání drážek, vysekání / úprava prostupů, dobetonávky, dozdění, ...) | hod | 60 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 295730015
48 | K | 998721102 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 2.98 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2060832601
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998721102 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 3.7708 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
49 | K | 722130234 | Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 32 | m | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.004506 | 0.072096 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 935035284
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722130234 | [14 empty] | Online PSC | 2
50 | K | 722130235 | Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 40 | m | 47.5 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0051803 | 0.24606 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1583154616
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722130235 | [14 empty] | Online PSC | 2
51 | K | 722175002 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 20 x 2,8 | m | 279 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.000729 | 0.20339 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -630881934
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722175002 | [14 empty] | Online PSC | 2
52 | K | 722175003 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 25 x 3,5 | m | 425.5 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.000984 | 0.41869 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1714691659
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722175003 | [14 empty] | Online PSC | 2
53 | K | 722175004 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 32 x 4,4 | m | 465.5 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.001297 | 0.60375 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1990389540
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722175004 | [14 empty] | Online PSC | 2
54 | K | 722175005 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 40 x 5,5 | m | 74 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0026309 | 0.19469 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2075832885
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722175005 | [14 empty] | Online PSC | 2
55 | K | 722175006 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 50 x 6,9 | m | 102 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0036384 | 0.37112 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1081505466
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722175006 | [14 empty] | Online PSC | 2
56 | K | 722175007 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 63 x 8,6 | m | 31 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0060095 | 0.1863 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -771793033
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722175007 | [14 empty] | Online PSC | 2
57 | K | 722175008 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 75 x 8,4 | m | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.014303 | 0.12873 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2118107841
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722175008 | [14 empty] | Online PSC | 2
58 | K | 722181241 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm | m | 279 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00012156 | 0.033915 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -725665617
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722181241 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: d20, S+T | [14 empty] | P | 2
59 | K | 722181242 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm | m | 661.5 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00016312 | 0.1079 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1709955511
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722181242 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 425,5+214+22 "d25 vše, d32, d40 - S" |  | 661.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
60 | K | 722181243 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63 mm | m | 78 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0001941 | 0.01514 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 785957229
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722181243 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 56+22 "d50, d63 - S" |  | 78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
61 | K | 722181244 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 63 do 89 mm | m | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00023604 | 0.0021244 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -886215017
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722181244 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 9 "d75 - S" |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
62 | K | 722182 323 | Potrubí pouzdro z kamenné vlny pro izolaci rozvodů tepla a teplé vody; d 35 mm, tl. izolace 30 mm | m | 251.5 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1269955767
| P |  | Poznámka k položce: d32 - T+C | [14 empty] | P | 2
63 | K | 722182 403 | Potrubí pouzdro z kamenné vlny pro izolaci rozvodů tepla a teplé vody; d 42 mm, tl. izolace 30 mm | m | 52 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1101141902
| P |  | Poznámka k položce: d40 - T+C | [14 empty] | P | 2
64 | K | 722182 504 | Potrubí pouzdro z kamenné vlny pro izolaci rozvodů tepla a teplé vody; d 54 mm, tl. izolace 40 mm | m | 45 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1063393816
| P |  | Poznámka k položce: d50 - T+C | [14 empty] | P | 2
65 | K | 722182 635 | Potrubí pouzdro z kamenné vlny pro izolaci rozvodů tepla a teplé vody; d 64 mm, tl. izolace 50 mm | m | 9 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1264133156
| P |  | Poznámka k položce: d63 - T+ C | [14 empty] | P | 2
66 | K | 722220111 | Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2" | kus | 124 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00012557 | 0.015571 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -840065873
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722220111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 86 "zařiz. předměty" |  | 86 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 38 "viz PD gastro" |  | 38 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 124 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
67 | K | 722220122 | Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 3/4" | pár | 33 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00043114 | 0.014228 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -560000644
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722220122 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 27+1 "zařiz. předměty - sprchy" |  | 28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5 "viz PD gastro" |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 33 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
68 | K | 722231073 | Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 3/4" | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00016957 | 0.00050871 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1391721568
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722231073 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: - u baterie gastro, viz PD gastro | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 2+1 "2 x gastro, u baterie + 1 v 1. PP" |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
69 | K | 722231074 | Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 1" | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00051957 | 0.0051957 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -816416831
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722231074 | [14 empty] | Online PSC | 2
70 | K | 722231076 | Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 6/4" | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00049957 | 0.0014987 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 550018223
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722231076 | [14 empty] | Online PSC | 2
71 | K | 722231083 | Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 16 do 90°C vnitřní závit G 3/4" | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00034957 | 0.00034957 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 572022968
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722231083 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: - kontrolovatelná zpětná armatura tř. 2 (EA) dle ČSN EN 1717 - na větvi nezámrz. ventilu v1. PP | [14 empty] | P | 2
72 | K | 722232044 | Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 3/4" | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00033957 | 0.00067914 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 543962968
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722232044 | [14 empty] | Online PSC | 2
73 | K | 722232045 | Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1" | kus | 81 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00049957 | 0.040465 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -331797363
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722232045 | [14 empty] | Online PSC | 2
74 | K | 722232046 | Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 5/4" | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00069957 | 0.00069957 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1472665197
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722232046 | [14 empty] | Online PSC | 2
75 | K | 722232047 | Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 6/4" | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0010696 | 0.0042783 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 233187570
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722232047 | [14 empty] | Online PSC | 2
76 | K | 722232048 | Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 2" | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0016796 | 0.010077 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1205986939
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722232048 | [14 empty] | Online PSC | 2
77 | K | 722232050 | Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 3" | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0043196 | 0.012959 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -337646061
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722232050 | [14 empty] | Online PSC | 2
78 | K | 722232065 | Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 6/4" | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0011996 | 0.0011996 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1990230123
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722232065 | [14 empty] | Online PSC | 2
79 | K | 722251 2 | Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s tvarově stálou hadicí celoplechový D 25 x 30 m | kus | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.029196 | 0.26276 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -3445294
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722251 2 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: - včetně hydrantové skříně, dodávka + montáž | [14 empty] | P | 2
80 | K | 722262213 | Vodoměry pro vodu do 40°C závitové horizontální jednovtokové suchoběžné G 3/4" x 130 mm Qn 1,5 | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0014749 | 0.014749 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -650811840
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722262213 | [14 empty] | Online PSC | 2
81 | K | 722262302 | Vodoměry pro vodu do 40°C závitové vertikální vícevtokové mokroběžné G 5/4"x 150 mm Qn 6 | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0048457 | 0.014537 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -929950895
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722262302 | [14 empty] | Online PSC | 2
82 | K | 722280 10 | Vyvažovací ventil s vypouštěním 3/8''; možnost uzavření; závit pro vypouštění; Venturiho trubice s měřícími vsuvkami - dodávka + montáž | kus | 27 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 242356751
83 | K | 722280 11 | Vyvažovací ventil s vypouštěním 1/2''; možnost uzavření; závit pro vypouštění; Venturiho trubice s měřícími vsuvkami - dodávka + montáž | kus | 6 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 109020077
84 | K | 722280 12 | Vyvažovací ventil s vypouštěním 3/4''; možnost uzavření; závit pro vypouštění; Venturiho trubice s měřícími vsuvkami - dodávka + montáž | kus | 4 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -136494335
85 | K | 722288 21 | Mrazuvzdorný ventil pro venkovní použití, DN 15, montážní sada - dodávka + montáž | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 656197459
86 | K | 722289 91 | Zavěšení a upevnění vodovodního potrubí - dodávka + montáž; vč. objímky, navrtání, uchycení, ... | bm | 814 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 741269649
87 | K | 722290226 | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 | m | 1409.5 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00018972 | 0.26742 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1697559947
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722290226 | [14 empty] | Online PSC | 2
88 | K | 722290229 | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového přes DN 50 do DN 100 | m | 1449.5 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00034898 | 0.50585 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -504625856
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722290229 | [14 empty] | Online PSC | 2
89 | K | 722290234 | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 1386 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 1e-05 | 0.01386 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 325823856
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722290234 | [14 empty] | Online PSC | 2
90 | K | 998722 90r | Stavební přípomoce (vysekání drážek, vysekání / úprava prostupů, dobetonávky, dozdění, ...) | hod | 40 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2125067065
91 | K | 998722102 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 3.771 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1040971755
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998722102 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.2398 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
92 | K | 725112 06 | Zařízení záchodů klozety keramické prodloužené pro invalidní, samostatně stojící kombinované s hlubokým splachováním odpad vodorovný; keramický, bílý - dodávka + montáž, včetně duroplastového sedátka barevného, výrazného (např. červeného), odmímatelného, s kovovými úchyty | kus | 18 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.01692 | 0.30456 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1531187064
| P |  | Poznámka k položce: - vč. sedátka, viz Katalog předmětů - pokoje v 1. a 2. NP | [14 empty] | P | 2
93 | K | 725112 08 | Zařízení záchodů klozety keramické závěsné pro invaliní, na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný; keramický, bílý - dodávka + montáž, včetně duroplastového sedátka bez poklopu, bílého, odmímatelného, s kovovými úchyty | kus | 9 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.01692 | 0.15228 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 170660030
| P |  | Poznámka k položce: - vč. sedátka, viz Katalog předmětů | [14 empty] | P | 2
94 | K | 725112 09 | Příslušenství k WC pro imobilní dle vyhlášky 398/2009 Sb. v platném znění - madlo pevné, madlo sklopné, oddálené splachování, ... - dodávka + montáž | kus | 27 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.01692 | 0.45684 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1653475111
| P |  | Poznámka k položce: - sklopné madlo - pevné madlo s držákem toal. papíru - oddálené splachování | [14 empty] | P | 2
95 | K | 725112022 | Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.016969 | 0.016969 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1137033699
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725112022 | [14 empty] | Online PSC | 2
96 | K | 725211 08 | Umyvadla keramická bez výtokových armatur zdravotní bílá; pro imobilní osoby; keranické, bílé, 640 x 550 x 170 mm, s otvorem pro baterii uprostřed - dodávka + montáž | kus | 27 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.01525 | 0.41175 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 4284739
| P |  | Poznámka k položce: - vč. výpusti, viz Katalog předmětů | [14 empty] | P | 2
97 | K | 725211 09 | Příslušenství k umyvadlu pro imobilní dle vyhlášky 398/2009 Sb. v platném znění - 2 x madlo pevné, podomítkový sifon, sklopné zrcadlo, ... - dodávka + montáž | kus | 27 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.01525 | 0.41175 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 581319337
| P |  | Poznámka k položce: - pevné madlo, ke každému umyvadlu 2x - včetně zrcadla pro invalidy - viz Katalog předmětů | [14 empty] | P | 2
98 | K | 725211603 | Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 600 mm | soubor | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.016469 | 0.16469 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 7224962
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725211603 | [14 empty] | Online PSC | 2
99 | K | 725211641 | Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby do nábytku, šířka umyvadla 600 mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.016069 | 0.032137 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -790914696
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725211641 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: - viz Katalog předmětů | [14 empty] | P | 2
100 | K | 725241213 | Sprchové vaničky z litého polymermramoru čtvercové 900x900 mm | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.035026 | 0.035026 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 691813980
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725241213 | [14 empty] | Online PSC | 2
101 | K | 725244103 | Sprchové dveře a zástěny dveře sprchové do niky rámové se skleněnou výplní tl. 5 mm otvíravé jednokřídlové, na vaničku šířky 900 mm | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.019366 | 0.019366 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 161063365
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725244103 | [14 empty] | Online PSC | 2
102 | K | 725245 03r | Tyč pro sprchový závěs, 90 x 90 cm; dodávka + montáž | kus | 27 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -391020607
103 | K | 725245 04r | Sprchový závěs 180 x 200 cm, polyseter, bílá | kus | 27 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 78352985
104 | K | 72529220r | Nerezové sedátko závěsné sklopné, pro tělesně postižené, nosnost 150 kg, 450 x 450 mm, matný povrch, včetně úchytové sady - dodávka + montáž | kus | 27 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -126610285
105 | K | 725331211 | Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže nerezové připevněné na zeď konzolou 450 x 550 x 300 mm | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.018685 | 0.018685 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2142712568
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725331211 | [14 empty] | Online PSC | 2
106 | K | 725813111 | Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2" | soubor | 86 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00023914 | 0.020566 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1317582045
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725813111 | [14 empty] | Online PSC | 2
107 | K | 7258132 4 | Kulový ventil 1/2'' s vnějším závitem 3/4'' - dodávka + montáž | soubor | 13 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00024 | 0.00312 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1472606091
| P |  | Poznámka k položce: - viz specifikace gastro | [14 empty] | P | 2
108 | K | 7258132 5 | Kulový ventil 1/2'' s vnějším závitem 3/8'' - dodávka + montáž | soubor | 16 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00024 | 0.00384 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1778472819
| P |  | Poznámka k položce: - viz specifikace gastro | [14 empty] | P | 2
109 | K | 7258132 7 | Kulový ventil 3/4'' s vnějším závitem 3/4'' - dodávka + montáž | soubor | 9 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00024 | 0.00216 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1799046825
| P |  | Poznámka k položce: - viz specifikace gastro | [14 empty] | P | 2
110 | K | 7258132 10 | Šroubení 3/4'' - dodávka + montáž | soubor | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00024 | 0.00024 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -384450356
| P |  | Poznámka k položce: - viz specifikace gastro | [14 empty] | P | 2
111 | K | 725814 01 | Připojovací trubička nebo flexi hadička 3/8'' | soubor | 28 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1588823037
| P |  | Poznámka k položce: - ke klozetům | [14 empty] | P | 2
112 | K | 725822611 | Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti | soubor | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0018 | 0.0036 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1405453644
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725822611 | [14 empty] | Online PSC | 2
113 | K | 7258227 | Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí s prodlouženým ramínkem pro imobilní | soubor | 27 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00184 | 0.04968 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1751038146
| P |  | Poznámka k položce: viz Katalog předmětů | [14 empty] | P | 2
114 | K | 725831322 | Baterie vanové nástěnné klasické s roztečí 100 mm otočný výtok | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0018591 | 0.0018591 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1105603530
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725831322 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: - pro výlevky | [14 empty] | P | 2
115 | K | 725831323 | Baterie vanové nástěnné klasické s roztečí 150 mm otočný výtok | soubor | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0019091 | 0.0095457 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1735353840
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725831323 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: baterie viz specifikace PD gastro | [14 empty] | P | 2
116 | K | 725842 13r | Baterie termostatická sprchová nástěnná páková, pro tělesně postižené, rozteč 150 mm - dodávka + montáž | kus | 27 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00196 | 0.05292 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1016863658
| P |  | Poznámka k položce: viz Katalog předmětů | [14 empty] | P | 2
117 | K | 725842 14r | Sprchový set, sprcha s 1 funkcí, tyč, hadice 170 cm - dodávka + montáž | kus | 27 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00196 | 0.05292 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1099320701
| P |  | Poznámka k položce: viz Katalog předmětů | [14 empty] | P | 2
118 | K | 725861102 | Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0002375 | 0.000475 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1754276169
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725861102 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: - specifikace viz Katalog předmětů | [14 empty] | P | 2
119 | K | 725861312 | Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla podomítkové DN 40/50 | kus | 27 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00054899 | 0.014823 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 855356604
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725861312 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: - pro umyvadla pro invalidy, specifikace viz Katalog předmětů | [14 empty] | P | 2
120 | K | 998725102 | Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 2.24 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1608123492
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998725102 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 726 | Zdravotechnika - předstěnové instalace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.506 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
121 | K | 726131002 | Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro umyvadla stavební výšky do 1120 mm pro tělesně postižené | soubor | 27 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.012 | 0.324 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1235827121
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/726131002 | [14 empty] | Online PSC | 2
122 | K | 726131041 | Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.01665 | 0.01665 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2085171060
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/726131041 | [14 empty] | Online PSC | 2
123 | K | 726131043 | Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm pro tělesně postižené | soubor | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.01765 | 0.15885 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1760016779
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/726131043 | [14 empty] | Online PSC | 2
124 | K | 726191001 | Ostatní příslušenství instalačních systémů zvukoizolační souprava pro WC a bidet | soubor | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00015 | 0.0015 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2088555288
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/726191001 | [14 empty] | Online PSC | 2
125 | K | 726191002 | Ostatní příslušenství instalačních systémů souprava pro předstěnovou montáž | soubor | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0005 | 0.005 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1500694917
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/726191002 | [14 empty] | Online PSC | 2
126 | K | 998726112 | Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m | t | 0.506 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -203570638
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998726112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 727 | Zdravotechnika - požární ochrana |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
127 | K | 727289 40 | Požární prostup střešní konstrukcí - potrubí do DN 125 - požární manžeta + pož. tmel, dodávka + montáž - vč. osazení, vypěnění, zatmelení, apod ... | kus | 14 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1791280641
| P |  | Poznámka k položce: prostupy kanalizace (i dešťové) střešní konstrukcí | [14 empty] | P | 2
128 | K | 727289 42 | Požární prostup stropní konstrukcí - potrubí do DN 125 - požární manžeta + pož. tmel, dodávka + montáž - vč. osazení, vypěnění, zatmelení, apod ... | kus | 39 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1101294602
| P |  | Poznámka k položce: prostupy kanalizace stropní konstrukcí | [14 empty] | P | 2
129 | K | 727289 50 | Požární prostup stropní konstrukcí - potrubí do DN 50 - pož. tmel, dodávka + montáž - vč. osazení, vypěnění, zatmelení, apod ... | kus | 15 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1699242893
| P |  | Poznámka k položce: prostup vodovodních stoupaček (i požárních) stropní konstrukcí | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 3*3+6 "hlavní stoupačka - S,T,C + pož. stoupačky" |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
130 | K | 727289 55 | Požární prostup konstrukcí stěny - potrubí do DN 50 - pož. tmel, dodávka + montáž - vč. osazení, vypěnění, zatmelení, apod ... | kus | 6 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -604197310
| P |  | Poznámka k položce: prostup vodovodního potrubí (i požárního) stěnami mezi požárními úseky | [14 empty] | P | 2
131 | K | 727289 58 | Požární prostup konstrukcí stěny - společný až pro 3 vodovodní potrubí - pož. tmel, dodávka + montáž - vč. osazení, vypěnění, zatmelení, apod ... | kus | 36 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -237649779
| P |  | Poznámka k položce: prostup společného vedení vody (sv, tv, cirkulace) stěnami mezi požárními úseky | [14 empty] | P | 2

## D.1.4.D_B - Vytápění
{2fe5c56d-f0b9-40dc-ab57-aa12be015f7b}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Přístavba a celková rekonstrukce domu sociální péče Kralovice - 1.ETAPA
Objekt:
SO.01 - Objekt DSP Kralovice
Soupis:
SO.01.D - Blok D
Úroveň 4:
D.1.4.D_B - Vytápění
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Plzeňská třída 345, 331 41 Kralovice u Rakovníka |  |  | Datum: | 21. 4. 2022
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 49748190
|  | Dům sociální péče Kralovice, p.o. |  |  |  | DIČ: | CZ24286923
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 01841025
|  | Ondřej Zikán |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 01841025
|  | Ondřej Zikán |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Přístavba a celková rekonstrukce domu sociální péče Kralovice - 1.ETAPA
Objekt:
SO.01 - Objekt DSP Kralovice
Soupis:
SO.01.D - Blok D
Úroveň 4:
D.1.4.D_B - Vytápění
Místo: |  |  | Plzeňská třída 345, 331 41 Kralovice u Rakovníka |  |  | Datum: | 21. 4. 2022
Zadavatel: |  |  | Dům sociální péče Kralovice, p.o. |  |  | Projektant: | Ondřej Zikán
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ondřej Zikán
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | [5 empty] | 0
| 734 - Ústřední vytápění - armatury | [5 empty] | 0
| 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Přístavba a celková rekonstrukce domu sociální péče Kralovice - 1.ETAPA
Objekt:
SO.01 - Objekt DSP Kralovice
Soupis:
SO.01.D - Blok D
Úroveň 4:
D.1.4.D_B - Vytápění
Místo: |  |  | Plzeňská třída 345, 331 41 Kralovice u Rakovníka |  |  | Datum: | 21. 4. 2022
Zadavatel: |  |  | Dům sociální péče Kralovice, p.o. |  |  | Projektant: | Ondřej Zikán
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ondřej Zikán
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 17.8004 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 17.8004 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.99582 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 713411121 | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií připevněnými ocelovým drátem potrubí jednovrstvá | m | 680 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.000224 | 0.15232 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1833368890
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713411121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 20+280+210+60+70+40 |  | 680 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | M | 63154570 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/40mm | m | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00054 | 0.0108 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1421843997
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/63154570 | [14 empty] | Online PSC | 2
3 | M | 63154602 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/50mm | m | 280 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00092 | 0.2576 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1387967977
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/63154602 | [14 empty] | Online PSC | 2
4 | M | 63154603 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/50mm | m | 210 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00101 | 0.2121 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -519422531
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/63154603 | [14 empty] | Online PSC | 2
5 | M | 63154604 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 48/50mm | m | 60 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00108 | 0.0648 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1000703239
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/63154604 | [14 empty] | Online PSC | 2
6 | M | 63154605 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 60/50mm | m | 70 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00121 | 0.0847 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1720394523
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/63154605 | [14 empty] | Online PSC | 2
7 | M | 63154607 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 76/50mm | m | 40 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00139 | 0.0556 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1775183665
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/63154607 | [14 empty] | Online PSC | 2
8 | M | 700700191 | Al páska šířky 50mm | bm | 700 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0002 | 0.14 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2123738228
9 | K | 713463131 | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými v příčných a podélných spojích izolace potrubí jednovrstvá, tloušťky izolace do 25 mm | m | 100 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 5.7e-05 | 0.0057 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 9963037
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713463131 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 60+40 |  | 100 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | M | 28377106 | pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 18/20mm | m | 60 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 7e-05 | 0.0042 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -173136072
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/28377106 | [14 empty] | Online PSC | 2
11 | M | 28377054 | pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 32/25mm | m | 40 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00013 | 0.0052 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1349065004
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/28377054 | [14 empty] | Online PSC | 2
12 | M | 283771350 | páska samolepící na návlekovou izolaci po 20 m | kus | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0004 | 0.0008 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -688250619
13 | M | 283771300 | spona na návlekovou izolaci | kus | 200 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 1e-05 | 0.002 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1791128180
| D | 733 | Ústřední vytápění - rozvodné potrubí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.7134 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
14 | K | 733111123 | Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním bezešvých běžných středotlakých PN 16 nad 115°C DN 15 | m | 60 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0014767 | 0.088601 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1066034347
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733111123 | [14 empty] | Online PSC | 2
15 | K | 733111123.1 | Příplatek ze povrchový syntetický nátěr potrubí DN 15 přípojek smyček podlahového vytápění pro místnosti D3.35, D3.36 a D3.37 vedených povrchově objektem B | m | 40 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00148 | 0.0592 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1799421171
16 | K | 733111125 | Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním bezešvých běžných středotlakých PN 16 nad 115°C DN 25 | m | 280 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0028433 | 0.79612 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1716994256
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733111125 | [14 empty] | Online PSC | 2
17 | K | 733111126 | Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním bezešvých běžných středotlakých PN 16 nad 115°C DN 32 | m | 210 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0036627 | 0.76916 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 986175907
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733111126 | [14 empty] | Online PSC | 2
18 | K | 733111127 | Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním bezešvých běžných středotlakých PN 16 nad 115°C DN 40 | m | 60 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0042804 | 0.25683 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1296261599
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733111127 | [14 empty] | Online PSC | 2
19 | K | 733111128 | Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním bezešvých běžných středotlakých PN 16 nad 115°C DN 50 | m | 70 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0059374 | 0.41562 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1016370899
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733111128 | [14 empty] | Online PSC | 2
20 | K | 733121162 | Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných svařováním černých bezešvých středotlakých T= nad +115°C Ø 76/3,2 | m | 40 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0074676 | 0.2987 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 436118058
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733121162 | [14 empty] | Online PSC | 2
21 | K | 733190108 | Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN 40 do 50 | m | 680 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1241719485
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733190108 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 60+280+210+60+70 |  | 680 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 733190225 | Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových hladkých Ø přes 60,3/2,9 do 89/5,0 | m | 40 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 74329878
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733190225 | [14 empty] | Online PSC | 2
23 | K | 733322201 | Potrubí plastové z PE-X spojované kovovou objímkou D 17x2 | m | 60 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00018 | 0.0108 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 174031576
24 | K | 733322214 | Potrubí plastové z PE-X spojované kovovou objímkou D 32x2,9 | m | 40 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00046 | 0.0184 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -471788847
25 | K | 733391101 | Zkoušky těsnosti potrubí z trubek plastových Ø do 32/3,0 | m | 100 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1726354307
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733391101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 60+40 |  | 100 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 733PX01 | Topná, provozní a dilatační zkouška | h | 60 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1124198039
27 | K | 733PX02 | Stavební přípomoci, sekání, drážkování, sádrování, ostatní pomocné práce, hodinová zúčtovací sazba | h | 96 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1835964292
28 | K | 733PX03 | Protipožární pěna těsnění prostupů požárních dělících konstrukcí | kus | 120 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1308854044
29 | K | 733PX04 | Protipožární ucpávka těsnění prostupů požárních dělících konstrukcí | kus | 80 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1272164798
30 | K | 733PX05 | Příslušenství montážní organizace - přenosná montážní plošina s pracovní výškou do 3m | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 130038667
31 | K | 733PX06 | Přechodový spoj mezi plastovým potrubím 17x2 a ocelovým potrubím DN15 | kus | 10 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -490912265
32 | K | 733PX07 | Přechodový spoj mezi plastovým potrubím 32x2.9 a ocelovým potrubím DN25 | kus | 60 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -220285539
33 | K | 733PX08 | Příplatek k potrubí plastovému 17x2 za zhotovení přípojky | kus | 10 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1640798800
34 | K | 733PX09 | Pomocné konstrukce pro uložení potrubí | kg | 200 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -380554506
35 | K | 733PX10 | Propojení připojovacích potrubí smyček podlahového vytápění pro místnosti D3.35, D3.36 a D3.37 na stávající rozovdy topné vody v objektu B | kus | 4 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -778572650
36 | K | 998733102 | Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 2.65 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1180974384
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998733102 | [14 empty] | Online PSC | 2
37 | K | 998733193 | Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m | t | 2.65 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -139298551
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998733193 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.016329 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
38 | K | 734211120 | Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 120°C G 1/2 | kus | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00023931 | 0.0047863 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1646820814
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/734211120 | [14 empty] | Online PSC | 2
39 | K | 734291123 | Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 1/2 | kus | 40 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00021957 | 0.0087828 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1340334615
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/734291123 | [14 empty] | Online PSC | 2
40 | K | 734ARX103 | Kompletní dodávka a montáž směšovacího uzlu vzduchotechnické jendotky s oběhovým čerpdlem, třícestným smšovacím kohoutem, regulací uzlu, všech armatur - viz. výkresová část | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1122690021
41 | K | 734ARX104 | Kompletní dodávka a montáž armatur pro připojení rozdělovačů podlahového vytápění - viz. výkresová část | kus | 21 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1824361490
42 | K | 734ARX105 | Kompletní dodávka a montáž armatur stoupacích vedení včetně hydraulického vyvážení - viz. výkresová část | kus | 21 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1907827358
43 | M | 734OTX01 | Termostatická hlavice otopných těles se zajištěním proti zcizení pomocí bezpečnostního kroužku s regulačním rozsahem 6°C - 28°C | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00023 | 0.00023 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 135396971
44 | M | 734OTX02 | H šroubení uzavírací s integrovaným automatickým omezovačem průtoku 10 - 150 l/h, bez vypouštění pro otopná tělesa se spodním připojením a ventilovou vložkou 1/2" rohové | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00023 | 0.00023 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1865401909
45 | M | 734OTX04 | Svěrné šroubení pro plastové trubky PE-Xa 17*2 | kus | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00023 | 0.00046 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1218804773
| VV |  | 1*2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
46 | M | 734OTX05 | Připojovací kolenová garnitura k otopným tělesům na trubky 17*2 | kus | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00023 | 0.00046 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1568256519
| VV |  | 1*2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
47 | M | 734OTX06 | Přímočninný regulátor podlahového vytápění pro regulaci podle teploty média - DN15 s odvzdušněním a svěrným připojovacím šroubením pro plastové trubky v instalalční krabici pro vestavbu do stěny | kus | 6 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00023 | 0.00138 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1287662174
48 | K | 998734102 | Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0.016 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1469777961
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998734102 | [14 empty] | Online PSC | 2
49 | K | 998734193 | Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m | t | 0.016 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -831097199
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998734193 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 14.0748 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
50 | K | 735000912.1 | Vyregulování ventilu s termostatickým ovládáním a regulačního ventilu smyček podlahového vytápění | kus | 173 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1736739988
| VV |  | 1+12+14+8+27+100+11 |  | 173 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
51 | K | 735152601 | Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 1600 mm / 3701 W | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.08844 | 0.08844 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1353159615
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735152601 | [14 empty] | Online PSC | 2
52 | K | 735164271.KRD | Otopné těleso trubkové elektrické přímotopné KORADO Koralux Linear Max-E výška/délka 1810/450 mm | kus | 31 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0309 | 0.9579 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 661157543
53 | K | 735191905.1 | Odvzdušnění otopných těles | kus | 100 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1742511191
54 | K | 735191910.1 | Napuštění vody do otopného systému | m2 | 3000 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1900124484
55 | K | 735511001.1 | Rrozvodné potrubí pro teplovodní podlahové vytápění s kyslíkovou bariérou polyethylenové 17x2 mm - REHAU RAUTHERM S 17x2,0 | m | 21500 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00012 | 2.58 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1575011119
56 | K | 735511008.1 | Podlahové vytápění - systémová deska s kombinovanou tepelnou a kročejovou izolací celkové výšky 50 mm | m2 | 2780 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00174 | 4.8372 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -154524464
| VV |  | 440+780+780+780 |  | 2780 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
57 | K | 735511062.1 | Trubkové teplovodní podlahové vytápění ostatní prvky okrajový a středový izolační pruh | m | 4500 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 7e-05 | 0.315 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1636242072
| VV |  | 3000*1,5 |  | 4500 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
58 | K | 735511063.1 | Trubkové teplovodní podlahové vytápění ostatní prvky průchod dilatační spárou | m | 2000 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 9e-05 | 0.18 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 284945040
59 | K | 735511085 | Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozdělovače mosazné s průtokoměry šestiokruhové | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0048 | 0.0096 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 859947969
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735511085 | [14 empty] | Online PSC | 2
60 | K | 735511086 | Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozdělovače mosazné s průtokoměry sedmiokruhové | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0049 | 0.0098 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 473701257
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735511086 | [14 empty] | Online PSC | 2
61 | K | 735511087 | Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozdělovače mosazné s průtokoměry osmiokruhové | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00548 | 0.00548 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1976569400
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735511087 | [14 empty] | Online PSC | 2
62 | K | 735511088 | Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozdělovače mosazné s průtokoměry devítiokruhové | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0061 | 0.0183 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1289959667
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735511088 | [14 empty] | Online PSC | 2
63 | K | 735511089 | Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozdělovače mosazné s průtokoměry desítiokruhové | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00563 | 0.0563 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1137332004
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735511089 | [14 empty] | Online PSC | 2
64 | K | 735511090 | Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozdělovače mosazné s průtokoměry jedenáctiokruhové | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00712 | 0.00712 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1374476748
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735511090 | [14 empty] | Online PSC | 2
65 | K | 735511102 | Trubkové teplovodní podlahové vytápění skříně rozdělovače pod omítku, pro rozdělovač s počtem okruhů 2-6 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0107 | 0.0214 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1910090832
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735511102 | [14 empty] | Online PSC | 2
66 | K | 735511103 | Trubkové teplovodní podlahové vytápění skříně rozdělovače pod omítku, pro rozdělovač s počtem okruhů 6-9 | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0132 | 0.0792 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1614767149
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735511103 | [14 empty] | Online PSC | 2
67 | K | 735511105 | Trubkové teplovodní podlahové vytápění skříně rozdělovače pod omítku, pro rozdělovač s počtem okruhů 9-12 | kus | 11 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0158 | 0.1738 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1118059035
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735511105 | [14 empty] | Online PSC | 2
68 | K | 735511135 | Trubkové teplovodní podlahové vytápění připojovací šroubení rozdělovače, potrubí 14x1,5 mm | kus | 38 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 8e-05 | 0.00304 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 725553027
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735511135 | [14 empty] | Online PSC | 2
69 | M | 735OTX01 | Bezdrátový rozvaděč pro nadstavbovou autonomní regulaci topného výkonu, pro napojení max. 12 servopohonů a 6 termostatů | kus | 19 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.01434 | 0.27246 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 418543855
70 | M | 735OTX02 | Termický servopohon pro ovládání ventilů na vratném potrubí rozdělovače, bez napští zavřeno - 230V | kus | 190 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.01434 | 2.7246 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1948427499
71 | M | 735OTX03 | Bezdrátový prostorový digitální termostat s regulačním rozsahem 10°C - 28°C - 230V | kus | 120 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.01434 | 1.7208 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1897888690
72 | M | 735OTX04 | Kompletní montáž a uvedení do provozu nadstavbové autonomní regulace topného výkonu | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.01434 | 0.01434 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1798114438
73 | K | 998735102 | Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 14.09 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 52173947
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998735102 | [14 empty] | Online PSC | 2
74 | K | 998735193 | Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m | t | 14.09 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1529148715
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998735193 | [14 empty] | Online PSC | 2

## D.1.4.D_C1 - Silnoproudé ...
{0d575684-ec48-4cc7-8b2c-b9a25dbaa860}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Přístavba a celková rekonstrukce domu sociální péče Kralovice - 1.ETAPA
Objekt:
SO.01 - Objekt DSP Kralovice
Soupis:
SO.01.D - Blok D
Úroveň 4:
D.1.4.D_C1 - Silnoproudé instalace-SO.01 Blok D - Revize 1
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Plzeňská třída 345, 331 41 Kralovice u Rakovníka |  |  | Datum: | 21. 4. 2022
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 49748190
|  | Dům sociální péče Kralovice, p.o. |  |  |  | DIČ: | CZ24286923
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 88275248
|  | Jiří Škop |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 88275248
|  | Jiří Škop |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Přístavba a celková rekonstrukce domu sociální péče Kralovice - 1.ETAPA
Objekt:
SO.01 - Objekt DSP Kralovice
Soupis:
SO.01.D - Blok D
Úroveň 4:
D.1.4.D_C1 - Silnoproudé instalace-SO.01 Blok D - Revize 1
Místo: |  |  | Plzeňská třída 345, 331 41 Kralovice u Rakovníka |  |  | Datum: | 21. 4. 2022
Zadavatel: |  |  | Dům sociální péče Kralovice, p.o. |  |  | Projektant: | Jiří Škop
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Jiří Škop
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud | [5 empty] | 0
| 742 - Elektroinstalace - slaboproud | [5 empty] | 0
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | [5 empty] | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Přístavba a celková rekonstrukce domu sociální péče Kralovice - 1.ETAPA
Objekt:
SO.01 - Objekt DSP Kralovice
Soupis:
SO.01.D - Blok D
Úroveň 4:
D.1.4.D_C1 - Silnoproudé instalace-SO.01 Blok D - Revize 1
Místo: |  |  | Plzeňská třída 345, 331 41 Kralovice u Rakovníka |  |  | Datum: | 21. 4. 2022
Zadavatel: |  |  | Dům sociální péče Kralovice, p.o. |  |  | Projektant: | Jiří Škop
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Jiří Škop
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 5.8674 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 5.8674 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 741 | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 5.8674 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
188 | K | 741110121 | Montáž trubek pancéřových elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pod omítku, Ø přes 16 do 23 mm | m | 200 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1407652654
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741110121 | [14 empty] | Online PSC | 2
189 | M | 34571107 | trubka elektroinstalační pancéřová pevná z PH D 15,8/20mm, délka 3m | m | 200 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00016 | 0.032 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1754691519
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/34571107 | [14 empty] | Online PSC | 2
198 | K | 741110143 | Montáž trubek pancéřových elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic kovových tuhých závitových, uložených pevně, Ø přes 29 do 42 mm | m | 350 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -343257674
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741110143 | [14 empty] | Online PSC | 2
199 | M | 34571124 | trubka elektroinstalační ocelová lakovaná závitová P29 D 34,4/37,0mm | m | 350 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00123 | 0.4305 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1017025644
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/34571124 | [14 empty] | Online PSC | 2
190 | K | 741112003 | Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových čtyřhranných | kus | 11 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1397063937
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741112003 | [14 empty] | Online PSC | 2
191 | M | R096 | krabice na zkušební svorku do země, nerez, 200x200x105mm | kus | 11 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1515930723
1 | K | 741112061 | Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových | kus | 801 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -823426403
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741112061 | [14 empty] | Online PSC | 2
2 | M | 34571450 | krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm | kus | 801 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 4e-05 | 0.03204 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1615409920
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/34571450 | [14 empty] | Online PSC | 2
3 | K | 741112101 | Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici zapuštěných plastových kruhových | kus | 236 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -877921428
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741112101 | [14 empty] | Online PSC | 2
4 | M | 34571521 | krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem a svorkovnicí | kus | 236 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 9e-05 | 0.02124 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 842651128
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/34571521 | [14 empty] | Online PSC | 2
5 | K | 741120001 | Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), průřezu žíly 0,35 až 6 mm2 | m | 1752 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1217588038
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741120001 | [14 empty] | Online PSC | 2
6 | M | 34140825 | vodič propojovací jádro Cu plné izolace PVC 450/750V (H07V-U) 1x4mm2 | m | 1752 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 5e-05 | 0.0876 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -102158180
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/34140825 | [14 empty] | Online PSC | 2
7 | K | 741120003 | Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), průřezu žíly 10 až 16 mm2 | m | 150 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 783814999
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741120003 | [14 empty] | Online PSC | 2
8 | M | 34141029 | vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x16mm2 | m | 150 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00017 | 0.0255 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 493349496
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/34141029 | [14 empty] | Online PSC | 2
9 | K | 741120005 | Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), průřezu žíly 25 až 35 mm2 | m | 50 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 441691623
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741120005 | [14 empty] | Online PSC | 2
10 | M | 34141030 | vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x25mm2 | m | 50 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00025 | 0.0125 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -348887840
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/34141030 | [14 empty] | Online PSC | 2
11 | K | 741120541 | Montáž šňůr měděných bez ukončení uložených volně těžkých (např. CGTG) průřezu do 2,5 mm2, počtu žil do 7 | m | 510 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -381003727
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741120541 | [14 empty] | Online PSC | 2
147 | M | 34113407 | kabel instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace pryž plášť pryž 300/500V (H05RR-F) 3x2,50mm2 | m | 360 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00018 | 0.0648 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1040918143
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/34113407 | [14 empty] | Online PSC | 2
12 | M | 34113278 | kabel Instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace pryž plášť pryž chloroprenová 450/750V (H07RN-F) 5x2,5mm2 | m | 150 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0002 | 0.03 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -101703168
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/34113278 | [14 empty] | Online PSC | 2
13 | K | 741120551 | Montáž šňůr měděných bez ukončení uložených volně těžkých (např. CGTG) průřezu přes 2,5 mm2, průřezu žil do 6 mm2 | m | 290 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1655567015
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741120551 | [14 empty] | Online PSC | 2
14 | M | 34113279 | kabel Instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace pryž plášť pryž chloroprenová 450/750V (H07RN-F) 5x4mm2 | m | 110 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00029 | 0.0319 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 294593149
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/34113279 | [14 empty] | Online PSC | 2
15 | M | 34113280 | kabel Instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace pryž plášť pryž chloroprenová 450/750V (H07RN-F) 5x6mm2 | m | 180 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00041 | 0.0738 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1258684056
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/34113280 | [14 empty] | Online PSC | 2
152 | K | 741120552 | Montáž šňůr měděných bez ukončení uložených volně těžkých (např. CGTG) průřezu přes 2,5 mm2, průřezu žil do 16 mm2 | m | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -779094638
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741120552 | [14 empty] | Online PSC | 2
153 | M | 34113281 | kabel Instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace pryž plášť pryž chloroprenová 450/750V (H07RN-F) 5x10mm2 | m | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00055 | 0.0165 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1839476441
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/34113281 | [14 empty] | Online PSC | 2
16 | K | 741122011 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 2x1,5 až 2,5 mm2 | m | 650 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1898307781
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741122011 | [14 empty] | Online PSC | 2
17 | M | 34111005 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 2x1,5mm2 | m | 450 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0001 | 0.045 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 948620152
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/34111005 | [14 empty] | Online PSC | 2
18 | M | R051 | kabel CXKH-V-O 2x1,5 | m | 200 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 704541353
19 | K | 741122015 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2 | m | 5700 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1627287653
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741122015 | [14 empty] | Online PSC | 2
20 | M | R024 | kabel CYKY-O 3x1,5 | m | 300 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -785335630
21 | M | 34111030 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2 | m | 5400 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00012 | 0.648 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -549973722
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/34111030 | [14 empty] | Online PSC | 2
22 | K | 741122016 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2 | m | 13972 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1803401364
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741122016 | [14 empty] | Online PSC | 2
23 | M | R025 | kabel CXKH-V-J 3x2,5 | m | 820 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1449175771
24 | M | 34111036 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2 | m | 13152 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00017 | 2.2358 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1553430035
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/34111036 | [14 empty] | Online PSC | 2
26 | K | 741122025 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 4x16 až 25 mm2 | m | 150 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1056685688
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741122025 | [14 empty] | Online PSC | 2
27 | M | R048 | kabel CYKY 4x25 | m | 150 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 658057315
28 | K | 741122031 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2 | m | 1850 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1528199708
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741122031 | [14 empty] | Online PSC | 2
29 | M | R023 | kabel CXKH-V-J 5x2,5 | m | 950 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1565656055
30 | M | 34111090 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2 | m | 600 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00016 | 0.096 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1137321896
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/34111090 | [14 empty] | Online PSC | 2
31 | M | 34111094 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2 | m | 300 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00025 | 0.075 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1386093789
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/34111094 | [14 empty] | Online PSC | 2
32 | K | 741122032 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2 | m | 300 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2000346508
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741122032 | [14 empty] | Online PSC | 2
33 | M | 34111098 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x4mm2 | m | 60 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00034 | 0.0204 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1740433355
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/34111098 | [14 empty] | Online PSC | 2
34 | M | 34111100 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm2 | m | 180 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00053 | 0.0954 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2132181247
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/34111100 | [14 empty] | Online PSC | 2
35 | M | R049 | kabel CXKH-V-J 5x4 | m | 40 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1664753638
36 | M | R050 | kabel CXKH-V-J 5x6 | m | 20 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2139608271
150 | K | 741122033 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x10 mm2 | m | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 910136431
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741122033 | [14 empty] | Online PSC | 2
151 | M | 34113034 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x10mm2 | m | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00077 | 0.0231 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1262287435
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/34113034 | [14 empty] | Online PSC | 2
148 | K | 741122141 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x185+95 až 240+120 mm2 | m | 75 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -584506466
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741122141 | [14 empty] | Online PSC | 2
149 | M | 34111667 | kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 3x185+95mm2 | m | 75 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00685 | 0.51375 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -453826318
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/34111667 | [14 empty] | Online PSC | 2
154 | K | 741122145 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x16 mm2 | m | 60 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 389642425
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741122145 | [14 empty] | Online PSC | 2
155 | M | R079 | kabel CXKH-V-J 5x16 | m | 60 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -991438867
39 | K | 741210001 | Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1077530271
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741210001 | [14 empty] | Online PSC | 2
40 | M | R041 | svorkovnice MET | kus | 5 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -552046511
41 | K | 741210006 | Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 300 kg | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1952519384
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741210006 | [14 empty] | Online PSC | 2
42 | M | R018 | Rozvaděč RP-D3 | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 615190245
43 | M | R019 | Rozvaděč RP-D2 | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1873587273
44 | M | R020 | Rozvaděč RP-D1 | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 593855404
45 | M | R021 | Rozvaděč RK-D0 | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1650433651
46 | M | R022 | Rozvaděč RPO-D | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1244879025
156 | M | R080 | UPS 400V / 40 kVA, 60 min, včetně dopravy, montáže, oživení | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -266701808
157 | M | R081 | centrální bateriový systém CBS pro nouzové osvětlení CBS, adresovatelný, 18 Ah, včetně dopravy, montáže, oživení | kus | 5 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 715012597
49 | K | 741310101 | Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení spínačů, řazení 1-jednopólových | kus | 69 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1792342073
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741310101 | [14 empty] | Online PSC | 2
50 | M | 34539010 | přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So bezšroubové svorky | kus | 69 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 4e-05 | 0.00276 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1516898292
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/34539010 | [14 empty] | Online PSC | 2
51 | M | 34539049 | kryt spínače jednoduchý | kus | 69 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 3e-05 | 0.00207 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 536483748
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/34539049 | [14 empty] | Online PSC | 2
52 | M | 34539059 | rámeček jednonásobný | kus | 69 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 1e-05 | 0.00069 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1430260958
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/34539059 | [14 empty] | Online PSC | 2
53 | K | 741310121 | Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení přepínačů, řazení 5-sériových | kus | 62 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1100527180
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741310121 | [14 empty] | Online PSC | 2
158 | M | 34539059 | rámeček jednonásobný | kus | 62 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 1e-05 | 0.00062 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -495285888
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/34539059 | [14 empty] | Online PSC | 2
54 | M | 34539012 | přístroj přepínače sériového, řazení 5 bezšroubové svorky | kus | 62 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 4e-05 | 0.00248 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1907935014
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/34539012 | [14 empty] | Online PSC | 2
55 | M | 34539050 | kryt spínače dělený | kus | 62 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 3e-05 | 0.00186 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -380454066
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/34539050 | [14 empty] | Online PSC | 2
56 | K | 741310122 | Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení přepínačů, řazení 6-střídavých | kus | 83 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1168115995
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741310122 | [14 empty] | Online PSC | 2
159 | M | 34539049 | kryt spínače jednoduchý | kus | 83 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 3e-05 | 0.00249 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -739271584
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/34539049 | [14 empty] | Online PSC | 2
160 | M | 34539059 | rámeček jednonásobný | kus | 83 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 1e-05 | 0.00083 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1676350306
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/34539059 | [14 empty] | Online PSC | 2
57 | M | 34539016 | přístroj přepínače střídavého, řazení 6, 6So, 6S bezšroubové svorky | kus | 83 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 4e-05 | 0.00332 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1173024827
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/34539016 | [14 empty] | Online PSC | 2
58 | K | 741310125 | Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení přepínačů, řazení 6+6-dvojitých střídavých | kus | 32 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1022361895
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741310125 | [14 empty] | Online PSC | 2
161 | M | 34539050 | kryt spínače dělený | kus | 32 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 3e-05 | 0.00096 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1147903669
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/34539050 | [14 empty] | Online PSC | 2
162 | M | 34539059 | rámeček jednonásobný | kus | 32 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 1e-05 | 0.00032 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1155483851
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/34539059 | [14 empty] | Online PSC | 2
59 | M | 34539017 | přístroj přepínače střídavého dvojitého, řazení 6+6(6+1) bezšroubové svorky | kus | 32 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 5e-05 | 0.0016 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1431847718
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/34539017 | [14 empty] | Online PSC | 2
60 | K | 741310221 | Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální spínačů, řazení 2-pro žaluzie | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 504673127
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741310221 | [14 empty] | Online PSC | 2
167 | M | 34539050 | kryt spínače dělený | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 3e-05 | 9e-05 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -137896472
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/34539050 | [14 empty] | Online PSC | 2
168 | M | 34539059 | rámeček jednonásobný | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 1e-05 | 3e-05 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1599089333
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/34539059 | [14 empty] | Online PSC | 2
61 | M | 34539008 | přístroj ovládače zapínacího dvojitého, řazení 1/0+1/0 šroubové svorky | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 5e-05 | 0.00015 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1740489355
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/34539008 | [14 empty] | Online PSC | 2
163 | K | 741310239 | Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální přepínačů, řazení 7-křížových | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1731573528
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741310239 | [14 empty] | Online PSC | 2
165 | M | 34539050 | kryt spínače dělený | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 3e-05 | 6e-05 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1697586952
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/34539050 | [14 empty] | Online PSC | 2
166 | M | 34539059 | rámeček jednonásobný | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 1e-05 | 2e-05 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2037674790
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/34539059 | [14 empty] | Online PSC | 2
164 | M | 34539004 | přístroj přepínače křížového, řazení 7, 7So šroubové svorky | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 5e-05 | 0.0001 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1794461525
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/34539004 | [14 empty] | Online PSC | 2
62 | K | 741310411 | Montáž spínačů tří nebo čtyřpólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí venkovní nebo mokré do 16 A | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -822265521
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741310411 | [14 empty] | Online PSC | 2
63 | M | R043 | nástěnný vypínač třípólový, 400V/16A | kus | 5 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1769315031
65 | K | 741310412 | Montáž spínačů tří nebo čtyřpólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí venkovní nebo mokré do 25 A | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -960045762
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741310412 | [14 empty] | Online PSC | 2
66 | M | R044 | nástěnný vypínač třípólový, 400V/20A | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2082754370
67 | K | 741310413 | Montáž spínačů tří nebo čtyřpólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí venkovní nebo mokré do 63 A | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -161521486
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741310413 | [14 empty] | Online PSC | 2
169 | M | R082 | Nástěnný vypínač třípólový , 400V/40A | kus | 3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1795648362
170 | M | R083 | Nástěnný vypínač třípólový , 400V/50A | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1121675250
68 | M | R045 | nástěnný vypínač třípólový, 400V/32A | kus | 4 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 256323113
69 | K | 741311003 | Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů čidla pohybu vestavného | kus | 39 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1427548211
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741311003 | [14 empty] | Online PSC | 2
70 | M | R026 | pohybový spínač, úhel 360°, IP20 | kus | 26 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -995878649
71 | M | R027 | pohybový spínač, úhel 360°, IP54 | kus | 13 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1564473803
72 | K | 741311012 | Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů s dálkovým ovládáním dvoukontaktních | kus | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 561663332
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741311012 | [14 empty] | Online PSC | 2
73 | M | R040 | nastavení a oživení systému DALI | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 54791570
74 | M | R037 | DALI modul | kus | 6 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1925013856
75 | M | R038 | řídící jednotka DALI | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -140836347
76 | M | R039 | DALI ovladač | kus | 6 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -916639941
77 | K | 741313002 | Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž | kus | 305 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -688650395
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741313002 | [14 empty] | Online PSC | 2
78 | M | R034 | přístroj zásuvky jednonásobné, krytka s clonkami, bezšroubové clonky, s měřením spotřeby | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2014923543
79 | M | R033 | přístroj zásuvky zápustné jednonásobné, krytka s clonkami, bezšroubové svorky, integrovaná USB nabíječka | kus | 54 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1635051276
80 | M | 34555241 | přístroj zásuvky zápustné jednonásobné, krytka s clonkami, bezšroubové svorky | kus | 250 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 6e-05 | 0.015 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 48646107
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/34555241 | [14 empty] | Online PSC | 2
81 | K | 741313004 | Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2x (2P + PE) dvojnásobná šikmá | kus | 127 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 955616956
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741313004 | [14 empty] | Online PSC | 2
82 | M | 34555242 | zásuvka zápustná dvojnásobná, šikmá, s clonkami, bezšroubové svorky | kus | 127 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0001 | 0.0127 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1565429380
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/34555242 | [14 empty] | Online PSC | 2
83 | K | 741313005 | Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE s ochrannými clonkami a přepěťovou ochranou | kus | 51 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -710547404
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741313005 | [14 empty] | Online PSC | 2
84 | M | 34555244 | přístroj zásuvky zápustné jednonásobné s optickou přepěťovou ochranou, krytka s clonkami, bezšroubové svorky | kus | 51 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 7e-05 | 0.00357 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -503350548
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/34555244 | [14 empty] | Online PSC | 2
186 | K | 741313151 | Montáž zásuvek průmyslových se zapojením vodičů spojovacích, provedení IP 44 3P+N+PE 16 A | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -177872346
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741313151 | [14 empty] | Online PSC | 2
187 | M | 35811324 | zásuvka spojovací 16A - 5pól, řazení 3P+N+PE IP44, šroubové svorky | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00022 | 0.00022 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -852704954
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/35811324 | [14 empty] | Online PSC | 2
171 | K | 741313331 | Montáž zásuvek průmyslových se zapojením vodičů vestavných, provedení IP 44 2P+PE 16 A | kus | 26 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1753971456
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741313331 | [14 empty] | Online PSC | 2
173 | M | R084 | zásuvka dvojitá, IP44, zapuštěná, šikmá, 400V/16A | kus | 8 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1061577569
172 | M | 35811481 | zásuvka vestavná přímá 16A - 3pól, řazení 2P+PE IP44, šroubové svorky | kus | 18 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00014 | 0.00252 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 897907492
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/35811481 | [14 empty] | Online PSC | 2
200 | K | 741330371 | Montáž ovladačů tlačítkových ve skříni se zapojením vodičů 1 tlačítkových | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -231693361
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741330371 | [14 empty] | Online PSC | 2
201 | M | R101 | tlačítko CENTRAL, TOTAL STOP | kus | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -732076752
85 | K | 741371002 | Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 1 zdroj s krytem | kus | 115 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2004404977
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741371002 | [14 empty] | Online PSC | 2
175 | M | R085 | N4-nouzové LED svítidlo přisazené, 24V, DC, adresovatelné, 2W, 200lm, area, IP20, CBS | kus | 7 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 828660216
174 | M | R032 | N5-nouzové LED svítidlo přisazené, 24V, DC, adresovatelné, 3W, 310lm, area, IP65, CBS | kus | 5 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1918909799
87 | M | R028 | NP-nouzové LED svítidlo s piktogramem 24V, DC, adresovatelné, 50lm, IP20, CBS | kus | 103 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0033 | 0.3399 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 782110651
89 | K | 741371021 | Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních vestavných 1 zdroj | kus | 82 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1865919554
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741371021 | [14 empty] | Online PSC | 2
90 | M | R030 | N1-nouzové LED svítidlo vestavné, 24V, DC, adresovatelné, 2W, 190lm, area, IP42, CBS | kus | 55 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 638437559
91 | M | R031 | N2-nouzové LED svítidlo vestavné, 24V, DC, adresovatelné, 2W, 200lm, corridor, IP42, CBS | kus | 27 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1101605370
92 | K | 741372014 | Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených nástěnných reflektorových lištový systém | kus | 24 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1657091942
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741372014 | [14 empty] | Online PSC | 2
176 | M | R086 | F2 - hliníkové liniové LED svítidlo 40,2 W, stropní, 3000K, 5580lm, mikroprismatický difuzor, RAL 9016, DALI, 1685x50x80mm, vč, zdroje | kus | 24 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1052479555
94 | K | 741372022 | Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených nástěnných hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2 | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2125695139
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741372022 | [14 empty] | Online PSC | 2
96 | M | R014 | F1-hliníkové liniové LED svítidlo, 40,2W, 2700K, 5580lm, mikroprismatický difuzor, RAL 9016, DALI, 1685x50x80mm, vč. zdroje | kus | 6 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1035629384
97 | K | 741372042 | Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních páskových lištových | m | 359 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1259152827
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741372042 | [14 empty] | Online PSC | 2
177 | M | R073 | LED 78W, LED pásek 9,6 W/m , 3000K, včetně Al profilu, difuzoru, napaječe | kus | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -361650059
178 | M | R087 | LED 48W, LED pásek 9,6 W/m , 3000K, včetně Al profilu, difuzoru, napaječe | kus | 6 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -291359460
179 | M | R088 | LED 360W, LED pásek 9,6 W/m , 3000K, včetně Al profilu, difuzoru, napaječe | kus | 6 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -553604566
180 | M | R089 | LED 220W, LED pásek 9,6 W/m , 3000K, včetně Al profilu, difuzoru, napaječe | kus | 3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2024998599
181 | M | R090 | LED 27W, LED pásek 9,6 W/m , 3000K, včetně Al profilu, difuzoru, napaječe | kus | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2092126735
182 | M | R91 | LED 54W, LED pásek 9,6 W/m , 3000K, včetně Al profilu, difuzoru, napaječe | kus | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1639220143
100 | K | 741372062 | Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2 | kus | 312 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1082165350
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741372062 | [14 empty] | Online PSC | 2
184 | M | R092 | E1 - stropní kruhové LED svítidlo, 17W, 3000K, 1800lm, IP30, hliníkové, mikroprismatický difuzor, d=220mm, v=50mm, vč. zdroje | kus | 6 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -31345891
185 | M | R093 | D1 - nástěnné hliníkové LED svítidlo, liniové, přisazené, 19W, 3000K, 2320lm, bílé, 290x50mm, včetně zdroje | kus | 24 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1909278829
183 | M | R076 | C1.500 - stropní LED svítidlo, 45W, 3000K, 3517lm, kulaté, bílé, se zapuštěným difuzorem, IP20, d=500mm, v=55mm, vč. zdroje | kus | 44 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1039773207
101 | M | R010 | B3-nástěnné LED svítidlo, 12W, 3000K, IP44, hranaté, chrom, d=586mm, š=78mm, v=40mm, vč. zdroje | kus | 27 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1648660579
102 | M | R005 | B2-přisazené LED svítidlo, 25W, 3000K, IP66, kulaté, bílé, d=330mm, v=54mm, vč. zdroje | kus | 41 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -796817496
103 | M | R006 | C1.300-stropní LED svítidlo, 30W, 3000K, 2136lm, kulaté, bílé, se zapuštěným difuzorem, IP20, d=300mm, v=55mm, vč. zdroje | kus | 72 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 228951947
105 | M | R008 | P1-přisazené LED svítidlo, 37W, 4000K, 5160lm, 1250x83x76mm, vč. zdroje | kus | 21 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1488742560
106 | M | R009 | V1-venkovní stropní svítidlo, LED, 9W, 3000K, 750lm, IP66, kulaté, d=82mm, v=81mm, vč. zdroje | kus | 77 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 593851622
107 | K | 741372101 | Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových vestavných stropních bodových | kus | 39 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1133951179
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741372101 | [14 empty] | Online PSC | 2
108 | M | R003 | B1-podhledové LED svítidlo, 20,5W, 3000K, 2300lm, mikroprismatický difuzor, IP54, kulaté, bílé, d=230mm, v=44mm, vč. zdroje | kus | 39 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1961203647
110 | K | 741372111 | Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových vestavných stropních panelových hranatých nebo kruhových, plochy do 0,09 m2 | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 53487640
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741372111 | [14 empty] | Online PSC | 2
111 | M | R016 | Z1-venkovní zapuštěné svítidlo LED 5,6W, 3000K, IP66, asymetrický reflektor, 130x81x50mm, vč. zdroje | kus | 10 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1526964082
112 | K | 741372112 | Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových vestavných stropních panelových hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2 | kus | 153 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2039673511
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741372112 | [14 empty] | Online PSC | 2
113 | M | R015 | M-vestavné LED liniové svítidlo do připravených roštů, 26,8W, 3000K, 3720lm, IP44, mikroprismatický difuzor, bílé, 1125x64mm, RG0, vč. zdroje | kus | 86 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -999541784
114 | M | R001 | A1 - vestavné podhledové svítidlo, 32W, 3000K, 4320lm, IP54, Ugr 19, RG0, třída izolace II, 597x597x40mm,bílé, vč.zdroje | kus | 67 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 856425396
116 | K | 741410021 | Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů pásku průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě | m | 250 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1911735680
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741410021 | [14 empty] | Online PSC | 2
117 | M | 35442062 | pás zemnící 30x4mm FeZn | kg | 237.5 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.001 | 0.2375 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1116510464
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/35442062 | [14 empty] | Online PSC | 2
118 | K | 741410041 | Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů drátu nebo lana Ø do 10 mm v městské zástavbě | m | 100 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 918371883
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741410041 | [14 empty] | Online PSC | 2
119 | M | 35441073 | drát D 10mm FeZn | kg | 62 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.001 | 0.062 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1646819990
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/35441073 | [14 empty] | Online PSC | 2
120 | K | 741420001 | Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, Ø do 10 mm | m | 410 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1268758593
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741420001 | [14 empty] | Online PSC | 2
121 | M | 35441077 | drát D 8mm AlMgSi | kg | 55.35 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.001 | 0.05535 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -447080933
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/35441077 | [14 empty] | Online PSC | 2
122 | K | 741420011 | Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan bez podpěr, Ø do 10 mm | m | 120 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -159452745
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741420011 | [14 empty] | Online PSC | 2
123 | M | 35442136 | drát D 8/11 mm AlMgSi + PVC | m | 120 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.001 | 0.12 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 409468900
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/35442136 | [14 empty] | Online PSC | 2
124 | K | 741420021 | Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby | kus | 567 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1301119005
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741420021 | [14 empty] | Online PSC | 2
125 | M | 35441885 | svorka spojovací pro lano D 8-10mm | kus | 252 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00023 | 0.05796 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1072221032
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/35441885 | [14 empty] | Online PSC | 2
126 | M | 35441895 | svorka připojovací k připojení kovových částí | kus | 304 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00016 | 0.04864 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -125455360
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/35441895 | [14 empty] | Online PSC | 2
127 | M | 35441925 | svorka zkušební pro lano D 6-12mm, FeZn | kus | 11 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0002 | 0.0022 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -20870591
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/35441925 | [14 empty] | Online PSC | 2
128 | K | 741420022 | Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby | kus | 148 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -608322395
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741420022 | [14 empty] | Online PSC | 2
129 | M | 35441875 | svorka křížová pro vodič D 6-10mm | kus | 49 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00016 | 0.00784 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 376791600
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/35441875 | [14 empty] | Online PSC | 2
130 | M | 35441986 | svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4 mm, FeZn | kus | 11 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00026 | 0.00286 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -109530925
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/35441986 | [14 empty] | Online PSC | 2
131 | M | R052 | podpěra vedení na ploché střechy PV21 |  | 70 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1808835733
132 | M | 35441996 | svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn | kus | 18 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0007 | 0.0126 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1307760908
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/35441996 | [14 empty] | Online PSC | 2
133 | K | 741420083 | Montáž hromosvodného vedení doplňků štítků k označení svodů | kus | 11 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1588285319
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741420083 | [14 empty] | Online PSC | 2
134 | M | 35442110 | štítek plastový - čísla svodů | kus | 11 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -122707071
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/35442110 | [14 empty] | Online PSC | 2
135 | K | 741430005 | Montáž jímacích tyčí délky do 3 m, na stojan | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1922661602
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741430005 | [14 empty] | Online PSC | 2
136 | M | 35441124 | tyč jímací s rovným koncem 3000mm nerez | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0069 | 0.0552 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2082743791
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/35441124 | [14 empty] | Online PSC | 2
137 | M | 35442262 | podstavec betonový pro jímací tyč se závitem M16 s PVC podložkou 25 kg | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.025 | 0.2 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1229281748
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/35442262 | [14 empty] | Online PSC | 2
197 | K | 741820013 | Měření zemních odporů zemnicí sítě délky pásku přes 200 do 500 m | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1026980778
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741820013 | [14 empty] | Online PSC | 2
138 | K | 741910412 | Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 100 mm | m | 500 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1576872265
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741910412 | [14 empty] | Online PSC | 2
139 | M | R046 | drátěný kabelový žlab s integrovanou spojkou a s požární odolností, 60x60mm, včetně tvarovek a uchycení | m | 500 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1219905126
141 | K | 741920024 | Montáž a zhotovení ohnivzdorných konstrukcí pro elektrozařízení podložek pod přístroje a svítidla, tl. do 8 mm, vel. přes 0,5 do 1 m2 | kus | 87 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1939628676
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741920024 | [14 empty] | Online PSC | 2
142 | M | R035 | typový protipožární kastlík na svítidlo, 1200x600mm | kus | 69 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1273220213
143 | M | R036 | typový protipožární kastlík na svítidlo, 600x600mm | kus | 18 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -706045606
193 | K | R099 | zapojování vodičů, kabelů ve skříních, rozvaděčích, svorkovnicích, ukončování | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1657190280
| D | 742 | Elektroinstalace - slaboproud |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
194 | K | 742190004 | Ostatní práce pro trasy požárně těsnící materiál do prostupu | kus | 288 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 353401534
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742190004 | [14 empty] | Online PSC | 2
195 | M | R095 | Prostup PBŘ a ucpávka | kus | 288 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 412075049
| D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
144 | K | HZS2491 | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí | hod | 300 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 512 | 2064393466
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/HZS2491 | [14 empty] | Online PSC | 1
145 | K | HZS4212 | Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik specialista | hod | 100 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 512 | 404503376
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/HZS4212 | [14 empty] | Online PSC | 1
146 | K | HZS4232 | Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný | hod | 55 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 512 | -1852994588
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/HZS4232 | [14 empty] | Online PSC | 1
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
196 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1024 | 1599974503

## D.1.4.D_C2 - Slaboproudé ...
{40a4472e-f2c4-401d-adad-16d64ac146eb}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Přístavba a celková rekonstrukce domu sociální péče Kralovice - 1.ETAPA
Objekt:
SO.01 - Objekt DSP Kralovice
Soupis:
SO.01.D - Blok D
Úroveň 4:
D.1.4.D_C2 - Slaboproudé instalace - SO.01 Blok D
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Plzeňská třída 345, 331 41 Kralovice u Rakovníka |  |  | Datum: | 21. 4. 2022
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 49748190
|  | Dům sociální péče Kralovice, p.o. |  |  |  | DIČ: | CZ24286923
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 88275248
|  | Jiří Škop |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 88275248
|  | Jiří Škop |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Přístavba a celková rekonstrukce domu sociální péče Kralovice - 1.ETAPA
Objekt:
SO.01 - Objekt DSP Kralovice
Soupis:
SO.01.D - Blok D
Úroveň 4:
D.1.4.D_C2 - Slaboproudé instalace - SO.01 Blok D
Místo: |  |  | Plzeňská třída 345, 331 41 Kralovice u Rakovníka |  |  | Datum: | 21. 4. 2022
Zadavatel: |  |  | Dům sociální péče Kralovice, p.o. |  |  | Projektant: | Jiří Škop
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Jiří Škop
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud | [5 empty] | 0
| 742 - Elektroinstalace - slaboproud | [5 empty] | 0
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Přístavba a celková rekonstrukce domu sociální péče Kralovice - 1.ETAPA
Objekt:
SO.01 - Objekt DSP Kralovice
Soupis:
SO.01.D - Blok D
Úroveň 4:
D.1.4.D_C2 - Slaboproudé instalace - SO.01 Blok D
Místo: |  |  | Plzeňská třída 345, 331 41 Kralovice u Rakovníka |  |  | Datum: | 21. 4. 2022
Zadavatel: |  |  | Dům sociální péče Kralovice, p.o. |  |  | Projektant: | Jiří Škop
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Jiří Škop
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.42827 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.42827 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 741 | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.12422 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 741112001 | Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových | kus | 461 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1699019218
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741112001 | [14 empty] | Online PSC | 2
2 | M | 34571450 | krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm | kus | 461 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 4e-05 | 0.01844 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1606979223
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/34571450 | [14 empty] | Online PSC | 2
3 | K | 741112101 | Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici zapuštěných plastových kruhových | kus | 42 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1456438612
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741112101 | [14 empty] | Online PSC | 2
4 | M | 34571521 | krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem a svorkovnicí | kus | 42 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 9e-05 | 0.00378 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -296745117
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/34571521 | [14 empty] | Online PSC | 2
5 | K | 741122016 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2 | m | 600 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 940946721
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741122016 | [14 empty] | Online PSC | 2
6 | M | 34111036 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2 | m | 600 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00017 | 0.102 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1093152358
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/34111036 | [14 empty] | Online PSC | 2
7 | K | 741122101 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných plochých (např. CYKYLo), počtu a průřezu žil 2x1,5 až 2,5 mm2 | m | 180 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1370784035
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741122101 | [14 empty] | Online PSC | 2
8 | M | R021 | kabel CHKE-R 2x1,5 | m | 180 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1187985566
| D | 742 | Elektroinstalace - slaboproud |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.30405 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
9 | K | 742110001 | Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku se zasekáním | m | 5865 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1279674282
10 | M | 34571073 | trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2325 | m | 1275 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 7e-05 | 0.08925 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -818899588
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/34571073 | [14 empty] | Online PSC | 2
11 | M | 34571062 | trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2316 | m | 4070 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 4e-05 | 0.1628 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1363391910
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/34571062 | [14 empty] | Online PSC | 2
12 | M | 34571074 | trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2332 | m | 520 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0001 | 0.052 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1787826156
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/34571074 | [14 empty] | Online PSC | 2
15 | K | 742110102 | Montáž kabelového žlabu drátěného 150/100 mm | m | 240 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1168312504
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742110102 | [14 empty] | Online PSC | 2
16 | M | R001 | kabelový žlab drátěný 100x50, včetně tvarovek, podpěr, uchycení | m | 240 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 698455210
17 | K | 742110502 | Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných čtyřhranných s víčkem | kus | 18 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1863828354
18 | M | R020 | krabice KO250 | kus | 18 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1843003389
19 | K | 742121001 | Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15 | m | 12927 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -487007921
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742121001 | [14 empty] | Online PSC | 2
20 | M | R003 | kabel FTP 5e LSOH | m | 1140 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1814856130
21 | M | R004 | kabel UTP 5e LSOH | m | 450 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1885047295
22 | M | R005 | kabel FTP cat6 | m | 10137 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 165129042
23 | M | R006 | koaxiální kabel 75 Ohm | m | 1200 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -932681608
24 | K | 742121002 | Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil přes 15 | m | 1600 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 457054368
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742121002 | [14 empty] | Online PSC | 2
25 | M | R007 | instalační sběrnicový kabel 2x24AWG + 2x20AWG | m | 1600 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2045778282
26 | K | 742190004 | Ostatní práce pro trasy požárně těsnící materiál do prostupu | kus | 52 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 149867440
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742190004 | [14 empty] | Online PSC | 2
27 | M | R025 | prostup a PBŘ ucpávka | kus | 52 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1979716649
30 | K | 742220081 | Montáž čtečky bezkontaktních karet | kus | 49 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1459931327
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742220081 | [14 empty] | Online PSC | 2
31 | M | R031 | čtečka RFID bez klávesnice, interierová | kus | 45 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -41954688
32 | M | R032 | čtečka RFID s klávesnicí, interierová | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 566201146
33 | M | R033 | čtečka RFID s klávesnicí, exterierová | kus | 3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2098869614
34 | K | 742220121 | Montáž modulu do systému PZTS pro 8 relé | kus | 68 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1753616838
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742220121 | [14 empty] | Online PSC | 2
35 | M | R037 | sběrnicový magnetický modul | kus | 60 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1321445158
36 | M | R038 | sběrnicový magnetický modul připojení | kus | 8 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -30463352
37 | K | 742220221 | Montáž systémového zdroje s akumulátorem a 8 kanálovým expandérem | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2051120457
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742220221 | [14 empty] | Online PSC | 2
38 | M | R030 | napájecí zdroj | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2069236635
39 | K | 742220231 | Montáž příslušenství pro PZTS kombinovaný kloubový držák pro pohybový detektor na strop nebo na stěnu | kus | 25 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1954876220
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742220231 | [14 empty] | Online PSC | 2
40 | M | R028 | kloubový držák PIR detektoru | kus | 25 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -960478788
41 | K | 742220232 | Montáž příslušenství pro PZTS detektor na stěnu nebo na strop | kus | 92 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1827215004
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742220232 | [14 empty] | Online PSC | 2
42 | M | R027 | PIR čidlo s videoverifikací | kus | 92 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 752694401
43 | K | 742220235 | Montáž příslušenství pro PZTS magnetický kontakt povrchový | kus | 135 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -474278355
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742220235 | [14 empty] | Online PSC | 2
44 | M | R026 | magnetický dveřní, okenní kontakt | kus | 135 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1243702207
45 | K | 742230003 | Montáž kamerového systému venkovní kamery | kus | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -574584638
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742230003 | [14 empty] | Online PSC | 2
46 | M | R035 | IP kamera exterierová, rozlišení 1920x1080 px, noční vidění |  | 12 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -260907348
47 | K | 742230004 | Montáž kamerového systému vnitřní kamery | kus | 17 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1512586680
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742230004 | [14 empty] | Online PSC | 2
48 | M | R036 | IP kamera interierová, rozlišení 1920x1080 px, noční vidění | kus | 17 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 914736777
49 | K | 742320001 | Montáž elektricky ovládaných zámků s mechanickým přepínačem otevřeno/zavřeno do zárubně | kus | 46 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1994557928
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742320001 | [14 empty] | Online PSC | 2
50 | M | R039 | elektromagnetický zámek | kus | 26 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 947438737
51 | M | R040 | elektrický otvírač |  | 20 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 953289051
52 | K | 742330041 | Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice jednozásuvky | kus | 180 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1820636933
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742330041 | [14 empty] | Online PSC | 2
53 | M | R042 | zásuvka 1 x RJ45 do omítky, včetně rámečku | kus | 46 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1437383808
54 | M | R041 | konektor RJ45 |  | 134 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1093901836
55 | K | 742330042 | Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice dvouzásuvky | kus | 56 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1891662013
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742330042 | [14 empty] | Online PSC | 2
56 | M | R043 | zásuvka 2 x RJ45, včetně rámečku | kus | 56 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 343872995
57 | K | 742360001 | Montáž systému pacient-sestra komunikačních prvků lůžkové jednotky bez osvětlení | kus | 56 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1537889569
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742360001 | [14 empty] | Online PSC | 2
58 | M | R008 | lůžková jednotka IP, včetně instalačního rámečku středního | kus | 56 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2081404319
59 | K | 742360012 | Montáž systému pacient-sestra komunikačních prvků závěsu lůžkové jednotky s konektorem | kus | 56 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1847325885
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742360012 | [14 empty] | Online PSC | 2
60 | M | R009 | závěs lůžkové jednotky s konektorem IP | kus | 56 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1970044721
61 | K | 742360022 | Montáž systému pacient-sestra komunikačních prvků komunikační jednotky s displejem | kus | 42 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2013474925
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742360022 | [14 empty] | Online PSC | 2
62 | M | R010 | komunikační jednotka s displejem IP, včetně instalačního rámečku velkého | kus | 42 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 790253646
63 | K | 742360125 | Montáž systému pacient-sestra signalizačních prvků zásuvky ethernet | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2116295873
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742360125 | [14 empty] | Online PSC | 2
64 | M | R012 | zásuvka ethernet IP | kus | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1581664611
69 | K | 742360161 | Montáž systému pacient-sestra signalizačních prvků táhla nouzového volání | kus | 27 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1615615445
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742360161 | [14 empty] | Online PSC | 2
70 | M | R014 | táhlo nouzového volání IP, včetně instalačního rámečku malého |  | 27 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 736754582
71 | K | 742360162 | Montáž systému pacient-sestra signalizačních prvků táhla nouzového volání s tlačítkem | kus | 27 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1879605500
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742360162 | [14 empty] | Online PSC | 2
72 | M | R015 | táhlo nouzového volání s tlačítkem IP, včetně instalačního rámečku malého | kus | 27 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1315314603
73 | K | 742360201 | Montáž systému pacient-sestra signalizačních prvků svítidla | kus | 39 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1185700784
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742360201 | [14 empty] | Online PSC | 2
74 | M | R016 | svítidlo IP | kus | 39 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1488196116
75 | K | 742360301 | Montáž systému pacient-sestra síťových prvků switch modulu | kus | 18 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -933696036
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742360301 | [14 empty] | Online PSC | 2
77 | M | R017 | switch modul 2+6 PoE | kus | 18 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 613062843
78 | K | 742360302 | Montáž systému pacient-sestra síťových prvků napáječe | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1964261387
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742360302 | [14 empty] | Online PSC | 2
79 | M | R018 | napaječ 24V/250W IP | kus | 3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2144633105
80 | K | 742360401 | Montáž systému pacient-sestra nastavení a oživení systému instalace SW pacient-sestra | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -654059443
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742360401 | [14 empty] | Online PSC | 2
81 | K | 742360411 | Montáž systému pacient-sestra nastavení a oživení systému SW licence účastníka | kus | 56 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1734533785
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742360411 | [14 empty] | Online PSC | 2
82 | M | R023 | SW licence účastníka | kus | 56 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 119290839
83 | K | 742360412 | Montáž systému pacient-sestra nastavení a oživení systému SW licence historie volání | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1657517331
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742360412 | [14 empty] | Online PSC | 2
84 | M | R024 | SW licence historie volání | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1421421938
85 | K | 742360413 | Montáž systému pacient-sestra nastavení a oživení systému SW licence aktivace sdruženého provozu | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2077040822
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742360413 | [14 empty] | Online PSC | 2
86 | K | 742360421 | Montáž systému pacient-sestra nastavení a oživení systému kontrola a otestování rozvodného vedení | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1956942017
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742360421 | [14 empty] | Online PSC | 2
87 | K | 742420121 | Montáž společné televizní antény televizní zásuvky koncové nebo průběžné | kus | 51 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1171159362
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742420121 | [14 empty] | Online PSC | 2
88 | M | R044 | zásuvka STA do omítky, koncová, včetně rámečku | kus | 51 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -20922897
| D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
89 | K | HZS2491 | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí | hod | 225 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 512 | 1437832853
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/HZS2491 | [14 empty] | Online PSC | 1
90 | K | HZS4212 | Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik specialista | hod | 45 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 512 | -697702670
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/HZS4212 | [14 empty] | Online PSC | 1
91 | K | HZS4232 | Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný | hod | 35 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 512 | -1124110240
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/HZS4232 | [14 empty] | Online PSC | 1

## D.1.4.D_D - Vzduchotechnika
{a7fb7cfb-c49d-48fe-9aa0-b2ec6df06704}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Přístavba a celková rekonstrukce domu sociální péče Kralovice - 1.ETAPA
Objekt:
SO.01 - Objekt DSP Kralovice
Soupis:
SO.01.D - Blok D
Úroveň 4:
D.1.4.D_D - Vzduchotechnika
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Plzeňská třída 345, 331 41 Kralovice u Rakovníka |  |  | Datum: | 21. 4. 2022
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 49748190
|  | Dům sociální péče Kralovice, p.o. |  |  |  | DIČ: | CZ24286923
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 08179697
|  | Ventia CZ s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ08179697
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 08179697
|  | Ventia CZ s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ08179697
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Přístavba a celková rekonstrukce domu sociální péče Kralovice - 1.ETAPA
Objekt:
SO.01 - Objekt DSP Kralovice
Soupis:
SO.01.D - Blok D
Úroveň 4:
D.1.4.D_D - Vzduchotechnika
Místo: |  |  | Plzeňská třída 345, 331 41 Kralovice u Rakovníka |  |  | Datum: | 21. 4. 2022
Zadavatel: |  |  | Dům sociální péče Kralovice, p.o. |  |  | Projektant: | Ventia CZ s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ventia CZ s.r.o.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 751 - Vzduchotechnika | [5 empty] | 0
| 752 - ROZVODY VZDUCHOTECHNIKY, OSTATNÍ | [5 empty] | 0
| 753 - VÝUSTKY | [5 empty] | 0
| 755 - IZOLACE | [5 empty] | 0
| 756 - Ventilátor pro odvětrávání kouře a tepla CHÚC - B budovy D | [5 empty] | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | [5 empty] | 0
| VRN3 - Zařízení staveniště | [5 empty] | 0
| VRN9 - Ostatní náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Přístavba a celková rekonstrukce domu sociální péče Kralovice - 1.ETAPA
Objekt:
SO.01 - Objekt DSP Kralovice
Soupis:
SO.01.D - Blok D
Úroveň 4:
D.1.4.D_D - Vzduchotechnika
Místo: |  |  | Plzeňská třída 345, 331 41 Kralovice u Rakovníka |  |  | Datum: | 21. 4. 2022
Zadavatel: |  |  | Dům sociální péče Kralovice, p.o. |  |  | Projektant: | Ventia CZ s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ventia CZ s.r.o.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 751 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 751100R001 | Montáž zařízení VZT 01 | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2
2 | M | 429100R001 | Dodávka VZT 01 - Kompaktní rekuperační jednotka vertikální | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 4
| VV |  | provedení 13 730 m3/h, viz. příloha TL_kralovice_VZT_01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 751110R001 | Elektrický předehřev s regulací autonomní 2,5 kW a čidlem teploty 1.fáz | soubor | 4 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 6
4 | K | 751100R004 | Montáž zařízení VZT 04 | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 8
5 | M | 429100R004 | Dodávka VZT 04 - Kompaktní horizontální jednotka stacionární | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 10
| VV |  | provedení 1600 m3/h / 100 Pa, 87%, EC motory, filtrace G4, tlumící, hmotnost 135 kg | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 751100R008 | Montáž zařízení VZT 08 | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 12
7 | M | 429100R008 | Dodávka VZT 08 - Kompaktní horizontální jednotka stacionární | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 14
| VV |  | provedení 1600 m3/h / 100 Pa, 87%, EC motory, filtrace G4, tlumící, hmotnost 135 kg | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 751100R012 | Montáž zařízení VZT 12 | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 16
9 | M | 429100R012 | Dodávka VZT 12 - Kompaktní horizontální jednotka stacionární | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 18
| VV |  | provedení 1600 m3/h / 100 Pa, 87%, EC motory, filtrace G4, tlumící, hmotnost 135 kg | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 751200R012 | Čidlo obsahu CO2 pro montáž do potrubí | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 20
11 | K | 751200R001 | Potrubní čidlo kouře | kus | 4 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 22
12 | K | 751200R002 | Potrubní teplotní čidlo | kus | 4 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 24
13 | K | 751200R013 | Regulátor konstatního průtoku vzduchu DN 200 mm | kus | 4 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 26
14 | K | 751200R014 | Regulátor konstatního průtoku vzduchu 400x250 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 28
15 | K | 751250R010 | Regulační klapka 500x315 | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 30
16 | K | 751250R011 | Regulační klapka 500x300 | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 32
17 | K | 751250R012 | Regulační klapka 400x315 | kus | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 34
18 | K | 751250R013 | Regulační klapka 250x160 | kus | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 36
19 | K | 751250R014 | Regulační klapka 320x150 | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 38
20 | K | 751250R015 | Regulační klapka 200x200 | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 40
21 | K | 751200R016 | Mřížka do spir. vinutého potrubí, obdélníková výust 325x75 jednořadá | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 42
22 | K | 751200R007 | Anemostat | kus | 8 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 44
| VV |  | čtvercový 600x600 vč. p. boxu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Dodávka a montáž | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 751200R016 | Mřížka do spir. vinutého potrubí, obdélníková výust 325x75 jednořadá | kus | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 46
24 | K | 751200R017 | Mřížka obdélníková přívodní 425x125 jednořadá | kus | 6 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 48
25 | K | 751200R018 | Dýza Ø 125 vč. zděře stěnová | kus | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 50
26 | K | 751250R016 | Požární klapka Trox technik FKS-EU s pružinovým pohonem 250x100mm | kus | 12 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 52
27 | K | 751250R017 | Požární klapka Trox technik FKS-EU s pružinovým pohonem 250x160mm | kus | 6 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 54
28 | K | 751250R018 | Požární klapka Systém Air FDS-3G se servopohonem B230T 500x315mm | kus | 4 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 56
29 | K | 751250R019 | Požární klapka na potrubí DN 315, servopohon se zpětnou pružinou, AC/DC 230 | kus | 6 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 58
30 | K | 751200R019 | Systém Air FDS-3G se servopohonem B230T 1000x315mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 60
31 | K | 751200R020 | Systém Air FDS-3G se servopohonem B230T 550x450mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 62
32 | K | 751300R009 | Trox Technik FKRS-EU s pružinovým servopohonem Ø160mm | kus | 6 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 64
33 | K | 751300R011 | Trox Technik FKRS-EU s pružinovým servopohonem Ø125mm | kus | 12 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 66
34 | K | 751300R015 | Trox Technik FKRS-EU s pružinovým servopohonem Ø180mm | kus | 9 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 68
35 | K | 751300R016 | Trox Technik FKRS-EU s pružinovým servopohonem Ø200mm | kus | 9 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 70
36 | K | 751300R017 | Trox Technik FKRS-EU s pružinovým servopohonem Ø224mm | kus | 8 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 72
37 | K | 751200R021 | Flexibilní tlumič hluku DN 250 | kus | 12 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 74
| D | 752 | ROZVODY VZDUCHOTECHNIKY, OSTATNÍ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
38 | K | 752100R002 | Potrubí obdelníkové 250x160 | m2 | 26.61 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 76
| VV |  | Dodávka a montáž | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | + 45% tvarovek (tvarovky dle samostatného rozpisu) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 26,61 |  | 26.61 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 26.61 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 752100R095 | Potrubí obdélníkové 1000x315 | m2 | 51.1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 78
| VV |  | Dodávka a montáž | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | + 45% tvarovek (tvarovky dle samostatného rozpisu) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 51,1 |  | 51.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 51.1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | 752100R096 | Potrubí obdélníkové 1000x680 | m2 | 1.61 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 80
| VV |  | Dodávka a montáž | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | + 45% tvarovek (tvarovky dle samostatného rozpisu) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,61 |  | 1.61 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.61 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
41 | K | 752100R097 | Potrubí obdélníkové 1025x340 | m2 | 5.2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 82
| VV |  | Dodávka a montáž | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | + 45% tvarovek (tvarovky dle samostatného rozpisu) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,2 |  | 5.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | 752100R098 | Potrubí obdélníkové 1100x450 | m2 | 0.42 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 84
| VV |  | Dodávka a montáž | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | + 45% tvarovek (tvarovky dle samostatného rozpisu) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,42 |  | 0.42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.42 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
43 | K | 752100R099 | Potrubí obdélníkové 1100x950 | m2 | 1.89 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 86
| VV |  | Dodávka a montáž | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | + 45% tvarovek (tvarovky dle samostatného rozpisu) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,89 |  | 1.89 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.89 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
44 | K | 752100R100 | Potrubí obdélníkové 1480x1860 | m2 | 32.73 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 88
| VV |  | Dodávka a montáž | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | + 45% tvarovek (tvarovky dle samostatného rozpisu) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 32,73 |  | 32.73 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 32.73 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
45 | K | 752100R101 | Potrubí obdélníkové 200x200 | m2 | 1.73 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 90
| VV |  | Dodávka a montáž | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | + 45% tvarovek (tvarovky dle samostatného rozpisu) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,73 |  | 1.73 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.73 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
46 | K | 752100R102 | Potrubí obdélníkové 220x90 | m2 | 24.48 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 92
| VV |  | Dodávka a montáž | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | + 45% tvarovek (tvarovky dle samostatného rozpisu) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24,48 |  | 24.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 24.48 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
47 | K | 752100R103 | Potrubí obdélníkové 300x250 | m2 | 2.79 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 94
| VV |  | Dodávka a montáž | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | + 45% tvarovek (tvarovky dle samostatného rozpisu) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,79 |  | 2.79 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.79 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
48 | K | 752100R104 | Potrubí obdélníkové 310x125 | m2 | 2.71 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 96
| VV |  | Dodávka a montáž | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | + 45% tvarovek (tvarovky dle samostatného rozpisu) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,71 |  | 2.71 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.71 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
49 | K | 752100R105 | Potrubí obdélníkové 315x160 | m2 | 1.1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 98
| VV |  | Dodávka a montáž | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | + 45% tvarovek (tvarovky dle samostatného rozpisu) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,1 |  | 1.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
50 | K | 752100R106 | Potrubí obdélníkové 315x315 | m2 | 9.64 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 100
| VV |  | Dodávka a montáž | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | + 45% tvarovek (tvarovky dle samostatného rozpisu) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,64 |  | 9.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9.64 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
51 | K | 752100R107 | Potrubí obdélníkové 320x150 | m2 | 3.18 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 102
| VV |  | Dodávka a montáž | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | + 45% tvarovek (tvarovky dle samostatného rozpisu) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,18 |  | 3.18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.18 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
52 | K | 752100R108 | Potrubí obdélníkové 400x250 | m2 | 5.86 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 104
| VV |  | Dodávka a montáž | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | + 45% tvarovek (tvarovky dle samostatného rozpisu) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,86 |  | 5.86 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5.86 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
53 | K | 752100R109 | Potrubí obdélníkové 400x315 | m2 | 2.52 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 106
| VV |  | Dodávka a montáž | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | + 45% tvarovek (tvarovky dle samostatného rozpisu) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,52 |  | 2.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.52 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
54 | K | 752100R110 | Potrubí obdélníkové 450x1100 | m2 | 3.78 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 108
| VV |  | Dodávka a montáž | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | + 45% tvarovek (tvarovky dle samostatného rozpisu) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,78 |  | 3.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.78 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
55 | K | 752100R111 | Potrubí obdélníkové 450x800 | m2 | 1.09 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 110
| VV |  | Dodávka a montáž | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | + 45% tvarovek (tvarovky dle samostatného rozpisu) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,09 |  | 1.09 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.09 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
56 | K | 752100R112 | Potrubí obdélníkové 480x200 | m2 | 2.66 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 112
| VV |  | Dodávka a montáž | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | + 45% tvarovek (tvarovky dle samostatného rozpisu) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,66 |  | 2.66 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.66 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
57 | K | 752100R113 | Potrubí obdélníkové 480x300 | m2 | 0.52 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 114
| VV |  | Dodávka a montáž | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | + 45% tvarovek (tvarovky dle samostatného rozpisu) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,52 |  | 0.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.52 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
58 | K | 752100R114 | Potrubí obdélníkové 500x160 | m2 | 4.15 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 116
| VV |  | Dodávka a montáž | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | + 45% tvarovek (tvarovky dle samostatného rozpisu) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,15 |  | 4.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.15 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
59 | K | 752100R115 | Potrubí obdélníkové 500x300 | m2 | 15.6 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 118
| VV |  | Dodávka a montáž | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | + 45% tvarovek (tvarovky dle samostatného rozpisu) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,6 |  | 15.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
60 | K | 752100R116 | Potrubí obdélníkové 500x315 | m2 | 70.37 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 120
| VV |  | Dodávka a montáž | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | + 45% tvarovek (tvarovky dle samostatného rozpisu) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 70,37 |  | 70.37 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 70.37 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
61 | K | 752100R117 | Potrubí obdélníkové 525x340 | m2 | 6.04 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 122
| VV |  | Dodávka a montáž | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | + 45% tvarovek (tvarovky dle samostatného rozpisu) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,04 |  | 6.04 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6.04 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
62 | K | 752100R118 | Potrubí obdélníkové 600x300 | m2 | 12.96 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 124
| VV |  | Dodávka a montáž | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | + 45% tvarovek (tvarovky dle samostatného rozpisu) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,96 |  | 12.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12.96 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
63 | K | 752100R119 | Potrubí obdéníkové 550x420 | m2 | 26.34 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 126
| VV |  | Dodávka a montáž | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | + 45% tvarovek (tvarovky dle samostatného rozpisu) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 26,34 |  | 26.34 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 26.34 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
64 | K | 752100R120 | Potrubí obdélníkové 630x400 | m2 | 4.28 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 128
| VV |  | Dodávka a montáž | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | + 45% tvarovek (tvarovky dle samostatného rozpisu) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,28 |  | 4.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.28 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
65 | K | 752100R121 | Potrubí obdélníkové 650x575 | m2 | 1.12 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 130
| VV |  | Dodávka a montáž | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | + 45% tvarovek (tvarovky dle samostatného rozpisu) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,12 |  | 1.12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.12 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
66 | K | 752100R122 | Potrubí obdélníkové 655x575 | m2 | 1.1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 132
| VV |  | Dodávka a montáž | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | + 45% tvarovek (tvarovky dle samostatného rozpisu) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,1 |  | 1.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
67 | K | 752100R123 | Potrubí obdélníkové 700x450 | m2 | 2.44 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 134
| VV |  | Dodávka a montáž | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | + 45% tvarovek (tvarovky dle samostatného rozpisu) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,44 |  | 2.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.44 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
68 | K | 752100R124 | Potrubí obdélníkové 800x315 | m2 | 3.36 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 136
| VV |  | Dodávka a montáž | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | + 45% tvarovek (tvarovky dle samostatného rozpisu) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,36 |  | 3.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.36 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
69 | K | 752100R054 | Potrubí Spiro 125 mmø | m | 68.44 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 138
| VV |  | Dodávka a montáž | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | + 45% tvarovek (tvarovky dle samostatného rozpisu) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 68,44 |  | 68.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 68.44 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
70 | K | 752100R055 | Potrubí Spiro 160 mmø | m | 81.3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 140
| VV |  | Dodávka a montáž | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | + 45% tvarovek (tvarovky dle samostatného rozpisu) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 81,3 |  | 81.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 81.3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
71 | K | 752100R056 | Potrubí Spiro 200 mmø | m | 58.04 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 142
| VV |  | Dodávka a montáž | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | + 45% tvarovek (tvarovky dle samostatného rozpisu) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 58,04 |  | 58.04 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 58.04 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
72 | K | 752100R058 | Potrubí Spiro 250 mmø | m | 0.85 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 144
| VV |  | Dodávka a montáž | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | + 45% tvarovek (tvarovky dle samostatného rozpisu) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,85 |  | 0.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.85 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
73 | K | 752100R057 | Potrubí Spiro 225 mmø | m | 40.07 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 146
| VV |  | Dodávka a montáž | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | + 45% tvarovek (tvarovky dle samostatného rozpisu) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 40,07 |  | 40.07 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 40.07 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
74 | K | 752100R059 | Potrubí Spiro 315 mmø | m | 0.26 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 148
| VV |  | Dodávka a montáž | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | + 45% tvarovek (tvarovky dle samostatného rozpisu) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,26 |  | 0.26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.26 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
75 | K | 752100R125 | Potrubí Spiro 100 mmø | m | 11.61 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 150
| VV |  | Dodávka a montáž | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | + 45% tvarovek (tvarovky dle samostatného rozpisu) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,61 |  | 11.61 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11.61 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
76 | K | 752100R126 | Potrubí Spiro 150 mmø | m | 9.43 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 152
| VV |  | Dodávka a montáž | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | + 45% tvarovek (tvarovky dle samostatného rozpisu) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,43 |  | 9.43 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9.43 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
77 | K | 752100R127 | Potrubí Spiro 355 mmø | m | 2.22 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 154
| VV |  | Dodávka a montáž | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | + 45% tvarovek (tvarovky dle samostatného rozpisu) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,22 |  | 2.22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.22 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
78 | K | 752100R140 | Potrubí Spiro 180 mmø | m | 57.52 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 156
| VV |  | Dodávka a montáž | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | + 45% tvarovek (tvarovky dle samostatného rozpisu) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 57,52 |  | 57.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 57.52 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
79 | K | 752100R128 | Hadice akusticky tlumící 500x160 | m2 | 2.49 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 158
| VV |  | Dodávka a montáž | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,49 |  | 2.49 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.49 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
80 | K | 752100R129 | Hadice akusticky tlumící Ø 150 | m | 315.12 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 160
81 | K | 752100R130 | Hadice akusticky tlumící Ø 125 | m | 11.547 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 162
82 | K | 752100R131 | Hadice akusticky tlumící Ø 225 | m | 3.68 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 164
83 | K | 752100R132 | Hadice akusticky tlumící Ø 365 | m | 6.75 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 166
84 | K | 752100R133 | Potrubí ohebné s izolací Ø 315 | m | 7.5 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 168
85 | K | 752100R043 | Ohebné potrubí 125 mmø | m | 6.69 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 170
| VV |  | Dodávka a montáž | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,69 |  | 6.69 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6.69 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
86 | K | 752100R076 | Ohebné potrubí 160 mmø | m | 0.331 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 172
| VV |  | Dodávka a montáž | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,331 |  | 0.331 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.331 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
87 | K | 752100R134 | Ohebné potrubí 225 mmø | m | 0.598 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 174
| VV |  | Dodávka a montáž | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,598 |  | 0.598 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.598 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
88 | K | 752100R135 | Ohebné potrubí 250 mmø | m | 3.824 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 176
| VV |  | Dodávka a montáž | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,824 |  | 3.824 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.824 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
89 | K | 752100R091 | Ohebné potrubí 280 mmø | m | 0.424 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 178
| VV |  | Dodávka a montáž | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,424 |  | 0.424 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.424 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
90 | K | 752100R136 | Dýza Ø 125 vč. zděře stěnová | kus | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 180
91 | K | 752100R137 | VS spojka tlumící pro hranaté potrubí | kus | 48 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 182
92 | K | 752100R138 | NS spojka vnější pro kruhové potrubí | kus | 168 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 184
93 | K | 752100R139 | NS spojka vnitřní s těsněním pro kruhové potrubí | kus | 105 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 186
94 | K | 756100R005 | Závěsný a spojovací materiál | soubor | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 188
| D | 753 | VÝUSTKY |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
95 | K | 753100R004 | Odtahový plastový kruhový ventil DN Ø 125 | kus | 24 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 190
96 | K | 753100R005 | Přívodní plastový kruhový ventil, DN Ø 125 | kus | 40 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 192
97 | K | 753100R017 | Venkovní hliníková protidešťová mřížka 497x247 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 194
98 | K | 753100R018 | Mřížka obdélníková hliníková 700x550 | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 196
99 | K | 753100R019 | Mřížka obdélníková hliníková 400x300 | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 198
100 | K | 753100R020 | Stěnová mřížka hliníková 100x300 mm | kus | 6 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 200
| D | 755 | IZOLACE |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
101 | K | 755100R001 | Požární izolace 40 mm Al polep | m2 | 52 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 202
102 | K | 755100R002 | Tepelná izolace Kaučuk 20 mm | m2 | 5.1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 204
| VV |  | Dodávka a montáž | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,14+0,96 |  | 5.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5.1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
103 | K | 755100R003 | Tepelná izolace s AL kašírováním 25 mm | m2 | 0.64 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 206
| VV |  | Dodávka a montáž | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,54+0,1 |  | 0.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.64 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 756 | Ventilátor pro odvětrávání kouře a tepla CHÚC - B budovy D |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
104 | K | 756100R006 | Ventilátor požární | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 208
| VV |  | max. Příkon 3kW, hmotnost 205kg, max. Průtok 12 000m3/h | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Dodávka a montáž | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
105 | K | 756100R007 | Potrubí poz. 1000X300 mm | m | 6 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 210
106 | K | 756100R008 | Požární střešní poklop 1300x1300 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 212
107 | K | 756100R009 | Požární střešní poklop 600x600 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 214
108 | K | 756100R005 | Závěsný a spojovací materiál | soubor | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 216
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
109 | K | 013254R00 | Dílenská dokumentace obd. potrubí | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 218
110 | K | 013254R01 | Popis a štítkování VZT tras a zařízení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 220
| D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
111 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | kpl | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 222
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/030001000 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | VRN9 | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
112 | K | 092203000 | Náklady na zaškolení | hod | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 224
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/092203000 | [14 empty] | Online PSC | 2
113 | K | 0922030R1 | Těsnící materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 226
114 | K | 0922030R2 | Prostupy nenosnými konstrukcemi pro VZT potrubí | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 228
115 | K | 0922030R3 | Transport + dopravné | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 230
116 | K | 0922030R4 | Použití zvedací techniky | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 232
117 | K | 0922030R5 | Měření výkonu , zaregulování vč. protokolu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 234
118 | K | 0922030R6 | Zkušební provoz | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 236
119 | K | 998751202R | Přesun hmot | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 238

## D.1.4.D_E - Zařízení slab...
{7a965826-c924-4d50-b07c-471762b900b5}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Přístavba a celková rekonstrukce domu sociální péče Kralovice - 1.ETAPA
Objekt:
SO.01 - Objekt DSP Kralovice
Soupis:
SO.01.D - Blok D
Úroveň 4:
D.1.4.D_E - Zařízení slaboproudé elektrotechniky - Elektrická požární signalizace
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Plzeňská třída 345, 331 41 Kralovice u Rakovníka |  |  | Datum: | 21. 4. 2022
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 49748190
|  | Dům sociální péče Kralovice, p.o. |  |  |  | DIČ: | CZ24286923
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 05074495
|  | Pavel Schánil |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 05074495
|  | Pavel Schánil |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Přístavba a celková rekonstrukce domu sociální péče Kralovice - 1.ETAPA
Objekt:
SO.01 - Objekt DSP Kralovice
Soupis:
SO.01.D - Blok D
Úroveň 4:
D.1.4.D_E - Zařízení slaboproudé elektrotechniky - Elektrická požární signalizace
Místo: |  |  | Plzeňská třída 345, 331 41 Kralovice u Rakovníka |  |  | Datum: | 21. 4. 2022
Zadavatel: |  |  | Dům sociální péče Kralovice, p.o. |  |  | Projektant: | Pavel Schánil
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Pavel Schánil
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - Elektrická požární signalizace - EPS 1. Fáse objekt D | [5 empty] | 0
| D - Ústředna EPS | [5 empty] | 0
| D2 - Stávající ústředna EPS | [5 empty] | 0
| D3 - Externí tabla EPS | [5 empty] | 0
| D4 - Hlásiče bodové adresné | [5 empty] | 0
| D5 - Tlačítkové hlásiče adresné | [5 empty] | 0
| D6 - Prvky linkové vstupně/výstupní | [5 empty] | 0
| D7 - Adresná zvuková a světelná signalizace | [5 empty] | 0
| D8 - Příslušenství a servisní činnost | [5 empty] | 0
| D9 - Kabelové rozvody | [5 empty] | 0
| D10 - Ostatní | [5 empty] | 0
| D11 - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| D12 - Hodinové zúčtovací sazby | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Přístavba a celková rekonstrukce domu sociální péče Kralovice - 1.ETAPA
Objekt:
SO.01 - Objekt DSP Kralovice
Soupis:
SO.01.D - Blok D
Úroveň 4:
D.1.4.D_E - Zařízení slaboproudé elektrotechniky - Elektrická požární signalizace
Místo: |  |  | Plzeňská třída 345, 331 41 Kralovice u Rakovníka |  |  | Datum: | 21. 4. 2022
Zadavatel: |  |  | Dům sociální péče Kralovice, p.o. |  |  | Projektant: | Pavel Schánil
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Pavel Schánil
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.451 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | Elektrická požární signalizace - EPS 1. Fáse objekt D |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.451 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D | Ústředna EPS |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | M | M | Ústředna EPS analogová modulární pro maximální počet 10 přídavných modulů. Obsahuje základní desku pro CPU a 2 mikromoduly + rozhraní RS485, TTY a Ethernet, hlavní přenosové relé, 4x volně programovatelné reléové výstupy, SD slot pro rozšíření paměti SD kartou, vstup zpětného hlášení, modul napájecího zdroje 450W/24Vdc, propojovací modul napájení, 1x skříň pro CPU+moduly, 1x skříň pro kaskádovatelné zdroje, 1x skříň pro 2x akumulátor 12V/24Ah. | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2
2 | K | 742210003 | Montáž ústředny EPS bez čelního panelu čtyř nebo vícekruhové | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742210003 | [14 empty] | Online PSC | 2
3 | M | M.1 | Neutrální čelní panel | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6
4 | K | 742210005 | Montáž ústředny EPS panelu čelního | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742210005 | [14 empty] | Online PSC | 2
5 | M | M.2 | Řídící modul pro 10 pozic včetně CPU | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 10
6 | M | M.3 | Modul rozšíření o 4 pozice číslo 1 | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 12
7 | M | M.4 | Modul pro připojení analogové kruhové sběrnice s maximálně 127 účastníky, galvanické oddělení od ústředny | kus | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 14
8 | M | M.5 | Modul 62,5 kBaud pro vytvoření sítě 16ti ústředen EPS | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 16
9 | K | 742210006 | Montáž ústředny EPS karty rozšiřující | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 18
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742210006 | [14 empty] | Online PSC | 2
10 | M | M.6 | Modul přepěťové ochrany pro modul sítě ústředen včetně krytu | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 20
11 | K | 742123001 | Montáž přepěťové ochrany pro slaboproudá zařízení | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 22
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742123001 | [14 empty] | Online PSC | 2
12 | M | M.7 | Akumulátor 12V/24Ah se šroubovými svorkami M5 a životností až 10 let, VdS | kus | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 24
13 | K | 742210041 | Montáž akumulátoru 2 x 12 V pro ústřednu EPS | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 26
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742210041 | [14 empty] | Online PSC | 2
14 | M | M.8 | Požárně odolná skříň F30 pro ústřednu EPS. Rozměry: Š668xV2068xH496 mm, větrací samo uzavíratelná mřížka. Požární odolnost dle požadavku uvedeném v PBŘ. | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 28
15 | K | 742210021 | Montáž skříňky požárně odolné EI/EV, 30/F30 P pro ústřednu EPS | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 30
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742210021 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | D2 | Stávající ústředna EPS |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
16 | M | M.5 | Modul 62,5 kBaud pro vytvoření sítě 16ti ústředen EPS | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 32
17 | K | 742210006 | Montáž ústředny EPS karty rozšiřující | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 34
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742210006 | [14 empty] | Online PSC | 2
18 | M | M.6 | Modul přepěťové ochrany pro modul sítě ústředen včetně krytu | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 36
19 | K | 742123001 | Montáž přepěťové ochrany pro slaboproudá zařízení | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 38
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742123001 | [14 empty] | Online PSC | 2
20 | K | K | Součinnost se smluvní servisní firmou při napojení sítě ústředen | hodin | 10 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 40
| D | D3 | Externí tabla EPS |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
21 | M | M.9 | Dotykový externí ovládací panel přisazená montáž, komunikační rozhraní RS485 | kus | 3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 42
22 | K | 742210071 | Montáž ovládacího tabla externího pro EPS | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 44
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742210071 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | D4 | Hlásiče bodové adresné |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
23 | M | M.10 | Hlásič kouře optický včetně oddělovače vedení | kus | 67 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 46
24 | M | M.11 | Hlásič multisenzorový s integrovaným optickým a teplotním hlásičem včetně oddělovače vedení | kus | 66 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 48
25 | M | M.12 | Hlásič multisenzorový s integrovaným 2xoptickým a teplotním hlásičem včetně oddělovače vedení | kus | 13 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 50
26 | K | 742210121 | Montáž hlásiče automatického bodového | kus | 146 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 52
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742210121 | [14 empty] | Online PSC | 2
27 | M | M.13 | Patice hlásičů standardní | kus | 146 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 54
28 | M | M.14 | Držák plastový do patice pro popisovací štítek hlásiče | kus | 146 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 56
29 | M | M.15 | Popisovací samolepící štítek s adresou hlásiče | kus | 146 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 58
30 | K | 742210131 | Montáž soklu hlásiče nebo patice | kus | 146 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 60
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742210131 | [14 empty] | Online PSC | 2
31 | M | M.16 | Montážní adaptér pro montáž hlásiče na podhled | kus | 16 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 62
32 | K | K.1 | Montáž adaptéru pro úchyt kabelů v podhledu | kus | 16 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 64
33 | M | M.17 | Těsnění proti vlhkosti pro patice hlásičů, se vstupem pro kabely z boku | kus | 13 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 66
34 | K | K.2 | Doplnění patice o těsnění s krytím IP | kus | 13 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 68
| D | D5 | Tlačítkové hlásiče adresné |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
35 | M | M.18 | Modul elektroniky tlačítkového hlásiče s oddělovačem linky | kus | 11 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 70
36 | M | M.19 | Kryt tlačítka se sklem, červený, plastový, IP44, piktogram dle EN 51-11 | kus | 11 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 72
37 | M | M.20 | Popisovací samolepící štítek s adresou tlačítka | kus | 11 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 74
38 | K | 742210151 | Montáž hlásiče tlačítkového se sklíčkem | kus | 11 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 76
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742210151 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | D6 | Prvky linkové vstupně/výstupní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
39 | M | M.21 | Modul 12 reléových výstupů, zatížení kontaktu 30 Vdc/1A (max. 3A na modul) | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 78
40 | M | M.22 | Modul 4 monitorované vstupy / 2 reléové výstupy 30 Vdc/1A včetně oddělovače linky | kus | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 80
41 | M | M.23 | Skříň plastová pro I/O moduly povrchová montáž | kus | 3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 82
42 | K | 742210305 | Montáž vstupně výstupního reléového prvku 5 a více kontaktů s krytem | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 84
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742210305 | [14 empty] | Online PSC | 2
43 | M | M.24 | Deska oddělovače linky vedení pro modul 12 relé | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 86
44 | K | 742210311 | Montáž izolátoru na kruhovou linku | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 88
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742210311 | [14 empty] | Online PSC | 2
45 | M | M.25 | Popisovací samolepící štítek s adresou modulu | kus | 3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 90
46 | K | 742210251 | Připojení kontaktu ovládaného nebo monitorovaného | kus | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 92
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742210251 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | D7 | Adresná zvuková a světelná signalizace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
47 | M | M.26 | Siréna adresná dle EN 54-3, napájení po sběrnici, červená, plastová | kus | 18 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 94
48 | K | 742210261 | Montáž světelných nebo zvukových prvků EPS sirény nebo majáku nebo signalizace | kus | 18 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 96
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742210261 | [14 empty] | Online PSC | 2
49 | M | M.27 | Popisovací samolepící štítek s adresou sirény | kus | 18 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 98
| D | D8 | Příslušenství a servisní činnost |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
50 | M | M.28 | Provozní kniha EPS | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 100
51 | M | M.29 | Uzamykatelná skříňka na dokumentaci k systému EPS ve formátu A4, CZ verze | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 102
52 | K | K.3 | Montáž skříňky na dokumentaci | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 104
53 | M | M.30 | Zkušební plyn pro bodové hlásiče | kus | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 106
54 | M | M.31 | Náhradní sklíčko pro tlačítkové hlásiče | kus | 10 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 108
55 | K | 742210401 | Nastavení a oživení EPS programování základních parametrů ústředny | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 110
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742210401 | [14 empty] | Online PSC | 2
56 | K | 742210421 | Nastavení a oživení EPS oživení systému na jeden detektor | kus | 180 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 112
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742210421 | [14 empty] | Online PSC | 2
57 | K | 742210501 | Zkoušky a revize EPS zkoušky TIČR | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 114
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742210501 | [14 empty] | Online PSC | 2
58 | K | 742210503 | Zkoušky a revize EPS zkoušky koordinační funkční EPS | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 116
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742210503 | [14 empty] | Online PSC | 2
59 | K | 742210521 | Zkoušky a revize EPS revize výchozí systému EPS na jeden detektor | kus | 180 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 118
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742210521 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | D9 | Kabelové rozvody |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.451 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
60 | M | M.32 | Kabel sdělovací 2x2x0,8 (P15 R–P90 R, B2ca s1d1a1) | m | 1250 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 120
61 | M | M.33 | Kabel sdělovací 3x2x0,8 (P15 R–P90 R, B2ca s1d1a1) | m | 150 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 122
62 | K | 742121001 | Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15 | m | 1400 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 124
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742121001 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Silové kabely s malým množstvím uvolněného tepla v případě požáru a se zachováním funkčnosti kabelové trasy při požáru podle ČSN 73 0895, StN 92 0205 | [14 empty] | P | 2
63 | M | M.34 | Kabel 1-CSKH-V180 2x1,5 RE (P15 R-P60 R, Ph120-R, B2ca s1d1a1) | m | 150 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 126
64 | K | 741122601 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 2x1,5 až 6 mm2 | m | 150 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 128
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741122601 | [14 empty] | Online PSC | 2
65 | M | M.35 | Trubka elektroinstalační ohebná D25 mm | m | 500 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 130
66 | K | 742110002 | Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod omítku | m | 500 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 132
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742110002 | [14 empty] | Online PSC | 2
67 | M | M.36 | Požárně odolná trasa nenormové nosné konstrukce - sestava trubek a příchytek OMEGA vodorovné umístění na strop či stěnu. Trubka PVC 25HF, příchytka po max. 60 cm, do trubky 1 kabel. | m | 250 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 134
68 | K | 742110011 | Montáž trubek elektroinstalačních plastových tuhých pro vnitřní rozvody uložených volně na příchytky | m | 250 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 136
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742110011 | [14 empty] | Online PSC | 2
69 | M | M.37 | Požárně odolná trasa - kabelové certifikované příchytky na kabel včetně kotvy, montáž po max.30cm | m | 600 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 138
70 | K | K.4 | Montáž požárně odolých tras - kabelové certifikované příchytky na kabel včetně kotvy | m | 600 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 140
71 | M | M.38 | Požárně odolná trasa normové nosné konstrukce z kabelového žlabu šířka 50 mm, výška bočnice 60 mm. Včetně spojek, závěsů, podpěrných konzol. Maximální rozteč závěsných bodů 1200mm, maximální zatížení 10 kg/m. | m | 50 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 142
72 | K | 741910411 | Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 50 mm | m | 50 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 144
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741910411 | [14 empty] | Online PSC | 2
73 | K | 742190003 | Ostatní práce pro trasy vyvazování kabeláže ve žlabech | m | 50 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 146
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742190003 | [14 empty] | Online PSC | 2
74 | M | M.39 | Požárně odolná trasa normové nosné konstrukce sestava kabelových lávek - svislé uložení, stoupající trasa. Kabelová lávka 60x150 včetně závěsných bodů po max. 1200 mm, certifikovaný kryt kabelových příchytek (náhrada za odlehčovací oblouk), certifikované kabelové příchytky kabelů. |  | 20 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 148
75 | K | K.5 | Montáž kabelové stoupací trasy úplné včetně uchycení kabelů a požárního odlehčení v tahu | m | 20 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 150
76 | K | 741128002 | Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů úpravy vodičů a kabelů označování dalším štítkem | ks | 50 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 152
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741128002 | [14 empty] | Online PSC | 2
77 | M | M.40 | Ostatní potřebné blíže nespecifikované položky, podružný a montážní materiál | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 154
78 | K | 971052231 | Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových, plochy do 0,0225 m2, tl. do 150 mm | m | 50 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0.4 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 156
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/971052231 | [14 empty] | Online PSC | 2
79 | K | 971052241 | Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových, plochy do 0,0225 m2, tl. do 300 mm | m2 | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0.051 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 158
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/971052241 | [14 empty] | Online PSC | 2
80 | K | K.6 | Vyplnění otvorů pro montáž trubek a kabelů | m | 230 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 160
81 | K | K.7 | Protipožární utěsnění kabelových prostupů dle ČSN 33 2000-5-52 ed.2 | m2 | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 162
82 | M | M.41 | Provedení protipožárního zabezpečení prostupů EI30 pomocí minerální plsti 140kg/m3 a protipožárního povlaku, provedení oprávněnou osobou včetně certifikátu | m2 | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 164
83 | K | 741410072 | Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek doplňků ostatních konstrukcí vodičem průřezu do 16 mm2, uloženým pevně | m | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 166
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741410072 | [14 empty] | Online PSC | 2
84 | K | 34141027 | Vodič ohebný s Cu jádrem propojovací pro 450/750V 6mm2 | m | 30 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 168
85 | K | 742190002 | Ostatní práce pro trasy značení trasy vedení | m | 1400 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 170
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742190002 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | D10 | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D11 | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
87 | K | K.8 | Doprava osob a materiálu, použití montážních mechanismů, plošin, lešení apod. | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 172
88 | K | K.9 | Zařízení a zabezpečení staveniště | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 174
89 | K | K.10 | Účast na kontrolních dnech stavby | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 176
90 | K | K.11 | Kompletační a koordinační činnost | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 178
91 | K | K.12 | Nastavení dodaných zařízení a kompletů, včetně jejich zprovoznění | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 180
92 | K | K.13 | Provozní a funkční zkoušky | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 182
93 | K | K.14 | Zajištění dokladů, nutných pro uvedení stavby do užívání | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 184
94 | K | K.15 | Zajištění nezbytných dokladů a podkladů a uvedení zařízení do provozu | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 186
95 | K | K.16 | Zajištění potřebné realizační, výrobně technické, montážní, či dílenské dokumentace | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 188
96 | K | K.17 | Zajištění dokumentace skutečného provedení stavby | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 190
97 | K | K.18 | Případná poradenská a konzultační činnost projektanta elektro | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 192
98 | K | K.19 | Zaškolení obsluhy | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 194
| D | D12 | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
99 | K | K.20 | Přípravné a pomocné práce mimo specifikaci | hodin | 10 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 196

## D.1.4.D_F - Gastrotechnol...
{a08abccd-1f99-402c-a7fc-8775e16d6ead}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Přístavba a celková rekonstrukce domu sociální péče Kralovice - 1.ETAPA
Objekt:
SO.01 - Objekt DSP Kralovice
Soupis:
SO.01.D - Blok D
Úroveň 4:
D.1.4.D_F - Gastrotechnologie
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Plzeňská třída 345, 331 41 Kralovice u Rakovníka |  |  | Datum: | 21. 4. 2022
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 49748190
|  | Dům sociální péče Kralovice, p.o. |  |  |  | DIČ: | CZ24286923
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 60934395
|  | TeS, spol. s r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ60934395
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 60934395
|  | TeS, spol. s r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ60934395
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Přístavba a celková rekonstrukce domu sociální péče Kralovice - 1.ETAPA
Objekt:
SO.01 - Objekt DSP Kralovice
Soupis:
SO.01.D - Blok D
Úroveň 4:
D.1.4.D_F - Gastrotechnologie
Místo: |  |  | Plzeňská třída 345, 331 41 Kralovice u Rakovníka |  |  | Datum: | 21. 4. 2022
Zadavatel: |  |  | Dům sociální péče Kralovice, p.o. |  |  | Projektant: | TeS, spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | TeS, spol. s r.o.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| 60-M - Gastrotechnologie | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Přístavba a celková rekonstrukce domu sociální péče Kralovice - 1.ETAPA
Objekt:
SO.01 - Objekt DSP Kralovice
Soupis:
SO.01.D - Blok D
Úroveň 4:
D.1.4.D_F - Gastrotechnologie
Místo: |  |  | Plzeňská třída 345, 331 41 Kralovice u Rakovníka |  |  | Datum: | 21. 4. 2022
Zadavatel: |  |  | Dům sociální péče Kralovice, p.o. |  |  | Projektant: | TeS, spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | TeS, spol. s r.o.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | 60-M | Gastrotechnologie |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 60-M | Gastrotechnologie (dle samostatného rozpočtu) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 220408825

## D.1.4.D_F - Gastro_položky
| Výkaz výměr | datum: 4/2022
AKCE : PŘÍSTAVBA A CELKOVÁ REKONSTRUKCE DOMU SOCIÁLNÍ PÉČE KRALOVICE
poz. | Předmět - název | Rozměry | Napětí | Ks | Cena/kus bez DPH | Cena celkem bez DPH
A | Příjem zboží
A1 | Příjmová váha, váživost min. 150 kg, rozměr vážní plochy min. 450x550mm, provedení litina / nerez, LCD displej, fukce- vážení, pořčítání kusů, navažování, certifikace pro obchodní vážení - ES ověření | 450x670x750 (tolerance +/5%) | 0,3kW/230V | 1 |  | 0
A2 | Plošinový vozík, vyztužená rovná plošina, pojízdné provedení - 4x kolečka, každé o průměru min. 125mm, 2x pevné + 2x otočné opatřeny aretační brzdou, nosnost vozíku min. 150kg, tuhá, pevná, svařovaná konstrukce - NE VOZÍK MONTOVANÝ !!! | 800x500x850 | 1 | 1 |  | 0
B | Úklidová nika
B1 | Keramická výlevka - dodávka stavby |  |  | 1
B2 | Skladový regál, 4x plná police, barevné provedení polic - bílý komaxit, barevné provedení stojen - bilý komaxit, regál montovaný, regál vč. spojovacího materiálu | 1300x300x2000 |  | 1 |  | 0
C | Suchý sklad
C1 | Skladový regál, 4x plná police, barevné provedení polic - bílý komaxit, barevné provedení stojen - bilý komaxit, regál montovaný, regál vč. spojovacího materiálu | 1050x600x2000 DOMĚREK |  | 2 |  | 0
C2 | Skladový regál, 4x plná police, barevné provedení polic - bílý komaxit, barevné provedení stojen - bilý komaxit, regál montovaný, regál vč. spojovacího materiálu | 800x600x2000 DOMĚREK |  | 1 |  | 0
C3 | Skladový regál, 4x plná police, barevné provedení polic - bílý komaxit, barevné provedení stojen - bilý komaxit, regál montovaný, regál vč. spojovacího materiálu | 750x600x2000 DOMĚREK |  | 4 |  | 0
C4 | Skladový regál, 4x plná police, barevné provedení polic - bílý komaxit, barevné provedení stojen - bilý komaxit, regál montovaný, regál vč. spojovacího materiálu | 550x600x2000 |  | 1 |  | 0
C5 | Skladový regál, 4x plná police, barevné provedení polic - bílý komaxit, barevné provedení stojen - bilý komaxit, regál montovaný, regál vč. spojovacího materiálu | 1300x600x2000 |  | 9 |  | 0
C6 | Skladový regál, 4x plná police, barevné provedení polic - bílý komaxit, barevné provedení stojen - bilý komaxit, regál montovaný, regál vč. spojovacího materiálu | 1100x600x2000 |  | 1 |  | 0
D | Chlazené potraviny
D1 | Profesionální chladnička, objem min. 590 lt, celonerezové provedení - vně i uvnitř, 1x plné dveře, ventilované cirkulační chlazení, digitální termostat, automatické odtávání, integrovaný zámek dveří, teplotní rozsah min. +2°C až +8°C, vnitřní prostor chladničky uzpůsoben pro zakládání přepravek o rozměru 600x400mm nebo gastronádob GN 2/1 | 770x750x1840 (tolerance +/5%) | 0,235kW/230V | 6 |  | 0
E | Chladicí box odpadky
E1 | Chladící box,bez podlahy, panel boxu tl. min. 80 mm, 1x chladírenské dveře o rozměru min. 800/2000mm, bezprahové provedení, s konstrukčním zámkem pospojování/lakované komaxit; vnitřní strana těchto dveří musí být vybavena bezpečnostní klikou a kliku na vnější straně, dveře opatřeny zámkem dveří, verze chladírenské dveře se zdvihacími panty. | Vnitřní rozměr 3000x1810x2300 |  | 1 |  | 0
E2 | Chladící jednotka, splitová, vč. úpravy pro venkovní provedení, vč. plastového krytu, vč. výparníku který je umístěný v chlazeném boxu, jednotka výkonnově a parametricky vhodná pro použití k chladícímu boxu - viz poz. E1, maximální hlučnost jednotky 34dB |  | 1x1,1kW/400V 1x1,5kW/230V | 1 |  | 0
E3 | Nádoba na odpad - dodávka provozovatele |  |  | 4
E4 | Podlahová vpusť, s protizápachovou uzávěrou, určena k zalití do podlahy, vč. pochůzného podlahového vyjímatelného roštu, vývod pro připojení do kanalizace, dodávka stavba |  |  | 1
E5 | Nástěnná vodovodní baterie, dodávka stavba |  |  | 1
F | Chladící box márnice
F1 | Chladící box,bez podlahy, panel boxu tl. min. 80 mm, 1x chladírenské dveře o rozměru min. 900/2000mm, bezprahové provedení, s konstrukčním zámkem pospojování/lakované komaxit; vnitřní strana těchto dveří musí být vybavena bezpečnostní klikou a kliku na vnější straně, dveře opatřeny zámkem dveří, verze chladírenské dveře se zdvihacími panty. | Vnitřní rozměr 4050x3830x2300 |  | 1 |  | 0
F2 | Stropní bloková jednotka, oddělená řídící jednotka, ovládání osvětlení na řídící jednotce, notnost připojení na odpad, jednotka výkonnově a parametricky vhodná pro použití k chladícímu boxu - viz poz. F1 |  | 1,62kW/230V | 1 |  | 0
G | Chladící box inkontinenční pomůcky
G1 | Chladící box,bez podlahy, panel boxu tl. min. 80 mm, 1x chladírenské dveře o orzměru min. 1000/2000mm, bezprahové provedení, s konstrukčním zámkem pospojování/lakované komaxit; vnitřní strana těchto dveří musí být vybavena bezpečnostní klikou a kliku na vnější straně, dveře opatřeny zámkem dveří, verze chladírenské dveře se zdvihacími panty. | Vnitřní rozměr 3060x2660x2300 |  | 1 |  | 0
G2 | Stropní bloková jednotka, oddělená řídící jednotka, ovládání osvětlení na řídící jednotce, notnost připojení na odpad, jednotka výkonnově a parametricky vhodná pro použití k chladícímu boxu - viz poz. G1 |  | 1,2kW/230V | 1 |  | 0
H | Chladící box mléčné výrobky
H1 | Chladící box,bez podlahy, panel boxu tl. min. 80 mm, 1x chladírenské dveře o rozměru min. 800/2000mm, bezprahové provedení, s konstrukčním zámkem pospojování/lakované komaxit; vnitřní strana těchto dveří musí být vybavena bezpečnostní klikou a kliku na vnější straně, dveře opatřeny zámkem dveří, verze chladírenské dveře se zdvihacími panty. | Vnitřní rozměr 4530x2570x2300 |  | 1 |  | 0
H2 | Chladící jednotka, splitová, vč. úpravy pro venkovní provedení, vč. plastového krytu, vč. výparníku který je umístěný v chlazeném boxu, jednotka výkonnově a parametricky vhodná pro použití k chladícímu boxu - viz poz. H1, maximální hlučnost jednotky 34dB |  | 1x1,8kW/400V 1x1,5kW/230V | 1 |  | 0
H3 | Skladový regál s plnými policemi, 4x plná police, každá police opatřena podélnými výztuhami, celonerezové provedení, tuhá pevná svařovaná konstrukce | 1800x600x1800 |  | 2 |  | 0
H4 | Skladový regál s plnými policemi, 4x plná police, každá police opatřena podélnými výztuhami, celonerezové provedení, tuhá pevná svařovaná konstrukce | 850x600x1800 DOMĚREK |  | 1 |  | 0
H5 | Skladový regál s plnými policemi, 4x plná police, každá police opatřena podélnými výztuhami, celonerezové provedení, tuhá pevná svařovaná konstrukce | 1900x600x1600 DOMĚREK |  | 1 |  | 0
J | Chladící box maso
J1 | Chladící box,bez podlahy, panel boxu tl. min. 80 mm, 1x chladírenské dveře o rozměru min. 800/2000mm, lze je otevřít do min. 180°, bezprahové provedení, s konstrukčním zámkem pospojování/lakované komaxit; vnitřní strana těchto dveří musí být vybavena bezpečnostní klikou a kliku na vnější straně, dveře opatřeny zámkem dveří, verze chladírenské dveře se zdvihacími panty. | Vnitřní rozměr 2630x2570x2300 |  | 1 |  | 0
J2 | Chladící jednotka, splitová, vč. úpravy pro venkovní provedení, vč. plastového krytu, vč. výparníku který je umístěný v chlazeném boxu, jednotka výkonnově a parametricky vhodná pro použití k chladícímu boxu - viz poz. J1, maximální hlučnost jednotky 34dB |  | 1x1,1kW/400V 1x1,5kW/230V | 1 |  | 0
J3 | Skladový regál s plnými policemi, 4x plná police, každá police opatřena podélnými výztuhami, celonerezové provedení, tuhá pevná svařovaná konstrukce | 1900x600x1800 DOMĚREK |  | 1 |  | 0
J4 | Skladový regál s plnými policemi, 4x plná police, každá police opatřena podélnými výztuhami, celonerezové provedení, tuhá pevná svařovaná konstrukce | 1500x600x1600 DOMĚREK |  | 1 |  | 0
J5 | Skladový regál s plnými policemi, 4x plná police, každá police opatřena podélnými výztuhami, celonerezové provedení, tuhá pevná svařovaná konstrukce | 1250x600x1800 |  | 1 |  | 0
K | Sklad na maso
K1 | Profesionální chladnička, objem min. 590 lt, celonerezové provedení - vně i uvnitř, 1x plné dveře, ventilované cirkulační chlazení, digitální termostat, automatické odtávání, integrovaný zámek dveří, teplotní rozsah min. -2°C až +8°C, vnitřní prostor chladničky uzpůsoben pro zakládání přepravek o rozměru 600x400mm nebo gastronádob GN 2/1 | 770x750x1840 (tolerance +/5%) | 0,235kW/230V | 1 |  | 0
L | Chladící box zelenina
L1 | Chladící box,bez podlahy, panel boxu tl. min. 80 mm, 2x chladírenské dveře o rozměru min. 800/2000mm, lze je otevřít do min. 180°, bezprahové provedení, s konstrukčním zámkem pospojování/lakované komaxit; vnitřní strana těchto dveří musí být vybavena bezpečnostní klikou a kliku na vnější straně, dveře opatřeny zámkem dveří, verze chladírenské dveře se zdvihacími panty. | Vnitřní rozměr 2480x2970x2300 |  | 1 |  | 0
L2 | Chladící jednotka, splitová, vč. úpravy pro venkovní provedení, vč. plastového krytu, vč. výparníku který je umístěný v chlazeném boxu, jednotka výkonnově a parametricky vhodná pro použití k chladícímu boxu - viz poz. L1, maximální hlučnost jednotky 34dB |  | 1x1,1kW/400V 1x1,5kW/230V | 1 |  | 0
L3 | Skladový regál s plnými policemi, 4x plná police, každá police opatřena podélnými výztuhami, celonerezové provedení, tuhá pevná svařovaná konstrukce | 1400x600x1800 |  | 1 |  | 0
L4 | Skladový regál s plnými policemi, 4x plná police, každá police opatřena podélnými výztuhami, celonerezové provedení, tuhá pevná svařovaná konstrukce | 1500x600x1800 DOMĚREK |  | 1 |  | 0
L5 | Skladový regál s plnými policemi, 4x plná police, každá police opatřena podélnými výztuhami, celonerezové provedení, tuhá pevná svařovaná konstrukce | 1800x600x1600 DOMĚREK |  | 1 |  | 0
M | Sklad na zeleninu
M1 | Skladový regál s plnými policemi, 4x plná police, každá police opatřena podélnými výztuhami, celonerezové provedení, tuhá pevná svařovaná konstrukce | 1800x600x1800 DOMĚREK |  | 1 |  | 0
M2 | Dřevěný rošt na uskladnění brambor a kořenové zeleniny | 1850x900x70 DOMĚREK |  | 1 |  | 0
N | Hrubá přípravna a skladování zeleniny
N1 | Škrabka brambor a kořenové zeleniny, nerezové opláštění, objem jedné náplně min. 20 kg bambor, teoretická kapacita min. 300 kg brambor / 1 hod. | 750x800x950 /tolerance +/- 10%/ | min. 0,75kW/400V | 1 |  | 0
N2 | Lapač škrobu a šlupek, celonerezové provedení, kompatibilní se škrabkou brambor a kořenové zeleniny | 320x320x320 |  | 1 |  | 0
N3 | Podlahová vpusť, s protizápachovou uzávěrou, určena k zalití do podlahy, vč. pochůzného podlahového vyjímatelného roštu, vývod pro připojení do kanalizace | 350x350x110 |  | 1 |  | 0
N4 | Celonerezové nástěné umyvadlo s kolením ovládáním, součástí umyvadla sifone a vodovodní baterie, součást umyvadla zvýšený zadní lem - odnímatelný | 400x400x230 |  | 1 |  | 0
N5 | Skladový regál s plnými policemi, 4x plná police, každá police opatřena podélnými výztuhami, celonerezové provedení, tuhá pevná svařovaná konstrukce | 1500x350x1800 |  | 1 |  | 0
N6 | Mycí stůl, 1x vevařený lisovaný dřez o rozměru 600x500x300mm, dřez umístěný vlevo, prolomená pracovní deska, kapotáž dřezu z čela a obou boků, 1x plná police, zadní lem, nerezové provedení | 2150x700x900 |  | 1 |  | 0
N7 | Nástěnná vodovodní baterie - dodávka stavby |  |  | 1
N8 | Profesionální chladnička, objem min. 590 lt, celonerezové provedení - vně i uvnitř, 1x plné dveře, ventilované cirkulační chlazení, digitální termostat, automatické odtávání, integrovaný zámek dveří, teplotní rozsah min. +2°C až +8°C, vnitřní prostor chladničky uzpůsoben pro zakládání přepravek o rozměru 600x400mm nebo gastronádob GN 2/1 | 770x750x1840 (tolerance +/5%) | 0,235kW/230V | 1 |  | 0
O | Čistá příprava zeleniny
O1 | Chlazený stůl třísekcový, každá sekce vybavena 1x křídlovými dvířky, nerezové provedení, stůl osazený pracovní deskou s lisovaným dřezem o velikosti min. 290x400x150mm umístěným nad agregátem,, chladivo R-600a, bez CFC, ventilované cirkulační chlazení, pracovní teplota min. -2°C až +8°C při okolní teplotě max. 43°C, elektronické řízení teploty a odmražování, stupeň ochrany IPX5, tlakově vtřikovaná polyuretanová izolace o síle min. 50 mm a hustotě min. 40kg/m3, výškově stavitelné nožičky, pozor chladící jednotka vlevo | 1800x700x850 (tolerance +/-5%) | 0,2kW/230V | 1 |  | 0
O2 | Stojánková vodovodní baterie, pákové ovládání |  |  | 1 |  | 0
O3 | Chlazený stůl třísekcový, první sekce vybavena křídlovými dvířky, druhá sekce vybavena křídlovými dvířky, třetí sekce vybavena dvěma zásuvkami, nerezové provedení,, perforované koše zásuvek z nerezové oceli pro velikost GN 1/1, chladivo R-600a, bez CFC, ventilované cirkulační chlazení, pracovní teplota min. -2°C až +8°C při okolní teplotě max. 43°C, elektronické řízení teploty a odmražování, stupeň ochrany IPX5, tlakově vtřikovaná polyuretanová izolace o síle min. 50 mm a hustotě min. 40kg/m3, výškově stavitelné nožičky, agregát vpravo | 1800x700x850 (tolerance +/-5%) | 0,2kW/230V | 1 |  | 0
O4 | Nástěnná skříňka, otevřená, uzavřené oba boky + uzavřená záda, uvnitř 1x plná police, celonerezové provedení | 1800x350x600 |  | 1 |  | 0
O5 | Pracovní stůl, 2x plná police, zadní lem, nerezové provedení | 1800x700x850 |  | 1 |  | 0
O6 | Vypuštěno
O7 | Krouhač zeleniny, výkon min. 250 kg/h, krouhač umožňuje plátkování, strouhání, vlnkování, nudličkování, kostičkování a hranolkování, indukční asynchronní motor, nerezová hřídel, magentický bezpečnostní systém přeruší chod zařízení při otevření víka nebo při zvednutí přítlačné páky, automatický restart, celonerezový kryt motorového bloku, součástí zařízení krouhací hlava s přítlačnou pákou, hlava s přítlačnou pákou je tvořena kovovou mechanickou krouhací hlavou s kruhovým násypným otvorem o ploše min. 130 cm2 a s kruhovým integrovaným tubusem o průměru min. 55 mm | 350x320x590 /tolerance +/- 10%/ | min. 0,55kW/400V | 1 |  | 0
O8 | Sada 6 disků ke krouhači zeleniny, sada obsahuje : 1x plátkovač 2mm, 1x plátkovač 4mm, 1x strouhač 1,5mm, 1x nudličkovač 4x4mm, 1x kostičkovač 14x14x14 mm ( složen ze 2 disků - kostičkovač a mřížka) |  |  | 1 |  | 0
P | Příprava těsta
P1 | Univerzální kuchyňský robot, objem kotlíku: min. 60 lt, vč. nástavců na míchání, hnětání a šlehání, min. 3 rychlosti otáček nebo nastavitelá rychlost otáček, rameno planety, planetové uložení nástavců pro dokonalé promísení nádoby bez její rotace, automatický zdvih nádoby - posun kotlíku nahoru a dolu je z důvodu bezpečnostni, rychlosti a námahy zajišťován elektrickou převodovkou - obsluha nemusí točit kolem !!! , ochrana kotlíku váha min. 330 kg - snižuje otřesy a hlučnost při chodu přístroje při plné zatěží, z čela robota náboj pro připojení přípojných strojků na mletí masa nebo krouhání zeleniny | 600x1070 /tolerance +/- 10%/ | min 1,85kW/400V | 1 |  | 0
P2 | Pracovní stůl, 1x plná police, dřevěná (buková) pracovní deska, bez zadního lemu, pravý lem, nerezové provedení | 1700x700x850 |  | 1 |  | 0
P3 | Pracovní stůl, 2x výsuvná zásuvka pod pracovní deskou, 1x plná police, zadní lem, dřevěná (buková) pracovní deska, nerezové provedení | 1300x700x850 DOMĚREK |  | 1 |  | 0
P4 | Pracovní stůl, 2x plná police, dřevěná (buková) pracovní deska, nerezové provedení, levý lem, částečný zadní lem, 6x noha stolu, nerezové provedení | 2700x700x850 |  | 1 |  | 0
Q | Přípravna masa a vytloukání vajec
Q1 | Profesionální chladnička, objem min. 590 lt, celonerezové provedení - vně i uvnitř, 1x plné dveře, ventilované cirkulační chlazení, digitální termostat, automatické odtávání, integrovaný zámek dveří, teplotní rozsah min. +2°C až +8°C, vnitřní prostor chladničky uzpůsoben pro zakládání přepravek o rozměru 600x400mm nebo gastronádob GN 2/1 | 770x750x1840 (tolerance +/5%) | 0,235kW/230V | 2 |  | 0
Q2 | Transportní vozík, určen pro zasouvání gastronádob GN 1/1 nebo GN 2/1, nerezové provedení, kapacita každého vsunu - 2x GN 1/1 nebo 1x GN 2/1, 15x vsun na GN, pojízdné provedení - 4x kolečka, dvě ze čtyř koleček opatřeny aretační brzdou | výška vozíku 1750mm |  | 1 |  | 0
Q3 | Univerzální kuchyňský robot, objem kotlíku: min. 60 lt, vč. nástavců na míchání, hnětání a šlehání, min. 3 rychlosti otáček nebo nastavitelá rychlost otáček, rameno planety, planetové uložení nástavců pro dokonalé promísení nádoby bez její rotace, automatický zdvih nádoby - posun kotlíku nahoru a dolu je z důvodu bezpečnostni, rychlosti a námahy zajišťován elektrickou převodovkou - obsluha nemusí točit kolem !!! , ochrana kotlíku váha min. 330 kg - snižuje otřesy a hlučnost při chodu přístroje při plné zatěží, z čela robota náboj pro připojení přípojných strojků na mletí masa nebo krouhání zeleniny | 600x1070 /tolerance +/- 10%/ | min 1,85kW/400V | 1 |  | 0
Q4 | Přípojný masomlýnek k robotu na pozici Q3, průměr matice 100 mm, dvojsložení, kompatibilní s univerzálním robotem na poz. J9, masomlýnek doporučený a garantovaný výrobcem robota na poz. J9 | 350x250x300 |  | 1 |  | 0
Q5 | Mycí stůl, 1x vevařený lisovaný dřez o rozměru 500x500x300mm, prolomená pracovní deska, kapotáž dřezu z čela a obou boků, zadní lem, levý lem, nerezové provedení | 700x700x850 |  | 1 |  | 0
Q6 | Nástěnná vodovodní baterie - dodávka stavby |  |  | 1
Q7 | Špalek na maso, bukový | 700x700x900 |  | 1 |  | 0
Q8 | Chlazený stůl třísekcový, první sekce vybavena křídlovými dvířky, druhá sekce vybavena dvěma zásuvkami, třetí sekce vybavena dvěma zásuvkami, nerezové provedení,, perforované koše zásuvek z nerezové oceli pro velikost GN 1/1, chladivo R-600a, bez CFC, ventilované cirkulační chlazení,pracovní teplota min. v rozmezí -2°C až +8°C při okolní teplotě max. 43°C, elektronické řízení teploty a odmražování, stupeň ochrany IPX5, tlakově vtřikovaná polyuretanová izolace o síle min. 50 mm a hustotě min. 40kg/m3, výškově stavitelné nožičky, agregát vpravo | 1800x700x850 (tolerance +/-5%) | 0,2kW/230V | 1 |  | 0
Q9 | Kuchyňská váha na porce, váživost 4/10kg, dílek 2/5g, rozměr varná plochy min. 230x190 mm, krytí proti vodě a rpachu IP-54, LCD displej, fuknce: tárivání, nulování, HOLD | 260x290x130 (tolerance +/-5%) | 0,025KW/230V | 1 |  | 0
Q10 | Nástěnná skříňka, otevřená, uzavřené oba boky + uzavřená záda, uvnitř 1x plná police, celonerezové provedení | 1350x350x600 |  | 2 |  | 0
Q11 | Pracovní stůl, 1x výsuvná zásuvka pod pracovní deskou, 1x plná police, zadní lem, nerezové provedení | 850x700x850 |  | 1 |  | 0
Q12 | Nerezová kombinovaná výlevka, rozměr výlevky 400x400x200mm, rozměr umyvadla 440x280x140mm | 500x600x850 |  | 1 |  | 0
Q13 | Stojánková vodovodní baterie, hygienické pákové loketní ovládání "CLINIC" |  |  | 1 |  | 0
R | Příprava svačin a diet a studené kuchyně
R1 | Chlazený stůl dvousekcový, každá sekce vybavena křídlovými dvířky, nerezové provedení, stůl osazený pracovní deskou s lisovaným dřezem o velikosti min. 290x400x150 mm , zadní lem 40 mm,, chladivo R-600a, bez CFC, ventilované cirkulační chlazení s nucenou cirkulací, pracovní teplota min. v rozmezí -2°C až +8°C při okolní teplotě max. 43°C, elektronické řízení teploty a odmražování,stupeň ochrany IPX5, tlakově vtřikovaná polyuretanová izolace o síle min. 50 mm a hustotě min. 40kg/m3, výškově stavitelné nožičky, pozor chladící jednotka vlevo | 1350x700x850 (tolerance +/-5%) | 0,2kW/230V | 1 |  | 0
R2 | Stojánková vodovodní baterie, pákové ovládání |  |  | 1 |  | 0
R3 | Pracovní stůl, 1x plná police, zadní lem, pravý lem, nerezové provedení | 1100x700x850 |  | 1 |  | 0
R4 | Pracovní stůl, 2x plná police, zadní lem, 6 nohou, nerezové provedení | 2000x700x850 |  | 1 |  | 0
R5 | Nástěnná skříňka, otevřená, uzavřené oba boky + uzavřená záda, uvnitř 1x plná police, celonerezové provedení | 1450x350x600 |  | 2 |  | 0
R6 | Pracovní stůl se jednou zásuvkami a policí, 1x výsuvná zásuvka pod pracovní deskou, 1x vevařená spodní police, zadní lem, nerezové provedení | 900x700x850 |  | 1 |  | 0
R7 | Indukční sporák, min. 4x plotna, každá plotna o výkonu min. 5kW , přerušení ohřevu při odebrání nádobí z plotny, vč. podestavby uzavřené - opláštěné oba boky + opláště záda, z čela podestavba přístupná formou křídlových dveří | 800x700x900 (tolerance +/- 10%) | min. 20kW/400V | 1 |  | 0
R8 | Nástěnná digestoř. 1x řada tukových filtrů, celonerezové provedení, včetně tukový lamelových filtrů, vyústění a odtokového žlábku s výpustným ventilem, osvětlení | 1000x900x450 | 0,5kW/230V | 1 |  | 0
R9 | Univerzální kuchyňský robot, objem nádoby min. 20 lt, min. 3 volitelné rychlosti otáček, planetové uložení nástavců, dokonalé promísení obsahu nádoby bez její rotace, odnímatelná nerezová nádoba, total stop, snadno vyměnitelně nástroje, bezpečnostní mikrospínače, nerezový kryt pracovního prostoru, možnost přípojných strojků na mletí masa či krouhání zeleniny | 540x470x850 (tolerance +/-5%) | min. 0,375kW/230V | 1 |  | 0
R10 | Nářezový stroj, šnekový převod, uložení stolu vodorovné - ne šikmé, průměr nože min. 300 mm, úprava nože hladký min. CERA 3, nastavitelná síla řezu min. 0-20 mm, hybridní druh pohonu, maximální průměr řezu min. 230x170 mm, upínací délka vozíku min. 250 mm, možné zatížení „kontinuální chod“, drážka pro odvod tekutin z opěrné desky | 470x350x376 (tolerance +/-5%) | min. 0,3kW/230V | 1 |  | 0
S | Varna
S1 | Elektrický výklopný kotel s integrovaným mixérem, kapacita min. 100 lt, nastavitelná rychlost míchání - min. 15 otáček až 140 otáček/min, celonerezová konstrukce vč. rámu - z důvodu hygieny a životnosti, síla použitého materiálu u nádoby min. 4mm, nádoba svařovaná - ne lisovaná !!!, CERTIFIKOVÁNO PRO PROVOZ BEZ DOZORU - nutné především pro noční úpravy, pracovní tlak v plášti min. 1 bar, elektronické digitální - ovládací panel na pilíři s dotykovým displejem - odděleně pro snadné ovládání a mimo obvyklou čistící zónu pro mokré čištění, vnitřní nádoba z kyselino-odolné oceli, elektrické nebo hydraulické vyklápění nádoby kotle, PROVEDENÍ KOTLE BEZ RÁMU PRO KOTVENÍ DO PODLAHY, teplotní rozsah min. 30°C - 120 °C, autoreverz - zpětný chod míchacího ramene, výška hrany nádoby kotle max. 1000mm - z důvodu bezpečnosti, světlá výška při vyklopení kotle min. 600mm, mutifunkční časovač, programování na dotykovém displeji, programy na základní pokrmy a mycí programy, skutečné ovládání teploty porkmu jídla a samostatné ovládání teploty v plášti, vyklápění kotle současně s mícháním /snadné vyprazdňování obsahu kotle/, umožnujě například vaření při nízkých teplotách SOUS-VIDE, kynutí, nebo udržování, vaření Delta-T, automatické plnění vodou, USB port pro ovládací panel na aktualizace programu a ukládání HACCP dat, diagnostika pro údržbu, možnost připojení zařízení na integrovaný bezdrátový monitoring | 1150x750x900/1550 (tolerance +/- 10%) | min. 22kW/400V | 1 |  | 0
S2 | Příslušenství k elektrickému míchacímu kotli na poz. S1 - instalační rám s regulovatelnými nohami - pro instalaci na podlahu s možností bezproblémové sanitace a lepšího servisního přístupu |  |  | 1 |  | 0
S3 | Příslušenství k elektrickému míchacímu kotli na poz. S1 - Plně izolovaný dvojitý plášť PUR pěnou !!! Izolace je kryta nerezovým plechem o síle min. 1,5 mm. izolace těchto parametrů zkracuje dobu ohřevu a snižuje spotřebu energie. Také zabraňuje pronikání vlhkosti do izolovaného prostoru. |  |  | 1 |  | 0
S4 | Příslušenství k elektrickému míchacímu kotli S1 - Instalační příruby |  |  | 1 |  | 0
S5 | Příslušenství k elektrickému míchacímu kotli S1 - cedící síto - nástavec pro osazení na kotel při vyklápění pro kotel 80-100 lt |  |  | 1 |  | 0
S6 | Příslušenství k elektrickému míchacímu kotli S1 - sprcha ke kotli, určená pro rychlou sanitaci či oplach |  |  | 1 |  | 0
S7 | Příslušenství k elektrickému míchacímu kotli S1 - odměrná tyč 80 lt |  |  | 1 |  | 0
S8 | Příslušenství k elektrickému míchacímu kotli S1 - čistící rotační kartáč k připojení k míchacímu ramenu pro snadné mytí |  |  | 1 |  | 0
S9 | Podlahová vpusť, s protizápachovou uzávěrou k zalití do podlahy,, materiál nerez, vana ohýbaný nerezový plech, doplněný bočními úchyty do betonu, zemnící šroub, pochůzný rošt, | 800x500 |  | 1
S10 | Elektrická multifunkční pánev, objem pánve min. 2x 50 lt, kapacita min. 2x GN 1/1, pánev umožňuje vaření, intenzivní a šetrné, smažení, fritování, dušení, nízkoteplotní úpravy, grilování, restování, opékání, konfitování, úprava sous – vide (vaření ve vakuu při konstantní nízké teplotě). Rozsah teplot: min. 30°C až 250°C, automatický a manuální režim úpravy pokrmů, dotyková barevná obrazovka s vysokým rozlišením, možnost uložení vlastních programů, paměť pro min. 300 programů o 12 krocích, zobrazování průběhu úprav na displeji, přesné senzorické měření teplot, indikace nastavených a skutečných hodnot, krytí displeje IPX5, Konstrukce stroje kompletně v provedení AISI 304, minimální síla materiálu 2 mm, materiál vany AISI 316, dvojité robustní izolované víko s motorickým zdvihem, bezpečnostní proces spouštění zabraňující úrazu, celoplošný systém vytápění pomocí plochých těles, automatický systém napouštění vany - dávkování vody s přesností na min. 1lt, vyklápění pánve bez trhavých pohybů i při maximálním naplnění. Osa sklápění umožňuje vyklopení vany pro kompletní vyprázdnění pánve, mechanismus vyklápění vyroben kompletně z nerezové oceli, min. 6-ti bodová teplotní vpichová sonda pro měření teploty jádra suroviny, integrovaný odpad ve dně vany pánve s automatickým uzávěrem, automatický zdvih košů, automatická senzorová signalizace zavěšení ramene pro automatický zdvih košů, integrovaná zásuvka 230 V /16 A, USB konektor, integrovaná sprcha s automatickým navíjením a hlavicí, regulátor tlaku vody v základní výbavě. HACCP (Systém analýzy rizika a stanovení kritických kontrolních bodů), paměť pro 300 posledních procesů, , centrální připojení vody, odpadu a elektřiny na stěnu i do podlahy,, Certifikační značka CE, TUV-SUD | 1750x850 /tolerance +/- 20%/ | min. 27,5kW/400V | 1 |  | 0
S11 | Příslušenství k multifunkční pánvi S10 - rameno pro zvedání a spouštění košů |  |  | 2 |  | 0
S12 | Příslušenství k multifunkční pánvi S10 - varný koš |  |  | 2 |  | 0
S13 | Příslušenství k multifunkční pánvi S10 - fritovací koš |  |  | 2 |  | 0
S14 | Příslušenství k multifunkční pánvi S10 - velká špachtle bez držadla |  |  | 1 |  | 0
S15 | Příslušenství k multifunkční pánvi S10 - rošt na dno pánve |  |  | 1 |  | 0
S16 | Příslušenství k multifunkční pánvi S10 - síto |  |  | 1 |  | 0
S17 | Příslušenství k multifunkční pánvi S10 - čistící houba SCOTCHBRICK na pánve |  |  | 2 |  | 0
S18 | Příslušenství k multifunkční pánvi S10 - Elektro-bateriový zdvižný vozík, pro snadnou manipulaci při vyprazdňování pánve, zdvih min. 400-750 mm, kapacita GN 1/1, nosnost 40 Kg | 780x600x990 |  | 1 |  | 0
S19 | Pracovní stůl, 2x výsuvná zásuvka pod pracovní deskou, 1x plná police, zadní lem, nerezové provedení | 1100x850x900 |  | 1 |  | 0
S20 | Konvektomat elektrický, kapacita min. 11x GN 1/1,BOJLEROVÝ ZPŮSOB VÝVINU PÁRY - NE INJEKČNÍ, dotykový ovládací panel pro nastavení teploty a času, volba z režimů : horký vzduch 30°C až 300°C, pára 30°C až 130°C, regenerace pokrmů, nízkoteplotní vaření/pečení, pečení přes noc, delta T pečení, min. 6-bodová teplotní vpichová sonda, min. 8" dotykový displej s rychlou odezvou bez mechanických prvků nebo tlačítek, možnost přizpůsobení vzhledu menu (profilu) integrovaná sprcha, min. trojité zasklení dveří pro snížení spotřeby a jako bezpečnostní prvek proti popálení obsluhy, systém rychlého zchlazení, řízení vlhkosti, programování min. 350 programů s 20 kroky, servisní a diagnostický systém, automatické mytí - výběr z mycích programů podle stupně znečištění, mytí bez použití tekutých přípravků!!! - požadavek bezpečnosti práce, konvektomat musí mít z důvodu jednotného ovládání stejný ovládací panel jako konvektomat na poz. S22 | 1000x800 /tolerance +/- 10%/ | min. 18kW/400V | 1 |  | 0
S21 | Podstavec pod konvektomat, celonerezové provedení, 2x sloupec zásuvů pro GN 1/1, plně kompatibilní s konvektomatem na poz. S21 | dle konvektomatu |  | 1 |  | 0
S22 | Konvektomat elektrický, kapacita min. 7x GN 1/1,BOJLEROVÝ ZPŮSOB VÝVINU PÁRY - NE INJEKČNÍ, dotykový ovládací panel pro nastavení teploty a času, volba z režimů : horký vzduch 30°C až 300°C, pára 30°C až 130°C, regenerace pokrmů, nízkoteplotní vaření/pečení, pečení přes noc, delta T pečení, min. 6-bodová teplotní vpichová sonda, min. 8" dotykový displej s rychlou odezvou bez mechanických prvků nebo tlačítek, možnost přizpůsobení vzhledu menu (profilu) integrovaná sprcha, min. trojité zasklení dveří pro snížení spotřeby a jako bezpečnostní prvek proti popálení obsluhy, systém rychlého zchlazení, řízení vlhkosti, programování min. 350 programů s 20 kroky, min. 5-ti rychlostní ventilátor vč. reverze, servisní a diagnostický systém, automatické mytí - výběr z mycích programů podle stupně znečištění, mytí bez použití tekutých přípravků!!! - požadavek bezpečnosti práce, konvektomat musí mít z důvodu jednotného ovládání stejný ovládací panel jako konvektomat na poz. S20 | 1000x800 /tolerance +/- 10%/ | min. 10kW/400V | 1 |  | 0
S23 | Podstavec pod konvektomat, celonerezové provedení, 2x sloupec zásuvů pro GN 1/1, plně kompatibilní s konvektomatem na poz. S22 | dle konvektomatu |  | 1 |  | 0
S24 | Multifunkční varné zařízení. Využitelný objem nádoby pro vaření minimálně 100 lt, minimální plocha dna 37 dm2. Kapacita při vaření v GN min. 2xGN 1/1-200. Ovládání pomocí dotykové obrazovky (rezistivní nebo kapacitní) v českém jazyce. Spodní hrana ovladacího displeje umístěna v min. výšce 850 mm pro snažší obsluhu . Možnost ukladaní receptur v českém jazyce. Stroj řízen microprocesorem. teplotní vpichová potravinová sonda. Funkce: smažení; grilování; vaření ve vodě; vaření mléčných produktů; vaření v páře; nízkoteplotního dlouhodobého vaření; vaření souvide; vaření v gastronádobách a varných koších například těstovin; fritování ve fritovacích koších; delta T vaření; udržování na nastavené teplotě. Rozsah nastavení teploty v minimálním rozsahu 50 - 250°C. Automatické napouštění vody s přednastavením množství s přesností min. na 1 lt vody. STOP Tlačítko ,USB Port pro aktualizací software Výpustný ventil 2" (umístěný vlevo nebo vpravo varné nádoby) z nerezové oceli AISI 316 s pojistkou proti otevření, včetně EPDM těsnění, s plynulou regulací proudu vypouštěného obsahu zabraňující rozstřik vypouštěné tekutiny. Izolované dvouplášťové víko s těsněním. Celonerezová vana z materiálu min. AISI 304 o síle min. 10mm, Integrovaná elektrická zásuvka 230V s příkonem 0,5kW. Sprcha pro čištění stroje, elektromechanický vypouštění odpadní vody z varné nádoby přímo do odpardu, nerezová vrchní deska s prolisem a přepadem o síle 2,5mm | 1100*890*1000 /tolerance +/- 10%/ | min. 27,5 kW/400 V | 1 |  | 0
S25 | PŘÍSLUŠENSTVÍ: -síto odpadu pro vypouštění odpadní vody s měrkou -síto výpustného ventilu pro vypouštění vařených potravin -2 ks roštu na dno pánve -špachtle velká -lopata děrovaná -lopata plná -stěrka na čištění -2x děrovaná vložka GN 1/1 se klopnými držadly -sada kartáčů pro čistění a údržbu - Vozík na vyprazdňování pro GN 1/1 LP 100 |  |  | 1 |  | 0
S26 | Podlahová vpusť, s protizápachovou uzávěrou k zalití do podlahy,, materiál nerez, vana ohýbaný nerezový plech, doplněný bočními úchyty do betonu, zemnící šroub, pochůzný rošt, | 1100x450 |  | 1
S27 | Indukční sporák, min. 4x plotna, každá plotna o výkonu min. 5kW , přerušení ohřevu při odebrání nádobí z plotny, vč. podestavby uzavřené - z čela přístupné formou křídlových dveří, stejný design jako varný kotel na poz. S28 | 800x930x900 (tolerance +/5%) | min. 20kW/400V | 1 |  | 0
S28 | Elektrický varný kotel, nepřímý ohřev - dvouplášťový s duplikátorem, objem kotle min. 150 lt, vnitřní nádoba vyrobena s oceli AISI 316, automatické dopoustění duplikátoru, dvouplášťové, výpustný ventil, bezpečnostní přetlakový ventil, stejný design jako indukční sporák na poz. S27 | 800x930x900 (tolerance +/5%) | min. 22kW/400V | 1 |  | 0
S29 | Podlahová vpusť, s protizápachovou uzávěrou k zalití do podlahy,, materiál nerez, vana ohýbaný nerezový plech, doplněný bočními úchyty do betonu, zemnící šroub, pochůzný rošt, | 800x450 |  | 1
S30 | Nástěnná digestoř s jednou řadou tukových filtrů, celonerezové provedení, včetně tukový lamelových filtrů, vyústění a odtokového žlábku s výpustným ventilem, | 2250x1300x450 |  | 1 |  | 0
S31 | Závěsná digestoř se dvěma řadami tukových filtrů, celonerezové provedení, včetně tukový lamelových filtrů, vyústění a odtokového žlábku s výpustným ventilem, osvětlení po obou stranách | 1450x2050x450 | 0,5kW/230V | 2 |  | 0
S32 | Nástěnná digestoř s jednou řadou tukových filtrů, celonerezové provedení, včetně tukový lamelových filtrů, vyústění a odtokového žlábku s výpustným ventilem, osvětlení | 1000x1450x450 | 0,5kW/230V | 1 |  | 0
T | Porcování jídel
T1 | Pracovní stůl, 1x plná police, pojízdné provedení - 4x kolečka, každé o pr. min. 100 mm, z toho 2x s aretační brzdou, bez lemů, nerezové provedení | 1850x700x850 |  | 2 |  | 0
T2 | Pracovní stůl, 2x plná police, pojízdné provedení - 4x kolečka, každé o pr. min. 100 mm, z toho 2x s aretační brzdou, bez lemů, nerezové provedení | 2000x700x850 |  | 2 |  | 0
U | Kompletace před výdejem
U1 | Pracovní stůl, 1x plná police, pojízdné provedení - 4x kolečka, každé o pr. min. 100 mm, z toho 2x s aretační brzdou, bez lemů, nerezové provedení | 1850x700x850 |  | 1 |  | 0
U2 | Pracovní stůl, 2x plná police, pojízdné provedení - 4x kolečka, každé o pr. min. 100 mm, z toho 2x s aretační brzdou, bez lemů, nerezové provedení | 2000x700x850 |  | 1 |  | 0
V | Výdej jídel
V1 | Profesionální chladnička, objem min. 590 lt, celonerezové provedení - vně i uvnitř, 1x plné dveře, ventilované cirkulační chlazení, digitální termostat, automatické odtávání, integrovaný zámek dveří, teplotní rozsah min. +2°C až +8°C, vnitřní prostor chladničky uzpůsoben pro zakládání přepravek o rozměru 600x400mm nebo gastronádob GN 2/1 | 770x750x1840 (tolerance +/5%) | 0,235kW/230V | 1 |  | 0
V2 | Pracovní stůl skříňový, uzavřený - opláštěné oba boky + opláštěná záda, z čela stůl přístupný formou křídlových dvířek, 1x plná police - dno, druhá police ve vnitřním prostoru, nerezové provedení, bez pracovní desky | 1340x700x840 |  | 2 |  | 0
V3 | Pracovní deska základní, plně podlepená v celé ploše, zadní lem, nerezové provedení, určena k instalaci na pracovní stoly na pozici V2 | 2700x700x40 |  | 1 |  | 0
V4 | Nástěnná skříňka, uzavřené oba boky + uzavřená záda, uvnitř 1x plná police, z čela skříňka přístupná formou křídlových dvířek, celonerezové provedení | 1500x350x600 |  | 3 |  | 0
V5 | Mycí stůl, 1x vevařený lisovaný dřez o rozměru 300x340x200mm, dřez umístěný vlevo, stůl uzavřený - opláštěné oba boky + opláštěná záda, z čela stůl přístupný formou křídlových dvířek, 1x otvor pro stojánkovou baterii, zadní lem, levý lem, nerezové provedení | 1800x700x900 DOMĚREK |  | 1 |  | 0
V6 | Stojánková vodovodní baterie, pákové ovládání |  |  | 1 |  | 0
V7 | Pojízdný vozík na podávaní košů se skleničkami na nápoje a miskami na polévku, celonerezová konstrukce, 4x kolečka o průměru min. 100mm, dvě z nich opatřena aretační brzdou, pohyblivá plošina o rozměru 520x520mm uložená na kuličkových ložiskách, regulace výšky výdeje košů, kapacita vozíku 5 ks košů 500x500mm | 560x590x900 |  | 2 |  | 0
V8 | Pracovní stůl, vpravo 1x otvor pro zabudování podavače misek na polévku, vlevo 1x otvor pro zabudování vytřívané lázně na GN 1/1, příprava pro umístění středové dechové clony, opláštěná záda vč. soklu až na zem, bez lemů, nerezové provedení, příprava pro umístění pojezdové dráhy | 1100x700x900 |  | 1 |  | 0
V9 | Podávací šachta na misky vyhřívaná, regulace teploty 30-60°C, určená k zabudování do stolu na pozici V8, kapacita min. 76 misek o pr min. 120 mm, nerezové provedení | 520x490 | 0,5kW/230V | 1 |  | 0
V10 | Výdejní vestavná lázeň, kapacita min. 1x GN 1/1-200mm, určená k zabudování do stolu a pozici V8, lisovaná vana, regulace teploty termostatem až do 90°C, vypustný ventil, nerezové provedení | 440x640 (tolerance +/5%) | 0,7kW/230V | 1 |  | 0
V11 | Stolová nástavba středová jednoduchá, nerezové konzole, síla skla min. 6mm, sklo kalené a rovné | 1100x400x400 |  | 1 |  | 0
V12 | Výdejní stěna, opláštěná záda vč. soklu nerezovým plechem až na zem, nerezové provedení, příprava pro upevnění dechové clony, příprava pro uchycení pojezdové dráhy, příprava pro možnost ukotvení stěny do podlahy | 550x100x900 |  | 1 |  | 0
V13 | Pojízdný talířový zásobník, dvoubusový, s ohřevem, kapacita min. 2x 60 talířů, max průměr talířů min. 320mm, nerezové provedení, zásobník disponuje topným tělesem a termostatem pro regulaci teploty až do 90°C, pojízdné provedení 4x kolečka, každé o pr min. 100 mm, dvě z koleček opatřeny aretační brzdou | 960x490x900 (tolerance +/5%) | 0,66kW/230V | 1 |  | 0
V14 | Vyhřívaná výdejní lázeň, dělená, pevná - stacionární, kapacita min. 4x GN 1/1-200, nerezové provedení, každá vana disponuje samostatným topným tělesem, samostatným termostatem pro regulaci teploty až do +90°C a samostatným vypouštěcím ventilem,1x plná police, opláštěná záda vč. soklu až na zem, příprava pro upevnění dechové clony, příprava pro uchycení pojezdové dráhy, provedení lázní s pevným připojením na vodu a odpad - možnost centrální napoustění a vypouštění lázní | 1500x700x900 (tolerance +/5%) | min. 2,8kW/230V | 1 |  | 0
V15 | Dechová clona s horní nerezovou policí, nerezové konzole, čelní sklo kalené tl. min. 6 mm | 2050x300x400 |  | 1 |  | 0
V16 | Pracovní stůl, skříňový - opláštěné oba boky + 1x plná police dno, z čela stůl otevřený, vlevo 1x otvor pro zabudování agregátu od chladící vitríny - viz poz. V17, + 1x otvor pro zabudování podavače na skleničky - viz poz. V18, opláštěná záda nerezovým plechem vč. soklu až na zem, nerezové provedení, příprava pro uchycení pojezdové dráhy | 2800x700x900 |  | 1 |  | 0
V17 | Chladící vitrína s podvěšeným agregátem, samoobslužné provedení (2x 3 dvířka) digitální termostat s regulací teploty, regulace teploty od +4°C, dynamické chlazení, materiál sklo/nerez, izolační dvojskla, posuvná dvířka že strany obsluhy (demontovatelná), 2x police z kaleného skla, 1x rozměr police min. 720x300 mm a 1x rozměr police min. 720x400 mm, výškově nastavitelné police, LED osvětlení, ze strany zákazníka vitrína zkosená, hmotnost 82kg, k instalci do stolu na pozici V16 | 800x700x650 (tolerance +/5%) | 0,205kW/230V | 1 |  | 0
V18 | Podávací šachta na koše se skleničkami, vnitřní rozměr uzpůsoben pro zakládání košů 500x500mm, kapacita 6 košů, nerezové provedení, vestavná, určena k zabudování do pracovního stolu na poz. O9 | 615x615x740 |  | 1 |  | 0
V19 | Termovárnice, celonerezové provedení - vnitřní vložka i vnější plášť, termos izolovaný s plastovým kohoutem Tomlinson, objem 10 lt, |  |  | 1 |  | 0
V20 | Výrobník chlazených nápojů, objem min. 1x 12 litrů, nerezové provedení s hranatou nádobou z plastu, v každé nádobě lze samostaně ovládat lopatky víření, regulace teploty nápoje | 180x430x670 (tolerance +/5%) | 0,19kW/230V | 1 |  | 0
V21 | Pojezdová dráha trubková, vč. konzol, pro zavěšení na výdejní linku nerezové provedení | 5950x350 |  | 1 |  | 0
V22 | Pojízdný zásobník táců a příborů, 2x prolisované plato - určeno pro odkládání podnosů, příborník osazený 4x GN 1/4 o hl 150 mm, 4x kolečka o pr 75 mm, z toho 2x bržděná, celonerezové provedení | 750x600x1300 |  | 1 |  | 0
V23 | Vozík na GN 2/1, nerezové provedení, kapacita každého vsunu - 2x GN 1/1, počet vsunů 15 tj. celková kapacita vozíku 30x GN 1/1, pojízdné provedení - 4x kolečka, dvě ze čtyř koleček opatřeny aretační brzdou | výška vozíku 1750mm |  | 3 |  | 0
W | Mytí stolního nádobí
W1 | Vstupní stůl k myčce, stůl pravý, prolis pro vedení na koše 500x500mm, 1x otvor pro tlakovou sprchu, 1x vevařený lisovaný dřez 450x450x250mm, dřez umístěn vlevo, zvýšený zadní lem - zadní oplachová stěna výšky 150 mm, stůl samostatně stojící, ale zavěšený do myčky, závěs do myčky vlevo, nerezové provedení | 1600x750x850 |  | 1 |  | 0
W2 | Sprcha s baterií ze stolu, baterie páková, sprcha vč. napouštěcího ramínka, nerezová tlaková hadice, vyrovnávací pružina, tlaková sprcha s pákovým ovladačem | 150x200x1100 |  | 1 |  | 0
W3 | Předmývací stroj, eliminující zátěž manuálním oplachování tlakovou sprchou., bez přívodu vody, respektive přívod vody zajištěn napojením na myčku nadobí W7, což zajišťuje výraznou úsporu vody a elektrické energie, výkon čerpadla min. 0,9 kW, objem mycí nádrže min. 45 lt, kapacita min. 100 košů za hodinu, rozměr koše min. 500x500mm | 600x658x1900* výška po otevření kapoty /tolerance +/-10%/ | min. 0,9kW/400V | 1 |  | 0
W4 | Příslušenství pro předmývací stroj na poz. W3 - automatické otevírání a zavírání kapoty vč. automatického spouštění cyklu spolu s vložením koše do myčky. |  |  | 1 |  | 0
W5 | Příslušenství pro předmývací stroj na poz.W3 - Čerpadlo booster pump pro automatický zdvih kapoty s předmyčky |  |  | 1 |  | 0
W6 | Spojovací mezidílec pro přímé propojení předmyčky s myčkou - díl je určený pro přímou instalaci v šířce 140 mm, součástí zadní lem jako ochrana proti stříkající vodě. | 140x710 |  | 1 |  | 0
W7 | Myčka nádobí na mytí stolního nádobí s dvojitým oplachem využívajícím odpadní vody z přídavné nádrže, garantovaná spotřeba vody 1 litr na 1 mycí cyklus. Dvojité opláštění stroje, tepelná a hluková izolace, odtékající odpadní voda připojena na automatický předmycí stroj - poz. W3, vstupní výška min. 400mm, rozměr koše min. 500x500mm, připojení na studenou vodu, min. 3x mycí program, individuální nastavení mycího a oplachového času pro každý program, individuální nastavení teploty mytí a teploty oplachové vody na každý program, samočistící sanitační proces v závěru při vypnutí stroje, robustní celonerezové provedení včetně mycích ramen a sít, ergonomické otevírání kapoty umožňující páře opouštět mycí prostor zadní částí stroje z důvodu ochrany obsluhujícího personálu, hluboce tažená nádrž zamezující tvorbě pěny, příkon bojleru min. 6 kW, diagnostické funkce stroje, ukládání HACCP dat a tvorba reportů, zabudovaný dávkovač oplachového prostředku, Mycí čerpadlo min. 0,9kW, objem nádrže min. 45 lt, objem nádrže pro konečný oplach min. 5,5 lt, kapacita min. 50 košů / hod. | 600x739x2146 /tolerance +/-10%/ | min. 9kW/400V | 1 |  | 0
W8 | Příslušenství k myčce nádobí W7 - automatické otevírání a zavírání kapoty, v kombinaci s automatickým spouštěním cyklu dochází k zavírání kapoty spolu s vložením koše do myčky. |  |  | 1 |  | 0
W9 | Příslušenstív k myčce nádobí W7 - kondenzační jednotka - rekuperátor tepla z odpadní páry umožňující předehřátí vstupní vody odpadní párou z mycího cyklu, činnost samotné rekuperace nesmí snižovat kapacitu myčky, zadavatel bude akceptovat uzavřenou kapotu po dobu max. 3 vteřin, poté probíhá odebírání páry při zvedání kapoty a po jejím zvednutí, maximální výška stroje spolu s rekuperací 2250 mm, rozměry myčky spolu s rekuperací max. 660x750x2250 mm. |  |  | 1 |  | 0
W10 | Příslušenství k myčce nádobí W7 - dávkovač mycího prostředku pro hladní myčku |  |  | 1 |  | 0
W11 | Výstupní stůl od myčky, stůl levý, prolis pro vedení na koše 500x500mm, zvýšený zadní lem - zadní oplachová stěna výšky 150 mm, stůl samostatně stojící, ale zavěšený do myčky, závěs do myčky vpravo, 1x roštová police, nerezové provedení | 1600x750x850 |  | 1 |  | 0
W12 | Buden samonavijecí s hadící, samonavíjecí hadice a vodící válečky, délka 15 metrů, materiál nerez a NBR, teplo do 90°C, max tlak 10 bar, pistole vodící rozprašovací | 250x480 |  | 1 |  | 0
W13 | Nástěnná vodovodní baterie - dodávka stavby |  |  | 1
W14 | Celonerezové nástěné umyvadlo s kolením ovládáním, součástí umyvadla sifone a vodovodní baterie, součást umyvadla zvýšený zadní lem - odnímatelný | 400x400x230 |  | 1 |  | 0
W15 | Skladový regál s plnými policemi, 4x plná police, každá police opatřena podélnými výztuhami, celonerezové provedení, tuhá pevná svařovaná konstrukce | 700x400x1800 |  | 1 |  | 0
W16 | Podlahová vpusť, s protizápachovou uzávěrou k zalití do podlahy,, materiál nerez, vana ohýbaný nerezový plech, doplněný bočními úchyty do betonu, zemnící šroub, pochůzný rošt, | 500x500 |  | 1
W17 | Automatický změkčovač vody, dvě regenerační nádoby - regenerace řízená průtokem vody, bez potřeby el. proudu !!! Tvrdost vody nastavitelná přímo na řídící hlavě bez nutných nástrojů. Integrovaná nádoba na sůl, Kontinuální dodávka měkké vody - minimálně 30l/minutu. Možno připojit i na teplou vodu do 60°C |  | není počítáno s přívodem elektroinstalace ke změčkovači | 1 |  | 0
X | Mytí provozního nádobí
X1 | Nerezová kombinovaná výlevka, rozměr výlevky 400x400x200mm, rozměr umyvadla 440x280x140mm | 500x600x850 |  | 1 |  | 0
X2 | Stojánková vodovodní baterie, hygienické pákové loketní ovládání "CLINIC" |  |  | 1 |  | 0
X3 | Skladový regál s plnými policemi, 4x plná police, každá police opatřena podélnými výztuhami, celonerezové provedení, tuhá pevná svařovaná konstrukce | 1000x700x1800 |  | 1 |  | 0
X4 | Mycí stůl, 2x vevařený lisovaný dřez, každý dřez o rozměru o rozměru 600x500x300mm, prolomená pracovní deska, 1x otvor pro stojánkovou tlakovou sprchu, zvýšený zadní lem - zadní oplachová stěna výšky 150mm, kapotáž dřezu z čela a obou boků, nerezové provedení | 1400x700x850 |  | 1 |  | 0
X5 | Sprcha s baterií ze stolu, baterie páková, sprcha vč. napouštěcího ramínka, nerezová tlaková hadice, vyrovnávací pružina, tlaková sprcha s pákovým ovladačem | 150x200x1100 |  | 1 |  | 0
X6 | Myčka na kuchyňské nádobí, rozměr koše minimálně 610x670 mm, vstupní výška minimálně 640 mm, integrovaný dávkovač mycího oplachového prostředku s možností dalšího dávkovače doplňkového prostředku řízeneho přes rozhraní myčky, myčka vybavena sklopnými dveřmi pro snadný přístup do stroje - možnost sklopení až o 180° nebo lehce demontovatelnými panely, program pro namáčení krusty nebo program s aktivní parou pro předmytí. možnost připojení mycího stroje na LAN (konektor RJ 45), vyhodnocení úspor denního provozu a hlášení chyb přes internetové rozhraní a prohlížeč, provedení myčky se zabudovanou repukerací - tj. zpětné získávání tepla z odpadních vodních par spotřeba čerstvé vody/cyklus max. 5 lt, objem mycí vany minimálně 69 lt, v závislosti na stupni znečištění lze vybrat ze tří standardních programů, přitom se všechny relevantní mycí parametry optimálně přizpůsobí nastaveným požadavkům, , regulace tlaku vody – systém , umožňuje plynulé přizpůsobení tlaku mytí – zcela podle druhu nádobí, na myčce můžete zcela jednoduše nastavit vaše požadované časy pro každodenní uvedení do provozu a mimo provoz, dotyková obrazovka je intuitivní ovládací, zobrazení chyby na displeji pro rychlé odstranění. | 775x870x1180 /tolerance +/- 10%/ | min. 16kW/400V | 1 |  | 0
X7 | Pracovní stůl odkapový, provedení stolu s trnoží, horní odkapová plocha tvořena děrovaným plechem s otvory pr. 6 mm, pod odkládací plochou zapuštěná sběrná vanička výšky 35mm s odvodem vody | 1000x700x850 |  | 1 |  | 0
X8 | Skladový regál s plnými policemi, 4x plná police, každá police opatřena podélnými výztuhami, celonerezové provedení, tuhá pevná svařovaná konstrukce | 1500x700x1800 |  | 1 |  | 0
X9 | Skladový regál s plnými policemi, 4x plná police, každá police opatřena podélnými výztuhami, celonerezové provedení, tuhá pevná svařovaná konstrukce | 2250x700x1800 |  | 1 |  | 0
X10 | Nástěnná digestoř. 1x řada tukových filtrů, celonerezové provedení, včetně tukový lamelových filtrů, vyústění a odtokového žlábku s výpustným ventilem | 1050x1000x450 | 0,5kW/230V | 1 |  | 0
Y | Parkoviště manipulační techniky
Y1 | Výdejní vozík s ohřevem, kombinovaný - horní část tvořena výdejními lázněmi, spodní část vozíku vyhřívaná, kapacita lázně min. 3x GN 1/1, 3x oddělené lisované vany, každá vana disponuje samostatným vyhřívaným tělesem s samostatným termostatem s regulací až do +90°C, každá lázeň disponuje samostatným výpustným ventilem, spodní prostor samostatně vyhřívaný a opatřený vypínačem a termostatem, příkon režonu min. 1kW, nerezové provedení, pojízdné provedení - 4x kolečka, každé o průměru min. 125mm, dvě ze čtyř koleček opatřeny aretační brzdou | 1220x660x900 (tolerance +/-10%) | 3,1kW/230V | 6 |  | 0
Y2 | Servírovací vozík, uazvřený - opláštěný ze tří stran, z čela přístupný formou křídlových dveří, , třípatrový, 4x kolečka, každé o pr. min. 100 mm z toho 2x s brzdou, nerezové provedení | 800x500x900 |  | 10 |  | 0
Požadovaná kvalita materiálu nerezového nábytku ve specifikaci zařízení
kvalita materiálu: potravinářská nemagnetická chromniklová nerezová ocel ČSN 17240 tj. AISI 304, síla plechu minimálně 1,0 mm, vrchní deska stolů tloušťky min. 40 mm celoplošně podlepená dřevotřískovou deskou opatřenou zdravotně nezávadným nátěrem !!!, nohy z jeklu 40x40mm, každý stůl s uzemňovacími šrouby na zadních nohách, plné nerez police tl. 40mm, pracovní desky
Cenová rekapitulace
| Cena za technologii |  |  |  |  | 0
| Cena za dopravu a instalaci zařízení* |  |  | 1 |  | 0
| Dodávka celkem bez DPH |  |  |  |  | 0
Dodávka celkem vč. DPH
* Instalací zařízení se rozumí :
- | montáž zařízení na přípravené přívody elektroinstalace
- | montáž zařízení na přípravené přívody vodoinstalace
- | montáž zařízení na přípravené přívody kanalizace
- | použitý montážní materiál
- | zprovoznění
- | kalibrace zařízení
- | seřízení
- | odzkoušení
- | základní technické zaškolení obsluhy
- | rozšířené kuchařské zaškolení obsluhy
- | odvoz a ekologická likvidace obalových materiálů
V ceně instalace nebudou zahrnuty náklady na pověšení a dopojení digestoří uvedených na poz. R8, S30, s31, S32 a X10. V ceně instalace budou zahrnuty pouze náklady na přednostní dodávku těchto digestoří, avšak pověšení a dopojení bude předmětem dodávky dodavatele VZT. V ceně instalace také nebudou zahrnuty náklady na instalaci podlahových vpustí na poz. E4, N3, S9, S26, S29 a W16. V ceně instalace budou zahrnuty náklady na přednostní dodávku těchto vpustí, avšak instalaci a dopojení těchto vpustí bude předmětem dodávky dodavatele stavby.

## D.1.4.D_G - Plynová zařízení
{bd89e975-4e81-4060-a2b7-2b1a1039afef}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Přístavba a celková rekonstrukce domu sociální péče Kralovice - 1.ETAPA
Objekt:
SO.01 - Objekt DSP Kralovice
Soupis:
SO.01.D - Blok D
Úroveň 4:
D.1.4.D_G - Plynová zařízení
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Plzeňská třída 345, 331 41 Kralovice u Rakovníka |  |  | Datum: | 21. 4. 2022
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 49748190
|  | Dům sociální péče Kralovice, p.o. |  |  |  | DIČ: | CZ24286923
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 01841025
|  | Ondřej Zikán |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 01841025
|  | Ondřej Zikán |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Přístavba a celková rekonstrukce domu sociální péče Kralovice - 1.ETAPA
Objekt:
SO.01 - Objekt DSP Kralovice
Soupis:
SO.01.D - Blok D
Úroveň 4:
D.1.4.D_G - Plynová zařízení
Místo: |  |  | Plzeňská třída 345, 331 41 Kralovice u Rakovníka |  |  | Datum: | 21. 4. 2022
Zadavatel: |  |  | Dům sociální péče Kralovice, p.o. |  |  | Projektant: | Ondřej Zikán
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ondřej Zikán
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod | [5 empty] | 0
| 727 - Zdravotechnika - požární ochrana | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Přístavba a celková rekonstrukce domu sociální péče Kralovice - 1.ETAPA
Objekt:
SO.01 - Objekt DSP Kralovice
Soupis:
SO.01.D - Blok D
Úroveň 4:
D.1.4.D_G - Plynová zařízení
Místo: |  |  | Plzeňská třída 345, 331 41 Kralovice u Rakovníka |  |  | Datum: | 21. 4. 2022
Zadavatel: |  |  | Dům sociální péče Kralovice, p.o. |  |  | Projektant: | Ondřej Zikán
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ondřej Zikán
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.22056 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.22056 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 723 | Zdravotechnika - vnitřní plynovod |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.21228 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 723111202 | Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 15 | m | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0014702 | 0.022053 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1381559119
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/723111202 | [14 empty] | Online PSC | 2
2 | K | 723111205 | Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 32 | m | 25 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.003479 | 0.086976 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1052911269
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/723111205 | [14 empty] | Online PSC | 2
3 | K | 723111206 | Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 40 | m | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0039593 | 0.05939 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -297184538
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/723111206 | [14 empty] | Online PSC | 2
4 | K | 723150343 | Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných redukce - zhotovení kováním přes 1 DN DN 50/ 32 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.001486 | 0.001486 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1114997536
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/723150343 | [14 empty] | Online PSC | 2
5 | K | 723150365 | Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných chráničky Ø 38/2,6 | m | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0025635 | 0.0025635 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 529319822
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/723150365 | [14 empty] | Online PSC | 2
6 | K | 723150369 | Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných chráničky Ø 89/3,6 | m | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0086057 | 0.0086057 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1631340410
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/723150369 | [14 empty] | Online PSC | 2
7 | M | 723XM101 | Manometr komplet vč. smyčky a třícestného ventilu 0-6 kPa průměr 100mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1466396550
8 | K | 723190254 | Přípojky plynovodní ke strojům a zařízením z trubek vyvedení a upevnění plynovodních výpustek na potrubí přes 25 do DN 50 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1271450816
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/723190254 | [14 empty] | Online PSC | 2
9 | K | 723190912 | Opravy plynovodního potrubí navaření odbočky na potrubí DN 15 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.000182 | 0.000182 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 593953962
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/723190912 | [14 empty] | Online PSC | 2
10 | K | 723190913 | Opravy plynovodního potrubí navaření odbočky na potrubí DN 20 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00025 | 0.0005 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1618752988
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/723190913 | [14 empty] | Online PSC | 2
11 | K | 723221302 | Armatury s jedním závitem ventily vzorkovací rohové PN 5 vnější závit G 1/2" | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00017957 | 0.00017957 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2054874774
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/723221302 | [14 empty] | Online PSC | 2
12 | K | 723231162 | Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 185°C plnoprůtokové vnitřní závit těžká řada G 1/2" | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00024 | 0.00048 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2073474982
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/723231162 | [14 empty] | Online PSC | 2
13 | K | 723231165 | Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 185°C plnoprůtokové vnitřní závit těžká řada G 1 1/4" | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00088 | 0.00088 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1589482759
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/723231165 | [14 empty] | Online PSC | 2
14 | K | 723231167 | Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 185°C plnoprůtokové vnitřní závit těžká řada G 2" | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00208 | 0.00416 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 637818930
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/723231167 | [14 empty] | Online PSC | 2
15 | K | 723XPL1011 | Fitinky a trubní díly neuvedené ve specifikaci | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00351 | 0.00351 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1582384044
16 | K | 723XPL1012 | Revize vnitřního domovního plynovodu | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00013 | 0.00013 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -831440981
17 | K | 723XPL1013 | Pevnostní a tlaková zkouška vnitřního domovního plynovodu | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00013 | 0.00013 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1922798157
18 | K | 723XPL1014 | Asfaltová zálivka plynového potrubí vedeního v podlaze studenou asfaltovou směsí | m3 | 0.1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00013 | 1.3e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 431501952
19 | K | 723XPL201 | Stavební přípomoci a ostatní práce | h | 8 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00013 | 0.00104 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 102478138
20 | K | 998723101 | Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.212 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1401817114
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998723101 | [14 empty] | Online PSC | 2
21 | K | 998723192 | Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m | t | 0.212 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 837389516
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998723192 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 727 | Zdravotechnika - požární ochrana |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.00223 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
22 | K | 727111322 | Prostup kovového potrubí D 25 mm stěnou včetně dodatečné izolace požární odolnost EI 60-120 | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00097 | 0.00097 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 516246613
23 | K | 727111326 | Prostup kovového potrubí D 54 mm stěnou včetně dodatečné izolace požární odolnost EI 60-120 | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00126 | 0.00126 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 263819664
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.00605 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
24 | K | 783425422 | Nátěry syntetické potrubí do DN 100 barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email | m | 55 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00011 | 0.00605 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1520854541
| VV |  | 15+25+15 |  | 55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET

## SO.02_1etapa - SO.02 Komu...
{54876ded-6f67-4446-8d56-855535b1f47b}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Přístavba a celková rekonstrukce domu sociální péče Kralovice - 1.ETAPA
Objekt:
SO.02 - Komunikace, parkoviště, vnější plochy
Soupis:
SO.02_1etapa - SO.02 Komunikace, parkoviště a vnější plochy areálu - 1.etapa
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Plzeňská třída 345, 331 41 Kralovice u Rakovníka |  |  | Datum: | 21. 4. 2022
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 49748190
|  | Dům sociální péče Kralovice, p.o. |  |  |  | DIČ: | CZ24286923
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 74914481
|  | Ing. Petra Skalická |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 74914481
|  | Ing. Petra Skalická |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Přístavba a celková rekonstrukce domu sociální péče Kralovice - 1.ETAPA
Objekt:
SO.02 - Komunikace, parkoviště, vnější plochy
Soupis:
SO.02_1etapa - SO.02 Komunikace, parkoviště a vnější plochy areálu - 1.etapa
Místo: |  |  | Plzeňská třída 345, 331 41 Kralovice u Rakovníka |  |  | Datum: | 21. 4. 2022
Zadavatel: |  |  | Dům sociální péče Kralovice, p.o. |  |  | Projektant: | Ing. Petra Skalická
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Petra Skalická
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 5 - Komunikace pozemní | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Přístavba a celková rekonstrukce domu sociální péče Kralovice - 1.ETAPA
Objekt:
SO.02 - Komunikace, parkoviště, vnější plochy
Soupis:
SO.02_1etapa - SO.02 Komunikace, parkoviště a vnější plochy areálu - 1.etapa
Místo: |  |  | Plzeňská třída 345, 331 41 Kralovice u Rakovníka |  |  | Datum: | 21. 4. 2022
Zadavatel: |  |  | Dům sociální péče Kralovice, p.o. |  |  | Projektant: | Ing. Petra Skalická
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Petra Skalická
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2276.3785 |  | 66.2 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2276.3785 |  | 66.2 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 804.4 |  | 66.2 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 111301111 | Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše | m2 | 1173 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/111301111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "VV pol. 29, sejmutí drnu tl. 10 cm" 1173,00 |  | 1173 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1173 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 113107242 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm | m2 | 290 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 63.8 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107242 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "VV pol. 21, stáv. vozovky AB tl. 10 cm. na skládku do 3 km s popl." 290,00 |  | 290 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 290 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 113107330 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm | m2 | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 2.4 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107330 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "VV pol. 23, stáv. chodník, na skládku do 3 km s popl." 10,00 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 122251403 | Vykopávky v zemnících na suchu strojně zapažených i nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3 | m3 | 58 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122251403 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "VV pol. 32, výměna podkl. vrstvy vozovky z mat. na meziskládce" 58,00 |  | 58 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 58 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 122252203 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I do 100 m3 | m3 | 1198.2 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122252203 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "VV pol. 31, rostlého terénu do úrovně parapláně, na meziskládku do 50 m, pro násypy v areálu" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pod parkovacím stáním" 502,00*0,30 |  | 150.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pod vozovkou" 684,00*0,40 |  | 273.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 424.2 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VV pol. 30, rostlého terénu do úrovně zemní pláně, na meziskládku do 50 m, pro násypy v areálu" 774,00 |  | 774 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1198.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 122452203 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti II do 100 m3 | m3 | 58 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122452203 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "VV pol. 22, podkladní vrstvy stáv. asf. vozovky, ŠTD tl. 20 cm na meziskládku do 50 m pro výměnu podloží" 290,00*0,20 |  | 58 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 58 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 132212131 | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných | m3 | 14.4 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132212131 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "VV pol. 35, pro drenážní trativod" 90,00*0,40*0,40 |  | 14.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 14.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 162251102 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m | m3 | 1357.668 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162251102 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "VV pol. 31, rostlého terénu do úrovně parapláně, na meziskládku do 50 m, pro násypy v areálu" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pod parkovacím stáním" 951,00*0,30 |  | 285.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pod vozovkou" 684,00*0,40 |  | 273.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VV pol. 30, rostlého terénu do úrovně zemní pláně, na meziskládku do 50 m, pro násypy v areálu, tam a zpět" 774,00 |  | 774 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VV pol. 35, pro drenážní trativod, tam a zpět" 154,00*0,40*0,40 |  | 24.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VV pol. 46, pro betonové patky sloupků DZ" 2*0,40*0,40*0,40 |  | 0.128 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1357.668 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 162251122 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 20 do 50 m | m3 | 139.2 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162251122 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "VV pol. 32, na meziskládku tam a zpět" 58,00*2 |  | 116 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VV pol. 22, podkladní vrstvy stáv. asf. vozovky, ŠTD tl. 20 cm na meziskládku do 50 m pro výměnu podloží, tam a zpět" 58,00*0,20*2 |  | 23.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 139.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 162551108 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m | m3 | 117.3 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162551108 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "VV pol. 29, sejmutí drnu tl. 10 cm" 1173,00*0,10 |  | 117.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 117.3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 171151103 | Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti | m3 | 36 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171151103 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "VV pol. 34, násyp z nakupovaného mat." 36,00 |  | 36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 36 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 171152111 | Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně | m3 | 424.2 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171152111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "VV pol. 32, výměna podkl. vrstvy vozovky z mat. na meziskládce ve dvou vrstvách" 58,00 |  | 58 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VV pol. 33, výměna podkl. vrstvy vozovky z nakup. mat. ve dvou vrstvách" 366,20 |  | 366.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 424.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | M | 58331200 | štěrkopísek netříděný | t | 72 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 72 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/58331200 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "VV pol. 34, násyp z nakupovaného mat." 36,00*2,000 |  | 72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 72 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | M | 58344229 | štěrkodrť frakce 0/125 | t | 732.4 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 732.4 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/58344229 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "VV pol.33, výměna podkl. vrstvy vozovky z nakup. mat. ve dvou vrstvách" 366,20*2,000 |  | 732.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 732.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 171152501 | Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudržných | m2 | 1186 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171152501 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "VV pol. 31, pod sanační násyp" 502,00+684,00 |  | 1186 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1186 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 171201221 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 175.95 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201221 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "VV pol. 29, sejmutí drnu tl. 10 cm" 1173,00*0,10*1,500 |  | 175.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 175.95 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru | m3 | 1387.9 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171251201 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "VV pol. 29, sejmutí drnu tl. 10 cm, s poplatkem za skladování" 1173,00*0,10 |  | 117.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VV pol. 31, rostlého terénu do úrovně parapláně, na meziskládku do 50 m, pro násypy v areálu" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pod parkovacím stáním" 502,00*0,30 |  | 150.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pod vozovkou" 684,00*0,40 |  | 273.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VV pol. 30, rostlého terénu do úrovně zemní pláně, na meziskládku do 50 m, pro násypy v areálu" 774,00 |  | 774 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VV pol. 35, pro drenážní trativod" 90,00*0,40*0,40 |  | 14.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VV pol. 22, podkladní vrstvy stáv. asf. vozovky, ŠTD tl. 20 cm na meziskládku do 50 m pro výměnu podloží" 290,00*0,20 |  | 58 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1387.9 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 181951112 | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním | m2 | 1185.7 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181951112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "zemní pláň komunikace 100% PS a 45 MPa" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VV pol. 7, kce 1 - komunikace" 683,70 |  | 683.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VV pol. 11, kce 2 - parkovací stání" 502,00 |  | 502 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1185.7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 46.8022 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
19 | K | 211571111 | Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně štěrkopískem tříděným | m3 | 14.4 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 1.9205 | 27.6552 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/211571111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "VV pol. 35" 90,00*0,40*0,40 |  | 14.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 14.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 211971121 | Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m | m2 | 108 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00030945 | 0.033421 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/211971121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "VV pol. 35" 90,00*1,20 |  | 108 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 108 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 212752101 | Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 360° DN 100 | m | 90 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.20469 | 18.4224 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/212752101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "VV pol. 35" 90,00 |  | 90 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 90 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 213141112 | Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky přes 3 do 6 m | m2 | 1185.7 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0001375 | 0.16303 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/213141112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "na zemní pláň komunikace" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VV pol. 7, kce 1 - komunikace" 683,70 |  | 683.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VV pol. 11, kce 2 - parkovací stání" 502,00 |  | 502 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1185.7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
23 | M | 69311068 | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 | m2 | 1760.466 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.52814 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/69311068 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "separační geotextilie na pláň, 20% na přesahy a ztratné" 1185,70*1,20 |  | 1422.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VV pol. 35, opláštění drenáže, 20% na přesahy a ztratné" 90,00*1,20 |  | 108 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1530.84 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1530,84*1,15 "Přepočtené koeficientem množství |  | 1760.466 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1760.466 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1303.5066 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
24 | K | 564861111 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm | m2 | 502 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.46 | 230.92 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564861111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "kce 2 - parkovací stání" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VV pol. 10, ŠDA 0/63 GE, rozšíření započítáno v kci 1" 502,00 |  | 502 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 502 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 564871111 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm | m2 | 683.7 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.575 | 393.1275 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564871111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "kce 1 - komunikace" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VV pol. 6, ŠDA 0/63 GE, průměrná tl., min. 200 mm" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "plocha vozovky mezi obrubníky" 612,00 |  | 612 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rozšíření pod obruby vnější š. 0,25 m" 210,00*0,25 |  | 52.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rozšíření pod obruby vnitřní š. 0,15 m" 128,00*0,15 |  | 19.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 683.7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 565155111 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm | m2 | 612 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.18463 | 112.9936 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/565155111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "kce 1 - komunikace" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VV pol. 3, ACP 16+" 612,00 |  | 612 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 612 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 567122111 | Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 120 mm | m2 | 502 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.30651 | 153.8704 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/567122111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "kce 2 - parkovací stání" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VV pol. 9, SC 0/32; C8/10" 502,00 |  | 502 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 502 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 567122112 | Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 130 mm | m2 | 612 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.33206 | 203.2193 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/567122112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "kce 1 - komunikace" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VV pol. 5, SC 0/32; C8/10" 612,00 |  | 612 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 612 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 573211107 | Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2 | m2 | 612 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00031 | 0.18972 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/573211107 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "VV pol. 2, ale 0,25 kg/m2, PS-EP" 612,00 |  | 612 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 612 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 573211112 | Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m2 | m2 | 612 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00071 | 0.43452 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/573211112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "VV pol. 4, PS-E" 612,00 |  | 612 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 612 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 577134131 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes do 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm | m2 | 612 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.10373 | 63.4828 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/577134131 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "kce 1 - komunikace" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VV pol. 1, ACO 11+" 612,00 |  | 612 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 612 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 596212213 | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2 | m2 | 502 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.11162 | 56.0332 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/596212213 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "kce 2 - parkovací stání" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VV pol. 8, BD 20/10/8, DL. I" 502,00 |  | 502 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 502 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
33 | M | DTN.0007421.URS | dlažba zámková IČKO přírodní 19,6x16,1x8cm | m2 | 507.02 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.176 | 89.2355 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
| VV |  | "ztratné 1%" 502,00*1,01 |  | 507.02 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 507.02 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.7814 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
34 | K | 837311221 | Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním odbočných DN 150 | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.000129 | 0.000774 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/837311221 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "VV pol. 36" 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
35 | M | 59711538 | odbočka kameninová glazovaná jednoduchá šikmá DN 150/100 pryžové těsnění (spojovací systém F/F) dl 400mm | kus | 6.09 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.016 | 0.09744 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/59711538 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 6*1,015 "Přepočtené koeficientem množství |  | 6.09 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6.09 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 899331111 | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.4208 | 1.6832 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899331111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "VV pol. 40" 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.23163 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
37 | K | 919732221 | Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm bez prořezání spáry | m | 384 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0006032 | 0.23163 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919732221 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "VV pol. 37, podél obrub" 384,00 |  | 384 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 384 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 91 | Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 119.6567 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
38 | K | 915111111 | Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára šířky 125 mm souvislá bílá základní | m | 152 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 7.5e-05 | 0.0114 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/915111111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "VV pol. 47, V10b" 152,00 |  | 152 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 152 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 915611111 | Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodicí proužky | m | 152 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 3.75e-06 | 0.00057 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/915611111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "VV pol. 47, V10b" 152,00 |  | 152 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 152 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | 916131213 | Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého | m | 256.78 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.1554 | 39.9035 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916131213 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "VV pol. 15, BO 100/15/15, nájezdový" 15,00 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VV pol. 16 a 17, BO 100/15/15-25, přechodový, 1x pravý, 2x levý" 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VV pol. 18, BO R 0,5 m vnější 78/15/25, " 5*0,78 |  | 3.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VV pol. 19, BO R 2 m vnější 78/15/25, " 18*0,78 |  | 14.04 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VV pol. 19a, BO 100/15/25 v. 8 cm " 214,00 |  | 214 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VV pol. 19b, BO R 1m vnější 78/15/25 " 8*0,78 |  | 6.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VV pol. 19c, BO roh vnitřní 15/15/25 " 4*0,15 |  | 0.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 256.78 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
41 | M | 59217029 | obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm | m | 15.15 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0483 | 0.73174 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/59217029 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "VV pol. 15, BO 100/15/15, nájezdový, ztratné 1%" 15,00*1,01 |  | 15.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15.15 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
42 | M | 59217030 | obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm | m | 3.03 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.06567 | 0.19898 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/59217030 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "VV pol. 16 a 17, BO 100/15/15-25, přechodový, 1x pravý, 2x levý, ztratné 1%" 3*1,01 |  | 3.03 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.03 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
43 | M | 59217031 | obrubník betonový silniční 1000x150x250mm | m | 216.14 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.08 | 17.2912 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/59217031 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "VV pol. 19a, BO 100/15/25 v. 8 cm, ztratné 1% " 214,00*1,01 |  | 216.14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 216.14 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
44 | M | 592BO R0,5 vně | obrubník betonový silniční vnější oblý R 0,5 Standard 78x15x25cm | kus | 5.05 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.04758 | 0.24028 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
| VV |  | "VV pol. 18, BO R 0,5 m vnější 78/15/25, ztratné 1% " 5*1,01 |  | 5.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5.05 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
45 | M | LSV.500124 | OBRUBNÍK SILNIČNÍ OBLOUK R1 vnější | kus | 8.08 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
| VV |  | "VV pol. 19b, BO R 1m vnější 78/15/25, ztratné 1% " 8*1,01 |  | 8.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8.08 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
46 | M | LSV.500125 | SILNIČNÍ OBRUBNÍK OBLOUKOVÝ R2 vnější | kus | 18.18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
| VV |  | "VV pol. 19, BO R 2 m vnější 78/15/25, ztratné 1% " 18*1,01 |  | 18.18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 18.18 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
47 | M | LSV.500127 | OBRUBNÍK SILNIČNÍ ROHOVÝ vnitřní | kus | 4.04 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
| VV |  | "VV pol. 19c, BO roh vnitřní 15/15/25, ztratné 1% " 4*1,01 |  | 4.04 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.04 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
48 | K | 916231213 | Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého | m | 129 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.1295 | 16.7054 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916231213 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "VV pol. 20, BO 100/10/15, zapuštěný" 129,00 |  | 129 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 129 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
49 | M | 59217017 | obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm | m | 130.29 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.05612 | 7.3119 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/59217017 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "VV pol. 20, BO 100/10/15, zapuštěný, ztratné 1%" 129,00*1,01 |  | 130.29 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 130.29 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
50 | K | 916991121 | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého | m3 | 16.514 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 2.2563 | 37.2612 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916991121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "betonové lože C16/20 XF2 navíc" 252,88*0,05+129,00*0,03 |  | 16.514 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16.514 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
51 | K | 919735111 | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm | m | 384 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 1.295e-06 | 0.00049728 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919735111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "VV pol. 37, podél obrub" 384,00 |  | 384 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 384 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
52 | K | 997221571 | Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km | t | 66.2 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221571 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "VV pol. 21, stáv. vozovky AB tl. 10 cm. na skládku do 3 km s popl." 290,00*0,220 |  | 63.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VV pol. 23, stáv. chodník betonový kryt, na skládku do 3 km s popl." 10,00*0,240 |  | 2.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 66.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
53 | K | 997221579 | Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 132.4 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221579 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "VV pol. 21, stáv. vozovky AB tl. 10 cm. na skládku do 3 km s popl." 290,00*0,220*2 |  | 127.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VV pol. 23, stáv. chodník betonový kryt, na skládku do 3 km s popl." 10,00*0,240*2 |  | 4.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 132.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
54 | K | 997221612 | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot | t | 66.2 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221612 | [14 empty] | Online PSC | 2
55 | K | 997221615 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 | t | 2.4 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221615 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 2,400 |  | 2.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
56 | K | 997221645 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 | t | 63.8 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221645 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 63,800 |  | 63.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 63.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
57 | K | 998225111 | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | t | 1089.486 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998225111 | [14 empty] | Online PSC | 2

## SO.04 - Retenční Jezírko
{1c19f645-7d37-402c-83b4-5d056e8edda3}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Přístavba a celková rekonstrukce domu sociální péče Kralovice - 1.ETAPA
Objekt:
SO.04 - Retenční Jezírko
| KSO: |  | 833 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Plzeňská třída 345, 331 41 Kralovice u Rakovníka |  |  | Datum: | 21. 4. 2022
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 49748190
|  | Dům sociální péče Kralovice, p.o. |  |  |  | DIČ: | CZ24286923
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | P-AQUA s.r.o., Jižní 870, 500 03 Hradec Králové |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Tomáš Růžička |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Přístavba a celková rekonstrukce domu sociální péče Kralovice - 1.ETAPA
Objekt:
SO.04 - Retenční Jezírko
Místo: |  |  | Plzeňská třída 345, 331 41 Kralovice u Rakovníka |  |  | Datum: | 21. 4. 2022
Zadavatel: |  |  | Dům sociální péče Kralovice, p.o. |  |  | Projektant: | P-AQUA s.r.o., Jižní 870, 500 03 Hradec Králové
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Tomáš Růžička
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Přístavba a celková rekonstrukce domu sociální péče Kralovice - 1.ETAPA
Objekt:
SO.04 - Retenční Jezírko
Místo: |  |  | Plzeňská třída 345, 331 41 Kralovice u Rakovníka |  |  | Datum: | 21. 4. 2022
Zadavatel: |  |  | Dům sociální péče Kralovice, p.o. |  |  | Projektant: | P-AQUA s.r.o., Jižní 870, 500 03 Hradec Králové
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Tomáš Růžička
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 820.3735 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 820.3735 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.013054 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | hod | 400 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 3.2634e-05 | 0.013054 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -553636648
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/115101201 | [14 empty] | Online PSC | 2
2 | K | 115101301 | Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | den | 45 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2137305363
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/115101301 | [14 empty] | Online PSC | 2
3 | K | 121103111 | Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5 | m3 | 100.94 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -878835254
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/121103111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 504,70*0,20 "celk. plocha ret. jezírka* 20 cm" |  | 100.94 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 122251103 | Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3 | m3 | 84.62 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1371285302
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122251103 | [14 empty] | Online PSC | 2
5 | K | 131251105 | Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3 | m3 | 766.62 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -827988097
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/131251105 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: - kóta st. terénu 439,10 - 438,30; pro objemy výkopů uvažována průměrnou hodnotou 438,70 m n.m. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | ((514+252)/2)*((438,70-437,15)+0,35) "průměr z plochy okraje a plochy v úrovni dna litorálu * rozdíl kót + tlouštka opevnění dna a stěn" |  | 727.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((165+76)/2)*((437,15-436,50)+0,35) "průměr z horní plochy a plochy dna hlubší části nádrže * rozdíl kot + tlouštka opevnění dna a stěn" |  | 120.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,10*2,20)/2*16 "navýšení objemu výkopu pro terasu pod úrovní šikmých stěn nádrže - výška x šířka x délka terasy (vč. schodů)" |  | 19.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -100,94 "skrývka ornice" |  | -100.94 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 766.62 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 946.93 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1569826494
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751117 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 100,94 "skrývka" |  | 100.94 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 84,62 "odkopávky" |  | 84.62 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 766,62 "hloubení jam" |  | 766.62 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -5,25 "ponechaný zásyp" |  | -5.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 946.93 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 167151111 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 946.93 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -500985129
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz položka výše | [14 empty] | P | 2
8 | K | 171201221 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 1893.86 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -138201981
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201221 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 946,93*2 "převod na tuny" |  | 1893.86 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru | m3 | 946.93 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -325195893
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171251201 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz položky výše | [14 empty] | P | 2
10 | K | 174151101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 5.25 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1982523360
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174151101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 25.3807 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | 321321116 | Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37 | m3 | 6.52 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 2.8332 | 18.4727 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1390079277
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321321116 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | (0,30+1,80+1,00+1,80+0,30)*1,00*0,40*2 "VO-bet. prahy" |  | 4.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (14,30*1,10*0,15) "beton pro osazení kamenné rovnaniny u terasy do betonového lože" |  | 2.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6.52 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 321351010 | Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných | m2 | 36.53 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.007258 | 0.26513 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1050123369
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321351010 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | ((0,30+1,80+1,00+1,80+0,30)*1,00)*4 "VO-bet. prahy" |  | 20.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,30*1,10 "jednostranné bednění pro osazení kamenné rovnaniny u terasy do betonového lože" |  | 15.73 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 36.53 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 321352010 | Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných | m2 | 36.53 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00085693 | 0.031304 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -609182154
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321352010 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz položka výše | [14 empty] | P | 2
14 | K | 321368211 | Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí | t | 6.36 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 1.0396 | 6.6115 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 972193283
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321368211 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 794.7554 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | K | 451316111 | Podklad pod dlažbu z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 tl. do 100 mm | m2 | 537.98 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.2429 | 130.6753 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96611484
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/451316111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 21,30*4,00 "S břeh - střední délka*prům. šířka" |  | 85.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 21,00*4,10 "Z břeh - střední délka*prům šířka" |  | 86.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,30*4,00 "J břeh - střední délka*prům šířka" |  | 29.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22,20*3,60 "V břeh - střední délka*prům šířka" |  | 79.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,00 "J+Z břeh - rovná plocha nad sklonem břehů" |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 25,00 "S břeh - rovná plocha nad sklonem břehu" |  | 25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 89,10 "plocha litorálu" |  | 89.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 76,00 "plocha dna" |  | 76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,50*1,80 "svah mezi dny nádrže - střední délka*prům šířka" |  | 29.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,30+1,80+1,00+1,80+0,30)*3,80 "VO" |  | 19.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 537.98 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 451561111 | Lože pod dlažby z kameniva drceného drobného, tl. vrstvy do 100 mm | m2 | 537.98 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.20266 | 109.027 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -733842347
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/451561111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz položka výše | [14 empty] | P | 2
17 | K | 451573111 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm | m3 | 1.02 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 1.8908 | 1.9286 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1180667950
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/451573111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 8,50*0,12 "Odtok DN 400" |  | 1.02 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 457541111 | Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkodrti bez zhutnění, frakce od 0-22 do 0-63 mm | m3 | 4.48 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 1.89 | 8.4672 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -543366038
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/457541111 | [14 empty] | Online PSC | 2
19 | K | 461311620 | Patka pro dlažbu z betonu se zvýšenými nároky na prostředí průměrného průřezu přes 0,20 m2 | m3 | 42.29 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 2.6736 | 113.0649 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1177167844
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/461311620 | [14 empty] | Online PSC | 2
20 | K | 463212111 | Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene | m3 | 9.6 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 1.9968 | 19.1693 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -177150826
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/463212111 | [14 empty] | Online PSC | 2
21 | K | 464511122 | Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z kamene záhozového z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg | m3 | 2.6 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 2.052 | 5.3352 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1585728713
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/464511122 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | ((0,30+1,80+1,00+1,80+0,30)*1,00*1,00)/2 "VO - kam. zához" |  | 2.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 465210112 | Schody z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu na sucho, se zalitím spár cementovou maltou, se zatřením spár, tl. kamene 250 mm | m2 | 12.7 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.56869 | 7.2224 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 87532355
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/465210112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 4,60*1,50 "schody do nádrže" |  | 6.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,00*2,90 "schody na terasu" |  | 5.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12.7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 465513127 | Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 200 mm | m2 | 537.98 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.74327 | 399.8655 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1758969912
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/465513127 | [14 empty] | Online PSC | 2
24 | K | pc1 | Montáž zábradlí výšky 1,10 m s betonovými patkami včetně bednění a osazením s možností demontáže zábradlí | m | 107 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -861353731
| P |  | Poznámka k položce: - budou zabetonované patky s přípravenými otvory pro montáž/demontáž - typ zábradlí bude odsouhlasen investorem, předpokládá se ocelové z trubek - položka vč. nátěru - 1 x základní + 2 x krycí, barva dle požadavku investora | [14 empty] | P | 2
25 | K | pc2 | Zhotovení přepadového bezpečnostního přelivu (viz. dokumentace) včetně dlažby, betonu, bednění, výztuže a škrceného odtoku z PEHD d63 Qmax = 4,8 l/s | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2004615232
26 | K | pc 3 | Dodávka + montáž - trubky ("odhlehčovací") PE prům. 25 mm včetně osazení | m | 3.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2125626221
| P |  | Poznámka k položce: Odvodnění štěrkové vrstvy za kamennou rovnaninou u terasy | [14 empty] | P | 2
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.2244 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
27 | K | 871395221 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 400 | m | 8.5 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0264 | 0.2244 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1104188980
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871395221 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: vč. seříznutí výtoku dle stěny koryta | [14 empty] | P | 2
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
28 | K | 998331011 | Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m | t | 556.23 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -309151297
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998331011 | [14 empty] | Online PSC | 2

## SO.05_1 - Opěrné stěny - ...
[18 empty] | {98bd3aff-bcfb-4301-81e4-439f58340a30} | [5 empty] | R | rýha | m3 | 361,746 | 2
[18 empty] | 2 | [5 empty] | z | zásyp zeminou | m3 | 172,26 | 2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Přístavba a celková rekonstrukce domu sociální péče Kralovice - 1.ETAPA
Objekt:
SO.05_1 - Opěrné stěny - 1.etapa
| KSO: |  | 801 1 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Plzeňská třída 345, 331 41 Kralovice u Rakovníka |  |  | Datum: | 21. 4. 2022
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 49748190
|  | Dům sociální péče Kralovice, p.o. |  |  |  | DIČ: | CZ24286923
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 24286923
|  | Řezanina & Bartoň, s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ24286923
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 0598404
|  | BACing s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ0598404
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Přístavba a celková rekonstrukce domu sociální péče Kralovice - 1.ETAPA
Objekt:
SO.05_1 - Opěrné stěny - 1.etapa
Místo: |  |  | Plzeňská třída 345, 331 41 Kralovice u Rakovníka |  |  | Datum: | 21. 4. 2022
Zadavatel: |  |  | Dům sociální péče Kralovice, p.o. |  |  | Projektant: | Řezanina & Bartoň, s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | BACing s.r.o.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Přístavba a celková rekonstrukce domu sociální péče Kralovice - 1.ETAPA
Objekt:
SO.05_1 - Opěrné stěny - 1.etapa
Místo: |  |  | Plzeňská třída 345, 331 41 Kralovice u Rakovníka |  |  | Datum: | 21. 4. 2022
Zadavatel: |  |  | Dům sociální péče Kralovice, p.o. |  |  | Projektant: | Řezanina & Bartoň, s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | BACing s.r.o.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 347.2845 |  | 0 |  | D | -1 | [15 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 346.6012 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
1 | K | 132251254 | Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 | m3 | 361.746 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -87104264
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132251254 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | SO.05 D.1.2.3 Výkres tvaru - opěrné zdi | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (49,96+16,62+19,55)*(1,7+2,5)/2*2 |  | 361.746 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | R | Součet |  | 361.746 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 162351103 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m | m3 | 189.486 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1314141767
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351103 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | R |  | 361.746 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -z |  | -172.26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 189.486 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 189.486 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1308091211
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751117 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | R |  | 361.746 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -z |  | -172.26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 189.486 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 162751119 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m3 | 5684.58 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -748609423
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751119 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | R |  | 361.746 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -z |  | -172.26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 189.486 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 189,486*30 'Přepočtené koeficientem množství |  | 5684.58 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
5 | K | 167151101 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 172.26 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 292979016
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | z |  | 172.26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 172.26 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru | m3 | 189.486 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2003079413
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201201 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | R |  | 361.746 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -z |  | -172.26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 189.486 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 171201231 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 341.075 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 982900827
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201231 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | R |  | 361.746 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -z |  | -172.26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 189.486 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 189,486*1,8 'Přepočtené koeficientem množství |  | 341.075 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
8 | K | 174151101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 172.26 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 272096598
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174151101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | SO.05 D.1.2.3 Výkres tvaru - opěrné zdi | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (49,96+16,62+19,55)*(1,4+0,6) |  | 172.26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | z | Součet |  | 172.26 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 200.2973 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
9 | K | 274313510R | Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 8/10 | m3 | 14.897 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 2.2563 | 33.6127 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -376879677
| VV |  | SO.05 D.1.2.3 Výkres tvaru - opěrné zdi | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (49,96+18,12+19,55)*1,7*0,1 |  | 14.897 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 14.897 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 274321611R | Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 30/37 | m3 | 65.723 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 164.4305 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -38053520
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/274321611R | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | SO.05 D.1.2.3 Výkres tvaru - opěrné zdi | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (49,96+18,12+19,55)*1,5*0,5 |  | 65.723 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 65.723 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 274351121 | Bednění základů pasů rovné zřízení | m2 | 89.13 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0026919 | 0.23993 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1913604516
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/274351121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | SO.05 D.1.2.3 Výkres tvaru - opěrné zdi | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (49,96+18,12+19,55)*0,5*2+0,5*1,5*2 |  | 89.13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 89.13 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 274351122 | Bednění základů pasů rovné odstranění | m2 | 89.13 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 840062664
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/274351122 | [14 empty] | Online PSC | 2
13 | K | 274361821 | Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | t | 1.899 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 1.0606 | 2.0141 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 460847925
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/274361821 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | SO.05 - D.1.2.04 Výkres výztuže - opěrné zdi | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | SO.05 D.1.2.3 Výkres tvaru - opěrné zdi | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "OS-ZP2" (49,96+18,12+19,55)*1,5*0,5*26,26*0,001 |  | 1.726 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.726 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 1,726*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1.899 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 146.2255 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
14 | K | 327324128R | Opěrné zdi a valy ze ŽB odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37, XA1, XF2, včetně příplatku za pohledový beton | m3 | 43.109 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -983331955
| VV |  | SO.05 D.1.2.3 Výkres tvaru - opěrné zdi | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 49,96*(1,755+1,255)/2*0,3 |  | 22.557 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,12*1,755*0,3 |  | 9.54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19,55*(1,755+2)/2*0,3 |  | 11.012 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 43.109 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 327351211R | Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení, jednostranné, včetně příplatku za pohledový beton | m2 | 287.391 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00237 | 0.68112 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1854060692
| VV |  | SO.05 D.1.2.3 Výkres tvaru - opěrné zdi | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 49,96*(1,755+1,255)/2*2 |  | 150.38 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,12*1,755*2 |  | 63.601 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19,55*(1,755+2)/2*2 |  | 73.41 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 287.391 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 327351221R | Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění, jednostranné, včetně příplatku za pohledový beton | m2 | 287.391 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 224024965
17 | K | 327361006 | Výztuž opěrných zdí a valů průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | t | 1.636 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 1.0436 | 1.7073 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2104912644
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/327361006 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | SO.05 D.1.2.4 Výkres výztuže- opěrné zdi | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "OS-S2" 49,96*(1,755+1,255)/2*0,3*34,48*0,001 |  | 0.778 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "OS-S2" 18,12*1,755*0,3*34,48*0,001 |  | 0.329 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "OS-S2" 19,55*(1,755+2)/2*0,3*34,48*0,001 |  | 0.38 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.487 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 1,487*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1.636 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
18 | K | 327501111 | Výplň za opěrami a protimrazové klíny z kameniva drceného nebo těženého se zhutněním | m3 | 68.904 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 2.0875 | 143.8371 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -463687111
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/327501111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | SO.05 D.1.2.3 Výkres tvaru - opěrné zdi | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (49,96+16,62+19,55)*0,8 |  | 68.904 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 68.904 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
19 | K | 451573111R | Ochranná vrstva ze štěrkopísku | m3 | 8.763 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2097617324
| VV |  | SO.05 D.1.2.3 Výkres tvaru - opěrné zdi | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 49,96*1*0,1 |  | 4.996 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,12*1*0,1 |  | 1.812 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19,55*1*0,1 |  | 1.955 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8.763 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.07833 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
20 | K | 919551111R | Zřízení prostupu odvodnění (chránička DN 120, drenážní trubka DN 100) provedení dle projektové dokumentace | kus | 17 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 791525872
| VV |  | SO.05 D.1.2.3 Výkres tvaru - opěrné zdi | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17 |  | 17 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 17 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 931991213R | Provedení dilatační spáry dle PD | kus | 21 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00373 | 0.07833 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -162520600
| VV |  | SO.05 D.1.2.4 Výkres výztuže- opěrné zdi | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Detail dilatační spára | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 21 |  | 21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 21 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
22 | K | 998153131 | Přesun hmot pro zdi a valy samostatné se svislou nosnou konstrukcí zděnou nebo monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro zdi výšky do 12 m | t | 346.601 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 460497161
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998153131 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.68336 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
| D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.66636 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
23 | K | 711111012 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem tekutou lepenkou | m2 | 266.378 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1909368425
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711111012 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | SO.05 D.1.2.3 Výkres tvaru - opěrné zdi | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 49,96*((1,755+1,255)/2+1,4) |  | 145.134 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,12*(1,755+1,4) |  | 57.169 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19,55*((1,755+2)/2+1,4) |  | 64.075 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 266.378 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
24 | M | 24617150 | nátěr hydroizolační na bázi asfaltu a plastu do spodní stavby | kg | 532.756 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.53276 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1151548963
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/24617150 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 266,378*2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 532.756 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
25 | K | 711491471 | Provedení pojistné izolace proti vodě fólií položenou volně s přelepením spojů na ploše vodorovné V | m2 | 105.156 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 5.1e-05 | 0.005363 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 823026040
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711491471 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | SO.05 D.1.2.3 Výkres tvaru - opěrné zdi | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 49,96*1,2 |  | 59.952 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,12*1,2 |  | 21.744 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19,55*1,2 |  | 23.46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 105.156 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
26 | M | 28323111 | fólie HDPE (940-950kg/m3) na skládky a proti zemní vlhkosti nad úrovní terénu tl 1mm | m2 | 111.518 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00115 | 0.12825 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1006841317
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/28323111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 105,156*1,0605 'Přepočtené koeficientem množství |  | 111.518 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
27 | K | 998711201 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1268909813
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998711201 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.016998 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
28 | K | 783826605 | Hydrofobizační nátěr omítek silikonový, transparentní, povrchů hladkých betonových povrchů nebo povrchů z desek na bázi dřeva (dřevovláknitých apod.) | m2 | 169.985 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.016998 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1206860552
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783826605 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | SO.05 D.1.2.3 Výkres tvaru - opěrné zdi | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 49,96*((1,755+1,255)/2+0,3) |  | 90.178 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,12*(1,755+0,3) |  | 37.237 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19,55*((1,755+2)/2+0,3) |  | 42.57 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 169.985 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET

## IO.00 - Vrty a primární o...
{2a7da92e-06e6-4409-8b7b-59e51aafd443}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Přístavba a celková rekonstrukce domu sociální péče Kralovice - 1.ETAPA
Objekt:
IO.00 - Vrty a primární okruh pro TČ
| KSO: |  | 801 1 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Plzeňská třída 345, 331 41 Kralovice u Rakovníka |  |  | Datum: | 21. 4. 2022
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 49748190
|  | Dům sociální péče Kralovice, p.o. |  |  |  | DIČ: | CZ24286923
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 26070103
|  | Glaukos s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ26070103
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 26070103
|  | Glaukos s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ26070103
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Přístavba a celková rekonstrukce domu sociální péče Kralovice - 1.ETAPA
Objekt:
IO.00 - Vrty a primární okruh pro TČ
Místo: |  |  | Plzeňská třída 345, 331 41 Kralovice u Rakovníka |  |  | Datum: | 21. 4. 2022
Zadavatel: |  |  | Dům sociální péče Kralovice, p.o. |  |  | Projektant: | Glaukos s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Glaukos s.r.o.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - HSV | [5 empty] | 0
| 00 - Organizace stavby a provozní náklady | [5 empty] | 0
| SO.01.A - Objekt SO.01.A - vrtné práce včetně vystrojení | [5 empty] | 0
| SO.01.A.II - Objekt SO.01.A - materiál na propojení a sdružení vrtů | [5 empty] | 0
| SO.01.A.III - Objekt SO.01.A - realizace propojení vrtů a plnění | [5 empty] | 0
| SO.01.B - Objekt SO.01.B - vrtné práce včetně vystrojení | [5 empty] | 0
| SO.01.B_II - Objekt SO.01.B - materiál na propojení a sdružení vrtů | [5 empty] | 0
| SO.01.B_III - Objekt SO.01.B - realizace propojení vrtů a plnění | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Přístavba a celková rekonstrukce domu sociální péče Kralovice - 1.ETAPA
Objekt:
IO.00 - Vrty a primární okruh pro TČ
Místo: |  |  | Plzeňská třída 345, 331 41 Kralovice u Rakovníka |  |  | Datum: | 21. 4. 2022
Zadavatel: |  |  | Dům sociální péče Kralovice, p.o. |  |  | Projektant: | Glaukos s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Glaukos s.r.o.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | HSV | HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 00 | Organizace stavby a provozní náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 000X1001 | Prohlídka a převzetí staveniště. | kus | 1 |  | 0 | vlastní položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -546954363
2 | K | 000X1002 | Projekt vrtných prací zpracovaný báňským projektantem podle přílohy č. 1 vyhl. č. 239/1988 Sb. | kus | 1 |  | 0 | vlastní položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1041605603
3 | K | 000X1003 | Ohlášení činnosti prováděné hornickým způsobem podle § 10 písm. odst. 1) vyhl. č. 104/1988 Sb., v obsahu uvedeném v §11 vyhl. č. 104/1988 Sb., provedené nejméně 8 dní před zahájením prací na místně příslušný Obvodní báňský úřad. | kus | 1 |  | 0 | vlastní položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 522365151
4 | K | 000X1004 | Doprava materiálu na stavbu. | kus | 1 |  | 0 | vlastní položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1504291824
5 | K | 000X1005 | Doprava vrtné soupravy a příslušné technologie. | kus | 1 |  | 0 | vlastní položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1906638839
6 | K | 000X1006 | Doprava osob a ubytování. | kus | 1 |  | 0 | vlastní položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -739184432
7 | K | 000X1007 | Zařízení staveniště (wc, oplocení, bunkoviště, sklad materiálu, přípojky). | kus | 1 |  | 0 | vlastní položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1828835141
8 | K | 000X1008 | Geodetické vytýčení geotermálních vrtů. | kus | 1 |  | 0 | vlastní položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2032271196
9 | K | 000X1009 | Geodetické vytýčení propojení vrtů (po dokončení). | kus | 1 |  | 0 | vlastní položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -141225155
10 | K | 000X1010 | Dozor hydrogeologa včetně dopravních nákladů. | kus | 1 |  | 0 | vlastní položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1654524574
11 | K | 000X1011 | Kontejnery pro odvoz vrtného materiálu + následná likvidace. | kus | 1 |  | 0 | vlastní položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1526465651
12 | K | 000X1012 | Technická zpráva vrtných prací + potřebné podklady k získání kolaudačního souhlasu. | kus | 1 |  | 0 | vlastní položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1720563515
| D | SO.01.A | Objekt SO.01.A - vrtné práce včetně vystrojení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | 101X101 | Vrtné práce 8x 150 m - vrtání rotačně příklepovou technologií se vzduchovým výplachem - úvodní průměr vrtu 152 - 170 mm (2 - 7 m) pažení v nezpevněných horninách - konečný průměr vrtu 125 mm (7 - 150 m) - tlaková zkouška + zkouška průtočnosti před zapuštěním a po zapuštění eotermální sondy do vrtu dle německé normy VDI4640 - zapuštění geotermální sondy do vrtu - uzavření jednotlivých PE výstupů pomocí víček a zajištění ochrany vrtu před poškozením (např. KG potrubí DN150 á 1 ). | m | 1200 |  | 0 | vlastní položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -216752852
14 | K | 101X102 | Vystrojení vrtů dvouokruhovou geotermální sondou PE-RC 4x32x2,9mm - vystrojení geotermální sondou PE-RC 4x d32 x 2,9 mm á150 m (SDR11, PN16) - potrubí vyrobeno dle normy PAS 1075 typ I - délková signatura potrubí po každém metru - dvojité navinutí potrubí pro snazší zabudování - pro vyšší bezpečnost musí být hlava sondy vyrobena z jednoho kusu s minimální tlakovou odolností 22 barů (PN22) - vratné U-koleno na patě sondy musí splňovat podmínky normy VDI4640 (průtok a tlaková ztráta U-kolena). | kus | 8 |  | 0 | vlastní položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1685152567
15 | K | 101X103 | Kovový adaptér pro ochranu hlavy sondy d32/40. | kus | 8 |  | 0 | vlastní položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 168447879
16 | K | 101X104 | Injektážní potrubí PE100 d25 x 2,3 mm á150 m (v případě realizace bez závaděcích tyčí = náhrada kovového adaptéru). | kus | 8 |  | 0 | vlastní položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2035866503
17 | K | 101X105 | Závaží pro geotermální sondy - 10 kg (v případě realizace bez závaděcích tyč = náhrada kovového adaptéru). | kus | 8 |  | 0 | vlastní položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1145812062
18 | K | 101X106 | Injektáž směsí s tepelnou vodivostí 2,0 W/m*K - počítáno pro průměrný vrtný průměr 130 mm - injektáž odděluje jednotlivé zvodně, zvyšuje přenos tepla mezi sondou a okolní horninou - tepelná vodivost směsi 2,0 W/m*K - hmotnost suspenze 1 580 kg/m3 - poměr ředění směsi pro 1,0 m3 = 1 020 kg směsi + 653 l vody - injektážní materiál pro geotermální sondy podle VDI 4640 - celkový potřebný objem injektážní směsi je závislý na poměru ředění směsi a na realizaci vrtných prací (upřesní dodavatel). | kg | 14000 |  | 0 | vlastní položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1440489326
| D | SO.01.A.II | Objekt SO.01.A - materiál na propojení a sdružení vrtů |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
19 | K | 733323100 | Redukce počtu větví 32-32-40 přímá - 1x Y-kus 32-32-40 - 2x elektrospojka d32 (SDR11, PN16) - 1x elektrospojka d40 (SDR11, PN16). | kus | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1242270753
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733323100 | [14 empty] | Online PSC | 2
20 | K | 733323105 | Potrubí PE-RC d40 x 3,7 mm (SDR11, PN16) - potrubí je vybaveno vnější ochrannou signální vrstvou zelené barvy - potrubí vyrobeno dle normy PAS 1075 typ II. | m | 400 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -184922028
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733323105 | [14 empty] | Online PSC | 2
21 | K | 733323110 | Elektrospojka d40 (SDR11, PN16) | kus | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 252065590
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733323110 | [14 empty] | Online PSC | 2
22 | K | 733323111 | Kruhová šachta pro 8 okruhů s průtokoměry pro propojení vrtů VODOTĚSNÁ - šachta s průměrem ID = 940 mm - výška 970 mm + teleskopické prodloužení od 130mm do 430 mm - tělo rozdělovače/sběrače d90 (umístěné horizontálně) - výstupy na páteřní vedení d90 - rozdělovač/sběrač obsahuje 1"" kulové kohouty pro napuštění/odvzdušnění - 8x výstupy rozdělovače d40 obsahují kulové kohouty - 8x výstupy sběrače d40 obsahují průtokové regulátory Inline-setter - všechny výstupy přivařené ke stěně šachty s přesahem cca 100 mm - vodotěsná šachta se dnem - pojízdné víko do 1 500 kg. | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -50694981
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733323111 | [14 empty] | Online PSC | 2
23 | K | 733323112 | Páteřní vedení PE-RC STRONG d90x 5,4 mm á6 m (SDR17, PN10) - potrubí vyrobeno dle normy PAS 1075 typ II. | m | 48 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 728855861
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733323112 | [14 empty] | Online PSC | 2
24 | K | 733323113 | Kaučuková izolace d89x 13 mm tepelná vodivost 0°C λ=0,036 W/(m*K), faktor difuzního odporu min. 8.000 μ. | m | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -689028951
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733323113 | [14 empty] | Online PSC | 2
25 | K | 733323114 | Kaučuková izolace d89x 19 mm tepelná vodivost 0°C λ=0,036 W/(m*K), faktor difuzního odporu min. 8.000 μ. | m | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1476003453
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733323114 | [14 empty] | Online PSC | 2
26 | K | 733323115 | Potrubí ochranné PVC DN160 pro podzemní instalaci. | m | 18 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2133584154
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733323115 | [14 empty] | Online PSC | 2
27 | K | 733323116 | Elektrospojka d90 (SDR11, PN16). | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1701136625
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733323116 | [14 empty] | Online PSC | 2
28 | K | 733323117 | Elektrokoleno 90° d90 (SDR11, PN16). | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1979338840
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733323117 | [14 empty] | Online PSC | 2
29 | K | 733323118 | Prostupová nerezová pažnice DUO 2x DN 150 - vnitřní průměr 150 mm - délka výstupů 100 mm. | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -566838796
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733323118 | [14 empty] | Online PSC | 2
30 | K | 733323119 | Kompaktní těsnění typ S 150/92 - tlaková odolnost min. 5 barů - materiál nerezová ocel V2A (1.4301) - gumová objímka z materiálu SBR, šířka 40/42 mm - těsnění odolává teplotám od -30 do 70 °C. | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -590714039
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733323119 | [14 empty] | Online PSC | 2
31 | K | 733323120 | Lemový nákružek d90 (SDR17, PN10). | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1989656117
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733323120 | [14 empty] | Online PSC | 2
32 | K | 733323121 | Otočná příruba d90 / DN80. | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 454140843
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733323121 | [14 empty] | Online PSC | 2
33 | K | 733323122 | Mezipřírubová klapka d90 / DN80 (PN10). | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 201318085
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733323122 | [14 empty] | Online PSC | 2
34 | K | 733323123 | Ostatní příslušenství - štětec, pásky, lepidlo, izolační závěsy. | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -742889959
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733323123 | [14 empty] | Online PSC | 2
35 | K | 733323125 | Teplonosná kapalina na bázi ethylenglykolu (MEG) - koncentrát (primární okruh) - obsahuje inhibitory koroze - po naředění s vodou = nezámrznost kapaliny -15°C (ředění 1:2,5). | l | 900 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1404632244
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733323125 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | SO.01.A.III | Objekt SO.01.A - realizace propojení vrtů a plnění |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
36 | K | 132251110 | Výkopové práce pro propojení vrtů a páteřního vedení - šířka 0,8-1,0 m - propojení d40 = hloubka cca 1,2-1,3 m pod finální úrovní terénu - páteřní vedení = hloubka cca 1,5 m pod úrovní 1.PP. | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1496154598
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132251110 | [14 empty] | Online PSC | 2
37 | K | 132251111 | Zásyp výkopů - hutnitelný zásyp do frakce 63 mm (případně lze využít i horninovou drť z vrtů) … nutno hutnit po vrstvách. | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1382805830
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132251111 | [14 empty] | Online PSC | 2
38 | K | 132251112 | Propojení d40 - pokládka, svařování potrubí. | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1162616039
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132251112 | [14 empty] | Online PSC | 2
39 | K | 132251113 | Propojení d40 - izolování, vložení do chráničky a utěsnění těsnící hmotou. | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1154933174
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132251113 | [14 empty] | Online PSC | 2
40 | K | 132251114 | Usazení kruhové šachty. | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1322965027
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132251114 | [14 empty] | Online PSC | 2
41 | K | 132251115 | Páteř d90 - pokládka a svařování potrubí. | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1929303951
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132251115 | [14 empty] | Online PSC | 2
42 | K | 132251116 | Páteř d90 - izolování, vložení do KG potrubí a utěsnění těsnící hmotou (vnější část). | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1666866856
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132251116 | [14 empty] | Online PSC | 2
43 | K | 132251117 | Páteř d90 - izolování, závěsy a instalační objímky (vnitřní část). | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -393490475
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132251117 | [14 empty] | Online PSC | 2
44 | K | 132251118 | Montáž prostupu. | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1950150853
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132251118 | [14 empty] | Online PSC | 2
45 | K | 132251119 | Tlaková zkouška celého systému (3 fáze). | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 550097788
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132251119 | [14 empty] | Online PSC | 2
46 | K | 132251120 | Proplach, plnění a částečné odvzdušnění primárního okruhu teplonosnou kapalinou. | l | 3150 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1415046129
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132251120 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | SO.01.B | Objekt SO.01.B - vrtné práce včetně vystrojení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
47 | K | 201X101 | Vrtné práce 12x 150 m - vrtání rotačně příklepovou technologií se vzduchovým výplachem - úvodní průměr vrtu 152 - 170 mm (0 - 10 m) pažení v nezpevněných horninách - konečný průměr vrtu 125 mm (10 - 150 m) - tlaková zkouška + zkouška průtočnosti před zapuštěním a po zapuštění geotermální sondy do vrtu dle německé normy VDI4640 - zapuštění geotermální sondy do vrtu - uzavření jednotlivých PE výstupů pomocí víček a zajištění ochrany vrtu před poškozením (např. KG potrubí DN150 á 1 m). | m | 1800 |  | 0 | vlastní položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1300869316
48 | K | 201X102 | Vystrojení vrtů dvouokruhovou geotermální sondou PE-RC 4x32x2,9mm - vystrojení geotermální sondou PE-RC 4x d32 x 2,9 mm á150 m (SDR11, PN16) - potrubí vyrobeno dle normy PAS 1075 typ I - délková signatura potrubí po každém metru - dvojité navinutí potrubí pro snazší zabudování - pro vyšší bezpečnost musí být hlava sondy vyrobena z jednoho kusu s minimální tlakovou odolností 22 barů (PN22) - vratné U-koleno na patě sondy musí splňovat podmínky normy VDI4640 (průtok a tlaková ztráta U-kolena). | kus | 12 |  | 0 | vlastní položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -231897079
49 | K | 201X103 | Kovový adaptér pro ochranu hlavy sondy d32/40. | kus | 12 |  | 0 | vlastní položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -940213150
50 | K | 201X104 | Injektážní potrubí PE100 d25 x 2,3 mm á150 m (v případě realizace bez závaděcích tyčí = náhrada kovového adaptéru). | kus | 12 |  | 0 | vlastní položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1021669582
51 | K | 201X105 | Závaží pro geotermální sondy - 10 kg (v případě realizace bez závaděcích tyč = náhrada kovového adaptéru). | kus | 12 |  | 0 | vlastní položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -725791986
52 | K | 201X106 | Injektáž směsí s tepelnou vodivostí 2,0 W/m*K - počítáno pro průměrný vrtný průměr 130 mm - injektáž odděluje jednotlivé zvodně, zvyšuje přenos tepla mezi sondou a okolní horninou - tepelná vodivost směsi 2,0 W/m*K - hmotnost suspenze 1 580 kg/m3 - poměr ředění směsi pro 1,0 m3 = 1 020 kg směsi + 653 l vody - injektážní materiál pro geotermální sondy podle VDI 4640 - celkový potřebný objem injektážní směsi je závislý na poměru ředění směsi a na realizaci vrtných prací (upřesní dodavatel). | kg | 20000 |  | 0 | vlastní položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 337059537
| D | SO.01.B_II | Objekt SO.01.B - materiál na propojení a sdružení vrtů |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
53 | K | 733323200 | Redukce počtu větví 32-32-40 přímá - 1x Y-kus 32-32-40 - 2x elektrospojka d32 (SDR11, PN16) - 1x elektrospojka d40 (SDR11, PN16). | kus | 24 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1708179678
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733323200 | [14 empty] | Online PSC | 2
54 | K | 733323205 | Potrubí PE-RC d40 x 3,7 mm (SDR11, PN16) - potrubí je vybaveno vnější ochrannou signální vrstvou zelené barvy - potrubí vyrobeno dle normy PAS 1075 typ II. | m | 700 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -283471431
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733323205 | [14 empty] | Online PSC | 2
55 | K | 733323210 | Elektrospojka d40 (SDR11, PN16) | kus | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1787707968
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733323210 | [14 empty] | Online PSC | 2
56 | K | 733323209 | Elektrokoleno 90° d40 (SDR11, PN16). | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -240856447
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733323209 | [14 empty] | Online PSC | 2
57 | K | 733323211 | Kruhová šachta pro 8 okruhů s průtokoměry pro propojení vrtů VODOTĚSNÁ - šachta s průměrem ID = 940 mm - výška 970 mm + teleskopické prodloužení od 130mm do 430 mm - tělo rozdělovače/sběrače d90 (umístěné horizontálně) - výstupy na páteřní vedení d90 - rozdělovač/sběrač obsahuje 1"" kulové kohouty pro napuštění/odvzdušnění - 8x výstupy rozdělovače d40 obsahují kulové kohouty - 8x výstupy sběrače d40 obsahují průtokové regulátory Inline-setter - všechny výstupy přivařené ke stěně šachty s přesahem cca 100 mm - vodotěsná šachta se dnem - pojízdné víko do 1 500 kg. | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1071818567
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733323211 | [14 empty] | Online PSC | 2
58 | K | 733323212 | Páteřní vedení PE-RC STRONG d90x 5,4 mm á6 m (SDR17, PN10) - potrubí vyrobeno dle normy PAS 1075 typ II. | m | 120 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 922398414
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733323212 | [14 empty] | Online PSC | 2
59 | K | 733323213 | Kaučuková izolace d89x 13 mm tepelná vodivost 0°C λ=0,036 W/(m*K), faktor difuzního odporu min. 8.000 μ. | m | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1266526614
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733323213 | [14 empty] | Online PSC | 2
60 | K | 733323214 | Kaučuková izolace d89x 19 mm tepelná vodivost 0°C λ=0,036 W/(m*K), faktor difuzního odporu min. 8.000 μ. | m | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1473438380
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733323214 | [14 empty] | Online PSC | 2
61 | K | 733323215 | Potrubí ochranné PVC DN160 pro podzemní instalaci. | m | 50 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1523672347
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733323215 | [14 empty] | Online PSC | 2
62 | K | 733323216 | Elektrospojka d90 (SDR11, PN16). | kus | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 415145296
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733323216 | [14 empty] | Online PSC | 2
63 | K | 733323217 | Elektrokoleno 90° d90 (SDR11, PN16). | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 290194865
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733323217 | [14 empty] | Online PSC | 2
64 | K | 733323218 | Prostupová nerezová pažnice DUO 2x DN 150 - vnitřní průměr 150 mm - délka výstupů 100 mm. | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1470647295
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733323218 | [14 empty] | Online PSC | 2
65 | K | 733323219 | Kompaktní těsnění typ S 150/92 - tlaková odolnost min. 5 barů - materiál nerezová ocel V2A (1.4301) - gumová objímka z materiálu SBR, šířka 40/42 mm - těsnění odolává teplotám od -30 do 70 °C. | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 680031985
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733323219 | [14 empty] | Online PSC | 2
66 | K | 733323220 | Lemový nákružek d90 (SDR17, PN10). | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2061129257
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733323220 | [14 empty] | Online PSC | 2
67 | K | 733323221 | Otočná příruba d90 / DN80. | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -308298547
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733323221 | [14 empty] | Online PSC | 2
68 | K | 733323222 | Mezipřírubová klapka d90 / DN80 (PN10). | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -567470970
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733323222 | [14 empty] | Online PSC | 2
69 | K | 733323223 | Ostatní příslušenství - štětec, pásky, lepidlo, izolační závěsy. | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -570291538
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733323223 | [14 empty] | Online PSC | 2
70 | K | 733323224 | Teplonosná kapalina na bázi ethylenglykolu (MEG) - koncentrát (primární okruh) - obsahuje inhibitory koroze - po naředění s vodou = nezámrznost kapaliny -15°C (ředění 1:2,5). | l | 1450 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1276191171
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733323224 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | SO.01.B_III | Objekt SO.01.B - realizace propojení vrtů a plnění |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
71 | K | 132251121 | Výkopové práce pro propojení vrtů a páteřního vedení - šířka 0,8-1,0 m - propojení d40 = hloubka cca 1,2-1,3 m pod finální úrovní terénu - páteřní vedení = hloubka cca 1,5 m pod úrovní 1.PP. | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -223675605
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132251121 | [14 empty] | Online PSC | 2
72 | K | 132251122 | Zásyp výkopů - hutnitelný zásyp do frakce 63 mm (případně lze využít i horninovou drť z vrtů) … nutno hutnit po vrstvách. | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1802183338
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132251122 | [14 empty] | Online PSC | 2
73 | K | 132251123 | Propojení d40 - pokládka, svařování potrubí. | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -937453653
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132251123 | [14 empty] | Online PSC | 2
74 | K | 132251124 | Propojení d40 - izolování, vložení do chráničky a utěsnění těsnící hmotou. | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -91052008
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132251124 | [14 empty] | Online PSC | 2
75 | K | 132251125 | Usazení kruhové šachty. | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -193044093
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132251125 | [14 empty] | Online PSC | 2
76 | K | 132251126 | Páteř d90 - pokládka a svařování potrubí. | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1192307453
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132251126 | [14 empty] | Online PSC | 2
77 | K | 132251127 | Páteř d90 - izolování, vložení do KG potrubí a utěsnění těsnící hmotou (vnější část). | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -438934463
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132251127 | [14 empty] | Online PSC | 2
78 | K | 132251128 | Páteř d90 - izolování, závěsy a instalační objímky (vnitřní část). | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -819713746
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132251128 | [14 empty] | Online PSC | 2
79 | K | 132251129 | Montáž prostupu. | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1175848454
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132251129 | [14 empty] | Online PSC | 2
80 | K | 132251130 | Tlaková zkouška celého systému (3 fáze). | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 803834885
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132251130 | [14 empty] | Online PSC | 2
81 | K | 132251131 | Proplach, plnění a částečné odvzdušnění primárního okruhu teplonosnou kapalinou. | l | 5100 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2080279638
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132251131 | [14 empty] | Online PSC | 2

## IO.01 - Vnější vodovodní ...
{6958a552-ebdd-43ad-8244-328ddd2f2e40}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Přístavba a celková rekonstrukce domu sociální péče Kralovice - 1.ETAPA
Objekt:
IO.01 - Vnější vodovodní rozvody
| KSO: |  | 827 1 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Plzeňská třída 345, 331 41 Kralovice u Rakovníka |  |  | Datum: | 21. 4. 2022
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 49748190
|  | Dům sociální péče Kralovice, p.o. |  |  |  | DIČ: | CZ24286923
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | P-AQUA s.r.o., Jižní 870, 500 03 Hradec Králové |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Tomáš Růžička |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Přístavba a celková rekonstrukce domu sociální péče Kralovice - 1.ETAPA
Objekt:
IO.01 - Vnější vodovodní rozvody
Místo: |  |  | Plzeňská třída 345, 331 41 Kralovice u Rakovníka |  |  | Datum: | 21. 4. 2022
Zadavatel: |  |  | Dům sociální péče Kralovice, p.o. |  |  | Projektant: | P-AQUA s.r.o., Jižní 870, 500 03 Hradec Králové
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Tomáš Růžička
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 5 - Komunikace pozemní | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 21-M - Elektromontáže | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Přístavba a celková rekonstrukce domu sociální péče Kralovice - 1.ETAPA
Objekt:
IO.01 - Vnější vodovodní rozvody
Místo: |  |  | Plzeňská třída 345, 331 41 Kralovice u Rakovníka |  |  | Datum: | 21. 4. 2022
Zadavatel: |  |  | Dům sociální péče Kralovice, p.o. |  |  | Projektant: | P-AQUA s.r.o., Jižní 870, 500 03 Hradec Králové
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Tomáš Růžička
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 288.7827 |  | 21.5306 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 288.7827 |  | 21.5306 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 142.6087 |  | 20.6725 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 113106122 | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z kamenných dlaždic nebo desek | m2 | 12.5 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.235 | 2.9375 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1885402991
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113106122 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 8,00*1,00 "dlažba - řad P1 staničení 0,04-0,12" |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,00*1,00 "dlažba - obtok DN 80" |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,5*1,00 "dlažba - řad 2" |  | 2.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 113107312 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm | m2 | 22.5 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 6.75 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1768707404
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107312 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 10,00*1,00 "parkoviště - řad 1 staničení 0,045-14,50" |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,00*1,00 "dlažba - řad P1 staničení 0,04-0,12" |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,00*1,00 "dlažba - obtok DN 80" |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,5*1,00 "dlažba - řad 2" |  | 2.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 22.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 113107322 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm | m2 | 22.5 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 6.525 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2011097983
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107322 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz položka výše | [14 empty] | P | 2
4 | K | 113107342 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm | m2 | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 3.3 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1874902085
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107342 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 10,00*1,50 "parkoviště - řad 1 staničení 4,50-14,50" |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 113201112 | Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých | m | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 1.16 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1113561388
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113201112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 2*2,00 "po obou stranách komunikace - výkop pro přípojku" |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | hod | 200 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 3.2634e-05 | 0.0065268 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -651038839
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/115101201 | [14 empty] | Online PSC | 2
7 | K | 115101301 | Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | den | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1291533536
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/115101301 | [14 empty] | Online PSC | 2
8 | K | 119001421 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů | m | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.036904 | 0.11071 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1085874658
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/119001421 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1,00*3 "3x kabel-přípojka - 2 x sdel. + 1 x NN" |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 132254204 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 | m3 | 220.53 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1650271982
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132254204 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: - Úseky potrubí pro obtok a dopouštění nádrže nejsou počítány - budou realizovány až po HTU a leží nad rovinou HTU | [14 empty] | P | 2
10 | K | 133254101 | Hloubení zapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 | m3 | 4.78 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1803638215
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/133254101 | [14 empty] | Online PSC | 2
11 | K | 139001101 | Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny | m3 | 6.78 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 246350725
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/139001101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1,50 "napojení na stáv. řad" |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,10*1,60*3 "3x kabel" |  | 5.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6.78 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 151201101 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení zátažné, hloubky do 2 m | m2 | 459.15 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0019852 | 0.9115 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1908573660
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151201101 | [14 empty] | Online PSC | 2
13 | K | 151201111 | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu zátažné, hloubky do 2 m | m2 | 459.15 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1576779565
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151201111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz položka výše | [14 empty] | P | 2
14 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 84.53 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1338305031
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751117 | [14 empty] | Online PSC | 2
15 | K | 167151111 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 84.53 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1345015130
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz položka výše | [14 empty] | P | 2
16 | K | 171201221 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 169.06 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -457087980
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201221 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz položky výše | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 84,53*2,00 "převod na tuny" |  | 169.06 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru | m3 | 84.53 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 547812316
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171251201 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz položky výše | [14 empty] | P | 2
18 | K | 174151101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 140.78 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -516264518
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174151101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 220,53 "hloubení rýh" |  | 220.53 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,78 "hloubení šachet" |  | 4.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -84,53 "vytlačená zemina" |  | -84.53 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 140.78 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | M | 58344197 | štěrkodrť frakce 0/63 | t | 12.6 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 12.6 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2120241128
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/58344197 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | parkoviště | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (((1,80-0,44)+(1,38-0,44))/2)*1,00*8,50 "staničení 4,5 - 13,00" |  | 9.775 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (((1,38-0,44)+(1,33-0,44))/2)*1,00*1,50 "staničení 13,00 - 14,50" |  | 1.373 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -10,00*0,040*0,040*3,14 "potrubí" |  | -0.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -10,00*0,38 "obsyp" |  | -3.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -10,00*0,10 "lože" |  | -1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 6.298 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,3*2 "převod na tuny" |  | 12.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 175111201 | Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3 | 64.49 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1926051172
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/175111201 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | ((27,00-7,00)+42,50)*0,36 "obsyp PE63" |  | 22.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (40,50+8,00+20,00+42,00)*0,38 "obsyp PE90" |  | 41.99 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 64.49 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
21 | M | 58331351 | kamenivo těžené drobné frakce 0/4 | t | 128.98 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 128.98 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1024764116
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/58331351 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 64,49 |  | 64.49 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 64,49*2 "Přepočtené koeficientem množství |  | 128.98 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 58.0821 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
22 | K | 451573111 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm | m3 | 20.87 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 1.8908 | 39.4604 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 666769166
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/451573111 | [14 empty] | Online PSC | 2
23 | K | 452313141 | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 16/20 | m3 | 0.55 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 2.301 | 1.2656 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -158474599
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/452313141 | [14 empty] | Online PSC | 2
24 | K | 452321151 | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 20/25 | m3 | 6.79 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 16.9877 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 955293019
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/452321151 | [14 empty] | Online PSC | 2
25 | K | 452351101 | Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty | m2 | 6.76 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0063171 | 0.042704 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 370733833
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/452351101 | [14 empty] | Online PSC | 2
26 | K | 452353101 | Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí | m2 | 4.41 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0063926 | 0.028192 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1035011794
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/452353101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 4*0,50*(0,76+0,76+0,41+0,275) "4x blok - 3 x v AŠ1, 1 x v XXV" |  | 4.41 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 452368211 | Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí typu Kari | t | 0.28 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 1.0628 | 0.29758 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -55372920
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/452368211 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 22.9693 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
28 | K | 564261111 | Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm | m2 | 22.5 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.46 | 10.35 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -503233457
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564261111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz položka č. 2 | [14 empty] | P | 2
29 | K | 564761111 | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm | m2 | 22.5 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.387 | 8.7075 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 704108225
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564761111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz položka č. 2 | [14 empty] | P | 2
30 | K | 573111111 | Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2 | m2 | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00561 | 0.0561 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1853380786
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/573111111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz položka č. 2 | [14 empty] | P | 2
31 | K | 577144031 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.12966 | 1.2966 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1146759847
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/577144031 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz položka č. 2 | [14 empty] | P | 2
32 | K | 577146111 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.12966 | 1.2966 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -105831345
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/577146111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz položka č. 2 | [14 empty] | P | 2
33 | K | 57720 | Utěsnění pracovních spár stálepružnou asfaltovou zálivkou s posypem | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1114108152
| VV |  | 10,00*2 "řad 1 - část pod parkovištěm" |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 596811120 | Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro plochy do 50 m2 | m2 | 12.5 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.101 | 1.2625 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 388215237
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/596811120 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz položka č. 2 | [14 empty] | P | 2
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 64.5009 |  | 0.8581 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
35 | K | 850245121 | Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 80 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1592460357
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/850245121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 2 "2 x svislý úsek v AŠ1" |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 850265121 | Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 100 | kus | 0 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1161199918
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/850265121 | [14 empty] | Online PSC | 2
37 | K | 850355121 | Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 200 | kus | 0 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1159718319
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/850355121 | [14 empty] | Online PSC | 2
38 | K | 851241131 | Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním DN 80 | m | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 5.6e-07 | 1.68e-06 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1830010213
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/851241131 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 2*1,5 "2 x 1,5m (svislé) v AŠ1" |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
39 | M | 55253000 | trouba vodovodní litinová hrdlová Pz dl 6m DN 80 | m | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0145 | 0.0435 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1272268925
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/55253000 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 2,97029702970297*1,01 "Přepočtené koeficientem množství |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | 851261131 | Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním DN 100 | m | 10.7 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 4.8e-07 | 5.136e-06 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -171349325
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/851261131 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 2,20 "svislý úsek v AŠ1" |  | 2.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,50"vypouštění" |  | 5.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,50+0,50 "svislá část vypouštění 2x" |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,00 "vypouštění z AŠ1" |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10.7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
41 | M | 55253001 | trouba vodovodní litinová hrdlová Pz dl 6m DN 100 | m | 10.7 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0177 | 0.18939 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -893548637
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/55253001 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 10,5940594059406*1,01 "Přepočtené koeficientem množství |  | 10.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | 851351131 | Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním DN 200 | m | 7.5 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 7.2e-07 | 5.4e-06 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -793129359
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/851351131 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 2 "svisle v XXV" |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,50 "bezp. přepad z pož. nádrže" |  | 5.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
43 | M | 55253004 | trouba vodovodní litinová hrdlová Pz dl 6m DN 200 | m | 7.5 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.036 | 0.27 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -970468035
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/55253004 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 7,42574257425743*1,01 "Přepočtené koeficientem množství |  | 7.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
44 | K | 857241131 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 80 | kus | 21 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0.168 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1537587119
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/857241131 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 11 "multitol. příruba AŠ1" |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 "multitol. příruba - řad 2 do objektu A" |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 "X80-2"" " |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 "Q 80" |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 "TP 80/400" |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 "TP 80/600" |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 "TP 80/800" |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 21 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
45 | M | pc11 | Multitoleranční jištěná spojka s přírubou DN 80 | kus | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1178793463
46 | M | 55254026 | koleno 90° přírubové litinové vodovodní Q-kus PN10/40 DN 80 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.009 | 0.036 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1190566224
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/55254026 | [14 empty] | Online PSC | 2
47 | M | 55253660 | příruba zaslepovací litinová vodovodní PN10/40 X-kus DN 80 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0038 | 0.0038 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -857628373
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/55253660 | [14 empty] | Online PSC | 2
48 | M | PC4 | Přírubová trouba TP (FF) 80/400 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -910127313
49 | M | pc5 | Přírubová trouba TP (FF) 80/600 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1025770365
50 | M | pc6 | Přírubová trouba TP (FF) 80/800 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 375366337
51 | K | 857243131 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 80 | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0115 | 0.0345 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -425930674
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/857243131 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 3 "T 80/80" |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
52 | M | 55253510 | tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10/40 T-kus DN 80/80 | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0149 | 0.0447 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 957010782
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/55253510 | [14 empty] | Online PSC | 2
53 | K | 857261131 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 100 | kus | 18 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0116 | 0.2088 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 117851824
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/857261131 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 8 "Multitoleranční příruba DN 100" |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 "Q 100" |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 "TP 100/600" |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 "TP 100/800" |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 "TP 100/1000" |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 "koleno 45° na odtok z AŠ1" |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
54 | M | pc10 | Multitoleranční jištěná spojka s přírubou DN 100 | kus | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -928449129
55 | M | 55254027 | koleno 90° přírubové litinové vodovodní Q-kus PN10/16 DN 100 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0121 | 0.0484 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1838148299
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/55254027 | [14 empty] | Online PSC | 2
56 | M | 55253941 | koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMK-kus DN 100-45° | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0101 | 0.0101 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -720184547
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/55253941 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 0,985221674876847*1,015 "Přepočtené koeficientem množství |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
57 | M | pc7 | Přírubová trouba TP (FF) 100/600 mm | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1245553110
58 | M | pc8 | Přírubová trouba TP (FF) 100/800 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1443705567
59 | M | pc9 | Přírubová trouba TP (FF) 100/1000 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1351063852
60 | K | 857263131 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 100 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0132 | 0.0132 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -658532305
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/857263131 | [14 empty] | Online PSC | 2
61 | M | 55253516 | tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10/16 T-kus DN 100/100 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0197 | 0.0197 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -818027362
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/55253516 | [14 empty] | Online PSC | 2
62 | K | 857352122 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 200 | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0030104 | 0.030104 | 0.03791 | 0.3791 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 753977503
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/857352122 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 5 "Multitolerační jištěná spojka s přírubou DN 200" |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 "Q-200" |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 "TP 200/600" |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
63 | M | pc10-1 | Multitoleranční jištěná spojka s přírubou DN 200 | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2138986353
64 | M | 55254030 | koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm Q-kus DN 200-90° | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0349 | 0.0698 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1136200589
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/55254030 | [14 empty] | Online PSC | 2
65 | M | pc10-3 | Přírubová trouba TP (FF) 200/600 mm | KS | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60958269
66 | K | 857354122 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 200 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0044971 | 0.0044971 | 0.0545 | 0.0545 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 475880821
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/857354122 | [14 empty] | Online PSC | 2
67 | M | 55253536 | tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10 T-kus DN 200/200 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -79941522
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/55253536 | [14 empty] | Online PSC | 2
68 | K | 871211211 | Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm | m | 78 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1975442312
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871211211 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 27,00+1,00 "přípojka + svislá část v objektu" |  | 28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 42,50+1,00+1,00 "rozvod P1 + svislé části v objektu" |  | 44.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,50 "nátok z požární nádrže" |  | 5.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 78 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
69 | M | 28613113 | trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 63x5,8mm | m | 79.17 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00106 | 0.08392 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1949184163
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/28613113 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 78,00 |  | 78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 78*1,015 "Přepočtené koeficientem množství |  | 79.17 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
70 | K | 871241211 | Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm | m | 123.5 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -932150820
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871241211 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 37,50+1,00+3,00 "řad 1 + svislá část v objektu + vodorovná část v objektu" |  | 41.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,00 "dopouštění" |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20,00+1,00 "obtok ak. nádrže + svislá část v objektu" |  | 21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 42,00+1,00+1,00+3,00 "řad 2 + svislé části v objektech + vodorovná část v objektu" |  | 47 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,00 "nátok z akum. nádrže" |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 123.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
71 | M | 28613115 | trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 90x8,2mm | m | 124.74 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00211 | 0.2632 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1993620313
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/28613115 | [14 empty] | Online PSC | 2
72 | K | 871251211 | Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 110 x 10,0 mm | m | 6.5 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2006573018
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871251211 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: chráničky v prostupech základy | [14 empty] | P | 2
73 | M | 28613550 | potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 110x10 dl 100m | m | 6.6 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00318 | 0.020988 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1419325425
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/28613550 | [14 empty] | Online PSC | 2
74 | K | 871321211 | Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 160 x 14,6 mm | m | 12.8 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1078138376
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871321211 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: chráničky v prostupech základy | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 0,8+3,5+3,5+5 |  | 12.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
75 | M | 28613553 | potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 160x14,6 dl 100m | m | 12.8 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00674 | 0.086272 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1025653697
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/28613553 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 12,6108374384236*1,015 "Přepočtené koeficientem množství |  | 12.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
76 | K | 877211110 | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 45° d 63 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1890370220
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/877211110 | [14 empty] | Online PSC | 2
77 | M | 28614946 | elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 63mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00026 | 0.00052 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1225843923
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/28614946 | [14 empty] | Online PSC | 2
78 | K | 877211112 | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 90° d 63 | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -28726841
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/877211112 | [14 empty] | Online PSC | 2
79 | M | 28653055 | elektrokoleno 90° PE 100 D 63mm | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00032 | 0.0016 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1112990542
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/28653055 | [14 empty] | Online PSC | 2
80 | K | 877241110 | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 45° d 90 | kus | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -119553438
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/877241110 | [14 empty] | Online PSC | 2
81 | M | 28614948 | elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 90mm | kus | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00072 | 0.00504 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1049939179
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/28614948 | [14 empty] | Online PSC | 2
82 | K | 877241112 | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 90° d 90 | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1983578322
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/877241112 | [14 empty] | Online PSC | 2
83 | M | 28653060 | elektrokoleno 90° PE 100 D 90mm | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00084 | 0.00672 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2017051837
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/28653060 | [14 empty] | Online PSC | 2
84 | K | 891211112 | Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 50 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00071872 | 0.00071872 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1514986746
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/891211112 | [14 empty] | Online PSC | 2
85 | M | 42221424 | šoupátko přípojkové přímé DN 50 ISO/vnější závit PN16, 63x2" | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0083 | 0.0083 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1651125186
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/42221424 | [14 empty] | Online PSC | 2
86 | M | pc16 | souprava zemní pro šoupátka 3/4"-2" (1,3-1,8m) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -131805469
87 | M | pc3 | podkladní a roznášecí deska univerzální | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1931366885
88 | K | 891241222 | Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v šachtách s ručním kolečkem DN 80 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0016165 | 0.003233 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1116712623
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/891241222 | [14 empty] | Online PSC | 2
89 | M | 42221303 | šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.018 | 0.036 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -393365144
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/42221303 | [14 empty] | Online PSC | 2
90 | M | 42210101 | kolo ruční pro DN 65-80 D 175mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00045 | 0.0009 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2144613803
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/42210101 | [14 empty] | Online PSC | 2
91 | K | pc42-1 | Šoupě DN 80 s elektropohonem, připraveno pro svislou montáž, včetně dodávky a motnáže | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1161781308
| P |  | Poznámka k položce: do AŠ1 | [14 empty] | P | 2
92 | K | 891351222 | Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v šachtách s ručním kolečkem DN 200 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0030074 | 0.0030074 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1034065605
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/891351222 | [14 empty] | Online PSC | 2
93 | M | pc43-1 | Šoupě krátké redukované s přírubami DN 100/200 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1424958011
| P |  | Poznámka k položce: do šachty XXV | [14 empty] | P | 2
94 | M | 42210104 | kolo ruční pro DN 250-300 D 500mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.011 | 0.011 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1585569492
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/42210104 | [14 empty] | Online PSC | 2
95 | K | 891249111 | Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 80 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -448971184
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/891249111 | [14 empty] | Online PSC | 2
96 | M | 42273546 | pás navrtávací se závitovým výstupem z tvárné litiny pro vodovodní PE a PVC potrubí 90-2” | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0027 | 0.0027 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1878906654
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/42273546 | [14 empty] | Online PSC | 2
97 | K | 891261222 | Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v šachtách s ručním kolečkem DN 100 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0016542 | 0.0033085 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2063591378
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/891261222 | [14 empty] | Online PSC | 2
98 | M | 42221304 | šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 100x190mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.023 | 0.046 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1065719430
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/42221304 | [14 empty] | Online PSC | 2
99 | M | 42210106 | kolo ruční pro DN 100 D 300mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0035 | 0.007 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1182807379
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/42210106 | [14 empty] | Online PSC | 2
100 | K | 894212111 | Šachty kanalizační z prostého betonu výšky vstupu do 1,50 m čtvercové s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN do 200 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 1.8115 | 1.8115 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -192213951
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/894212111 | [14 empty] | Online PSC | 2
101 | M | pc17 | Dno čtvercové 1500/1800/1400 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1749281465
102 | M | pc19 | Skruž čtvercová 150/100 PS 1500/1800/1000 mm | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -280913149
103 | M | 59224364 | deska betonová zákrytová šachetní čtvercová 150x180x62,5cm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1052271650
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/59224364 | [14 empty] | Online PSC | 2
104 | K | 899103112 | Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení B125, C250 | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.21734 | 0.65201 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 349551373
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899103112 | [14 empty] | Online PSC | 2
105 | M | pc41-1 | Poklop 600 x 600 mm, samootevírací, nerezový, uzamykatelný, s odvětráním | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1408369197
| P |  | Poznámka k položce: na akumulační nádrže na pitnou a požární vodu | [14 empty] | P | 2
106 | M | pc41-2 | Poklop 600 x 600 mm, k zadláždění, hloubka vany 120 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1919935611
107 | K | pc41-3 | Ochranná kovová mříž cca 850 x 850 x 320 mm; uzamykatelná, odklápěcí; kusový výrobek; dodávka včetně montáže | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 147398996
| P |  | Poznámka k položce: nad poklop na nádrž pitné vody | [14 empty] | P | 2
108 | K | 892241111 | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80 | m | 81 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1926918583
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/892241111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: PEHD d63 mm + úseky potrubí DN 80 v AŠ1 | [14 empty] | P | 2
109 | K | 892271111 | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125 | m | 132 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -588592236
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/892271111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: PEHD d90mm + úseky potrubí DN 100 v AŠ1 a vypouštění | [14 empty] | P | 2
110 | K | 892351111 | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200 | m | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 632624244
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/892351111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Bezpečnostní přepad + úseky potrubí DN 200 v šachtě XXV | [14 empty] | P | 2
111 | K | 892372111 | Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.45937 | 4.5937 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -710348476
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/892372111 | [14 empty] | Online PSC | 2
112 | K | 892273122 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 | m | 213 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 5.5e-07 | 0.00011715 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -995738704
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/892273122 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 81+132 |  | 213 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
113 | K | 892353122 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200 | m | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 1.41e-06 | 1.692e-05 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1332636282
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/892353122 | [14 empty] | Online PSC | 2
114 | K | 899401112 | Osazení poklopů litinových šoupátkových | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.12303 | 0.12303 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -948818524
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899401112 | [14 empty] | Online PSC | 2
115 | M | 42291352 | poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0133 | 0.0133 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1583037103
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/42291352 | [14 empty] | Online PSC | 2
116 | K | 899712111 | Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0003088 | 0.0003088 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -721850058
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899712111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz příloha D.1.SO.02.1, D.1.SO.02 | [14 empty] | P | 2
117 | K | 899722112 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm | m | 225 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 7.35e-05 | 0.016538 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1364047802
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899722112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz příloha D.1.SO.02.1, D.1.SO.02.2, D.1.SO.02.3 | [14 empty] | P | 2
118 | K | pc21 | Dodávka + montáž - Nádrž pravoúhlá vysoká, síla stěny 140 mm, složená ze zákrytové desky 3080/3080/250 mm a dna 3080/3080/2520 mm včetně kónusu, těsnění a nátěru | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 18.61 | 18.61 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 483216552
119 | K | pc22 | Dodávka + montáž - Nádrž pravoúhlá vysoká, síla stěny 140 mm, složená ze zákrytové desky 3080/6080/250 mm a dna 3080/6080/2520 mm včetně kónusu, těsnění a nátěru | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 36.17 | 36.17 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -568628947
120 | K | pc23 | Dodávka + montáž - Přírubový vtok litinový DN 100 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -268716419
121 | K | pc23-1 | Dodávka + montáž - Přírubový vtok litinový DN 200 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1229050523
122 | K | pc24 | Dodávka + montáž - Kulový ventil 2" | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1252745429
123 | K | pc25 | Dodávka + montáž - Napojení přívodů do AT stanice včetně potrubí | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1991448138
124 | K | pc27 | Dodávka + montáž - ISO přechod. koleno 90° závitová 2" - d63 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2074968813
125 | K | pc90-1 | Přepojení vodoměrné sestavy za vodoměrnou přípojkou v bloku A - vč. potřebných armatur (fitinek) - dodávka + montáž | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2050746114
126 | K | pc90-2 | Osazení šoupěte s elektropohonem za vodoměrnou přípojku + propojení s dispečinkem provozovatele; dodávka + montáž | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 734912
127 | K | pc90-3 | Protažení nového potrubí stáv. chráničkou, včetně odstranění pův. potrubí; dodávka + montáž | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1494705563
128 | K | pc90-4 | Osazení vystřeďovacích objímek na potrubí v chráničkách; včetně objímky | ks | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1413157753
129 | K | pc90-5 | Pryžové těsnící manžety na konce chrániček, dle průměru potrubí; včetně manžet | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1215779847
130 | K | pc90-6 | Těsnění prostupu stěnou objektu vč. fólie nebo segmentového těsnění; dodávka + montáž | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1912192571
131 | K | pc90-7 | Těsnění prostupů stěnami šachty / nádrže zhotovených na stavbě vč. segmentového těsnění / dobnbetonávky; dodávka + motnáž | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2076014801
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.62163 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
132 | K | 916131213 | Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého | m | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.1554 | 0.6216 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1783342349
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916131213 | [14 empty] | Online PSC | 2
133 | K | 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm | m | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 1.645e-06 | 3.29e-05 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -400719088
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919735112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 10,00*2 "řad 1 - část pod parkovištěm" |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
134 | K | 979021113 | Očištění vybouraných prvků při překopech inženýrských sítí od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku do vzdálenosti 10 m nebo naložením na dopravní prostředek obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních | m | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -988405515
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/979021113 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: obrubníky | [14 empty] | P | 2
135 | K | 979051111 | Očištění vybouraných prvků při překopech inženýrských sítí od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku do vzdálenosti 10 m nebo naložením na dopravní prostředek dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těženým | m2 | 12.5 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -440270525
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/979051111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: dlažba | [14 empty] | P | 2
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
136 | K | 997221551 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km | t | 20.67 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 914064582
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221551 | [14 empty] | Online PSC | 2
137 | K | 997221569 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 186.03 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -854465276
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221569 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 20,67*9 "Přepočtené koeficientem množství |  | 186.03 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
138 | K | 997221611 | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti | t | 20.67 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 550505454
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221611 | [14 empty] | Online PSC | 2
139 | K | 997221655 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 20.67 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -168396709
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221655 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
140 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | t | 209.3 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1373724996
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998276101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 21-M | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
141 | K | 211 | Montáž signálního drátu CYY 4mm2 | m | 225 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1465206547
| P |  | Poznámka k položce: Po celé délce zhotoveného potrubí + 3 m ke každému poklopu | [14 empty] | P | 2
142 | M | 211pc1 | Drát CYY 4 mm2 | m | 225 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 795627596
143 | K | 213 | Montáž svorky SS | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 939911478
| P |  | Poznámka k položce: Po cca 30m jedna | [14 empty] | P | 2
144 | M | 213pc1 | Svorka SS (spojovací) | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1668243890
145 | K | PPV | Podíl přidružených výkonů | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -468478235

## IO.02 - Vnější dešťová a ...
{8e9d59e4-32a1-4047-9210-a34a9a0801a6}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Přístavba a celková rekonstrukce domu sociální péče Kralovice - 1.ETAPA
Objekt:
IO.02 - Vnější dešťová a splašková kanalizace
| KSO: |  | 827 2 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Plzeňská třída 345, 331 41 Kralovice u Rakovníka |  |  | Datum: | 21. 4. 2022
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 49748190
|  | Dům sociální péče Kralovice, p.o. |  |  |  | DIČ: | CZ24286923
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | P-AQUA s.r.o., Jižní 870, 500 03 Hradec Králové |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Tomáš Růžička |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Přístavba a celková rekonstrukce domu sociální péče Kralovice - 1.ETAPA
Objekt:
IO.02 - Vnější dešťová a splašková kanalizace
Místo: |  |  | Plzeňská třída 345, 331 41 Kralovice u Rakovníka |  |  | Datum: | 21. 4. 2022
Zadavatel: |  |  | Dům sociální péče Kralovice, p.o. |  |  | Projektant: | P-AQUA s.r.o., Jižní 870, 500 03 Hradec Králové
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Tomáš Růžička
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 5 - Komunikace pozemní | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Přístavba a celková rekonstrukce domu sociální péče Kralovice - 1.ETAPA
Objekt:
IO.02 - Vnější dešťová a splašková kanalizace
Místo: |  |  | Plzeňská třída 345, 331 41 Kralovice u Rakovníka |  |  | Datum: | 21. 4. 2022
Zadavatel: |  |  | Dům sociální péče Kralovice, p.o. |  |  | Projektant: | P-AQUA s.r.o., Jižní 870, 500 03 Hradec Králové
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Tomáš Růžička
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1902.2215 |  | 164.0238 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1902.2215 |  | 164.0238 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1269.6181 |  | 164.01 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 113106122 | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z kamenných dlaždic nebo desek | m2 | 53 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.235 | 12.455 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 522681280
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113106122 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 2,50*1,50 "část mezi šachtami 4 a 5" |  | 3.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,50*1,50 "část mezi šachtami 3 a 4" |  | 17.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,50*1,50 "stoka KP 1-1" |  | 5.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,50*2,50 "šachta 4" |  | 6.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,50*2,50 " šachta 9" |  | 6.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,50*1,50 "mezi šachtami I-III" |  | 14.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 53 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 113107312 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm | m2 | 201.5 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 60.45 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 152507269
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107312 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 53,00 "pod dlažbou" |  | 53 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | dešťová | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (7,50+9,00+14,00+17,00)*1,50 "na stoce D1" |  | 71.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,00*1,50 "stoka D1-1" |  | 7.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,00+7,50+10,00+7,50)*1,50 "UV9,UV10,DS2,UV11" |  | 46.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | splašková | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,50*1,50 "mezi šachtami 6 a 8" |  | 23.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 201.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 113107322 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm | m2 | 201.5 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 58.435 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1705473975
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107322 | [14 empty] | Online PSC | 2
4 | K | 113107342 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm | m2 | 148.5 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 32.67 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -365278076
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107342 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 201,50-53,00 "celkové odstranění podkladu-podklad pod dlažbou" |  | 148.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | hod | 300 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 3.2634e-05 | 0.0097902 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1577682066
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/115101201 | [14 empty] | Online PSC | 2
6 | K | 115101301 | Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | den | 45 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1634553800
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/115101301 | [14 empty] | Online PSC | 2
7 | K | 121103111 | Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5 | m3 | 47.68 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -396241735
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/121103111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | (3,50+18,50+6,50)*0,20*1,20 "stoka D1 - DN 400" |  | 6.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,50*0,20*1,10 "Stoka D1 - DN 300" |  | 2.09 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,00*0,20*1,20 "Stoka D2 - DN 400" |  | 0.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (33,50+17,50)*0,20*1,10 "stoka D2 - DN 300" |  | 11.22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (27,00+11,00+17,50+2,50+5,00+7,50)*0,20*1,10 "KP1 - DN 300" |  | 15.51 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,00+8,50)*0,20*1,00 "KP1 - DN 200" |  | 2.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,00*0,20*1,00 "KP2 - DN 200" |  | 1.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (11,00+15,50)*0,20*1,20 "KP3 - DN 400" |  | 6.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 47.68 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 132254206 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3 | m3 | 1187.06 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1308978051
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132254206 | [14 empty] | Online PSC | 2
9 | K | 133254104 | Hloubení zapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3 | m3 | 253.39 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -835060749
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/133254104 | [14 empty] | Online PSC | 2
10 | K | 139001101 | Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny | m3 | 1.5 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1426369578
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/139001101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1,50 "napojení u stávajícho potrubí DN 300" |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 139951121 | Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného | m3 | 7.5 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2049523719
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/139951121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 5*1,50 "vybourání stávajících šachet" |  | 7.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 151201101 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení zátažné, hloubky do 2 m | m2 | 991.69 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0019852 | 1.9687 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1463325030
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151201101 | [14 empty] | Online PSC | 2
13 | K | 151201102 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení zátažné, hloubky přes 2 do 4 m | m2 | 1511.83 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0020112 | 3.0406 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -318784922
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151201102 | [14 empty] | Online PSC | 2
14 | K | 151201111 | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu zátažné, hloubky do 2 m | m2 | 991.69 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1125276291
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151201111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz položky výše | [14 empty] | P | 2
15 | K | 151201112 | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu zátažné, hloubky přes 2 do 4 m | m2 | 1511.83 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1828109407
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151201112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz položky výše | [14 empty] | P | 2
16 | K | 151201201 | Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření zátažné, hloubky do 4 m | m2 | 45.12 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0014875 | 0.067116 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1529754612
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151201201 | [14 empty] | Online PSC | 2
17 | K | 151201211 | Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu zátažné, hloubky do 4 m | m2 | 45.12 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1344961003
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151201211 | [14 empty] | Online PSC | 2
18 | K | 162351103 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m | m3 | 47.68 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1616782621
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351103 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 47,68 "ornice na zpětné rozprostření" |  | 47.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 522.82 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1582352975
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751117 | [14 empty] | Online PSC | 2
20 | K | 162751137 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 7.5 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 829291589
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751137 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Vybourané kce - původní šachty | [14 empty] | P | 2
21 | K | 167151102 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 | m3 | 7.5 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -564854462
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151102 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Vybourané kce - původní šachty | [14 empty] | P | 2
22 | K | 167151111 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 522.82 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1874711523
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151111 | [14 empty] | Online PSC | 2
23 | K | 171201221 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 1044.64 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 890965565
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201221 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | (514,82+7,50)*2 "převod na tuny" |  | 1044.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru | m3 | 530.32 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1201263486
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171251201 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 522,82+7,50 |  | 530.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 174151101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 946.5 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 809366028
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174151101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 47,68 "skrývka" |  | 47.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1187,06 "hloubení rýh" |  | 1187.06 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 253,39 "hloubení šachet" |  | 253.39 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1488.13 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1469,32-522,82 "celk. výkop - vytlačená zemina" |  | 946.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
26 | M | 58344197 | štěrkodrť frakce 0/63 | t | 602.46 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 602.46 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1951522848
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/58344197 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Stoka "D1" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((2,48+2,35)/2)*1,10*9,00 "VI-VII" |  | 23.909 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((2,35+5,10)/2)*1,00*14,00 "VII-VIII" |  | 52.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((5,10+4,00)/2)*1,00*17,00 "VIII-IX" |  | 77.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Stoka "D2" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((0,61+1,33)/2)*1,10*17,50 "XIX-XX" |  | 18.673 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((1,33+1,95)/2)*1,10*20,00 "XX-XXI" |  | 36.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((1,95+1,95)/2)*1,10*22,00 "XXI-XXII" |  | 47.19 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((1,95+1,84)/2)*1,00*23,50 "XXII-XXIII" |  | 44.533 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((1,84+1,68)/2)*1,00*32,00 "XXIII-XXIV" |  | 56.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | KP1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((2,75+2,49)/2)*1,00*13,50 "7-8" |  | 35.37 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | KP3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((1,73+2,31)/2)*1,20*15,50 "13-14" |  | 37.572 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Vytlačená zemina | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -15,50*0,20*0,20*3,14 "potrubí DN 400" |  | -1.947 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(9,00+17,50+20,00+22,00)*0,15*0,15*3,14 "potrubí DN 300" |  | -4.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(14,00+17,00+23,50+32,00+13,50)*0,10*0,10*3,14 "potrubí DN 200" |  | -3.14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -15,50*0,12 "lože DN 400" |  | -1.86 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(9,00+17,50+20,00+22,00)*0,11 "lože DN 300" |  | -7.535 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(14,00+17,00+23,50+32,00+13,50)*0,10 "lože DN 200" |  | -10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -15,50*0,72 "obsyp DN 400" |  | -11.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(9,00+17,50+20,00+22,00)*0,59 "obsyp DN 300" |  | -40.415 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(14,00+17,00+23,50+32,00+13,50)*0,47 "obsyp DN 200" |  | -47 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 301.25 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 301,23*2 "převod na tuny |  | 602.46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 175111201 | Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3 | 331.03 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1286325526
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/175111201 | [14 empty] | Online PSC | 2
28 | M | 58331351 | kamenivo těžené drobné frakce 0/4 | t | 662.06 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 662.06 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1449005901
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/58331351 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 331,03*2 "převod na tuny" |  | 662.06 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 181311103 | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm | m2 | 238.4 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84381138
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181311103 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | (3,50+18,50+6,50)*1,20 "stoka D1 - DN 400" |  | 34.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,50*1,10 "Stoka D1 - DN 300" |  | 10.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,00*1,20 "Stoka D2 - DN 400" |  | 4.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (33,50+17,50)*1,10 "stoka D2 - DN 300" |  | 56.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (27,00+11,00+17,50+2,50+5,00+7,50)*1,10 "KP1 - DN 300" |  | 77.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,00+8,50)*1,00 "KP1 - DN 200" |  | 14.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,00*1,00 "KP2 - DN 200" |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (11,00+15,50)*1,20 "KP3 - DN 400" |  | 31.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 238.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 181411131 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 238.4 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2145511404
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181411131 | [14 empty] | Online PSC | 2
31 | M | 00572410 | osivo směs travní parková | kg | 11.92 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.01192 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1923940611
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/00572410 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 238,40 |  | 238.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 238,4*0,05 "Přepočtené koeficientem množství |  | 11.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 169.9929 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
32 | K | 451541111 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0-63 mm | m3 | 1.53 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 1.7034 | 2.6062 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 444362100
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/451541111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 25,5*0,6*0,1 "lože pod odv. žlab u objektu C" |  | 1.53 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 451573111 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm | m3 | 70.67 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 1.8908 | 133.6207 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1754684618
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/451573111 | [14 empty] | Online PSC | 2
34 | K | 452112111 | Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm | kus | 24 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.22394 | 5.3745 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -899354422
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/452112111 | [14 empty] | Online PSC | 2
35 | M | 59224184 | prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm | kus | 11 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.028 | 0.308 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 863498671
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/59224184 | [14 empty] | Online PSC | 2
36 | M | 59224185 | prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.04 | 0.12 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1660156661
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/59224185 | [14 empty] | Online PSC | 2
37 | M | 59224176 | prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.051 | 0.204 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1286949642
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/59224176 | [14 empty] | Online PSC | 2
38 | M | 59224187 | prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.068 | 0.408 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2057634117
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/59224187 | [14 empty] | Online PSC | 2
39 | K | 452112121 | Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.22394 | 1.3436 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -266098972
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/452112121 | [14 empty] | Online PSC | 2
40 | M | 59224188 | prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.081 | 0.486 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1559324833
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/59224188 | [14 empty] | Online PSC | 2
41 | K | 452311151 | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 20/25 | m3 | 1.46 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 3.6527 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 297714322
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/452311151 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1,46 "objem betonu do mezikruží dvouplášťového lapáku tuků NS 4" |  | 1.46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | 452311161 | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 25/30 | m3 | 5.76 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 14.4108 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -373024211
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/452311161 | [14 empty] | Online PSC | 2
43 | K | 452311171 | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 30/37 | m3 | 2.16 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 5.404 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -163916499
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/452311171 | [14 empty] | Online PSC | 2
44 | K | 452321151 | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 20/25 | m3 | 0.75 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 1.8764 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1066279869
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/452321151 | [14 empty] | Online PSC | 2
45 | K | 452351101 | Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty | m2 | 21.43 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0063171 | 0.13538 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2019159876
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/452351101 | [14 empty] | Online PSC | 2
46 | K | 452368211 | Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí typu Kari | t | 0.04 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 1.0628 | 0.042511 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1978746469
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/452368211 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 2,23*2,23*0,008 "deska LT*převod na tuny" |  | 0.04 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 215.3656 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
47 | K | 564261111 | Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm | m2 | 201.5 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.46 | 92.69 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1809486402
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564261111 | [14 empty] | Online PSC | 2
48 | K | 564761111 | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm | m2 | 201.5 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.387 | 77.9805 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -904684997
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564761111 | [14 empty] | Online PSC | 2
49 | K | 573111111 | Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2 | m2 | 148.5 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00561 | 0.83308 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1328849916
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/573111111 | [14 empty] | Online PSC | 2
50 | K | 577144031 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 148.5 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.12966 | 19.2545 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -243031230
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/577144031 | [14 empty] | Online PSC | 2
51 | K | 577146111 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 148.5 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.12966 | 19.2545 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 538267046
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/577146111 | [14 empty] | Online PSC | 2
52 | K | 57720 | Utěsnění pracovních spár stálepružnou asfaltovou zálivkou s posypem | m | 198 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -734768374
| VV |  | dešťová | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (7,50+9,00+14,00+17,00)*2 "na stoce D1" |  | 95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,00*2 "stoka D1-1" |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,00+7,50+10,00+7,50)*2 "UV9,UV10,DS2,UV11" |  | 62 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | splašková | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,50*2 "mezi šachtami 6 a 8" |  | 31 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 198 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
53 | K | 596811120 | Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro plochy do 50 m2 | m2 | 53 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.101 | 5.353 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1803247405
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/596811120 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 247.2446 |  | 0.01377 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
54 | K | 851261131 | Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním DN 100 | m | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 4.8e-07 | 1.92e-06 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -31793653
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/851261131 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 4 "přepad z AŠ 1" |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
55 | M | 55253001 | trouba vodovodní litinová hrdlová Pz dl 6m DN 100 | m | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0177 | 0.0708 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -494276665
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/55253001 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 3,96039603960396*1,01 "Přepočtené koeficientem množství |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
56 | K | 851351131 | Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním DN 200 | m | 2.5 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 7.2e-07 | 1.8e-06 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -924300233
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/851351131 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 2,5 "odtok ze šachty XXV" |  | 2.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
57 | M | 55253004 | trouba vodovodní litinová hrdlová Pz dl 6m DN 200 | m | 2.5 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.036 | 0.09 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1116010107
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/55253004 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 2,47524752475248*1,01 "Přepočtené koeficientem množství |  | 2.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
58 | K | 857262122 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0016692 | 0.0016692 | 0.01377 | 0.01377 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1555863707
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/857262122 | [14 empty] | Online PSC | 2
59 | M | 55253929 | koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMK-kus DN 100-30° | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0104 | 0.0104 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 627066623
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/55253929 | [14 empty] | Online PSC | 2
60 | K | 871265211 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 110 | m | 27.5 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0013141 | 0.036138 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1142081323
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871265211 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | DEŠŤOVÁ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 27,50 "potrubí DN 100" |  | 27.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
61 | K | 871275211 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 125 | m | 47 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0074632 | 0.35077 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1338191043
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871275211 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | DEŠŤOVÁ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 47,00 "potrubí DN 125" |  | 47 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
62 | K | 871315221 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160 | m | 26 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0027611 | 0.071789 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 63639275
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871315221 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | DEŠŤOVÁ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 26,00 "potrubí DN 150" |  | 26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
63 | K | 871355221 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 200 | m | 241.5 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0044008 | 1.0628 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2122102621
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871355221 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | SPLAŠKOVÁ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (29,50+4,00+4,50+9,00+9,00) "potrubí DN 200" |  | 56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | DEŠŤOVÁ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (31,00+55,50+14,50+15,50+1,50+63,00+2,50+2,00) "potrubí DN 200" |  | 185.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 241.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
64 | K | 871375221 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 315 | m | 234.5 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.011822 | 2.7722 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2059897903
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871375221 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | SPLAŠKOVÁ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (55,50+32,50) "potrubí DN 300" |  | 88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | DEŠŤOVÁ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (35,50+5,00+93,00+13,00) "potrubí DN 300" |  | 146.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 234.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
65 | K | 871395221 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 400 | m | 84 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0264 | 2.2176 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 739070959
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871395221 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | SPLAŠKOVÁ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 37,50 "potrubí DN 400" |  | 37.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | DEŠŤOVÁ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (42,50+4,00) "potrubí DN 400" |  | 46.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 84 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
66 | K | 877265271 | Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu lapačů střešních splavenin DN 100 | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 1.75e-06 | 1.05e-05 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1569003663
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/877265271 | [14 empty] | Online PSC | 2
67 | M | 56231163 | lapač střešních splavenin se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125/110 | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0015 | 0.009 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1406280183
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/56231163 | [14 empty] | Online PSC | 2
68 | K | 877355221 | Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 200 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 1.15e-05 | 2.3e-05 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1239745439
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/877355221 | [14 empty] | Online PSC | 2
69 | M | 28611433 | odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 200/200/87° | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.002 | 0.004 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -693090385
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/28611433 | [14 empty] | Online PSC | 2
70 | K | 877375221 | Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 315 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 2.25e-05 | 4.5e-05 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1923334706
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/877375221 | [14 empty] | Online PSC | 2
71 | M | 28611442 | odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 315/200/87° | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0083 | 0.0166 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1991553697
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/28611442 | [14 empty] | Online PSC | 2
72 | K | 894411111 | Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN do 200 | kus | 13 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 1.9273 | 25.0544 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2037418709
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/894411111 | [14 empty] | Online PSC | 2
73 | K | 894411121 | Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 200 do 300 | kus | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 2.1168 | 33.8682 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1220533345
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/894411121 | [14 empty] | Online PSC | 2
74 | K | 894411131 | Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 300 do 400 | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 2.2569 | 18.0552 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 840567670
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/894411131 | [14 empty] | Online PSC | 2
75 | M | pc121 | Dno jednolité šachtové DN 1000 - TBZ-Q.1 100/58 KOM V20 | kus | 13 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1.27 | 16.51 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 792205256
76 | M | pc4 | Dno jednolité šachtové DN 1000 - TBZ-Q.1 100/68 KOM V30 | kus | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1.45 | 23.2 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1543671586
77 | M | pc1 | Dno jednolité šachtové DN 1000 - TBZ-Q.1 100/78 KOM V40 | kus | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1.58 | 12.64 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 97796231
78 | M | 59224066 | skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12cm | kus | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.262 | 3.93 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1389051055
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/59224066 | [14 empty] | Online PSC | 2
79 | M | 59224068 | skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12cm | kus | 14 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.526 | 7.364 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -867603809
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/59224068 | [14 empty] | Online PSC | 2
80 | M | 59224070 | skruž betonová DN 1000x1000 PS, 100x100x12cm | kus | 32 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 1.054 | 33.728 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2016564607
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/59224070 | [14 empty] | Online PSC | 2
81 | M | 59224348 | těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 | kus | 61 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.002 | 0.122 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -198526920
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/59224348 | [14 empty] | Online PSC | 2
82 | M | 59224056 | kónus pro kanalizační šachty s kapsovým stupadlem 100/62,5x67x12cm | kus | 31 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.57 | 17.67 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1851749580
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/59224056 | [14 empty] | Online PSC | 2
83 | M | 59224315 | deska betonová zákrytová pro kruhové šachty 100/62,5x16,5cm | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.449 | 2.694 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1860833362
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/59224315 | [14 empty] | Online PSC | 2
84 | K | 895941311 | Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců | kus | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.14494 | 1.7393 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2120951519
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/895941311 | [14 empty] | Online PSC | 2
85 | M | 59223856 | skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x195x50mm | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.04 | 0.24 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1589793173
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/59223856 | [14 empty] | Online PSC | 2
86 | M | 59223857 | skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x295x50mm | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.058 | 0.174 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1954617744
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/59223857 | [14 empty] | Online PSC | 2
87 | M | 59223858 | skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x570x50mm | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.111 | 1.11 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1179791492
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/59223858 | [14 empty] | Online PSC | 2
88 | M | 59223854 | skruž pro uliční vpusť s výtokovým otvorem PVC betonová 450x350x50mm | kus | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.08 | 0.96 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1148342933
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/59223854 | [14 empty] | Online PSC | 2
89 | M | 59223852 | dno pro uliční vpusť s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm | kus | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.072 | 0.864 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 522677488
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/59223852 | [14 empty] | Online PSC | 2
90 | M | 28661789 | koš kalový ocelový pro silniční vpusť 425mm vč. madla | kus | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0085 | 0.102 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 902264862
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/28661789 | [14 empty] | Online PSC | 2
91 | K | 896211212 | Spadiště kanalizační z prostého betonu kruhové výšky vstupu do 0,90 m a základní výšky spadiště 0,60 m jednoduché se dnem obloženým čedičem s horním potrubím DN 250 nebo 300 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 4.675 | 9.3499 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2022451871
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/896211212 | [14 empty] | Online PSC | 2
92 | K | 896221212 | Spadiště kanalizační z prostého betonu kruhové výšky vstupu do 0,90 m a základní výšky spadiště 0,60 m jednoduché se dnem obloženým čedičem s horním potrubím DN 350 nebo 400 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 5.1009 | 5.1009 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -536463649
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/896221212 | [14 empty] | Online PSC | 2
93 | K | 896290113 | Spadiště kanalizační z prostého betonu kruhové výšky vstupu do 0,90 m a základní výšky spadiště 0,60 m Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 0,30 m výšky spadiště jednoduchého nebo bočního | kus | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 1.0614 | 7.4297 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 409818734
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/896290113 | [14 empty] | Online PSC | 2
94 | K | pc12 | Čedičová výstelka šachty kruhové do DN 1000 v celém vnitřním obvodu do výšky 1,0 m ode dna | m | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 831832091
95 | K | 899104112 | Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 | kus | 37 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.21734 | 8.0415 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1376842544
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899104112 | [14 empty] | Online PSC | 2
96 | M | pc5 | poklop šachtový litinový pro třídu zatížení D 400 | kus | 31 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.16 | 4.96 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1771234544
97 | M | pc41-2 | Poklop 600 x 600 mm, k zadláždění, hloubka vany 120 mm | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1017146202
| VV |  | 1+1+1 "dešťová - šachty II, III, XXV" |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1+1+1 "splašková - šachty 4, 9, 10" |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
98 | K | 899204112 | Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600 | kus | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.21734 | 2.6081 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1296362347
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899204112 | [14 empty] | Online PSC | 2
99 | M | pc7a | mříž litinová pro uliční vpusti pro třídu zatížení D400 | kus | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -790144887
100 | K | pc11 | Montáž a osazení plastové revizní šachty DN600, včetně seříznutí a osazení poklopu | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -186785215
101 | M | 28661871 | dno šachtové z PP DN 600 pro trubní vedení z PP DN 200 pravý a levý přítok X | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.024 | 0.096 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 795839619
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/28661871 | [14 empty] | Online PSC | 2
102 | M | 28661865 | dno šachtové z PP DN 600 pro trubní vedení z PP DN 160 pravý a levý přítok X | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.022 | 0.044 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -894933397
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/28661865 | [14 empty] | Online PSC | 2
103 | M | 28661939 | prstenec šachtový betonový dno DN 600 | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.22 | 1.32 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2038590647
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/28661939 | [14 empty] | Online PSC | 2
104 | M | 28661041 | roura šachtová PP korugovaná dno DN 600 dl 2m | m | 5.8 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.012 | 0.0696 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1333171793
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/28661041 | [14 empty] | Online PSC | 2
105 | M | 28661935 | poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400 | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.196 | 1.176 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1431106160
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/28661935 | [14 empty] | Online PSC | 2
106 | K | pc2 | Zkouška vodotěsnosti stok vzduchem do DN 300 | úsek | 38 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -764836293
| VV |  | 16+22 |  | 38 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
107 | K | pc2a | Zkouška vodotěsnosti stok vzduchem do DN 400 | úsek | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 522684761
| VV |  | 4+3 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
108 | K | pc3 | Kamerová prohlídka kanalizačního potrubí do DN 400 | m | 648 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 329974005
| VV |  | 27,50+47,00+26,00+229,00+234,50+84,00 |  | 648 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
109 | K | pc4 | Příplatek kanalizačního dna za další boční přítok + těsnění | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1872833259
110 | K | pc5 | Napojení žlabu (vpusti/svodu) do šachty včetně vyvrtání otvoru, osazení, utěsnění a případné dobetonávky | kus | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 702939155
111 | K | pc6-1 | Dodávka + montáž - Žlab odvodňovací - osazení a uložení pro tř. zatížení D 400 dle předpisu výrobce; vč. sesazení, propojení, utěsnění, osazení roštů, apod. | m | 24.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1468830801
| VV |  | 13,50 "PV1" |  | 13.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,00 "OŽ1" |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,00 "OŽ2" |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,00 "OŽ3" |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 24.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
112 | M | pc6-2 | Žlab š. 100 mm, bez spádu dna, kus délky 1 m, bez odtoku | ks | 21 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 600925081
| VV |  | 13+2+4+2 "PV1, OŽ1, OŽ2, OŽ3" |  | 21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
113 | M | pc6-3 | Žlab š. 100 mm, bez spádu dna, kus délky 0,5 m, bez odtoku | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1692060415
| VV |  | 1+1 "OŽ1 + OŽ3" |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
114 | M | pc6-4 | Žlab š. 100 mm, bez spádu dna, kus délky 1,0 m, s dnovým odtokem | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1531041144
| VV |  | 1 "OŽ1" |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
115 | M | pc6-5 | Žlab š. 100 mm, typová spust, odtok DN 150, délka 0,5 m | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -65863870
| VV |  | 3 "PV1, OŽ2, OŽ3" |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
116 | M | pc6-6 | Žlab š. 100 mm, typová čelní stěna | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1590407400
| VV |  | 8 "2 x pro každý žlab" |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
117 | M | pc6-7 | Žlab š. 100 mm, litinový rošt, tř. zatíž. D 400, délka 0,5 m | ks | 49 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2077235963
| VV |  | 24,5*2 |  | 49 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
118 | K | pc7 | Dodávka + montáž - Odvodňovací rohož 750 X 500 mm, plsť - antracit + kartáč, AL | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 628282958
119 | K | pc8 | Dodávka + montáž - Kruhový lapák dvouplášťový určený pro zasazení do země k obetonování prům. 1930 mm, H = 1440 mm, včetně osazení, pažení a betonu; velikost NS 4; osazení pod hladinu podz. vody | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.31 | 0.31 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1259089014
120 | K | pc9 | Vyplnění stávajícího potrubí řídkou betonovou směsí C16/20, DN 300 | m3 | 7.42 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 820279371
121 | K | pc10-1 | Zpětná klapka DN 100, nerez AISI 316 + pružná membrána (silikon+polyuretan), montáž na výpusť - vč. příruby/příchytek; dodávka + montáž | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 991350359
| P |  | Poznámka k položce: V šachtě XXII na napojení OŽ2 | [14 empty] | P | 2
122 | K | pc10-2 | Zpětná klapka DN 150, nerez AISI 316 + pružná membrána (silikon+polyuretan), montáž na výpusť - vč. příruby/příchytek; dodávka + montáž | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1744129535
| P |  | Poznámka k položce: V šachtách 11, XIII, XIV a XV (vždy na nátoku do šachty) | [14 empty] | P | 2
123 | K | pc10-3 | Zpětná klapka DN 200, nerez AISI 316 + pružná membrána (silikon+polyuretan), montáž na výpusť - vč. příruby/příchytek; dodávka + montáž | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1822541851
| P |  | Poznámka k položce: V šachtách 1, 15 a XV (vždy na nátoku do šachty) | [14 empty] | P | 2
124 | K | pc10-4 | Zpětná klapka DN 300, nerez AISI 316 + pružná membrána (silikon+polyuretan), montáž na výpusť - vč. příruby/příchytek; dodávka + montáž | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 537790601
| P |  | Poznámka k položce: V šachtě 15 (vždy na nátoku do šachty) | [14 empty] | P | 2
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.00032571 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
125 | K | 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm | m | 198 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 1.645e-06 | 0.00032571 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14359943
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919735112 | [14 empty] | Online PSC | 2
126 | K | 979054441 | Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těženým | m2 | 53 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -392734985
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/979054441 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
127 | K | 997221551 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km | t | 164.01 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1180508266
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221551 | [14 empty] | Online PSC | 2
128 | K | 997221569 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 1476.09 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1173784002
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221569 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 164,01*9 "Přepočtené koeficientem množství |  | 1476.09 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
129 | K | 997221611 | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti | t | 164.01 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1225246819
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221611 | [14 empty] | Online PSC | 2
130 | K | 997221655 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 164.01 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 228721146
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221655 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
131 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | t | 1524.11 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5713561
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998276101 | [14 empty] | Online PSC | 2

## IO.03 - Vnější plynovodní...
{19f1e3fe-d418-4a69-afd8-4d96bde4c40d}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Přístavba a celková rekonstrukce domu sociální péče Kralovice - 1.ETAPA
Objekt:
IO.03 - Vnější plynovodní rozvody
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Plzeňská třída 345, 331 41 Kralovice u Rakovníka |  |  | Datum: | 21. 4. 2022
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 49748190
|  | Dům sociální péče Kralovice, p.o. |  |  |  | DIČ: | CZ24286923
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 01841025
|  | Ondřej Zikán |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 01841025
|  | Ondřej Zikán |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Přístavba a celková rekonstrukce domu sociální péče Kralovice - 1.ETAPA
Objekt:
IO.03 - Vnější plynovodní rozvody
Místo: |  |  | Plzeňská třída 345, 331 41 Kralovice u Rakovníka |  |  | Datum: | 21. 4. 2022
Zadavatel: |  |  | Dům sociální péče Kralovice, p.o. |  |  | Projektant: | Ondřej Zikán
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ondřej Zikán
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 99 - Přesun hmot a manipulace se sutí | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod | [5 empty] | 0
| 727 - Zdravotechnika - požární ochrana | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Přístavba a celková rekonstrukce domu sociální péče Kralovice - 1.ETAPA
Objekt:
IO.03 - Vnější plynovodní rozvody
Místo: |  |  | Plzeňská třída 345, 331 41 Kralovice u Rakovníka |  |  | Datum: | 21. 4. 2022
Zadavatel: |  |  | Dům sociální péče Kralovice, p.o. |  |  | Projektant: | Ondřej Zikán
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ondřej Zikán
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 157.7171 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 156.4156 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 130.323 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 119001423 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to přes 6 kabelů | m | 50 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.10775 | 5.3874 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -31800330
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/119001423 | [14 empty] | Online PSC | 2
2 | K | 119002121 | Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí zřízení | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00065 | 0.0026 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1283545945
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/119002121 | [14 empty] | Online PSC | 2
3 | K | 119002122 | Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí odstranění | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -666181047
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/119002122 | [14 empty] | Online PSC | 2
4 | K | 119002131 | Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí protiskluzový plech zřízení | m2 | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.008 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -357124694
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/119002131 | [14 empty] | Online PSC | 2
5 | K | 119002132 | Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí protiskluzový plech odstranění | m2 | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1437201366
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/119002132 | [14 empty] | Online PSC | 2
6 | K | 119002411 | Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pojízdné z tlustého ocelového plechu šířky výkopu do 1 m zřízení | m2 | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00064 | 0.00768 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2070266443
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/119002411 | [14 empty] | Online PSC | 2
7 | K | 119002412 | Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pojízdné z tlustého ocelového plechu šířky výkopu do 1 m odstranění | m2 | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1429224018
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/119002412 | [14 empty] | Online PSC | 2
8 | K | 119003131 | Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska zřízení | m | 360 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.000562 | 0.20232 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1705329515
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/119003131 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | " po obou stranách výkopu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 180*2 |  | 360 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 119003132 | Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska odstranění | m | 360 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -704628028
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/119003132 | [14 empty] | Online PSC | 2
10 | K | 119003223 | Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné profilovaným plechem zřízení | m | 360 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00030074 | 0.10827 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1743338244
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/119003223 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 180*2 |  | 360 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 119003224 | Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné profilovaným plechem odstranění | m | 360 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1436190658
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/119003224 | [14 empty] | Online PSC | 2
12 | K | 119004111 | Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup nebo výstup žebříkem zřízení | m | 60 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.000469 | 0.02814 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1616240224
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/119004111 | [14 empty] | Online PSC | 2
13 | K | 119004112 | Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup nebo výstup žebříkem odstranění | m | 60 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1673952704
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/119004112 | [14 empty] | Online PSC | 2
14 | K | 120001101 | Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokkopávky v blízkosti inženýrských sítí | m3 | 54 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 267675113
| VV |  | 180*0,3 |  | 54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 131251101 | Hloubení jam do 15 m3 nezapažených v hornině tř. 3 při překopech inženýrských sítí | m3 | 4.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2038542340
| VV |  | 3*(1*1*1,5) |  | 4.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 132202102 | Hloubení rýh š do 600 mm v nesoudržných horninách tř. 3 | m3 | 207 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -539148340
| VV |  | (160*0,6*1,5)+(70*0,6*1,5) |  | 207 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 151101201 | Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m | m2 | 540 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.000701 | 0.37854 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 193460661
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151101201 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 180*1,5*2 |  | 540 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 151101211 | Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m | m2 | 540 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1962151194
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151101211 | [14 empty] | Online PSC | 2
19 | K | 161101101 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m | m3 | 211.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 990689475
| VV |  | 4,5+207 |  | 211.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 - spodní vrstvy | m3 | 69 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -149133165
| VV |  | 55,2+13,8 |  | 69 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 69 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1056903179
22 | K | 171201202 | Skladné | m3 | 69 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 427955932
23 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním - původní navážkou | m3 | 142.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 881103328
| VV |  | 211,5-69 |  | 142.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 175101101 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu | m3 | 55.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1263656879
| VV |  | 230*0,6*0,4 |  | 55.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
25 | M | 583312000 | kamenivo těžené zásypový materiál | t | 124.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 124.2 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -317820729
| VV |  | (55,2+13,8)*1,8 |  | 124.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 181101131 | Úprava pozemku s rozpojením a přehrnutím včetně urovnání v zemině tř. 3, s přemístěním na vzdálenost do 20 m | m3 | 80 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1338699162
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181101131 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 400*0,2 |  | 80 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 181111122 | Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm na svahu přes 1:5 do 1:2 | m2 | 200 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -390408516
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181111122 | [14 empty] | Online PSC | 2
28 | K | 181951102 | Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním | m2 | 200 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1810332634
29 | K | 183403153 | Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 200 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 352228248
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183403153 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 26.0926 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
30 | K | 451573111 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm | m3 | 13.8 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 1.8908 | 26.0926 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2117294252
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/451573111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 230*0,6*0,1 |  | 13.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 99 | Přesun hmot a manipulace se sutí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
31 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | t | 2.285 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -787306600
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998276101 | [14 empty] | Online PSC | 3
| VV |  | 0,016+2,269 |  | 2.285 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.3015 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
32 | K | 722176117 | Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 50 do 63 mm | m | 90 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0010061 | 0.090553 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -585152133
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722176117 | [14 empty] | Online PSC | 1
33 | K | 722176120 | Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 90 do 110 mm | m | 170 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0017041 | 0.2897 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -466833150
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722176120 | [14 empty] | Online PSC | 1
34 | K | 723170117 | Potrubí z plastových trub Pe100 spojovaných elektrotvarovkami PN 0,4 MPa (SDR 11) D 63 x 5,8 mm | m | 90 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0013656 | 0.1229 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1271301489
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/723170117 | [14 empty] | Online PSC | 1
35 | K | 723170128 | Potrubí z plastových trub Pe100 spojovaných elektrotvarovkami PN 0,1 MPa (SDR 17,6) D 90 x 5,2 mm | m | 170 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0019059 | 0.32401 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -981602782
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/723170128 | [14 empty] | Online PSC | 1
36 | M | 723XP1010 | Tvarovka přechodová PE 100 63*5,8 / DN50 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00144 | 0.00144 | 0 | 0 | 32 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1439799509
37 | M | 723XP1011 | Tvarovka přechodová PE 100 90*5,2 / DN80 | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00144 | 0.00576 | 0 | 0 | 32 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -58469682
38 | K | 723XP1012 | Revize areálového plynovodu, pevnostní a tlaková zkouška plynovodu | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.00013 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1113600879
39 | K | 723XP1013 | Vodič signalizační CYY 2,5 | m | 300 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.039 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1004392824
40 | K | 723XP1014 | Fólie výstražná oranžová šířky 400mm | m | 300 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.039 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1056678805
41 | K | 723XP1015 | Prefabrikovaný pilíř HUP ze ztraceného bednění s povrchovou úpravou omítkou dle provedení ostatních staveb, dvoukřídlá pozinkovaná děrovaná, uzamykatelná dvířka - čístý vnitřní rozměr pilíře 2300mm*1635mm*740mm, sokl 550mm - základ ze ztraceného bednění | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.00013 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1181628468
42 | K | 723XP1016 | Geodetické zaměření skutečného provedení | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.00013 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1974547398
43 | K | 723XP1017 | Projektová dokumentace skutečného provedení stavby a dokladová část | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.00013 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1362924337
44 | K | 723XP1018 | Zemní uzávěr plynu - PE kulový kohout - PE D 63 - kompletní dodávka a montáž včetně zemní soupravy s litinovým poklopem a ovládacím klíčem | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.00013 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -413026332
45 | K | 723XP1019 | Zemní uzávěr plynu - PE kulový kohout - PE D 90 - kompletní dodávka a montáž včetně zemní soupravy s litinovým poklopem a ovládacím klíčem | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.00026 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1048286381
46 | K | 723XP1020 | Nespecifikované práce spojené s přepojením stávajícího plynovodu pro stávající kotelnu k navrhovnému pilíři HUP | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.00013 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1605423841
47 | K | 723XP1021 | Nespecifikované práce spojené s demontáží a přepojením stávajícího plynoměru | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.00013 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1523543860
| D | 723 | Zdravotechnika - vnitřní plynovod |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.37787 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
48 | K | 72311120 | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 50 | m | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00392 | 0.07056 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2058005772
49 | K | 723111202 | Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 15 | m | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0014702 | 0.0044107 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 894811981
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/723111202 | [14 empty] | Online PSC | 2
50 | K | 723111203 | Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 20 | m | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0018474 | 0.016626 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -84696145
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/723111203 | [14 empty] | Online PSC | 2
51 | K | 723150314 | Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných svařováním tvářených za tepla Ø 89/3,6 | m | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0088799 | 0.2664 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1279740238
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/723150314 | [14 empty] | Online PSC | 2
52 | K | 723190907 | Opravy plynovodního potrubí odvzdušnění a napuštění potrubí | m | 500 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1988941740
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/723190907 | [14 empty] | Online PSC | 2
53 | M | 723XPL101 | Kompletní dodávka a montáž strojního vybavení pilíře HUP dle výkresové dokumentace včetně regulace tlaku plynu | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -969828907
54 | K | 723XPL102 | Fitinky a trubní díly neuvedené ve specifikaci | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00351 | 0.00351 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1876177757
55 | K | 723XPL103 | Revize vedení plynovodu v pilíři HUP, pevnostní a tlaková zkouška plynovodu | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.00013 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1793268185
56 | K | 723XPL104 | Stavební přípomoci a ostatní pomocné práce | h | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.00208 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -552479052
57 | K | 723XPL105 | Demontáže stávajících dále nevyužívaných zařízení včetně likvidace a skldákování | h | 32 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.00416 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 751151013
| D | 727 | Zdravotechnika - požární ochrana |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0035 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
58 | K | 727111328 | Prostup kovového potrubí D 89 mm stěnou včetně dodatečné izolace požární odolnost EI 60-120 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00175 | 0.0035 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1254428786
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0066 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
59 | K | 783425422 | Nátěry syntetické potrubí do DN 100 barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email | m | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00011 | 0.0066 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -466872610
| VV |  | 18+3+9+30 |  | 60 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET

## IO.04 - Přípojka NN
{6e5f00d4-596a-4bc5-bbd2-d810af332916}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Přístavba a celková rekonstrukce domu sociální péče Kralovice - 1.ETAPA
Objekt:
IO.04 - Přípojka NN
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Plzeňská třída 345, 331 41 Kralovice u Rakovníka |  |  | Datum: | 21. 4. 2022
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 49748190
|  | Dům sociální péče Kralovice, p.o. |  |  |  | DIČ: | CZ24286923
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 88275248
|  | Jiří Škop |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 88275248
|  | Jiří Škop |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Přístavba a celková rekonstrukce domu sociální péče Kralovice - 1.ETAPA
Objekt:
IO.04 - Přípojka NN
Místo: |  |  | Plzeňská třída 345, 331 41 Kralovice u Rakovníka |  |  | Datum: | 21. 4. 2022
Zadavatel: |  |  | Dům sociální péče Kralovice, p.o. |  |  | Projektant: | Jiří Škop
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Jiří Škop
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud | [5 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 21-M - Elektromontáže | [5 empty] | 0
| 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích | [5 empty] | 0
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Přístavba a celková rekonstrukce domu sociální péče Kralovice - 1.ETAPA
Objekt:
IO.04 - Přípojka NN
Místo: |  |  | Plzeňská třída 345, 331 41 Kralovice u Rakovníka |  |  | Datum: | 21. 4. 2022
Zadavatel: |  |  | Dům sociální péče Kralovice, p.o. |  |  | Projektant: | Jiří Škop
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Jiří Škop
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 10.2759 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 741 | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | 741210006 | Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 300 kg | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1701897080
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741210006 | [14 empty] | Online PSC | 2
13 | M | R002 | elektroměrový rozvaděč RE |  | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1247486018
14 | M | R003 | připojovací svorkovnicová skříň vestavná pro připojení diesel agregátu |  | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1526040845
10 | K | 741910415 | Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 500 mm | m | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -273803617
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741910415 | [14 empty] | Online PSC | 2
11 | M | R001 | drátěný kabelový žlab 110x400mm, včetně spojek, tvarovek, uchycení |  | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 803264127
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 10.2759 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 21-M | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.0245 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | 210800411 | Montáž izolovaných vodičů měděných do 1 kV bez ukončení uložených v trubkách nebo lištách zatažených plných nebo laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 0,5 až 16 mm2 | m | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -32417555
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210800411 | [14 empty] | Online PSC | 2
6 | M | 34141104 | vodič propojovací flexibilní se zvýšenou odolnosti proti teplotám jádro Cu izolace silikon 300/500V (SiF) 1x4mm2 | m | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.0015 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1604899596
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/34141104 | [14 empty] | Online PSC | 2
3 | K | 210902013 | Montáž izolovaných kabelů hliníkových do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. AYKY) uložených volně počtu a průřezu žil 4x35 mm2 | m | 85 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -422369196
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210902013 | [14 empty] | Online PSC | 2
4 | M | 34113122 | kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-AYKY) 4x35mm2 | m | 85 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00094 | 0.0799 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1626586247
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/34113122 | [14 empty] | Online PSC | 2
1 | K | 210902147 | Montáž izolovaných kabelů hliníkových do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. AYKY) uložených pevně počtu a průřezu žil 3x240+120 mm2 | m | 510 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -808792002
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210902147 | [14 empty] | Online PSC | 2
2 | M | 34113241 | kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-AYKY) 3x240+120mm2 | m | 510 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00381 | 1.9431 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 2072802341
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/34113241 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 46-M | Zemní práce při extr.mont.pracích |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 8.2514 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
19 | K | 460010024 | Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru | km | 0.04 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0088 | 0.000352 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1817470943
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460010024 | [14 empty] | Online PSC | 2
20 | K | 460010025 | Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru | km | 0.04 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0099 | 0.000396 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1283450808
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460010025 | [14 empty] | Online PSC | 2
21 | K | 460030011 | Přípravné terénní práce sejmutí drnu včetně nařezání a uložení na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek jakékoliv tloušťky | m2 | 21 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2123182058
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460030011 | [14 empty] | Online PSC | 2
23 | K | 460171295 | Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 100 cm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 | m | 40 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2025602889
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460171295 | [14 empty] | Online PSC | 2
24 | K | 460241111 | Příplatek k cenám vykopávek v blízkosti podzemního vedení pro jakoukoliv třídu horniny | m3 | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1604427297
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460241111 | [14 empty] | Online PSC | 2
25 | K | 460341113 | Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m | m3 | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 574123917
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460341113 | [14 empty] | Online PSC | 2
26 | K | 460341121 | Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -1113 za každých dalších i započatých 1000 m | m3 | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -779800165
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460341121 | [14 empty] | Online PSC | 2
27 | K | 460361111 | Poplatek (skládkovné) za uložení zeminy na skládce zatříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1147600778
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460361111 | [14 empty] | Online PSC | 2
28 | K | 460381221 | Násyp horniny včetně složení, rozprostření a urovnání strojně zhutněné | m3 | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1099684302
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460381221 | [14 empty] | Online PSC | 2
29 | K | 460391125 | Zásyp jam ručně s uložením výkopku ve vrstvách a úpravou povrchu s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m se zhutněním z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 5 | m3 | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -149689265
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460391125 | [14 empty] | Online PSC | 2
30 | K | 460451314 | Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 50 cm hloubky 100 cm z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 5 | m | 40 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1209530857
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460451314 | [14 empty] | Online PSC | 2
8 | K | 460520163 | Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, vnitřního průměru přes 50 do 90 mm | m | 336 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1037711424
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460520163 | [14 empty] | Online PSC | 2
9 | M | 34571354 | trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 75/90mm, HDPE+LDPE | m | 48 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00055 | 0.0264 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 654146833
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/34571354 | [14 empty] | Online PSC | 2
7 | M | 34571356 | trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 100/120mm, HDPE+LDPE | m | 288 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00075 | 0.216 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1878112492
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/34571356 | [14 empty] | Online PSC | 2
31 | K | 460541132 | Úprava pláně strojně v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 se zhutněním | m2 | 21 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1619041760
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460541132 | [14 empty] | Online PSC | 2
33 | K | 460661512 | Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn zakryté plastovou fólií, šířky přes 25 do 50 cm | m | 40 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.20015 | 8.0059 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1373767773
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460661512 | [14 empty] | Online PSC | 2
34 | K | 460671111 | Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie šířky do 20 cm | m | 40 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.0024 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -882339421
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460671111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
18 | K | HZS2491 | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí | hod | 25 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 458355043
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/HZS2491 | [14 empty] | Online PSC | 1
17 | K | HZS4212 | Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik specialista | hod | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -2093836419
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/HZS4212 | [14 empty] | Online PSC | 1
15 | K | HZS4221 | Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost geodet | hod | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1128425721
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/HZS4221 | [14 empty] | Online PSC | 1

## IO.05 - Přípojka sítě ele...
{67ca6dea-0ce2-4ab8-ad5a-29a9e47a07f2}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Přístavba a celková rekonstrukce domu sociální péče Kralovice - 1.ETAPA
Objekt:
IO.05 - Přípojka sítě elektronických komunikací
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Plzeňská třída 345, 331 41 Kralovice u Rakovníka |  |  | Datum: | 21. 4. 2022
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 49748190
|  | Dům sociální péče Kralovice, p.o. |  |  |  | DIČ: | CZ24286923
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 88275248
|  | Jiří Škop |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 88275248
|  | Jiří Škop |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Přístavba a celková rekonstrukce domu sociální péče Kralovice - 1.ETAPA
Objekt:
IO.05 - Přípojka sítě elektronických komunikací
Místo: |  |  | Plzeňská třída 345, 331 41 Kralovice u Rakovníka |  |  | Datum: | 21. 4. 2022
Zadavatel: |  |  | Dům sociální péče Kralovice, p.o. |  |  | Projektant: | Jiří Škop
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Jiří Škop
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 742 - Elektroinstalace - slaboproud | [5 empty] | 0
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Přístavba a celková rekonstrukce domu sociální péče Kralovice - 1.ETAPA
Objekt:
IO.05 - Přípojka sítě elektronických komunikací
Místo: |  |  | Plzeňská třída 345, 331 41 Kralovice u Rakovníka |  |  | Datum: | 21. 4. 2022
Zadavatel: |  |  | Dům sociální péče Kralovice, p.o. |  |  | Projektant: | Jiří Škop
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Jiří Škop
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.003 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.003 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 742 | Elektroinstalace - slaboproud |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.003 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 742110001 | Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku se zasekáním | m | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1520776353
2 | M | 34571065 | trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2336 | m | 25 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.003 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1748117094
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/34571065 | [14 empty] | Online PSC | 2
3 | K | 742110502 | Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných čtyřhranných s víčkem | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1320723787
4 | M | R001 | Krabice KO250 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1558743760
5 | K | 742121002 | Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil přes 15 | m | 25 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 572813440
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742121002 | [14 empty] | Online PSC | 2
6 | M | R002 | kabel optický | m | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2053365042
| D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
7 | K | HZS4212 | Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik specialista | hod | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1213891320
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/HZS4212 | [14 empty] | Online PSC | 1

## IO.06_1 - Veřejné osvětle...
{767ca3e5-e4a6-419d-a205-70dd2b17c4ce}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Přístavba a celková rekonstrukce domu sociální péče Kralovice - 1.ETAPA
Objekt:
IO.06_1 - Veřejné osvětlení - etapa I
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Plzeňská třída 345, 331 41 Kralovice u Rakovníka |  |  | Datum: | 21. 4. 2022
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 49748190
|  | Dům sociální péče Kralovice, p.o. |  |  |  | DIČ: | CZ24286923
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 88275248
|  | Jiří Škop |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 88275248
|  | Jiří Škop |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Přístavba a celková rekonstrukce domu sociální péče Kralovice - 1.ETAPA
Objekt:
IO.06_1 - Veřejné osvětlení - etapa I
Místo: |  |  | Plzeňská třída 345, 331 41 Kralovice u Rakovníka |  |  | Datum: | 21. 4. 2022
Zadavatel: |  |  | Dům sociální péče Kralovice, p.o. |  |  | Projektant: | Jiří Škop
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Jiří Škop
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud | [5 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 21-M - Elektromontáže | [5 empty] | 0
| 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích | [5 empty] | 0
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | [5 empty] | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN9 - Ostatní náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Přístavba a celková rekonstrukce domu sociální péče Kralovice - 1.ETAPA
Objekt:
IO.06_1 - Veřejné osvětlení - etapa I
Místo: |  |  | Plzeňská třída 345, 331 41 Kralovice u Rakovníka |  |  | Datum: | 21. 4. 2022
Zadavatel: |  |  | Dům sociální péče Kralovice, p.o. |  |  | Projektant: | Jiří Škop
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Jiří Škop
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 46.4693 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0198 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0198 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
22 | K | 141721211 | Řízený zemní protlak délky protlaku do 50 m v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 včetně protlačení trub v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu do 90 mm | m | 11 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0018 | 0.0198 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -623965095
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/141721211 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.19779 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 741 | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.19779 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
19 | K | 741210004 | Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 150 kg | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1899107826
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741210004 | [14 empty] | Online PSC | 2
20 | M | R008 | pojistková skříň včetně pojistek 20A |  | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1006402993
21 | K | 741410021 | Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů pásku průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě | m | 195 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1581578827
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741410021 | [14 empty] | Online PSC | 2
45 | M | 35442062 | pás zemnící 30x4mm FeZn | kg | 185.25 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.18525 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -476398789
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/35442062 | [14 empty] | Online PSC | 2
43 | K | 741410041 | Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů drátu nebo lana Ø do 10 mm v městské zástavbě | m | 18 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2038410709
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741410041 | [14 empty] | Online PSC | 2
44 | M | 35441073 | drát D 10mm FeZn | kg | 11.16 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.01116 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -519239380
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/35441073 | [14 empty] | Online PSC | 2
46 | K | 741420021 | Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1056433838
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741420021 | [14 empty] | Online PSC | 2
47 | M | 35441885 | svorka spojovací pro lano D 8-10mm | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00023 | 0.00138 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1324140548
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/35441885 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 46.2517 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 21-M | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.17385 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | K | 210100001 | Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 2,5 mm2 | kus | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2139593097
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210100001 | [14 empty] | Online PSC | 2
18 | K | 210100003 | Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 16 mm2 | kus | 32 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1753549406
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210100003 | [14 empty] | Online PSC | 2
1 | K | 210202013 | Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1934671330
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210202013 | [14 empty] | Online PSC | 2
2 | M | R001 | venkovní LED svítidlo na výložník, 38W, 3000K, 5521lm, IP66, d=500mm, š=215mm, v´85mm |  | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1501433060
3 | K | 210204011 | Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících, délky do 12 m | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1682709226
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210204011 | [14 empty] | Online PSC | 2
4 | M | R002 | stožár ocelový bezpaticový, žárově zinkovaný, v=6m |  | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1726521660
5 | K | 210204103 | Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti do 35 kg | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2054670097
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210204103 | [14 empty] | Online PSC | 2
7 | M | R003 | výložník ocelový, žárově zinkovaný, jednoramenný, rovný, d=1m |  | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1688851907
6 | K | 210204105 | Montáž výložníků osvětlení dvouramenných sloupových, hmotnosti do 70 kg | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1457024987
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210204105 | [14 empty] | Online PSC | 2
8 | M | R004 | výložník ocelový, žárově zinkovaný, dvouramenný rovný , d=1m |  | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1695959380
9 | K | 210204201 | Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -269331524
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210204201 | [14 empty] | Online PSC | 2
11 | M | R005 | elektrovýzbroj stožáru pro jeden okruh |  | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1697540669
10 | K | 210204202 | Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -155430188
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210204202 | [14 empty] | Online PSC | 2
12 | M | R006 | elektrovýzbroj stožáru pro dva okruhy |  | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -531938223
15 | K | 210800411 | Montáž izolovaných vodičů měděných do 1 kV bez ukončení uložených v trubkách nebo lištách zatažených plných nebo laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 0,5 až 16 mm2 | m | 80 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1690211147
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210800411 | [14 empty] | Online PSC | 2
16 | M | R007 | kabel CYKY-J 3x2,5 mm2 |  | 80 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -961319134
13 | K | 210902111 | Montáž izolovaných kabelů hliníkových do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. AYKY) uložených pevně počtu a průřezu žil 4x16 mm2 | m | 285 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1025070283
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210902111 | [14 empty] | Online PSC | 2
14 | M | 34112316 | kabel instalační jádro Al plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (AYKY) 4x16mm2 | m | 285 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00061 | 0.17385 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 2029893368
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/34112316 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 46-M | Zemní práce při extr.mont.pracích |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 46.0778 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
23 | K | 460010024 | Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru | km | 0.2 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0088 | 0.00176 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1222787249
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460010024 | [14 empty] | Online PSC | 2
24 | K | 460010025 | Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru | km | 0.2 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0099 | 0.00198 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1690339330
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460010025 | [14 empty] | Online PSC | 2
25 | K | 460030011 | Přípravné terénní práce sejmutí drnu včetně nařezání a uložení na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek jakékoliv tloušťky | m2 | 97.5 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -246978871
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460030011 | [14 empty] | Online PSC | 2
31 | K | 460161294 | Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 100 cm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 | m | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1521381931
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460161294 | [14 empty] | Online PSC | 2
26 | K | 460171295 | Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 100 cm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 | m | 195 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 903084162
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460171295 | [14 empty] | Online PSC | 2
27 | K | 460241111 | Příplatek k cenám vykopávek v blízkosti podzemního vedení pro jakoukoliv třídu horniny | m3 | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1906510296
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460241111 | [14 empty] | Online PSC | 2
28 | K | 460341113 | Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m | m3 | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1210441674
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460341113 | [14 empty] | Online PSC | 2
29 | K | 460341121 | Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -1113 za každých dalších i započatých 1000 m | m3 | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1300452222
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460341121 | [14 empty] | Online PSC | 2
30 | K | 460361111 | Poplatek (skládkovné) za uložení zeminy na skládce zatříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1981118596
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460361111 | [14 empty] | Online PSC | 2
34 | K | 460381221 | Násyp horniny včetně složení, rozprostření a urovnání strojně zhutněné | m3 | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1506702639
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460381221 | [14 empty] | Online PSC | 2
32 | K | 460391125 | Zásyp jam ručně s uložením výkopku ve vrstvách a úpravou povrchu s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m se zhutněním z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 5 | m3 | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 381651644
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460391125 | [14 empty] | Online PSC | 2
33 | K | 460451314 | Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 50 cm hloubky 100 cm z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 5 | m | 195 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1841040141
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460451314 | [14 empty] | Online PSC | 2
35 | K | 460541132 | Úprava pláně strojně v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 se zhutněním | m2 | 95 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2027303849
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460541132 | [14 empty] | Online PSC | 2
42 | K | 460641112 | Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického betonu tř. C 12/15 | m3 | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 2.301 | 6.9031 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -505116790
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460641112 | [14 empty] | Online PSC | 2
36 | K | 460661512 | Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn zakryté plastovou fólií, šířky přes 25 do 50 cm | m | 195 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.20015 | 39.0287 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -811208645
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460661512 | [14 empty] | Online PSC | 2
37 | K | 460671111 | Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie šířky do 20 cm | m | 195 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.0117 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1100579585
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460671111 | [14 empty] | Online PSC | 2
38 | K | 460722111 | Krytí spojek, koncovek a odbočnic cihlami Příplatek k cenám za výstražnou fólii | kus | 195 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.0234 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -417443083
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460722111 | [14 empty] | Online PSC | 2
40 | K | 460791213 | Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 50 do 90 mm | m | 195 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 920946036
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460791213 | [14 empty] | Online PSC | 2
41 | M | 34571354 | trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 75/90mm, HDPE+LDPE | m | 195 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00055 | 0.10725 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 2071760960
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/34571354 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
52 | K | HZS4132 | Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí obsluha stavebních strojů a zařízení jeřábník specialista | hod | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1664119276
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/HZS4132 | [14 empty] | Online PSC | 1
50 | K | HZS4212 | Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik specialista | hod | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1877249807
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/HZS4212 | [14 empty] | Online PSC | 1
51 | K | HZS4232 | Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný | hod | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1611962169
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/HZS4232 | [14 empty] | Online PSC | 1
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN9 | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
49 | K | 091104000 | Stroje a zařízení nevyžadující montáž | hod | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1728088576
48 | K | 092103001 | Náklady na zkušební provoz | hod | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 898387211

## VRN - Vedlejší rozpočtové...
{cc564f84-0410-46f1-a487-0f1dce4bbacf}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Přístavba a celková rekonstrukce domu sociální péče Kralovice - 1.ETAPA
Objekt:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Plzeňská třída 345, 331 41 Kralovice u Rakovníka |  |  | Datum: | 21. 4. 2022
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 49748190
|  | Dům sociální péče Kralovice, p.o. |  |  |  | DIČ: | CZ24286923
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 24286923
|  | Řezanina & Bartoň, s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ24286923
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 0598404
|  | BACing s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ0598404
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Přístavba a celková rekonstrukce domu sociální péče Kralovice - 1.ETAPA
Objekt:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
Místo: |  |  | Plzeňská třída 345, 331 41 Kralovice u Rakovníka |  |  | Datum: | 21. 4. 2022
Zadavatel: |  |  | Dům sociální péče Kralovice, p.o. |  |  | Projektant: | Řezanina & Bartoň, s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | BACing s.r.o.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | [5 empty] | 0
| VRN3 - Zařízení staveniště | [5 empty] | 0
| VRN4 - Inženýrská činnost | [5 empty] | 0
| VRN7 - Provozní vlivy | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Přístavba a celková rekonstrukce domu sociální péče Kralovice - 1.ETAPA
Objekt:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
Místo: |  |  | Plzeňská třída 345, 331 41 Kralovice u Rakovníka |  |  | Datum: | 21. 4. 2022
Zadavatel: |  |  | Dům sociální péče Kralovice, p.o. |  |  | Projektant: | Řezanina & Bartoň, s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | BACing s.r.o.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 011103000R | Geologický dozor | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -232759472
2 | K | 011124000R | Doplňkový radonový průzkum včetně dílenské dokumentace navržené ochrany proti pronikání radonu z podloží | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -840791956
3 | K | 011124001R | Doplňkový hydrogeologický průzkum pro účel realizace stavby | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1105751476
4 | K | 011314000 | Archeologický dohled | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 170881399
5 | K | 012103000 | Geodetické práce před výstavbou | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 769584681
6 | K | 012203000 | Geodetické práce při provádění stavby | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1061391759
7 | K | 012303000 | Geodetické práce po výstavbě | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -123248173
8 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1841258383
9 | K | 013294001R | Armovací výkresy zpracované v souladu se schématy vyztužení uvedenými v části D.1.2 (statika) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 408885550
10 | K | 013294002R | Kladečské výkresy všech prefabrikovaných konstrukcí (stropy, schodiště, trámy) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 933879853
11 | K | 013294003R | Podrobná výrobní, dílenská dokumentace pro provedení zámečnických konstrukcí | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1707152157
12 | K | 013294004R | Dílenské dokumentace truhlářských výrobků (dle PD interiéru, dle truhlářských výrobků) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1958604193
13 | K | 013294005R | Kladečský plán spádových klínů | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 258003803
14 | K | 013294006R | Vypracování detailů stavby v rozsahu nutném pro realizaci stavby (požadavek dle D.1.1.1 Technická zpráva) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -305271096
15 | K | 013294007R | Dílenská dokumentace požárních ucpávek a požárních klapek v rozsahu nutném pro realizaci stavby a v souladu se zadávací dokumentací | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1961601559
16 | K | 013294008R | Dílenská dokumentace interiéru v rozsahu nutném pro realizaci stavby a v souladu se zadávací dokumentací | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1648006360
| D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
18 | K | 032103000 | Náklady na stavební buňky | měsíc | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1127724829
19 | K | 032903000 | Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště | měsíc | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -492642692
20 | K | 033103000 | Připojení energií | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1343678247
21 | K | 033203000 | Energie pro zařízení staveniště | měsíc | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -17877729
22 | K | 034103000 | Oplocení staveniště | bm | 160 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 2111889875
23 | K | 039103000 | Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1528861673
| D | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
24 | K | 041903001R | Autorský dozor statika (kontrola a průběžné odsouhlasování výrobní a dílenské dokumentace z hlediska souladu se zadávací dokumentací) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1954069102
25 | K | 042503000 | Plán BOZP na staveništi | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -608969655
26 | K | 042903000R | Dokumentace zásad organizace výstavby | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1548909492
27 | K | 043002000 | Zkoušky a ostatní měření | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 336108066
28 | K | 045002000 | Kompletační a koordinační činnost | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1964548495
30 | K | 049103000R | Vedení elektronického stavebního deníku | měsíc | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1420360100
| D | VRN7 | Provozní vlivy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
29 | K | 071002000 | Provoz investora, třetích osob | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1273418175

## Seznam figur
SEZNAM FIGUR
Kód: | 20220421_1
Stavba: | Přístavba a celková rekonstrukce domu sociální péče Kralovice - 1.ETAPA
Datum: | 21. 4. 2022
Kód | Popis | MJ | Výměra
SO.01/ SO.01.B_I/ D.1.1.B | Architektonicko - konstrukční řešení
Al_ext_dvere | Al exteriérové dveře | m2 | 11.38
| 11,38 |  | 11.38
Al_okna | okna | m2 | 130.88
| 130,88 |  | 130.88
Alu_balkony | alu balkony | m2 | 261.971
Alu_fasada | Alu fasáda | m2 | 248.205
Alu_podhled | Alu podhled | m2 | 187.985
BED_pruvlak | bednění pruvlaků | m2 | 61.433
BED_sloup | bednění sloup | m2 | 28.842
| D.1.1.1 Technická zpráva |  | 0
| 4. Svislé nosné konstrukce |  | 0
| D.1.2.04 Půdorys 1NP |  | 0
| D1.2.05 Výkres výztuže sloupů 1NP |  | 0
| "B1-S01" (0,75+0,45)*2*2,53 |  | 6.072
| "B1-S02"(0,45+0,45)*2*2,53 |  | 4.554
| "B1-S03" (0,3+0,45)*2*2,53 |  | 3.795
| D.1.2.06 Půdorys 2NP |  | 0
| D1.2.05 Výkres výztuže sloupů 2NP |  | 0
| "B2-S01" (0,75+0,45)*2*2,53 |  | 6.072
| "B2-S02" (0,45+0,45)*2*2,53 |  | 4.554
| "B2-S03" (0,3+0,45)*2*2,53 |  | 3.795
BED_sloup | Součet |  | 28.842
Použití figury:
331351115 | Zřízení bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu přes 0,04 do 0,08 m2 | m2 | 28.842
331351116 | Odstranění bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu do 0,08 m2 | m2 | 28.842
BED_strop | Bednění strop | m2 | 647.14
BED_strop_2 | Bednění strop 2 | m2 | 181.744
BED_věnce | bednění věnců | m2 | 132.82
Bed_ZD | bednění zákl. desky | m2 | 4.596
| D.1.1.1 Technická zpráva |  | 0
| 2. Základy |  | 0
| D.1.2.12 Výkres tvaru základů balkonů |  | 0
| "DZ-D01" (3,5+4,16)*2*0,3 |  | 4.596
Bed_ZD | Součet |  | 4.596
Použití figury:
273351121 | Zřízení bednění základových desek | m2 | 4.596
273351122 | Odstranění bednění základových desek | m2 | 4.596
BED_ZP | bednění základových pasů | m2 | 32.684
| D.1.1.1 Technická zpráva |  | 0
| 2. Základy |  | 0
| D.1.2.12 Výkres tvaru základů balkonů |  | 0
| "BZ_ZP01" 13,317*0,6*2+0,6*0,6*4 |  | 17.42
| "BZ-ZP02" 3,21*0,6*2*2+1,35*0,6*2*2+0,8*0,6*9 |  | 15.264
BED_ZP | Součet |  | 32.684
Použití figury:
274351121 | Zřízení bednění základových pasů rovného | m2 | 32.684
274351122 | Odstranění bednění základových pasů rovného | m2 | 32.684
fasada_B | fasáda A | m2 | 731
HI_s | hydroizolace svislá | m2 | 78.12
| D.1.1.1 Technická zpráva |  | 0
| 3. Hydroizolace a izolace proti radonu |  | 0
| D.1.1.C.1 Skladby konstrukcí a materiálů |  | 0
| W01 |  | 0
| D.1.1.B.11 - Půdorys 1.PP - nový stav |  | 0
| odměřeno z PD |  | 0
| 21,7*3,6 |  | 78.12
HI_s | Součet |  | 78.12
Použití figury:
711112001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním | m2 | 78.12
622135001 | Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm | m2 | 78.12
622135091 | Příplatek k vyrovnání vnějších stěn maltou vápenocementovou za každých dalších 5 mm tl | m2 | 156.24
711142558R | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP | m2 | 78.12
711142559R | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP | m2 | 78.12
11163150 | lak penetrační asfaltový | t | 0.027
62833150R | SBS modifikovaný asfaltový pás tl. 4mm s vložkou ze skleněné tkaniny 200 g/m2 | m2 | 93.744
62855005R | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,2mm s vložkou z polyesterové rohože a hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu | m2 | 93.744
HI_s_1 | hydroizolace svislá | m2 | 83.016
HI_v | hydroizolace vodorovná | m2 | 155
| D.1.1.1 Technická zpráva |  | 0
| 3. Hydroizolace a izolace proti radonu |  | 0
| D.1.1.C.1 Skladby konstrukcí a materiálů |  | 0
| F01a, F01b, F01bs |  | 0
| D.1.1.B.11 - Půdorys 1.PP - nový stav |  | 0
| odměřeno z PD |  | 0
| 155 |  | 155
HI_v | Součet |  | 155
Použití figury:
711111001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním | m2 | 155
711141558R | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP | m2 | 155
711141559R | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP | m2 | 155
711491172 | Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné ploše z textilií vrstva ochranná | m2 | 155
11163150 | lak penetrační asfaltový | t | 0.054
62853150R | SBS modifikovaný asfaltový pás tl. 4mm s vložkou ze skleněné tkaniny 200 g/m2 | m2 | 444.303
69311202 | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 500g/m2 | m2 | 178.25
HI_v_1 | hydroizolace vodorovná | m2 | 720
J | jáma | m3 | 159.408
| D.1.1.1 Technická zpráva |  | 0
| 1. Výkopy |  | 0
| D.1.1.B.10 Půdorys základů - nový stav |  | 0
| 67,32*1,9+17,5*1,8 |  | 159.408
J | Součet |  | 159.408
Použití figury:
131251104 | Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně | m3 | 159.408
162351103 | Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 102.392
jadro_pilir | omítka jádrová pilíře | m2 | 19.182
| D.1.1.1 Technická zpráva |  | 0
| 9. Kompletační konstrukce |  | 0
| c) Povrchové úpravy - omítky |  | 0
| odměřeno z PD |  | 0
| D.1.1.B.11 - Půdorys 1.PP - nový stav |  | 0
| ((0,45+0,8)*2)*3,18 |  | 7.95
| D.1.1.B.12 - Půdorys 1.NP - nový stav |  | 0
| ((0,45+0,45)*2)*3,12 |  | 5.616
| D.1.1.B.13 - Půdorys 2.NP - nový stav |  | 0
| ((0,45+0,45)*2)*3,12 |  | 5.616
jadro_pilir | Součet |  | 19.182
Použití figury:
613321121 | Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních pilířů nebo sloupů nanášená ručně | m2 | 19.182
613131121 | Penetrační disperzní nátěr vnitřních pilířů nebo sloupů nanášený ručně | m2 | 19.182
ker_obklad | keramický obklad | m2 | 900
ker_obklad_1 | keramický obklad | m2 | 166.356
KZS_APU | KZS_APU | m | 191.71
KZS_EPS_100 | KZS EPS 100 | m2 | 15.696
KZS_EPS_40 | KZS EPS 40 mm | m2 | 138.6
KZS_LO | lišta okenní | m | 48.22
KZS_LP | lišta parapetní | m | 43.17
KZS_LR | lišty rohové | m | 201.56
KZS_MW_180 | KZS MW 180 | m2 | 273.582
KZS_ZL | zakládací lišta | m | 57.3
leseni | leseni | m2 | 784
malby | malby | m2 | 914.989
| D.1.1.1 Technická zpráva |  | 0
| 9. Kompletační konstrukce |  | 0
| c) Povrchové úpravy - omítky |  | 0
| odměřeno z PD |  | 0
| SO_pilíř |  | 11.232
| štuk_pilir |  | 7.95
| SDK_podhled |  | 178.84
| SDK_H2_podhled |  | 28.59
| SDK_DF_podhled |  | 4.44
| D.1.1.B.11 Půdorys 1.PP - nový stav |  | 0
| "B0.05" (7,05+1,8)*2*3,1-1,3*1,97*2-0,9*1,97-1,3*1,97-1,25*1,97 |  | 42.952
| "B0.17" 13,6*2,7-0,9*1,97*2 |  | 33.174
| "B0.18" (9,34+5,535)*2*3,1-1,3*1,9 |  | 89.755
| "B0.19" (1,89+5,535)*2*3,1-1,3*1,97 |  | 43.474
| "B0.26" 13,6*3,18-1,3*1,97*2 |  | 38.126
| "B0.27" (3,209+2,499)*2*3,18-1,3*1,97 |  | 33.742
| D.1.1.B.2 - Půdorys 1.NP - nový stav |  | 0
| "B1.03" 15,3*2,7-(1,4*2,1+1,2*2,1*2+1,1*2,365)+(1,1+2,365*2)*0,45 |  | 33.352
| "B1.16" (3,586+5,57)*2*2,7-1,2*2,1-1,1*2,365+(1,1+2,365*2)*0,45 |  | 46.944
| "B1.17" 17,6*2,7-1,4*2,1-1,2*1,2 |  | 43.14
| "B1.29" (2,855+1,7)*2*2,7-1,2*2,1-1,7*2,955+(1,7+2,955*2)*0,45 |  | 20.478
| "B1.31" (2,821+1,81)*2*2,7-1,2*2,1-1,435*2,955+(1,435+2,955*2)*0,45 |  | 21.552
| "B1.32" 17,8*2,7-1,4*2,1*2-4,995*2,7+(4,995+2,7*2)*0,45+(1,4+2,1*2)*0,45 |  | 35.891
| D.1.1.B.3 - Půdorys 2.NP - nový stav |  | 0
| "B2.03" 15,3*2,7-(1,4*2,1+1,2*2,1*2+1,1*2,365)+(1,1+2,365*2)*0,45 |  | 33.352
| "B2.16" (3,586+5,57)*2*2,7-1,2*2,1-1,1*2,365+(1,1+2,365*2)*0,45 |  | 46.944
| "B2.17" 17,6*2,7-1,4*2,1-1,2*1,2 |  | 43.14
| "B2.29" (2,855+1,7)*2*2,7-1,2*2,1-1,7*2,955+(1,7+2,955*2)*0,45 |  | 20.478
| "B2.31" (2,821+1,81)*2*2,7-1,2*2,1-1,435*2,955+(1,435+2,955*2)*0,45 |  | 21.552
| "B2.34" 17,8*2,7-1,4*2,1*2-4,995*2,7+(4,995+2,7*2)*0,45+(1,4+2,1*2)*0,45 |  | 35.891
malby | Součet |  | 914.989
Použití figury:
784111001 | Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 m | m2 | 914.989
784181121 | Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m | m2 | 914.989
784211101R | Dvojnásobné bílé malby ze směsí, výborně otěruvzdorných, vodovzdorných, s vysokou krycí schopností a bělostí, paropropustná, v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 914.989
MP_DF_I | MP DF I | m2 | 20.16
| D.1.1.B.12 - Půdorys 1.NP - nový stav |  | 0
| "B1.03" 7,2*1,4 |  | 10.08
| D.1.1.B.13 - Půdorys 2.NP - nový stav |  | 0
| "B2.03" 7,2*1,4 |  | 10.08
MP_DF_I | Mezisoučet |  | 20.16
Použití figury:
763431001R | Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt | m2 | 20.16
763431041 | Příplatek k montáži minerálního podhledu na zavěšený rošt za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m | m2 | 118.99
59036500R | deska podhledová minerální rovná bílá jemně texturovaná bez perforace 15x600x600mm | m2 | 21.168
MP_podhled | minerální podhled | m2 | 98.83
Použití figury:
763431041 | Příplatek k montáži minerálního podhledu na zavěšený rošt za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m | m2 | 118.99
OM_jadro | omítka jádro | m2 | 464.856
| D.1.1.1 Technická zpráva |  | 0
| 9. Kompletační konstrukce |  | 0
| c) Povrchové úpravy - omítky |  | 0
| odměřeno z PD |  | 0
| D.1.1.C.1 Skladby konstrukcí a materiálů |  | 0
| "B0.05" (7,05+1,8)*3,18-1,3*1,97*2-0,9*1,97 |  | 21.248
| "B0.11" (2,358+1,035)*3,18 |  | 10.79
| "B0.12" 1,036*3,18 |  | 3.294
| "B0.13" (1,9+2,358)*3,18 |  | 13.54
| "B0.14" 3,2*3,18 |  | 10.176
| "B0.16" 1,75*3,18 |  | 5.565
| "B0.17" 9,4*3,18-0,9*1,97 |  | 28.119
| "B0.18" (9,34+5,535+9,34)*3,18-1,3*1,9 |  | 74.534
| "B0.19" (1,89*2+5,535)*3,18-1,3*1,97 |  | 27.061
| "B0.26" 3,65*3,18 |  | 11.607
| "B0.27" (3,209+2,499)*3,18 |  | 18.151
| D.1.1.B.2 - Půdorys 1.NP - nový stav |  | 0
| "B1.03" 1,67*3,12-1,1*2,365+(1,1+2,365*2)*0,45 |  | 5.232
| "B1.16" (3,586*2+5,57)*3,12-1,1*2,365+(1,1+2,365*2)*0,45 |  | 39.777
| "B1.17" (3,197+0,3+0,45+0,3)*3,12 |  | 13.251
| "B1.29" (2,855+1,7)*3,12-1,7*2,955+(1,7+2,955*2)*0,45 |  | 12.613
| "B1.30" 3,45*3,12 |  | 10.764
| "B1.31" 1,81*3,12-1,435*2,955+(1,435+2,955*2)*0,45 |  | 4.712
| "B1.32" 13,4*3,12-4,995*2,7+(4,995+2,7*2)*0,45 |  | 32.999
| D.1.1.B.3 - Půdorys 2.NP - nový stav |  | 0
| "B2.03" 1,67*3,12-1,1*2,365+(1,1+2,365*2)*0,45 |  | 5.232
| "B2.16" (3,586+5,57+3,586)*3,12-1,1*2,365+(1,1+2,365*2)*0,45 |  | 39.777
| "B2.17" (3,197+0,3+0,45+0,3)*3,12 |  | 13.251
| "B2.29" (2,855+1,7)*3,12-1,7*2,955+(1,7+2,955*2)*0,45 |  | 12.613
| "B2.30" 4,115*3,12 |  | 12.839
| "B2.31" 1,81*3,12-1,435*2,955+(1,435+2,955*2)*0,45 |  | 4.712
| "B2.34" 13,4*3,12-4,995*2,7+(4,995+2,7*2)*0,45 |  | 32.999
OM_jadro | Součet |  | 464.856
Použití figury:
612321121R | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn, v místech styku dvou různých materiálů přebandážovat výztužnou tkaninou | m2 | 464.856
612131121 | Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně | m2 | 464.856
Om_schod | omítka schodiště | m2 | 89
OM_strop | omítka strop | m2 | 382.66
OM_strop_1 | omítka strop | m2 | 311.73
OM_strop_2 | omítka strop | m2 | 276.05
parapet | parapet | m | 33.55
podlaha_B | podlaha A | m2 | 1721.44
PVC_fabion | PVC fabion | m | 356.34
| D.1.1.1 Technikcá zpráva |  | 0
| 9. Kompletační konstrukce |  | 0
| c) Povrchové úpravy - podlahy |  | 0
| sokl - odměřeno z PD |  | 0
| D.1.1.C.1 Skladby konstrukcí a materiálů |  | 0
| D.1.1.B.11 - Půdorys 1.PP - nový stav |  | 0
| Skladba F01a |  | 0
| "B0.05" 19,098 |  | 19.098
| "B0.11" 6,785 |  | 6.785
| "B0.12" 6,787 |  | 6.787
| "B0.13" 8,515 |  | 8.515
| "B0.14" 10,2 |  | 10.2
| "B0.15" 5,172 |  | 5.172
| "B0.16" 5,170 |  | 5.17
| "B0.17" 13,545 |  | 13.545
| "B0.18" 29,172 |  | 29.172
| "B0.26" 16,38 |  | 16.38
| "B0.27" 17,159 |  | 17.159
| D.1.1.B.12 - Půdorys 1.NP - nový stav |  | 0
| Skladba F02c |  | 0
| "B1.03" 15,2 |  | 15.2
| "B1.29" 8,694 |  | 8.694
| "B1.31" 8,162 |  | 8.162
| D.1.1.B.13 - Půdorys 2.NP - nový stav |  | 0
| Skladba F02c |  | 0
| "B2.03" 15,2 |  | 15.2
| "B2.29" 8,694 |  | 8.694
| "B2.31" 8,912 |  | 8.912
| D.1.1.B.12 - Půdorys 1.NP - nový stav |  | 0
| Skladba F04cs |  | 0
| "B1.30" 11,542 |  | 11.542
| D.1.1.B.13 - Půdorys 2.NP - nový stav |  | 0
| Skladba F04cs |  | 0
| "B2.30" 11,542 |  | 11.542
| D.1.1.B.12 - Půdorys 1.NP - nový stav |  | 0
| Skladba F04d |  | 0
| "B1.16" 18,47 |  | 18.47
| "B1.17" 22,308 |  | 22.308
| "B1.32" 22,957 |  | 22.957
| D.1.1.B.13 - Půdorys 2.NP - nový stav |  | 0
| Skladba F04d |  | 0
| "B2.16" 18,41 |  | 18.41
| "B2.17" 25,589 |  | 25.589
| "B2.32" 22,677 |  | 22.677
PVC_fabion | Součet |  | 356.34
Použití figury:
776411112 | Montáž obvodových soklíků výšky do 100 mm | m | 356.34
776991111 | Spárování silikonem | m | 356.34
28411010R | lišta soklová - fabion | m | 363.467
PVC_stěny | PVC stěny | m2 | 150.882
| D.1.1.1 Technikcá zpráva |  | 0
| 9. Kompletační konstrukce |  | 0
| c) Povrchové úpravy - obklady stěn |  | 0
| odměřeno z PD |  | 0
| D.1.1.C.1 Skladby konstrukcí a materiálů |  | 0
| D.1.1.B.11 - Půdorys 1.PP - nový stav |  | 0
| "B0.11" 6,785*2,6-0,7*1,97 |  | 16.262
| "B0.12" 6,787*2,6-0,7*1,97 |  | 16.267
| "B0.13" 8,515*2,6-0,9*1,97 |  | 20.366
| "B0.14" 10,2*2,6-0,9*1,97*2-0,8*1,97 |  | 21.398
| "B0.15" 5,172*2,6-0,7*1,97 |  | 12.068
| "B0.16" 5,170*2,6-0,7*1,97 |  | 12.063
| D.1.1.B.12 - Půdorys 1.NP - nový stav |  | 0
| "B1.30" 11,542*2,6-0,9*2,1*2 |  | 26.229
| D.1.1.B.13 - Půdorys 2.NP - nový stav |  | 0
| "B2.30" 11,542*2,6-0,9*2,1*2 |  | 26.229
PVC_stěny | Součet |  | 150.882
Použití figury:
776521112 | Lepení pásů z PVC na stěnu výšky přes 2,0 m do 3,8 m | m2 | 150.882
776121321R | Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah neředěná | m2 | 150.882
28412245R | PVC krytina | m2 | 165.97
R | rýha | m3 | 45.377
| D.1.1.1 Technická zpráva |  | 0
| 1. Výkopy |  | 0
| D.1.1.B.10 Půdorys základů - nový stav |  | 0
| 8,2*2,54*1,47+8,2*1,8 |  | 45.377
R | Součet |  | 45.377
Použití figury:
132251254 | Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně | m3 | 45.377
162351103 | Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 102.392
R_4 | rýha 4 | m3 | 17.003
| D.1.1.1 Technická zpráva |  | 0
| 1. Výkopy |  | 0
| D.1.1.B.10 Půdorys základů - nový stav |  | 0
| 13,37*1*0,7 |  | 9.359
| 1,35*1,2*0,7*2+3,2*1,2*0,7*2 |  | 7.644
R_4 | Součet |  | 17.003
Použití figury:
132351252 | Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně | m3 | 17.003
162351123 | Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 | m3 | 17.003
167151112 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3 | m3 | 17.003
171151103 | Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně | m3 | 119.396
SDK_DF_podhled | SDK DF podhled | m2 | 4.44
| D.1.1.1 Technická zpráva |  | 0
| 9. Kompletační konstrukce |  | 0
| Podhledy |  | 0
| D.1.1.B.12 - Půdorys 1.NP - nový stav |  | 0
| "B1.03" 12,3-(7,2*1,4) |  | 2.22
| D.1.1.B.13 - Půdorys 2.NP - nový stav |  | 0
| "B2.03" 12,3-(7,2*1,4) |  | 2.22
SDK_DF_podhled | Součet |  | 4.44
Použití figury:
763131531 | SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez izolace jednovrstvá spodní kce profil CD+UD EI 15 | m2 | 4.44
784111001 | Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 m | m2 | 914.989
SDK_H2_podhled | SDK H2 podhled | m2 | 28.59
| D.1.1.1 Technická zpráva |  | 0
| 9. Kompletační konstrukce |  | 0
| Podhledy |  | 0
| D.1.1.B.11 - Půdorys 1.PP - nový stav |  | 0
| "B0.11" 2,44 |  | 2.44
| "B0.12" 2,44 |  | 2.44
| "B0.13" 4,48 |  | 4.48
| "B0.15" 1,61 |  | 1.61
| "B0.16" 1,6 |  | 1.6
| D.1.1.B.12 - Půdorys 1.NP - nový stav |  | 0
| "B1.30" 8,01 |  | 8.01
| D.1.1.B.13 - Půdorys 2.NP - nový stav |  | 0
| "B2.30" 8,01 |  | 8.01
SDK_H2_podhled | Součet |  | 28.59
Použití figury:
763131551 | SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace jednovrstvá spodní kce profil CD+UD | m2 | 28.59
763131765 | Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m | m2 | 207.43
784111001 | Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 m | m2 | 914.989
SDK_podhled | SDK_podhled | m2 | 178.84
| D.1.1.1 Technická zpráva |  | 0
| 9. Kompletační konstrukce |  | 0
| Podhledy |  | 0
| D.1.1.B.11 - Půdorys 1.PP - nový stav |  | 0
| "B0.14"6,08 |  | 6.08
| D.1.1.B.12 - Půdorys 1.NP - nový stav |  | 0
| "B1.16" 20,41 |  | 20.41
| "B1.17" 25,95 |  | 25.95
| "B1.29" 4,5 |  | 4.5
| "B1.31" 4,20 |  | 4.2
| "B1.32" 31,02 |  | 31.02
| D.1.1.B.13 - Půdorys 2.NP - nový stav |  | 0
| "B2.16" 20,25 |  | 20.25
| "B2.17" 26,73 |  | 26.73
| "B2.29" 4,71 |  | 4.71
| "B2.31" 4,81 |  | 4.81
| "B2.34" 30,18 |  | 30.18
SDK_podhled | Součet |  | 178.84
Použití figury:
763131511 | SDK podhled deska 1xA 12,5 bez izolace jednovrstvá spodní kce profil CD+UD | m2 | 178.84
763131765 | Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m | m2 | 207.43
784111001 | Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 m | m2 | 914.989
Skladba_F01a | Skladba F01a | m2 | 94.31
| D.1.1.1 Technikcá zpráva |  | 0
| 9. Kompletační konstrukce |  | 0
| c) Povrchové úpravy - podlahy |  | 0
| D.1.1.C.1 Skladby konstrukcí a materiálů |  | 0
| D.1.1.B.11 - Půdorys 1.PP - nový stav |  | 0
| Skladba F01a |  | 0
| "B0.05" 13,67 |  | 13.67
| "B0.11" 2,44 |  | 2.44
| "B0.12" 2,44 |  | 2.44
| "B0.13" 4,48 |  | 4.48
| "B0.14" 6,08 |  | 6.08
| "B0.15" 1,61 |  | 1.61
| "B0.16" 1,6 |  | 1.6
| "B0.17" 10,45 |  | 10.45
| "B0.18" 51,54 |  | 51.54
Skladba_F01a | Mezisoučet |  | 94.31
Použití figury:
776111311 | Vysátí podkladu povlakových podlah | m2 | 309.33
632451234 | Potěr cementový samonivelační litý C25 tl přes 45 do 50 mm | m2 | 304.56
632451292 | Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C25 ZKD 5 mm tl přes 50 mm | m2 | 404.49
632481213 | Separační vrstva z PE fólie | m2 | 390.81
713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 260.34
776121321 | Neředěná penetrace savého podkladu povlakových podlah | m2 | 309.33
776141121R | Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl do 3 mm | m2 | 309.33
776221111 | Lepení pásů z PVC standardním lepidlem | m2 | 293.07
776991221 | Základní čištění nově položených podlahovin včetně jednosložkového jednovrstvého polymerního nátěru | m2 | 309.33
28376360R | deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka a hladký povrch λ ≤ 0,032 tl 20mm | m2 | 107.916
28412285R | PVC podlaha; celoplošně lepeno; protiskluz R10, tř.zátěže: 34/43 | m2 | 322.377
Skladba_F01as | Skladba F01 as | m2 | 125.74
Skladba_F01b | Skladba F01b | m2 | 11.49
| D.1.1.1 Technikcá zpráva |  | 0
| 9. Kompletační konstrukce |  | 0
| c) Povrchové úpravy - podlahy |  | 0
| D.1.1.C.1 Skladby konstrukcí a materiálů |  | 0
| D.1.1.B.11 - Půdorys 1.PP - nový stav |  | 0
| Skladba F01b |  | 0
| "B0.26" 11,49 |  | 11.49
Skladba_F01b | Mezisoučet |  | 11.49
Použití figury:
777111111 | Vysátí podkladu před provedením lité podlahy | m2 | 81.48
632451234 | Potěr cementový samonivelační litý C25 tl přes 45 do 50 mm | m2 | 304.56
632451292 | Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C25 ZKD 5 mm tl přes 50 mm | m2 | 404.49
632481213 | Separační vrstva z PE fólie | m2 | 390.81
713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 260.34
777131103 | Penetrační epoxidový nátěr podlahy na vlhký nebo nenasákavý podklad | m2 | 81.48
777131151 | Příplatek k cenám penetračního nátěru za zvýšenou pracnost provádění podlahových soklíků | m2 | 81.48
777511123 | Krycí epoxidová stěrka tloušťky přes 1 do 2 mm průmyslové lité podlahy | m2 | 81.48
777511181 | Příplatek k cenám krycí stěrky za zvýšenou pracnost provádění podlahových soklíků | m2 | 81.48
777612103 | Uzavírací epoxidový transparentní nátěr podlahy | m2 | 81.48
777612151 | Příplatek k cenám uzavíracího nátěru za za zvýšenou pracnost provádění podlahových soklíků | m2 | 81.48
28376360R | deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka a hladký povrch λ ≤ 0,032 tl 20mm | m2 | 107.916
Skladba_F01bs | Skladba F01 bs | m2 | 69.99
| Skladba F01bs |  | 0
| "B0.18" 51,54 |  | 51.54
| "B0.19" 10,43 |  | 10.43
| "B0.27" 8,02 |  | 8.02
Skladba_F01bs | Mezisoučet |  | 69.99
Použití figury:
777111111 | Vysátí podkladu před provedením lité podlahy | m2 | 81.48
631311116 | Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 | m3 | 5.459
631319011 | Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení povrchu | m3 | 5.459
631319171 | Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže | m3 | 5.459
631319181 | Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za sklon přes 15 do 35° | m3 | 5.459
631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | t | 0.145
632481213 | Separační vrstva z PE fólie | m2 | 390.81
777131103 | Penetrační epoxidový nátěr podlahy na vlhký nebo nenasákavý podklad | m2 | 81.48
777131151 | Příplatek k cenám penetračního nátěru za zvýšenou pracnost provádění podlahových soklíků | m2 | 81.48
777511123 | Krycí epoxidová stěrka tloušťky přes 1 do 2 mm průmyslové lité podlahy | m2 | 81.48
777511181 | Příplatek k cenám krycí stěrky za zvýšenou pracnost provádění podlahových soklíků | m2 | 81.48
777612103 | Uzavírací epoxidový transparentní nátěr podlahy | m2 | 81.48
777612151 | Příplatek k cenám uzavíracího nátěru za za zvýšenou pracnost provádění podlahových soklíků | m2 | 81.48
Skladba_F02as | Skladba F02as | m2 | 180.81
Skladba_F02c | Skladba F02c | m2 | 44.22
| D.1.1.B.12 - Půdorys 1.NP - nový stav |  | 0
| Skladba F02c |  | 0
| "B1.03" 13 |  | 13
| "B1.29" 4,5 |  | 4.5
| "B1.31" 4,20 |  | 4.2
| D.1.1.B.13 - Půdorys 2.NP - nový stav |  | 0
| Skladba F02c |  | 0
| "B2.03" 13 |  | 13
| "B2.29" 4,71 |  | 4.71
| "B2.31" 4,81 |  | 4.81
Skladba_F02c | Mezisoučet |  | 44.22
Použití figury:
776111311 | Vysátí podkladu povlakových podlah | m2 | 309.33
632451234 | Potěr cementový samonivelační litý C25 tl přes 45 do 50 mm | m2 | 304.56
632451292 | Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C25 ZKD 5 mm tl přes 50 mm | m2 | 404.49
632481213 | Separační vrstva z PE fólie | m2 | 390.81
635211121 | Násyp pod podlahy z keramzitu | m3 | 2.394
713121121 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy | m2 | 60.48
776121321 | Neředěná penetrace savého podkladu povlakových podlah | m2 | 309.33
776141121R | Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl do 3 mm | m2 | 309.33
776221111 | Lepení pásů z PVC standardním lepidlem | m2 | 293.07
776991221 | Základní čištění nově položených podlahovin včetně jednosložkového jednovrstvého polymerního nátěru | m2 | 309.33
28375910 | deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 60mm | m2 | 92.862
28412285R | PVC podlaha; celoplošně lepeno; protiskluz R10, tř.zátěže: 34/43 | m2 | 322.377
Skladba_F03 | Skladba F03 | m2 | 41.366
Skladba_F04cs | Skladba F04 cs | m2 | 16.26
| D.1.1.B.2 - Půdorys 1.NP - nový stav |  | 0
| Skladba F04cs |  | 0
| "B1.30" 8,25 |  | 8.25
| D.1.1.B.13 - Půdorys 2.NP - nový stav |  | 0
| Skladba F04cs |  | 0
| "B2.30" 8,01 |  | 8.01
Skladba_F04cs | Mezisoučet |  | 16.26
Použití figury:
776111311 | Vysátí podkladu povlakových podlah | m2 | 309.33
631311126 | Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 | m3 | 1.463
631319012 | Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za přehlazení povrchu | m3 | 1.463
631319173 | Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže | m3 | 1.463
631319183 | Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za sklon přes 15 do 35° | m3 | 1.463
631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | t | 0.145
632481213 | Separační vrstva z PE fólie | m2 | 390.81
635211121 | Násyp pod podlahy z keramzitu | m3 | 2.394
713121121 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy | m2 | 60.48
771591112 | Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 16.26
776121321 | Neředěná penetrace savého podkladu povlakových podlah | m2 | 309.33
776141121R | Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl do 3 mm | m2 | 309.33
776222111 | Lepení pásů z PVC 2-složkovým lepidlem | m2 | 16.26
776991221 | Základní čištění nově položených podlahovin včetně jednosložkového jednovrstvého polymerního nátěru | m2 | 309.33
28375908 | deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 40mm | m2 | 34.146
28411000R | PVC podlaha s posypem - mokré provrchy; celoplošně lepeno; protiskluz dle ČSN EN 13845 ESb, tř.zátěže: 34/43 | m2 | 17.886
Skladba_F04cs_1 | Skladba F04 cs | m2 | 42.76
Skladba_F04d | Skladba F04 d | m2 | 154.54
| D.1.1.B.12 - Půdorys 1.NP - nový stav |  | 0
| Skladba F04d |  | 0
| "B1.16" 20,41 |  | 20.41
| "B1.17" 25,95 |  | 25.95
| "B1.32" 31,02 |  | 31.02
| D.1.1.B.13 - Půdorys 2.NP - nový stav |  | 0
| Skladba F04d |  | 0
| "B2.16" 20,25 |  | 20.25
| "B2.17" 26,73 |  | 26.73
| "B2.32" 30,18 |  | 30.18
Skladba_F04d | Mezisoučet |  | 154.54
Použití figury:
776111311 | Vysátí podkladu povlakových podlah | m2 | 309.33
632451234 | Potěr cementový samonivelační litý C25 tl přes 45 do 50 mm | m2 | 304.56
632451292 | Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C25 ZKD 5 mm tl přes 50 mm | m2 | 404.49
632481213 | Separační vrstva z PE fólie | m2 | 390.81
635211121 | Násyp pod podlahy z keramzitu | m3 | 2.394
713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 260.34
776121321 | Neředěná penetrace savého podkladu povlakových podlah | m2 | 309.33
776141121R | Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl do 3 mm | m2 | 309.33
776221111 | Lepení pásů z PVC standardním lepidlem | m2 | 293.07
776991221 | Základní čištění nově položených podlahovin včetně jednosložkového jednovrstvého polymerního nátěru | m2 | 309.33
28375673 | deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 30mm | m2 | 162.267
28412285R | PVC podlaha; celoplošně lepeno; protiskluz R10, tř.zátěže: 34/43 | m2 | 322.377
Skladba_F04ds | Skladba F04 ds | m2 | 23.04
Skladba_F04es | Skladba F02as | m2 | 41.32
Skladba_F05 | Skladba_F05 | m2 | 158.301
Skladba_R01_R02 | Skladba R01 | m2 | 570.75
Skladba_R03 | Skladba_R03 | m2 | 10.673
Skladba_R05 | Skladba R05 | m2 | 23.443
Skladba_W01 | Skladba W01 | m2 | 78.12
| D.1.1.B.5 Půdorys střechy - nový stav |  | 0
| D.1.1.B.6 Řez D1 - nový stav |  | 0
| D.1.1.C.1 Skladby konstrukcí a materiálů |  | 0
| D.1.1.C.1 Skladby konstrukcí a materiálů |  | 0
| W01 |  | 0
| D.1.1.B.11 Půdorys 1.PP |  | 0
| 21,7*3,6 |  | 78.12
Skladba_W01 | Mezisoučet |  | 78.12
Použití figury:
713131143 | Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 78.12
28376357 | deska perimetrická pro zateplení spodních staveb 200kPa λ=0,034 tl 140mm | m2 | 82.026
Skladba_W02a | Skladba W02a | m2 | 182.291
Skladba_W02b | Skladba W02b | m2 | 133.796
Skladba_W02c | Skladba W02c | m2 | 82.594
Skladba_W02d | Skladba W02d | m2 | 61.314
Skladba_W03a | Skladba W03a | m2 | 53.095
Skladba_W03b | Skkladba W03b | m2 | 8.697
Skladba_W03c | Skladba W03c | m2 | 15.696
Skladba_W03c_izol | Skladba W03c | m2 | 7.848
SO | sádrové omítky | m2 | 95.184
| D.1.1.1 Technická zpráva |  | 0
| 9. Kompletační konstrukce |  | 0
| c) Povrchové úpravy - omítky |  | 0
| odměřeno z PD |  | 0
| D.1.1.C.1 Skladby konstrukcí a materiálů |  | 0
| D.1.1.B.2 - Půdorys 1.NP - nový stav |  | 0
| "B1.16" (3,586*2+5,57)*2,8-1,1*2,365+(1,1+2,365*2)*0,45 |  | 35.7
| "B1.17" (3,197+0,3+0,45+0,3)*2,8 |  | 11.892
| D.1.1.B.3 - Půdorys 2.NP - nový stav |  | 0
| "B2.16" (3,586+5,57+3,586)*2,8-1,1*2,365+(1,1+2,365*2)*0,45 |  | 35.7
| "B2.17" (3,197+0,3+0,45+0,3)*2,8 |  | 11.892
SO | Součet |  | 95.184
SO_pilíř | Sádra pilíř | m2 | 11.232
| D.1.1.B.12 - Půdorys 1.NP - nový stav |  | 0
| ((0,45+0,45)*2)*3,12 |  | 5.616
| D.1.1.B.13 - Půdorys 2.NP - nový stav |  | 0
| ((0,45+0,45)*2)*3,12 |  | 5.616
SO_pilíř | Součet |  | 11.232
Použití figury:
613341121 | Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních pilířů nebo sloupů nanášená ručně | m2 | 11.232
784111001 | Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 m | m2 | 914.989
Špaleta_W01 | špaleta W02b | m2 | 3.546
špaleta_W02a | špaleta W02a | m2 | 21.728
špaleta_W02c | špaleta W02d | m2 | 10.864
štuk | štuk | m2 | 310.639
| D.1.1.1 Technická zpráva |  | 0
| 9. Kompletační konstrukce |  | 0
| c) Povrchové úpravy - omítky |  | 0
| odměřeno z PD |  | 0
| D.1.1.C.1 Skladby konstrukcí a materiálů |  | 0
| D.1.1.B.11 - Půdorys 1.NP - nový stav |  | 0
| "B0.05" (7,05+1,8)*3,18-1,3*1,97*2-0,9*1,97 |  | 21.248
| "B0.11" (2,358+1,035)*2,6 |  | 8.822
| "B0.12" 1,036*2,6 |  | 2.694
| "B0.13" (1,9+2,358)*2,6 |  | 11.071
| "B0.14" 3,2*2,8 |  | 8.96
| "B0.16" 1,75*2,6 |  | 4.55
| "B0.17" 9,4*2,8-0,9*1,97 |  | 24.547
| "B0.18" (9,34+5,535+9,34)*3,18-1,3*1,9 |  | 74.534
| "B0.19" (1,89*2+5,535)*3,18-1,3*1,97 |  | 27.061
| "B0.26" 3,65*3,18 |  | 11.607
| "B0.27" (3,209+2,499)*3,18 |  | 18.151
| D.1.1.B.12 - Půdorys 1.NP - nový stav |  | 0
| "B1.03" 1,67*2,8-1,1*2,365+(1,1+2,365*2)*0,45 |  | 4.698
| "B1.29" (2,855+1,7)*2,8-1,7*2,955+(1,7+2,955*2)*0,45 |  | 11.155
| "B1.31" 1,81*2,8-1,435*2,955+(1,435+2,955*2)*0,45 |  | 4.133
| "B1.32" 13,4*2,8-4,995*2,7+(4,995+2,7*2)*0,45 |  | 28.711
| D.1.1.B.13 - Půdorys 2.NP - nový stav |  | 0
| "B2.03" 1,67*2,8-1,1*2,365+(1,1+2,365*2)*0,45 |  | 4.698
| "B2.29" (2,855+1,7)*2,8-1,7*2,955+(1,7+2,955*2)*0,45 |  | 11.155
| "B2.31" 1,81*2,8-1,435*2,955+(1,435+2,955*2)*0,45 |  | 4.133
| "B2.34" 13,4*2,8-4,995*2,7+(4,995+2,7*2)*0,45 |  | 28.711
štuk | Součet |  | 310.639
štuk_pilir | štuk pilíř | m2 | 7.95
| D.1.1.B.11 - Půdorys 1.PP - nový stav |  | 0
| ((0,45+0,8)*2)*3,18 |  | 7.95
štuk_pilir | Součet |  | 7.95
Použití figury:
613311131 | Potažení vnitřních pilířů nebo sloupů vápenným štukem tloušťky do 3 mm | m2 | 7.95
784111001 | Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 m | m2 | 914.989
Venk_jadro | venkovní jádro | m2 | 57.253
VOM | omítka | m2 | 5832.022
z | zásyp | m3 | 204.785
| D.1.1.1 Technická zpráva |  | 0
| 1. Výkopy |  | 0
| D.1.1.B.10 Půdorys základů - nový stav |  | 0
| 8,2*2,54*1,47+8,2*1,8 |  | 45.377
| 67,32*1,9+17,5*1,8 |  | 159.408
z | Součet |  | 204.785
Použití figury:
174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 204.785
162351103 | Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 102.392
167151111 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 | m3 | 102.393
171151103 | Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně | m3 | 119.396
58344171 | štěrkodrť frakce 0/32 | t | 184.307
ZP_01 | zpevněná plocha 1 | m2 | 207.62
ZP_02 | zpevněné plochy 2 | m2 | 98
ZP_spoj | zpětný spoj | m | 76.35
| D.1.1.1 Technická zpráva |  | 0
| 3. Hydroizolace a izolace proti radonu |  | 0
| D.1.1.B.11 Půdorys 1.PP - stávající stav + bourací práce |  | 0
| 11,37+14,1+11,2+5,52+8,97*2+8,11*2 |  | 76.35
ZP_spoj | Součet |  | 76.35
Použití figury:
711745567 | Izolace proti vodě provedení spojů přitavením pásu NAIP 500 mm | m | 76.35
62853150R | SBS modifikovaný asfaltový pás tl. 4mm s vložkou ze skleněné tkaniny 200 g/m2 | m2 | 444.303
SO.01/ SO.01.D/ D.1.1.D | Architektonicko - konstrukční řešení
AL_dveře | AL dveře | m2 | 20.76
| D.1.1.C.3.2 Kniha exteriérových dveří |  | 0
AL_dveře | 20,76 |  | 20.76
Použití figury:
619991011 | Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou | m2 | 424.9
629991011 | Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou | m2 | 424.9
Al_okna | Al okna | m2 | 404.14
| D.1.1.C.3.3 Kniha oken |  | 0
Al_okna | 404,14 |  | 404.14
Použití figury:
619991011 | Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou | m2 | 424.9
629991011 | Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou | m2 | 424.9
Bed_pat | bednění patek | m2 | 2.88
| D.1.1.1 Technická zpráva |  | 0
| 2. Základy |  | 0
| D.1.2.03 Výkres tvaru základů |  | 0
| "DZ-PT01" (1,2+1,2)*2*0,6 |  | 2.88
Bed_pat | Součet |  | 2.88
Použití figury:
275351121 | Zřízení bednění základových patek | m2 | 2.88
275351122 | Odstranění bednění základových patek | m2 | 2.88
Bed_pruv | bednění průvlak | m2 | 286.812
| D.1.2.05 Výkres tvaru 1.PP |  | 0
| odměřeno z PD |  | 0
| "D0-P01" 14,575*(0,3+0,25*2) |  | 11.66
| "D0-P02" 7,275*(0,3+0,3*2) |  | 6.548
| "D0-P03" (7,5*2)*(0,4*2+0,3) |  | 16.5
| "D0-P04" 10,935*(0,4*2+0,25) |  | 11.482
| "D0-P05" 6,06*(0,3*2+0,25) |  | 5.151
| "D0-P05a" 1,86*(0,25+0,25*2) |  | 1.395
| "D0-P05b" 2,285*(0,3+0,25*2) |  | 1.828
| "D0-P06" 12,5*(0,4*2*0,3) |  | 3
| "D0-P06a" 19,75*(0,4*2+0,3) |  | 21.725
| "D0-P07" 7,875*(0,75*2+0,3) |  | 14.175
| "D0-P07a"1,9*2*(0,75*2+0,3) |  | 6.84
| "D0-P08"2*(0,5*2+0,3) |  | 2.6
| "D0-P09a" 11,35*(0,4*2+0,4) |  | 13.62
| "D0-P09b"3,14*(0,4*2+0,4) |  | 3.768
| "D0-P10" 2,035*(0,3*2+0,25) |  | 1.73
| D.1.2.07 Výkres tvaru 1.NP |  | 0
| "D1-P01" 7*(0,3*2+0,3) |  | 6.3
| "D1-P01a" 4,955*(0,3*2+0,3) |  | 4.46
| "D1-P02" 5,625*(0,27*2+0,3) |  | 4.725
| "D1-P03" 5,435*(0,25*2+0,3) |  | 4.348
| "D1-P04"3,24*(0,27*2+0,3) |  | 2.722
| "D1-P04a"3,24*(0,27*2+0,3) |  | 2.722
| "D1-P05" (2,5*2+2*2+2,5+2*2+2,5+2,5+2+2+2,5+2,5+2+2)*(0,27*2+0,3) |  | 28.14
| "D1-P06" 4,75*(0,27*2+0,3) |  | 3.99
| D.1.2.09 Výkres tvaru 2.NP |  | 0
| "D2-P01" 7*(0,3*2+0,3) |  | 6.3
| "D2-P01a" 4,955*(0,3*2+0,3) |  | 4.46
| "D2-P02" 5,625*(0,27*2+0,3) |  | 4.725
| "D2-P03" 5,435*(0,25*2+0,3) |  | 4.348
| "D2-P04"3,24*(0,27*2+0,3) |  | 2.722
| "D2-P04a"3,24*(0,27*2+0,3) |  | 2.722
| "D2-P05" (2,5*2+2*2+2,5+2*2+2,5+2,5+2+2+2,5+2,5+2+2)*(0,27*2+0,3) |  | 28.14
| "D2-P06" 4,75*(0,27*2+0,3) |  | 3.99
| D.1.2.11 Výkres tvaru 3.NP |  | 0
| "D3-P01" (7+4,955)*(0,3*2+0,3) |  | 10.76
| "D3-P02" 4,75*(0,27*2+0,3) |  | 3.99
| "D3-P03" 5,435*(0,25*2+0,3) |  | 4.348
| "D3-P04, P04a" (2,5*2+2*2+2,5+2*2+2,5+2,5+2+2+2,5+2,5+2+2)*(0,27*2+0,3) |  | 28.14
| "D3-P05" 3,26*(0,27*2+0,3) |  | 2.738
Bed_pruv | Součet |  | 286.812
Použití figury:
413351121 | Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky přes 100 cm | m2 | 286.812
413351122 | Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky přes 100 cm | m2 | 286.812
Bed_vence | Bednění věnce | m2 | 559
| D.1.2.05 Výkres tvaru 1PP |  | 0
| D.1.2.06 Výkres výztuže 1PP |  | 0
| "D0-V01" (5,165+7,285+5,465+5,465+11,325+5,2+1,5+4,25+7,95+12,79+28,3+1,375)*(0,3+0,5) |  | 76.856
| "D0-V02" (16,95+17,75+15,815+14,3+12,4+12,6+11,7+3,535+11,7)*0,25*2 |  | 58.375
| "D0-V03" 2,345*0,25*2 |  | 1.173
| "D0-V04" 3,8*0,4*2 |  | 3.04
| D.1.2.07 Výkres tvaru 1NP |  | 0
| D.1.2.08 Výkres výztuže 1NP |  | 0
| "D1-V01" (5,424+0,6*2+1,77+1,945+0,9*2+1,945+0,8+4,865+0,5+2,55+0,3*2+1,945+0,3+2,5+2,75+7,71+0,46+2,75+0,3*2+10,6+2,5*2+1+2,75+1+4,75+0,8)*(0,3+0,5) |  | 54.651
| "D1-V02" (5,125*2+1,8+2+7,45*2+11,45+5,25+7,45+13,1+31,05+8*5+1,35+2,25+8,15)*0,25*2 |  | 74.5
| "D1-V03" 2,345*0,25*2 |  | 1.173
| "D1-V04" 3,8*0,4*2 |  | 3.04
| D.1.2.09 Výkres tvaru 2NP |  | 0
| D.1.2.10 Výkres výztuže 2NP |  | 0
| "D2-V01" (5,424+0,6*2+1,77+1,945+0,9*2+1,945+0,8+4,865+0,5+2,55+0,3*2+1,945+0,3+2,5+2,75+7,71+0,46+2,75+0,3*2+10,6+2,5*2+1+2,75+1+4,75+0,8)*(0,3+0,5) |  | 54.651
| "D2-V02" (5,125*2+1,8+2+7,45*2+11,45+5,25+7,45+13,1+31,05+8*5+1,35+2,25+8,15)*0,25*2 |  | 74.5
| "D2-V03" 2,345*0,25*2 |  | 1.173
| "D2-V04" 3,8*0,4*2 |  | 3.04
| D.1.2.11 Výkres tvaru 3NP |  | 0
| D.1.2.12 Výkres výztuže 3NP |  | 0
| "D3-V01" (5,424+0,6*2+1,77+1,945+0,9*2+1,945+0,8+4,865+0,5+2,55+0,3*2+1,945+0,3+2,5+2,75+7,71+0,46+2,75+0,3*2+10,6+2,5*2+1+2,75+1+4,75+6,8)*(0,3+0,32) |  | 46.075
| "D3-V02" (5,125*2+1,8+2+7,45*2+11,45+5,25+7,45+13,1+31,05+8*5+1,35+2,25+8,15)*0,25*2 |  | 74.5
| "D3-V03" 124*0,1*2 |  | 24.8
| "D3-V04" 2,345*0,32*2 |  | 1.501
| "D3-V05" (2,4+3,45*2)*0,32*2 |  | 5.952
Bed_vence | Součet |  | 559
Použití figury:
417351115 | Zřízení bednění ztužujících věnců | m2 | 559
417351116 | Odstranění bednění ztužujících věnců | m2 | 559
BED_ZD | bednění základ desky | m2 | 65.172
| D.1.1.1 Technická zpráva |  | 0
| 2. Základy |  | 0
| D.1.1.B.1.b Koordinační výkres výkopů a základů - nový stav |  | 0
| D.1.2.03 Výkres tvaru - základy |  | 0
| odměřeno z PD |  | 0
| "DZ-D1" 142,5*0,3 |  | 42.75
| "DZ-D2" 16,9*0,3 |  | 5.07
| "DZ-D3" 49,8*0,2 |  | 9.96
| "DZ-D4" (3,56+8,76)*2*0,3 |  | 7.392
BED_ZD | Součet |  | 65.172
Použití figury:
273351121 | Zřízení bednění základových desek | m2 | 65.172
273351122 | Odstranění bednění základových desek | m2 | 65.172
BED_ZP | bednění základových pasů | m2 | 545.115
| D.1.1.1 Technická zpráva |  | 0
| 2. Základy |  | 0
| D.1.2.03 Výkres tvaru základů |  | 0
| "DZ-ZP01" (32,8+20,8+8,05+28,25+1,6+9,25+3,3*3+16,85+15+13,5+15,05+4,35+6,1+10,75*2+9,05+3,45+2,2+2,4+3,2)*0,6*2 |  | 267.96
| "DZ-ZP02" (17,5+10,9)*0,905 |  | 25.702
| "DZ-ZP06" (4,7+15,6+16,8+3,2)*0,6*2 |  | 48.36
| "DZ-ZP11" 5,63*0,6*2 |  | 6.756
| vnější schodiště I. |  | 0
| "DZ-ZP03" 3,3*2*0,8*2 |  | 10.56
| "DZ-ZP09" 1,859*0,8*2 |  | 2.974
| vnější schodiště II. |  | 0
| "DZ-ZP12" (5,106+4,9+5,57+3,162)*0,6*2 |  | 22.486
| "DZ-ZP13" (3,42+2,9)*0,6*2 |  | 7.584
| rampa |  | 0
| "DZ-ZP09" (12,07+3,15+12,075+9+1,35+3,45)*0,8*2 |  | 65.752
| "DZ-ZP10" (11,85+12,5)*0,8*2 |  | 38.96
| evakuační schodiště |  | 0
| "DZ-ZP04" (5,6+2,015*2)*0,6*2 |  | 11.556
| "DZ-ZP07" 2,015*0,6*2 |  | 2.418
| přístřešek na popelnice |  | 0
| "DZ-ZP05" ((8,76+2,66)*2+2,66)*0,605*2 |  | 30.855
| "DZ-ZP08" 2,66*0,6*2 |  | 3.192
BED_ZP | Součet |  | 545.115
Použití figury:
274351121 | Zřízení bednění základových pasů rovného | m2 | 545.115
274351122 | Odstranění bednění základových pasů rovného | m2 | 545.115
Bed_ŽB_balkon | bednění ŽB balkonu | m2 | 468.907
| D.1.1.1 Technická zpráva |  | 0
| 5. Vodorovné nosné konstrukce |  | 0
| D.1.2.05 Výkres tvaru 1.NP |  | 0
| odměřeno z PD |  | 0
| "DO-D2"73,5 |  | 73.5
| "DO-D3" 23,4 |  | 23.4
| "DO-D4" 5,225*2,5 |  | 13.063
| "DO-D5" 1,77*7,42 |  | 13.133
| "DO-06" 11,545*1,77 |  | 20.435
| "DO-07" 13,35*1,77 |  | 23.63
| D.1.2.07 Výkres tvaru 1.NP |  | 0
| "D1-D2" 31,64*1,77 |  | 56.003
| "D1-D3" 7,42*1,77 |  | 13.133
| "D1-D4" 11,545*1,77 |  | 20.435
| "D1-D5" 5,15*2,42 |  | 12.463
| "D1-D6" 13,44*1,77 |  | 23.789
| "D1-D7" 25,05 |  | 25.05
| D.1.2.09 Výkres tvaru 2.NP |  | 0
| "D2-D2" 31,64*1,77 |  | 56.003
| "D2-D3" 7,42*1,77 |  | 13.133
| "D2-D4" 11,545*1,77 |  | 20.435
| "D2-D5" 5,15*2,42 |  | 12.463
| "D2-D6" 13,44*1,77 |  | 23.789
| "D2-D7" 25,05 |  | 25.05
Bed_ŽB_balkon | Součet |  | 468.907
Použití figury:
411354711 | Zřízení bednění balkonových desek přímočarých včetně podpěrné konstrukce v do 4 m | m2 | 468.907
411354712 | Odstranění bednění balkonových desek přímočarých včetně podpěrné konstrukce v do 4 m | m2 | 468.907
Bed_ŽB_sloup | Bednění ŽB sloupů | m2 | 25.297
| D.1.2.05 Výkres tvaru 1.PP |  | 0
| odměřeno z PD |  | 0
| "DO-S01" (0,4+0,4)*2*3,07 |  | 4.912
| "DO-S02" (0,3+0,3)*2*3,07*2 |  | 7.368
| "DO-S03" 3,24*3,07 |  | 9.947
| "DO-S04" (0,25+0,25)*2*3,07 |  | 3.07
Bed_ŽB_sloup | Součet |  | 25.297
Použití figury:
331351121 | Zřízení bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu přes 0,08 do 0,16 m2 | m2 | 25.297
331351122 | Odstranění bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu přes 0,08 do 0,16 m2 | m2 | 25.297
Bed_ŽB_strop | Bednění ŽB stropu | m2 | 3019.53
| D.1.1.1 Technická zpráva |  | 0
| 5. Vodorovné nosné konstrukce |  | 0
| D.1.2.05 Výkres tvaru 1.NP |  | 0
| odměřeno z PD |  | 0
| "DO-D1" (693,7-2,25*3,1-15,11) |  | 671.615
| D.1.2.07 Výkres tvaru 1.NP |  | 0
| "D1-D1" (693,7-2,25*3,1-15,11) |  | 671.615
| D.1.2.09 Výkres tvaru 2.NP |  | 0
| "D2-D1" (693,7-2,25*3,1-15,11) |  | 671.615
| D.1.2.11 Výkres tvaru 3.NP |  | 0
| "D3-D1" 824,73 |  | 824.73
| "deska nad výtahovou šachtou" 6,97 |  | 6.97
| "deska nad šachtou" 1,87 |  | 1.87
| 16,8*3*0,25+9,04*4*0,25 |  | 21.64
| (150,4+148,3*2+150,9)*0,25 |  | 149.475
Bed_ŽB_strop | Součet |  | 3019.53
Použití figury:
411351011 | Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce | m2 | 3019.53
411351012 | Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce | m2 | 3019.53
HI_s | hydroizolace svislá | m2 | 83.016
| D.1.1. Technická zpráva |  | 0
| Hydroizolace spodní stavby |  | 0
| 49,92 |  | 49.92
| 10,72 |  | 10.72
| 22,376 |  | 22.376
HI_s | Součet |  | 83.016
Použití figury:
711112001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním | m2 | 83.016
711142558R | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP | m2 | 83.016
711142559R | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP | m2 | 83.016
711161215 | Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 20,0 mm, tl do 1,0 mm | m2 | 83.016
11163150 | lak penetrační asfaltový | t | 0.029
62833150R | SBS modifikovaný asfaltový pás tl. 4mm s vložkou ze skleněné tkaniny 200 g/m2 | m2 | 99.619
62855005R | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,2mm s vložkou z polyesterové rohože | m2 | 99.619
HI_s_1 | hydroizolace svislá | m2 | 205.92
HI_v | hydroizolace vodorovná | m2 | 720
| D.1.1.1 Technická zpráva |  | 0
| 3. Hydroizolace a izolace proti radonu |  | 0
| D.1.1.B.1a Koordinační výkres výkopů a základů - nový stav |  | 0
| odměřeno z PD |  | 0
| "DZ-D1" 720 |  | 720
HI_v | Součet |  | 720
Použití figury:
711111001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním | m2 | 720
711141558R | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP | m2 | 720
711141559R | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP | m2 | 720
711491172 | Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné ploše z textilií vrstva ochranná | m2 | 720
11163150 | lak penetrační asfaltový | t | 0.252
62853150R | SBS modifikovaný asfaltový pás tl. 4mm s vložkou ze skleněné tkaniny 200 g/m2 | m2 | 1656
69311202 | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 500g/m2 | m2 | 828
J_tr_4 | jáma tř. 4 | m3 | 124.614
| D.1.1.1 Technická zpráva |  | 0
| 1. Výkopy |  | 0
| D.1.1.B.1.b Koordinační výkres výkopů a základů - nový stav |  | 0
| 50% tř. 4 |  | 0
| (37,8*1,9+6*3)*0,5 |  | 44.91
| (67,32*1,9+17,5*1,8)*0,5 |  | 79.704
J_tr_4 | Součet |  | 124.614
Použití figury:
131351104 | Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně | m3 | 124.614
162251122 | Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 | m3 | 1487.019
162751137 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 | m3 | 1416.712
162751139 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 42501.36
171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 2550.082
171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 2100.482
J_tr3 | jáma | m3 | 124.614
| D.1.1.1 Technická zpráva |  | 0
| 1. Výkopy |  | 0
| D.1.1.B.1.b Koordinační výkres výkopů a základů - nový stav |  | 0
| 50% tř. 3 |  | 0
| (37,8*1,9+6*3)*0,5 |  | 44.91
| (67,32*1,9+17,5*1,8)*0,5 |  | 79.704
J_tr3 | Součet |  | 124.614
Použití figury:
131251104 | Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně | m3 | 124.614
162251102 | Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 1262.162
171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 2100.482
J_tr4 | jáma tř. 4 | m3 | 1.8
| D.1.1.1 Technická zpráva |  | 0
| 1. Výkopy |  | 0
| D.1.1.B.1.a Koordinační výkres výkopů a základů - nový stav |  | 0
| D.1.1.B.1.b Koordinační výkres výkopů a základů - řezy |  | 0
| 1,5*1,5*0,8 |  | 1.8
J_tr4 | Mezisoučet |  | 1.8
Použití figury:
131351100 | Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně | m3 | 1.8
162251122 | Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 | m3 | 1487.019
162751137 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 | m3 | 1416.712
162751139 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 42501.36
171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 2550.082
171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 2100.482
jádro | jádro | m2 | 3226.059
| D.1.1.1 Technická zpráva |  | 0
| c) Povrchové úpravy |  | 0
| D.1.1.B.2 - Půdorys 1.PP - nový stav |  | 0
| "D0.01" 27,2*3,03-(1,6*1,97+1,6*1,97+2,5*2,53+1+2,53)+(1+2,53*2+1,6+1,97*2+2,5+2,53*2)*0,3+(3,2+1,65)*2*3,03-1,58*1,5 |  | 99.026
| "D0.02" 21,8*3,03-(1,6*1,97*2+0,8*1,97*2) |  | 56.598
| "Do.03" 29,5*3,03-(1,2*2,425+1,6*1,97*2)+(1,2+2,425*2)*0,3 |  | 81.986
| "D0.04" 9,9*3,03-(0,8*1,97*2) |  | 26.845
| "D0.05" 10,4*3,03-(0,8*1,97*4) |  | 25.208
| "D0.06" 19,3*3,03-(0,8*1,97*2+2,25*1,5)+(2,25+1,5*2)*0,3 |  | 53.527
| "D0.07"15,1*3,03-(0,8*1,97+2,25*1,5)+(2,25+1,5*2)*0,3 |  | 42.377
| "D0.08" 12,9*3,03-(0,8*1,97*3) |  | 34.359
| "D0.09" (2,5+0,925)*2*3,03+(2,5+1,675)*2*3,03+(2,5+0,96)*2*3,03-(0,8*1,97+0,7*1,97*2*2) |  | 59.932
| "D0.10" 12,3*3,03-0,9*1,97*2 |  | 33.723
| "D0.11" 24,7*3,03-(0,9*1,97+(2,5*2,53+3*2,53))+(2,5+2,53*2+3+2,53*2)*0,3 |  | 63.839
| "D0.12" 48,1*3,03-(1,6*1,97*3+3*2,53+2,5*2,53+1*2,53+2,5*2,53+2*1,25)+(3+2,53*2+2,5+2,53*2+1+2,53*2+2,5+2,53*2+2+1,25*2)*0,3 |  | 121.139
| "D0.13" 47,7*3,03+(2,04+0,2)*2*3,03-(2*1,25*2+1,6*1,97+0,9*1,97+2*1,25*2+0,8*1,97+9*1,97+1,6*1,97)+(2+1,25*2)*4*0,3 |  | 126.122
| "D0.14" 23,6*3,03-(1,6*1,97+0,8*1,97+0,9*1,97*3+1*1,97+1,6*1,97)+(1+2,005*2)*0,3 |  | 57.842
| "D0.15" 14,7*3,03-(1,6*2,195+1,6*1,97+0,7*1,97+0,9*1,97)+(1,77+2,28*2)*0,3 |  | 36.624
| "D0.16" 14,2*3,03-0,8*1,97 |  | 41.45
| "D0.17" 10,5*3,03-0,8*1,97 |  | 30.239
| "D0.18" 14,3*3,03-0,9*1,97*2 |  | 39.783
| "D0.19" 9,1*3,03-0,8*1,97-0,9*1,97 |  | 24.224
| "D0.20" 25,1*3,03-1*1,97 |  | 74.083
| "D0.21" 6,8*3,03-0,7*1,97 |  | 19.225
| "D0.22" 20,2*3,03-(0,8*1,97+0,9*1,97+1,6*2,195)+(1,6+2,195*2)*0,3 |  | 56.142
| "D0.23" 9,3*3,03-0,8*1,97 |  | 26.603
| "D0.24" 10,5*3,03-(0,9*1,97+0,8*1,97) |  | 28.466
| "D0.25"25,7*3,03-(0,9*1,97*2+0,8*1,97) |  | 72.749
| "D0.26" 10,8*3,03-0,8*1,97*2 |  | 29.572
| D.1.1.B.3 - Půdorys 1.NP - nový stav |  | 0
| "D1.01" 24,7*2,925-1,2*2,325-1,4*2,1-3,26*1,27+(1,2+2,325*2)*0,25+(3,26+1,27*2)*0,3 |  | 65.58
| "D1.02" (2,625+2,035)*2,925-1,2*2,1 |  | 11.111
| "D1.03" 2,4*2,925 |  | 7.02
| "D1.04" (0,9+5,625)*2,925-2,5*2,655+(2,5+2,655*2)*0,3 |  | 14.791
| "D1.05"2,525*2,925-1,2*2,1 |  | 4.866
| "D1.06" 2,4*2,925 |  | 7.02
| "D1.07" 5,25*2,925-2,5*2,655+(2,5+2,665*2)*0,3 |  | 11.068
| "D1.08" 2,525*2,925-1,2*2,1 |  | 4.866
| "D1.09" 2,4*2,925 |  | 7.02
| "D1.10" 5,25*2,925-2,5*2,655+(2,5+2,655*2)*0,3 |  | 11.062
| "D1.11" 2,525*2,925-1,2*2,1 |  | 4.866
| "D1.12" 2,4*2,925 |  | 7.02
| "D1.14" 1,65*2,925-1,2*2,1 |  | 2.306
| "D1.16" 3,44*2,925-2*2,655+(2+2,655*2)*0,3 |  | 6.945
| "D1.17" 1,65*2,925-1,2*2,1 |  | 2.306
| "D1.18" 3,435*2,925-2*2,655+(2+2,655*2)*0,3 |  | 6.93
| "D1.19" 2,525*2,925-1,2*2,1 |  | 4.866
| "D1.20" 2,4*2,925 |  | 7.02
| "D1.21" 5,25*2,925-2,5*2,655+(2,5+2,655*2)*0,3 |  | 11.062
| "D1.22"1,65*2,925-1,2*2,1 |  | 2.306
| "D1.24" 3,44*2,925-2*2,655+(2+2,655*2)*0,3 |  | 6.945
| "D1.25" (1,65+2,625)*2,925-1,2*2,1 |  | 9.984
| "D1.26" (3,435+4,86)*2,925-2*2,655+(2+2,655*2)*0,3 |  | 21.146
| "D1.27" 1,65*2,925-1,2*2,1 |  | 2.306
| "D1.29" 3,44*2,925-2*2,655+(2+2,655*2)*0,3 |  | 6.945
| "D1.30" 1,65*2,925-1,2*2,1 |  | 2.306
| "D1.31" 3,435*2,925-2*2,655+(2+2,655*2)*0,3 |  | 6.93
| "D1.32" (2,525+2,625)*2,925-1,2*2,1 |  | 12.544
| "D1.33" 2,4*2,925 |  | 7.02
| "D1.34" (5,175+4,875)*2,925-2,5*2,655+(2,5+2,655*2)*0,3 |  | 25.102
| "D1.35" (3,43+5,148+3,43)*2,925-(1,125*2,055+2*2,655+1,7*2,1)+(1,125+2,055*2)*0,3+(2+2,655*2)*0,3+(1,7+2,1*2)*0,45 |  | 30.35
| "D1.36" (3,43*2)*2,925-1,4*2,1-2*2,655+(2+2,655*2)*0,3+(1,4+2,1*2)*0,45 |  | 16.529
| "D1.37" (7,375+6,475)*2*2,925-5,625*2,055-4,955*2,1+(5,625+2,055*2)*0,3+(4,955+2,1*2)*0,25 |  | 64.267
| "D1.38a" 73,31*2,925-1,2*2,1*12-1,4*2,1-1,27*2,1-2,5*2,625-1*2,625-1,04*2,135+(1,27+2,135*2)*0,3+(1+2,625*2)*0,3+(2,5+2,625*2)*0,3 |  | 173.039
| "D1.38b" (5,25+5,25+5,25)*2,925-4,75*2,625+(4,75+2,625*2)*0,3 |  | 36.6
| D.1.1.B.4 - Půdorys 2.NP - nový stav |  | 0
| "D2.01" 24,7*2,925-1,2*2,325-1,4*2,1-3,26*1,6+(1,2+2,325*2)*0,25+(3,26+1,6*2)*0,3 |  | 64.702
| "D2.02" (2,625+2,035)*2,925-1,2*2,1 |  | 11.111
| "D2.03" 2,4*2,925 |  | 7.02
| "D2.04" (0,9+5,625)*2,925-2,5*2,655+(2,5+2,655*2)*0,3 |  | 14.791
| "D2.05"2,525*2,925-1,2*2,1 |  | 4.866
| "D2.06" 2,4*2,925 |  | 7.02
| "D2.07" 5,25*2,925-2,5*2,655+(2,5+2,665*2)*0,3 |  | 11.068
| "D2.08" 2,525*2,925-1,2*2,1 |  | 4.866
| "D2.09" 2,4*2,925 |  | 7.02
| "D2.10" 5,25*2,925-2,5*2,655+(2,5+2,655*2)*0,3 |  | 11.062
| "D2.11" 2,525*2,925-1,2*2,1 |  | 4.866
| "D2.12" 2,4*2,925 |  | 7.02
| "D2.14" 1,65*2,925-1,2*2,1 |  | 2.306
| "D2.16" 3,44*2,925-2*2,655+(2+2,655*2)*0,3 |  | 6.945
| "D2.17" 1,65*2,925-1,2*2,1 |  | 2.306
| "D2.18" 3,435*2,925-2*2,655+(2+2,655*2)*0,3 |  | 6.93
| "D2.19" 2,525*2,925-1,2*2,1 |  | 4.866
| "D2.20" 2,4*2,925 |  | 7.02
| "D2.21" 5,25*2,925-2,5*2,655+(2,5+2,655*2)*0,3 |  | 11.062
| "D2.22"1,65*2,925-1,2*2,1 |  | 2.306
| "D2.24" 3,44*2,925-2*2,655+(2+2,655*2)*0,3 |  | 6.945
| "D2.25" (1,65+2,625)*2,925-1,2*2,1 |  | 9.984
| "D2.26" (3,435+4,86)*2,925-2*2,655+(2+2,655*2)*0,3 |  | 21.146
| "D2.27" 1,65*2,925-1,2*2,1 |  | 2.306
| "D2.29" 3,44*2,925-2*2,655+(2+2,655*2)*0,3 |  | 6.945
| "D2.30" 1,65*2,925-1,2*2,1 |  | 2.306
| "D2.31" 3,435*2,925-2*2,655+(2+2,655*2)*0,3 |  | 6.93
| "D2.32" (2,525+2,625)*2,925-1,2*2,1 |  | 12.544
| "D2.33" 2,4*2,925 |  | 7.02
| "D2.34" (5,175+4,875)*2,925-2,5*2,655+(2,5+2,655*2)*0,3 |  | 25.102
| "D2.35" (3,43+5,148+3,43)*2,925-(1,125*2,055+2*2,655+1,7*2,1)+(1,125+2,055*2)*0,3+(2+2,655*2)*0,3+(1,7+2,1*2)*0,45 |  | 30.35
| "D2.36" (3,43*2)*2,925-1,4*2,1-2*2,655+(2+2,655*2)*0,3+(1,4+2,1*2)*0,45 |  | 16.529
| "D2.37" (7,375+6,475)*2*2,925-5,625*2,055-4,955*2,1+(5,625+2,055*2)*0,3+(4,955+2,1*2)*0,25 |  | 64.267
| "D2.38a" 73,31*2,925-1,2*2,1*12-1,4*2,1-1,27*2,1-2,5*2,625-1*2,625-1,04*2,135+(1,27+2,135*2)*0,3+(1+2,625*2)*0,3+(2,5+2,625*2)*0,3 |  | 173.039
| "D2.38b" (5,25+5,25+5,25)*2,925-4,75*2,625+(4,75+2,625*2)*0,3 |  | 36.6
| D.1.1.B.5 - Půdorys 3.NP - nový stav |  | 0
| "D3.01" 24,7*2,925-1,2*2,325-1,4*2,1-3,26*1,6+(1,2+2,325*2)*0,25+(3,26+1,6*2)*0,3 |  | 64.702
| "D3.02" (2,625+2,035)*2,925-1,2*2,1 |  | 11.111
| "D3.03" 2,4*2,925 |  | 7.02
| "D3.04" (0,9+5,625)*2,925-2,5*2,655+(2,5+2,655*2)*0,3 |  | 14.791
| "D3.05"2,525*2,925-1,2*2,1 |  | 4.866
| "D3.06" 2,4*2,925 |  | 7.02
| "D3.07" 5,25*2,925-2,5*2,655+(2,5+2,665*2)*0,3 |  | 11.068
| "D3.08" 2,525*2,925-1,2*2,1 |  | 4.866
| "D3.09" 2,4*2,925 |  | 7.02
| "D3.10" 5,25*2,925-2,5*2,655+(2,5+2,655*2)*0,3 |  | 11.062
| "D3.11" 2,525*2,925-1,2*2,1 |  | 4.866
| "D3.12" 2,4*2,925 |  | 7.02
| "D3.14" 1,65*2,925-1,2*2,1 |  | 2.306
| "D3.16" 3,44*2,925-2*2,655+(2+2,655*2)*0,3 |  | 6.945
| "D3.17" 1,65*2,925-1,2*2,1 |  | 2.306
| "D3.18" 3,435*2,925-2*2,655+(2+2,655*2)*0,3 |  | 6.93
| "D3.19" 2,525*2,925-1,2*2,1 |  | 4.866
| "D3.20" 2,4*2,925 |  | 7.02
| "D3.21" 5,25*2,925-2,5*2,655+(2,5+2,655*2)*0,3 |  | 11.062
| "D3.22"1,65*2,925-1,2*2,1 |  | 2.306
| "D3.24" 3,44*2,925-2*2,655+(2+2,655*2)*0,3 |  | 6.945
| "D3.25" (1,65+2,625)*2,925-1,2*2,1 |  | 9.984
| "D3.26" (3,435+4,86)*2,925-2*2,655+(2+2,655*2)*0,3 |  | 21.146
| "D3.27" 1,65*2,925-1,2*2,1 |  | 2.306
| "D3.29" 3,44*2,925-2*2,655+(2+2,655*2)*0,3 |  | 6.945
| "D3.30" 1,65*2,925-1,2*2,1 |  | 2.306
| "D3.31" 3,435*2,925-2*2,655+(2+2,655*2)*0,3 |  | 6.93
| "D3.32" (2,525+2,625)*2,925-1,2*2,1 |  | 12.544
| "D3.33" 2,4*2,925 |  | 7.02
| "D3.34" (5,175+4,875)*2,925-2,5*2,655+(2,5+2,655*2)*0,3 |  | 25.102
| "D3.35" (3,43+5,148+3,43)*2,925-(1,125*2,055+2*2,655+1,7*2,1)+(1,125+2,055*2)*0,3+(2+2,655*2)*0,3+(1,7+2,1*2)*0,45 |  | 30.35
| "D3.36" (3,43*2)*2,925-1,4*2,1-2*2,655+(2+2,655*2)*0,3+(1,4+2,1*2)*0,45 |  | 16.529
| "D3.37" (7,375+6,475)*2*2,925-5,625*2,055-4,955*2,1+(5,625+2,055*2)*0,3+(4,955+2,1*2)*0,25 |  | 64.267
| "D3.38a" 73,31*2,925-1,2*2,1*12-1,4*2,1-1,27*2,1-2,5*2,625-1*2,625-1,04*2,135+(1,27+2,135*2)*0,3+(1+2,625*2)*0,3+(2,5+2,625*2)*0,3 |  | 173.039
| "D3.38b" (5,25+5,25+5,25)*2,925-4,75*2,625+(4,75+2,625*2)*0,3 |  | 36.6
jádro | Součet |  | 3226.059
Použití figury:
612321121R | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn, v místech styku dvou různých materiálů přebandážovat výztužnou tkaninou | m2 | 3226.059
612131121 | Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně | m2 | 3226.059
612311131 | Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm | m2 | 2271.253
784111001 | Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 m | m2 | 6105.448
ker_obklad | keramický obklad | m2 | 166.356
| D.1.1.1 Technická zpráva |  | 0
| c) Povrchové úpravy - obklady stěn |  | 0
| D.1.1.B.2 - Půdorys 1.PP - nový stav |  | 0
| "D0.09" (1,43+0,925+1,43)*2,3+(2,5+1,675)*2*1,8-0,7*1,8*2-0,8*1,8+(2,5+0,96)*2*1,8-0,7*1,8 |  | 30.972
| "D0.10" (2,405+3,785)*2*1,8-0,9*1,8*2 |  | 19.044
| "D0.12" 5,3*1,8 |  | 9.54
| "D0.13" 47,7*1,8+(2,04+0,2)*2*1,8-(2*0,55*4+1,6*1,8*2+0,9*1,8*2+0,8*1,8) |  | 79.084
| "D0.18" (2,5+4,7+0,755)*1,8-0,9*1,8 |  | 12.699
| "D0.21" (1,25+0,7)*1,8 |  | 3.51
| "D0.25" (1,015+5,06+2,118)*1,8-0,9*1,8*2 |  | 11.507
ker_obklad | Součet |  | 166.356
Použití figury:
781474154 | Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových hladkých přes 4 do 6 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem | m2 | 166.356
612311131 | Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm | m2 | 2271.253
781121011 | Nátěr penetrační na stěnu | m2 | 166.356
781151031 | Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm | m2 | 166.356
784111001 | Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 m | m2 | 6105.448
59761001 | obklad velkoformátový keramický hladký přes 4 do 6ks/m2 | m2 | 182.992
KZS_APU | KZS_APU | m | 572.77
| APU |  | 0
| 572,77 |  | 572.77
KZS_APU | Součet |  | 572.77
Použití figury:
59051476 | profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS | m | 572.77
622252002 | Montáž profilů kontaktního zateplení lepených | m | 1495.28
KZS_LO | lišta okenní | m | 180.33
| nadpraží |  | 0
| 180,33 |  | 180.33
KZS_LO | Součet |  | 180.33
Použití figury:
59051510 | profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS | m | 180.33
622252002 | Montáž profilů kontaktního zateplení lepených | m | 1495.28
KZS_LP | lišta parapetní | m | 171.26
| lišta parapetní |  | 0
| 171,26 |  | 171.26
KZS_LP | Součet |  | 171.26
Použití figury:
59051512 | profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS | m | 171.26
622252002 | Montáž profilů kontaktního zateplení lepených | m | 1495.28
KZS_LR | lišty rohové | m | 570.92
| lišty rohové |  | 0
| 385,92 |  | 385.92
| 8*14,5 |  | 116
| 6*11,5 |  | 69
KZS_LR | Součet |  | 570.92
Použití figury:
63127416 | profil rohový PVC 23x23mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS | m | 570.92
622252002 | Montáž profilů kontaktního zateplení lepených | m | 1495.28
KZS_MW_100 | KZS MW 100 | m2 | 8.24
| D.1.1.1 Technická zpráva |  | 0
| 9. Kompletační činnost |  | 0
| D.1.1.B.2 Půdorys 1.PP - nový stav |  | 0
| "sloup" (0,6+0,6)*2*3,1 |  | 7.44
| "průvlaky" 4*0,2 |  | 0.8
KZS_MW_100 | Součet |  | 8.24
Použití figury:
622221021 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 80 do 120 mm | m2 | 8.24
622251105 | Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápustnou montáž a použití použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny | m2 | 766.885
623131121 | Penetrační nátěr vnějších pilířů nebo sloupů nanášený ručně | m2 | 8.24
63151527 | deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 100mm | m2 | 8.652
KZS_MW_180 | KZS MW 180 | m2 | 758.645
| D.1.1.1 Technická zpráva |  | 0
| 9. Kompletační činnost |  | 0
| D.1.1.B.10 SV a JZ pohled - nový stav |  | 0
| D.1.1.B.11 SZ a JV pohled - nový stav |  | 0
| D.1.1.C.1 Skladby konstrukcí a materiálů |  | 0
| W02a |  | 0
| 111,5*3,37-2,25*1,5*2-2*1,25*2-1,77*2,28*2-2*1,25*3-2,5*2,53-1*2,53-2,5*2,53-3*2,53*2-2,5*2,53 |  | 311.749
| (31,69*3,16-2,5*2,625*3-2*2,625*4)*3 |  | 178.359
| (13,49*3,16-2,5*2,625-2*2,625*2)*3 |  | 76.698
| (11,385*3,16-2,5*2,625*2)*3 |  | 68.555
| (7,44*3,16-2*2,625*2)*3 |  | 39.031
| W02b |  | 0
| 10,55*3,37-(1*2,53+2,5*2,53) |  | 26.699
| W02d |  | 0
| 6,7*9,65-3,26*1,27-3,26*1,6*2 |  | 50.083
| W03b |  | 0
| 6,7*1,115 |  | 7.471
KZS_MW_180 | Součet |  | 758.645
KZS_ZL | zakládací lišta | m | 122.8
| zakládací lišta |  | 0
| 122,8 |  | 122.8
KZS_ZL | Součet |  | 122.8
Použití figury:
59051655 | profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 180mm | m | 122.8
622252001 | Montáž profilů kontaktního zateplení připevněných mechanicky | m | 122.8
lešení | lešení |  | 1859
| (38,5+25+57+9,5)*14,3 |  | 1859
lešení | Součet |  | 1859
Použití figury:
941111122 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,9 do 1,2 m v přes 10 do 25 m | m2 | 1859
941111222 | Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 25 m za první a ZKD den použití | m2 | 334620
941111822 | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,9 do 1,2 m v přes 10 do 25 m | m2 | 1859
944511111 | Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken | m2 | 1859
944511211 | Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití | m2 | 334620
944511811 | Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken | m2 | 1859
malba | malba | m2 | 411.594
malby | malby | m2 | 6105.448
| SDK_podhled |  | 1348.67
| SDK_H2_podhled |  | 198.61
| SDK_DF_podhled |  | 139.176
| jádro |  | 3226.059
| SDK_I |  | 682.06
| SDK_II |  | 929.899
| OM_strop |  | 276.05
| OM_schod |  | 75
| -ker_obklad |  | -166.356
| -PVC_stěny |  | -603.72
malby | Součet |  | 6105.448
Použití figury:
784111001 | Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 m | m2 | 6105.448
784181121 | Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m | m2 | 6105.448
784211101R | Dvojnásobné bílé malby ze směsí, výborně otěruvzdorných, vodovzdorných, s vysokou krycí schopností a bělostí, paropropustná, v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 6105.448
MP_DF_II | Minerální podhled DF II | m2 | 263.244
| D.1.1.B.2 - Půdorys 1.PP - nový stav |  | 0
| "D0.01" (5,67+2,7)*1,8 |  | 15.066
| "D0.02" 7,8*1,8 |  | 14.04
| "D0.03" 4,205*1,8*2 |  | 15.138
| D.1.1.B.3 - Půdorys 1.NP - nový stav |  | 0
| "D1.01"4,8*1,8 |  | 8.64
| "D1.38a"64,36 |  | 64.36
| D.1.1.B.4 - Půdorys 2.NP - nový stav |  | 0
| "D2.01"4,8*1,8 |  | 8.64
| "D2.38a" 64,36 |  | 64.36
| D.1.1.B.5 - Půdorys 3.NP - nový stav |  | 0
| "D3.01"4,8*1,8 |  | 8.64
| "D3.38a"64,36 |  | 64.36
MP_DF_II | Mezisoučet |  | 263.244
Použití figury:
763431001R | Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt | m2 | 263.244
763431041 | Příplatek k montáži minerálního podhledu na zavěšený rošt za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m | m2 | 394.114
59036501R | deska podhledová minerální rovná bílá jemně texturovaná bez perforace 15x600x600mm | m2 | 276.406
MP_podhled | minerální podhled | m2 | 130.87
| D.1.1.B.2 - Půdorys 1.PP - nový stav |  | 0
| "D0.04" 4,45 |  | 4.45
| "D0.05" 4,72 |  | 4.72
| "D0.12" 121,7 |  | 121.7
MP_podhled | Součet |  | 130.87
Použití figury:
763431001 | Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt | m2 | 130.87
763431041 | Příplatek k montáži minerálního podhledu na zavěšený rošt za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m | m2 | 394.114
59036500 | deska podhledová minerální rovná bílá jemně texturovaná bez perforace 15x600x600mm | m2 | 137.414
odk_tr3 | odkopávky tř. 3 | m3 | 864.236
| D.1.1.1 Technická zpráva |  | 0
| 1.Výkopy |  | 0
| D.1.1.B.1.b Koordinační výkres výkopů a základů - nový stav |  | 0
| 50% - tř. 3 |  | 0
| 7,6*14,94*0,5 |  | 56.772
| 6,3*53,15*0,5 |  | 167.423
| 15,04*56,54*0,5 |  | 425.181
| 12*30,54*0,5 |  | 183.24
| 10,54*6*0,5 |  | 31.62
odk_tr3 | Součet |  | 864.236
Použití figury:
122251105 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně | m3 | 864.236
162251102 | Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 1262.162
171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 2100.482
odk_tr3_II | odkopávky tr 3 II | m3 | 12.312
| D.1.1.1 Technická zpráva |  | 0
| 1.Výkopy |  | 0
| D.1.1.B.1.b Koordinační výkres výkopů a základů - nový stav |  | 0
| "objekt pro popelnice" 9*3,8*(0,42+0,3)/2 |  | 12.312
odk_tr3_II | Součet |  | 12.312
Použití figury:
122251101 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně | m3 | 12.312
162251102 | Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 1262.162
171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 2100.482
odk_tr4 | odkopávky tř. 4 | m3 | 864.236
| D.1.1.1 Technická zpráva |  | 0
| 1.Výkopy |  | 0
| D.1.1.B.1.b Koordinační výkres výkopů a základů - nový stav |  | 0
| 50% tř. 4 |  | 0
| 7,6*14,94*0,5 |  | 56.772
| 6,3*53,15*0,5 |  | 167.423
| 15,04*56,54*0,5 |  | 425.181
| 12*30,54*0,5 |  | 183.24
| 10,54*6*0,5 |  | 31.62
odk_tr4 | Součet |  | 864.236
Použití figury:
122351105 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3 strojně | m3 | 864.236
162251122 | Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 | m3 | 1487.019
162751137 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 | m3 | 1416.712
162751139 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 42501.36
171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 2550.082
171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 2100.482
Om_schod | omítka schodiště | m2 | 75
| schodiště |  | 0
| 75 |  | 75
Om_schod | Součet |  | 75
Použití figury:
611131105 | Cementový postřik vnitřních schodišťových konstrukcí nanášený celoplošně ručně | m2 | 75
784111001 | Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 m | m2 | 6105.448
OM_strop | omítka strop | m2 | 276.05
| D.1.1.1 Technická zpráva |  | 0
| 9. Kompletační činnost |  | 0
| D.1.1.C.1 Skladby konstrukcí a materiálů |  | 0
| F02a |  | 0
| D.1.1.B.1 - Půdorys 1.PP - nový stav |  | 0
| "D0.13" 116,82 |  | 116.82
| "D0.14" 21,02 |  | 21.02
| "D0.15" 11,4 |  | 11.4
| "D0.16" 11,65 |  | 11.65
| "D0.17" 6,72 |  | 6.72
| "D0.18" 11,57 |  | 11.57
| "D0.19" 5,04 |  | 5.04
| "D0.20" 34,74 |  | 34.74
| "D0.21" 2,68 |  | 2.68
| "D0.22" 24,73 |  | 24.73
| "D0.23" 5,09 |  | 5.09
| "D0.24" 6,77 |  | 6.77
| "D0.25" 10,6 |  | 10.6
| "D0.26" 7,22 |  | 7.22
OM_strop | Součet |  | 276.05
Použití figury:
611131121 | Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně | m2 | 276.05
611381016 | Tenkovrstvá minerální zatíraná (škrábaná) omítka zrnitost 1,5 mm vnitřních stropů rovných | m2 | 276.05
784111001 | Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 m | m2 | 6105.448
or | ornice | m2 | 1305
| D.1.1.1 Technická zpráva |  | 0
| 1. Výkopy |  | 0
| D.1.1.B.1a Koordinační výkres výkopů a základů |  | 0
| odměřeno z PD |  | 0
| 1250+55 |  | 1305
or | Součet |  | 1305
Použití figury:
121151123 | Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně | m2 | 1305
162251102 | Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 1262.162
167151101 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 | m3 | 683.776
171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 2100.482
podlaha_A | podlaha A | m2 | 2403.98
PVC_fabion | PVC fabion | m | 2112.77
| sokl - odměřeno z PD |  | 0
| D.1.1.C.1 Skladby konstrukcí a materiálů |  | 0
| D.1.1.B.1 - Půdorys 1.PP - nový stav |  | 0
| Skladba F01a |  | 0
| "D0.01" 27,16 |  | 27.16
| "D0.02" 21,35 |  | 21.35
| "D0.03" 29 |  | 29
| "D0.04" 9,92 |  | 9.92
| "D0.05" 10,4 |  | 10.4
| "D0.06" 19,3 |  | 19.3
| "D0.07" 15,1 |  | 15.1
| "D0.08" 12,9 |  | 12.9
| "D0.09" 12,45 |  | 12.45
| "D0.11" 24,7 |  | 24.7
| "D0.12" 48,13 |  | 48.13
| Skladba F01as |  | 0
| "D0.10" 12,26 |  | 12.26
| "D0.13" 47,7 |  | 47.7
| D.1.1.B.2 - Půdorys 1.NP - nový stav |  | 0
| Skladba F02a |  | 0
| "D1.01" 24,7 |  | 24.7
| "D1.02" 9,1 |  | 9.1
| "D1.04" 20,8 |  | 20.8
| "D1.05" 10 |  | 10
| "D1.07" 20 |  | 20
| "D1.08" 10 |  | 10
| "D1.10" 20 |  | 20
| "D1.11" 10 |  | 10
| "D1.13" 20 |  | 20
| "D1.14" 8,3 |  | 8.3
| "D1.16" 16,6 |  | 16.6
| "D1.17" 8,3 |  | 8.3
| "D1.18" 16,6 |  | 16.6
| "D1.19" 8,3 |  | 8.3
| "D1.21" 20 |  | 20
| "D1.22" 8,3 |  | 8.3
| "D1.24" 16,6 |  | 16.6
| "D1.25" 8,3 |  | 8.3
| "D1.26" 16,6 |  | 16.6
| "D1.27" 8,1 |  | 8.1
| "D1.29" 16,5 |  | 16.5
| "D1.30" 8,3 |  | 8.3
| "D1.31" 16,5 |  | 16.5
| "D1.32" 10 |  | 10
| "D1.34" 20 |  | 20
| "D1.35" 17,2 |  | 17.2
| "D1.36" 17 |  | 17
| "D1.37" 28,2 |  | 28.2
| "D1.38a" 76,8 |  | 76.8
| "D1.38b" 21 |  | 21
| D.1.1.B.3 - Půdorys 2.NP - nový stav |  | 0
| "D2.01" 24,7 |  | 24.7
| "D2.02" 9,1 |  | 9.1
| "D2.04" 20,8 |  | 20.8
| "D2.05" 10 |  | 10
| "D2.07" 20,1 |  | 20.1
| "D2.08" 10 |  | 10
| "D2.10" 20,1 |  | 20.1
| "D2.11" 10 |  | 10
| "D2.13" 20,1 |  | 20.1
| "D2.14" 8,3 |  | 8.3
| "D2.16" 16,6 |  | 16.6
| "D2.17" 8,3 |  | 8.3
| "D2.18" 16,6 |  | 16.6
| "D2.19" 10 |  | 10
| "D2.21" 20 |  | 20
| "D2.22" 8,3 |  | 8.3
| "D2.24" 16,6 |  | 16.6
| "D2.25" 8,3 |  | 8.3
| "D2.26" 16,6 |  | 16.6
| "D2.27" 8,3 |  | 8.3
| "D2.29" 16,6 |  | 16.6
| "D2.30" 8,3 |  | 8.3
| "D2.31" 16,6 |  | 16.6
| "D2.32" 10 |  | 10
| "D2.34" 20,1 |  | 20.1
| "D2.35" 17,2 |  | 17.2
| "D2.36" 17 |  | 17
| "D2.37" 28,2 |  | 28.2
| "D2.38a" 76,8 |  | 76.8
| "D2.38b" 21 |  | 21
| D.1.1.B.4 - Půdorys 3.NP - nový stav |  | 0
| "D3.01" 24,7 |  | 24.7
| "D3.02" 9,1 |  | 9.1
| "D3.04" 20,8 |  | 20.8
| "D3.05" 10 |  | 10
| "D3.07" 20,1 |  | 20.1
| "D3.08" 10 |  | 10
| "D3.10" 20,1 |  | 20.1
| "D3.11" 10 |  | 10
| "D3.13" 20,1 |  | 20.1
| "D3.14" 8,3 |  | 8.3
| "D3.16" 16,6 |  | 16.6
| "D3.17" 8,3 |  | 8.3
| "D3.18" 16,6 |  | 16.6
| "D3.19" 10 |  | 10
| "D3.21" 20 |  | 20
| "D3.22" 8,3 |  | 8.3
| "D3.24" 16,6 |  | 16.6
| "D3.25" 8,3 |  | 8.3
| "D3.26" 16,6 |  | 16.6
| "D3.27" 8,3 |  | 8.3
| "D3.29" 16,6 |  | 16.6
| "D3.30" 8,3 |  | 8.3
| "D3.31" 16,6 |  | 16.6
| "D3.32" 10 |  | 10
| "D3.34" 20,1 |  | 20.1
| "D3.35" 17,2 |  | 17.2
| "D3.36" 17 |  | 17
| "D3.37" 28,2 |  | 28.2
| "D3.38a" 76,8 |  | 76.8
| "D3.38b" 21 |  | 21
| D.1.1.B.2 - Půdorys 1.NP - nový stav |  | 0
| Skladba F02as |  | 0
| "D1.03" 9,8 |  | 9.8
| "D1.06" 9,8 |  | 9.8
| "D1.09" 9,8 |  | 9.8
| "D1.12" 9,8 |  | 9.8
| "D1.15" 11,9 |  | 11.9
| "D1.20" 9,8 |  | 9.8
| "D1.23" 11,5 |  | 11.5
| "D1.28" 11,5 |  | 11.5
| "D1.33" 9,8 |  | 9.8
| D.1.1.B.3 - Půdorys 2.NP - nový stav |  | 0
| "D2.03" 9,8 |  | 9.8
| "D206" 9,8 |  | 9.8
| "D2.09" 9,8 |  | 9.8
| "D2.12" 9,8 |  | 9.8
| "D2.15" 11,9 |  | 11.9
| "D2.20" 9,8 |  | 9.8
| "D2.23" 11,5 |  | 11.5
| "D2.28" 11,5 |  | 11.5
| "D2.33" 9,8 |  | 9.8
| D.1.1.B.4 - Půdorys 3.NP - nový stav |  | 0
| "D3.03" 9,8 |  | 9.8
| "D3.06" 9,8 |  | 9.8
| "D3.09" 9,8 |  | 9.8
| "D3.12" 9,8 |  | 9.8
| "D3.15" 11,9 |  | 11.9
| "D3.20" 9,8 |  | 9.8
| "D3.23" 11,5 |  | 11.5
| "D3.28" 11,5 |  | 11.5
| "D3.33" 9,8 |  | 9.8
PVC_fabion | Součet |  | 2112.77
Použití figury:
776411112 | Montáž obvodových soklíků výšky do 100 mm | m | 2112.77
776991111 | Spárování silikonem | m | 2112.77
PVC_stěny | PVC stěny | m2 | 603.72
| D.1.1.1 Technikcá zpráva |  | 0
| 9. Kompletační konstrukce |  | 0
| c) Povrchové úpravy - obklady stěn |  | 0
| odměřeno z PD |  | 0
| D.1.1.C.1 Skladby konstrukcí a materiálů |  | 0
| D.1.1.B.3 - Půdorys 1.NP - nový stav |  | 0
| "D1.03" (2,4+2,5)*2*2,4-0,9*2,1 |  | 21.63
| "D1.06" (2,4+2,5)*2*2,4-0,9*2,1 |  | 21.63
| "D1.09"(2,4+2,5)*2*2,4-0,9*2,1 |  | 21.63
| "D1.12" (2,4+2,5)*2*2,4-0,9*2,1 |  | 21.63
| "D1.15" (3,45+2,3)*2*2,4-0,9*2,1*2 |  | 23.82
| "D1.20" (2,4+2,5)*2*2,4-0,9*2,1 |  | 21.63
| "D1.23" (3,45+2,3)*2*2,4-0,9*2,1*2 |  | 23.82
| "D1.28" (3,45+2,3)*2*2,4-0,9*2,1*2 |  | 23.82
| "D1.33" (2,4+2,5)*2*2,4-0,9*2,1 |  | 21.63
| D.1.1.B.4 - Půdorys 2.NP - nový stav |  | 0
| "D2.03"(2,4+2,5)*2*2,4-0,9*2,1 |  | 21.63
| "D2.06" (2,4+2,5)*2*2,4-0,9*2,1 |  | 21.63
| "D2.09" (2,4+2,5)*2*2,4-0,9*2,1 |  | 21.63
| "D2.12" (2,4+2,5)*2*2,4-0,9*2,1 |  | 21.63
| "D2.15" (3,45+2,3)*2*2,4-0,9*2,1*2 |  | 23.82
| "D2.20" (2,4+2,5)*2*2,4-0,9*2,1 |  | 21.63
| "D2.23" (3,45+2,3)*2*2,4-0,9*2,1*2 |  | 23.82
| "D2.28" (3,45+2,3)*2*2,4-0,9*2,1*2 |  | 23.82
| "D2.33" (2,4+2,5)*2*2,4-0,9*2,1 |  | 21.63
| D.1.1.B.5 - Půdorys 3.NP - nový stav |  | 0
| "D3.03" (2,4+2,5)*2*2,4-0,9*2,1 |  | 21.63
| "D3.06" (2,4+2,5)*2*2,4-0,9*2,1 |  | 21.63
| "D3.09" (2,4+2,5)*2*2,4-0,9*2,1 |  | 21.63
| "D3.12" (2,4+2,5)*2*2,4-0,9*2,1 |  | 21.63
| "D3.15" (3,45+2,3)*2*2,4-0,9*2,1*2 |  | 23.82
| "D3.20" (2,4+2,5)*2*2,4-0,9*2,1 |  | 21.63
| "D3.23" (3,45+2,3)*2*2,4-0,9*2,1*2 |  | 23.82
| "D3.28" (3,45+2,3)*2*2,4-0,9*2,1*2 |  | 23.82
| "D3.33" (2,4+2,5)*2*2,4-0,9*2,1 |  | 21.63
PVC_stěny | Součet |  | 603.72
Použití figury:
776521112 | Lepení pásů z PVC na stěnu výšky přes 2,0 m do 3,8 m | m2 | 603.72
776121321R | Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah neředěná | m2 | 603.72
784111001 | Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 m | m2 | 6105.448
28412245R | PVC krytina | m2 | 664.092
R_tr4_2000 | rýha třídy 4 š. 2000 mm | m3 | 247.943
| D.1.1.1 Technická zpráva |  | 0
| 1. Výkopy |  | 0
| D.1.1.B.1.b Koordinační výkres výkopů a základů - nový stav |  | 0
| 60% tř. 4 |  | 0
| "DZ-ZP01" (32,8+20,8+8,05+28,25+1,6+9,25+3,3*3+16,85+15+13,5+15,05+4,35+6,1+10,75*2+9,05+3,45+2,2+2,4+3,2)*1,4*0,6 |  | 187.572
| "DZ-ZP02" 7*3,3*0,6 |  | 13.86
| "DZ-ZP06" (4,7+15,6+16,8+3,2)*1,7*0,6 |  | 41.106
| "DZ-ZP11" 5,63*1,6*0,6 |  | 5.405
R_tr4_2000 | Mezisoučet |  | 247.943
Použití figury:
132351254 | Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně | m3 | 247.943
162251122 | Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 | m3 | 1487.019
162751137 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 | m3 | 1416.712
162751139 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 42501.36
171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 2550.082
171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 2100.482
R_tr4_800 | rýha tř. 4 š. 800 mm | m3 | 83.131
| D.1.1.1 Technická zpráva |  | 0
| 1.Výkopy |  | 0
| D.1.1.B.1.b Koordinační výkres výkopů a základů - nový stav |  | 0
| vnější schodiště I. |  | 0
| "DZ-ZP03" 3,3*2*0,8 |  | 5.28
| "DZ-ZP09" 1,859*2*0,6 |  | 2.231
| vnější schodiště II. |  | 0
| "DZ-ZP12" (5,106+4,9+5,57+3,162)*0,4 |  | 7.495
| "DZ-ZP13" (3,42+2,9)*0,45*0,6 |  | 1.706
| rampa |  | 0
| "DZ-ZP09" (12,07+3,15+12,075+9+1,35+3,45)*0,6 |  | 24.657
| "DZ-ZP10" (11,85+12,5)*0,7 |  | 17.045
| evakuační schodiště |  | 0
| "DZ-ZP04" (5,6+2,015*2)*0,7 |  | 6.741
| "DZ-ZP07" 2,015*0,8 |  | 1.612
| přístřešek na popelnice |  | 0
| "DZ-ZP05" ((8,76+2,66)*2+2,66)*0,6 |  | 15.3
| "DZ-ZP08" 2,66*0,4 |  | 1.064
R_tr4_800 | Součet |  | 83.131
Použití figury:
132351103 | Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně | m3 | 83.131
162251122 | Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 | m3 | 1487.019
162751137 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 | m3 | 1416.712
162751139 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 42501.36
171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 2550.082
171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 2100.482
R_tr5_2000 | rýha tř. 5 š. 2000 | m3 | 165.295
| D.1.1.1 Technická zpráva |  | 0
| 1. Výkopy |  | 0
| D.1.1.B.1.b Koordinační výkres výkopů a základů - nový stav |  | 0
| 40% tř. 5 |  | 0
| "DZ-ZP01" (32,8+20,8+8,05+28,25+1,6+9,25+3,3*3+16,85+15+13,5+15,05+4,35+6,1+10,75*2+9,05+3,45+2,2+2,4+3,2)*1,4*0,4 |  | 125.048
| "DZ-ZP02" 7*3,3*0,4 |  | 9.24
| "DZ-ZP06" (4,7+15,6+16,8+3,2)*1,7*0,4 |  | 27.404
| "DZ-ZP11" 5,63*1,6*0,4 |  | 3.603
R_tr5_2000 | Mezisoučet |  | 165.295
Použití figury:
132451254 | Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 500 m3 strojně | m3 | 165.295
162251122 | Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 | m3 | 1487.019
162751137 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 | m3 | 1416.712
162751139 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 42501.36
171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 2550.082
171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 2100.482
SDK_DF_podhled | SDK DF podhled | m2 | 139.176
| D.1.1.B.2 - Půdorys 1.PP - nový stav |  | 0
| "D0.01" 25,5-(5,67+2,7)*1,8 |  | 10.434
| "D0.02" 20,64-7,8*1,8 |  | 6.6
| "D0.03" 38,46-4,205*1,8*2 |  | 23.322
| D.1.1.B.3 - Půdorys 1.NP - nový stav |  | 0
| "D1.01" 26,86-4,8*1,8 |  | 18.22
| "D1.38a" 79,08-64,36 |  | 14.72
| D.1.1.B.4 - Půdorys 2.NP - nový stav |  | 0
| "D2.01" 26,86-4,8*1,8 |  | 18.22
| "D2.38a" 79,08-64,36 |  | 14.72
| D.1.1.B.5 - Půdorys 3.NP - nový stav |  | 0
| "D3.01" 26,86-4,8*1,8 |  | 18.22
| "D3.38a" 79,08-64,36 |  | 14.72
SDK_DF_podhled | Součet |  | 139.176
Použití figury:
763131531 | SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez izolace jednovrstvá spodní kce profil CD+UD EI 15 | m2 | 139.176
763131765 | Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m | m2 | 1686.456
784111001 | Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 m | m2 | 6105.448
SDK_H2_podhled | SDK H2 podhled | m2 | 198.61
| D.1.1.B.1 - Půdorys 1.PP - nový stav |  | 0
| "D0.09" 8,88 |  | 8.88
| "D0.10" 8,92 |  | 8.92
| D.1.1.B.2 - Půdorys 1.NP - nový stav |  | 0
| "D1.03" 5,97 |  | 5.97
| "D1.06" 5,97 |  | 5.97
| "D1.09" 5,97 |  | 5.97
| "D1.12" 5,97 |  | 5.97
| "D1.15" 8,57 |  | 8.57
| "D1.20" 5,97 |  | 5.97
| "D1.23" 7,94 |  | 7.94
| "D1.28" 7,94 |  | 7.94
| "D1.33" 5,97 |  | 5.97
| D.1.1.B.3 - Půdorys 2.NP - nový stav |  | 0
| "D2.03" 5,97 |  | 5.97
| "D206" 5,97 |  | 5.97
| "D2.09" 5,97 |  | 5.97
| "D2.12" 5,97 |  | 5.97
| "D2.15" 8,57 |  | 8.57
| "D2.20" 5,97 |  | 5.97
| "D2.23" 7,94 |  | 7.94
| "D2.28" 7,94 |  | 7.94
| "D2.33" 5,97 |  | 5.97
| D.1.1.B.4 - Půdorys 3.NP - nový stav |  | 0
| "D3.03" 5,97 |  | 5.97
| "D3.06" 5,97 |  | 5.97
| "D3.09" 5,97 |  | 5.97
| "D3.12" 5,97 |  | 5.97
| "D3.15" 8,57 |  | 8.57
| "D3.20" 5,97 |  | 5.97
| "D3.23" 7,94 |  | 7.94
| "D3.28" 7,94 |  | 7.94
| "D3.33" 5,97 |  | 5.97
SDK_H2_podhled | Součet |  | 198.61
Použití figury:
763131551 | SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace jednovrstvá spodní kce profil CD+UD | m2 | 198.61
763131765 | Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m | m2 | 1686.456
784111001 | Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 m | m2 | 6105.448
SDK_I | SDK I | m2 | 682.06
| D.1.1.C.1 Skladby konstrukcí a materiálů |  | 0
| LW01 |  | 0
| D.1.1.B.3 Půdorys 1.NP - nový stav |  | 0
| (5,148+2,625+2,6+2,625+2,6+4,875+2,625+3,45+2,625+2,6+2,625+2,625+3,45+2,625+4,875+2,625+2,6+2,625+3,45+2,625+4,875+2,625+2,6+2,625+2,6)*3,07 |  | 237.075
| -(0,9*2,1*12) |  | -22.68
| D.1.1.B.4 Půdorys 2.NP - nový stav |  | 0
| (5,148+2,625+2,6+2,625+2,6+4,875+2,625+3,45+2,625+2,6+2,625+2,625+3,45+2,625+4,875+2,625+2,6+2,625+3,45+2,625+4,875+2,625+2,6+2,625+2,6)*3,07 |  | 237.075
| -(0,9*2,1*12) |  | -22.68
| D.1.1.B.5 Půdorys 3.NP - nový stav |  | 0
| (5,176+2,76+2,5+5,25+2,5+4,875+6,925+2,5*2+5,25+2,5+7+2,5*2+4,875+5,25+2,5+7+2,5*2+4,875+5,25+2,5+5,25+2,5)*3,07 |  | 306.19
| -(0,9*2,1*12) |  | -22.68
| -(1,2*2,1*12) |  | -30.24
SDK_I | Součet |  | 682.06
Použití figury:
763111356 | SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 1xDFRIH2 12,5 s izolací EI 45 Rw do 53 dB | m2 | 682.06
784111001 | Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 m | m2 | 6105.448
SDK_II | SDK II | m2 | 929.899
| D.1.1.C.1 Skladby konstrukcí a materiálů |  | 0
| LW06 |  | 0
| D.1.1.B.2 Půdorys 1.NP - nový stav |  | 0
| "D1.04" 4,875*3,07*2 |  | 29.933
| "D1.05" 2,625*3,07 |  | 8.059
| "D1.07" 4,875*3,07*2 |  | 29.933
| "D1.08" 2,625*3,07 |  | 8.059
| "D1.10" 4,875*3,07*2 |  | 29.933
| "D1.11" 2,625*3,07 |  | 8.059
| "D1.13" 4,875*3,07*2 |  | 29.933
| "D1.14" 2,625*3,07 |  | 8.059
| "D1.16" 4,875*3,07 |  | 14.966
| "D1.17" 2,625*3,07 |  | 8.059
| "D1.18" 4,875*3,07 |  | 14.966
| "D1.19" 2,625*3,07 |  | 8.059
| "D1.21" 4,875*3,07*2 |  | 29.933
| "D1.22" 2,625*3,07 |  | 8.059
| "D1.24" 4,875*3,07 |  | 14.966
| "D1.27" 2,625*3,07 |  | 8.059
| "D1.29" 4,875*3,07 |  | 14.966
| "D1.30" 2,625*3,07 |  | 8.059
| "D1.31" 4,875*3,07 |  | 14.966
| "D1.34" 4,875*3,07 |  | 14.966
| "D1.36" 5,61*3,07 |  | 17.223
| D.1.1.B.3 Půdorys 2.NP - nový stav |  | 0
| "D2.04" 4,875*3,07*2 |  | 29.933
| "D2.05" 2,625*3,07 |  | 8.059
| "D2.07" 4,875*3,07*2 |  | 29.933
| "D2.08" 2,625*3,07 |  | 8.059
| "D2.10" 4,875*3,07*2 |  | 29.933
| "D2.11" 2,625*3,07 |  | 8.059
| "D2.13" 4,875*3,07*2 |  | 29.933
| "D2.14" 2,625*3,07 |  | 8.059
| "D2.16" 4,875*3,07 |  | 14.966
| "D2.17" 2,625*3,07 |  | 8.059
| "D2.18" 4,875*3,07 |  | 14.966
| "D2.19" 2,625*3,07 |  | 8.059
| "D2.21" 4,875*3,07*2 |  | 29.933
| "D2.22" 2,625*3,07 |  | 8.059
| "D2.24" 4,875*3,07 |  | 14.966
| "D2.27" 2,625*3,07 |  | 8.059
| "D2.29" 4,875*3,07 |  | 14.966
| "D2.30" 2,625*3,07 |  | 8.059
| "D2.31" 4,875*3,07 |  | 14.966
| "D2.34" 4,875*3,07 |  | 14.966
| "D2.36" 5,61*3,07 |  | 17.223
| D.1.1.B.4 Půdorys 3.NP - nový stav |  | 0
| "D3.04" 4,875*3,07*2 |  | 29.933
| "D3.07" 4,875*3,07*2 |  | 29.933
| "D3.08" 2,625*3,07 |  | 8.059
| "D3.10" 4,875*3,07*2 |  | 29.933
| "D3.13" 4,875*3,07*2 |  | 29.933
| "D3.16" 4,875*3,07 |  | 14.966
| "D3.18" 4,875*3,07 |  | 14.966
| "D3.21" 4,875*3,07*2 |  | 29.933
| "D3.24" 4,875*3,07 |  | 14.966
| "D3.27" 2,625*3,07 |  | 8.059
| "D3.29" 4,875*3,07 |  | 14.966
| "D3.31" 4,875*3,07 |  | 14.966
| "D3.34" 4,875*3,07 |  | 14.966
| "D3.36" 5,176*3,07 |  | 15.89
SDK_II | Součet |  | 929.899
Použití figury:
763121466R | Předstěna spřažená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CD, UD, kotveno na stavěcí třmeny 65 mm, jednoduše opláštěná deskou vysokopevnostní protipožární impregnovanou DFRIH2 tl. 12,5 mm s akustickou izolací tl. 40 mm, stěna tl | m2 | 929.899
784111001 | Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 m | m2 | 6105.448
SDK_podhled | SDK_podhled | m2 | 1348.67
| D.1.1.B.2 - Půdorys 1.PP - nový stav |  | 0
| "D0.06" 23,29 |  | 23.29
| "D0.07"13,37 |  | 13.37
| "D0.08" 10,14 |  | 10.14
| "D0.11" 36,73 |  | 36.73
| D.1.1.B.3 - Půdorys 1.NP - nový stav |  | 0
| "D1.02" 5,27 |  | 5.27
| "D1.04" 26,61 |  | 26.61
| "D1.05" 6,39 |  | 6.39
| "D1.07" 24,79 |  | 24.79
| "D1.08" 6,39 |  | 6.39
| "D1.10" 24,79 |  | 24.79
| "D1.11" 6,39 |  | 6.39
| "D1.13" 24,79 |  | 24.79
| "D1.14" 4,11 |  | 4.11
| "D1.16" 16,35 |  | 16.35
| "D1.17" 4,11 |  | 4.11
| "D1.18" 16,33 |  | 16.33
| "D1.19" 6,39 |  | 6.39
| "D1.21" 24,79 |  | 24.79
| "D1.22" 4,11 |  | 4.11
| "D1.24" 16,35 |  | 16.35
| "D1.25" 4,27 |  | 4.27
| "D1.26" 16,62 |  | 16.62
| "D1.27" 4,11 |  | 4.11
| "D1.29" 16,35 |  | 16.35
| "D1.30" 4,11 |  | 4.11
| "D1.31" 16,33 |  | 16.33
| "D1.32" 6,55 |  | 6.55
| "D1.34" 25,08 |  | 25.08
| "D1.35" 17,57 |  | 17.57
| "D1.36" 17,22 |  | 17.22
| "D1.37" 48,76 |  | 48.76
| "D1.38b" 27,48 |  | 27.48
| D.1.1.B.4 - Půdorys 2.NP - nový stav |  | 0
| "D2.02" 5,27 |  | 5.27
| "D2.04" 26,61 |  | 26.61
| "D2.05" 6,39 |  | 6.39
| "D2.07" 24,79 |  | 24.79
| "D2.08" 6,39 |  | 6.39
| "D2.10" 24,77 |  | 24.77
| "D2.11" 6,39 |  | 6.39
| "D2.13" 24,79 |  | 24.79
| "D2.14" 4,11 |  | 4.11
| "D2.16" 16,35 |  | 16.35
| "D2.17" 4,11 |  | 4.11
| "D2.18" 16,33 |  | 16.33
| "D2.19" 6,39 |  | 6.39
| "D2.21" 24,79 |  | 24.79
| "D2.22" 4,11 |  | 4.11
| "D2.24" 16,35 |  | 16.35
| "D2.25" 4,27 |  | 4.27
| "D2.26" 16,62 |  | 16.62
| "D2.27" 4,11 |  | 4.11
| "D2.29" 16,35 |  | 16.35
| "D2.30" 4,11 |  | 4.11
| "D2.31" 16,33 |  | 16.33
| "D2.32" 6,55 |  | 6.55
| "D2.34" 25,08 |  | 25.08
| "D2.35" 17,57 |  | 17.57
| "D2.36" 17,22 |  | 17.22
| "D2.37" 48,64 |  | 48.64
| "D2.38b" 27,41 |  | 27.41
| D.1.1.B.5 - Půdorys 3.NP - nový stav |  | 0
| "D3.02" 5,02 |  | 5.02
| "D3.04" 26,57 |  | 26.57
| "D3.05" 6,24 |  | 6.24
| "D3.07" 24,79 |  | 24.79
| "D3.08" 6,09 |  | 6.09
| "D3.10" 24,79 |  | 24.79
| "D3.11" 6,24 |  | 6.24
| "D3.13" 24,77 |  | 24.77
| "D3.14" 4,06 |  | 4.06
| "D3.16" 16,35 |  | 16.35
| "D3.17" 4,06 |  | 4.06
| "D3.18" 16,33 |  | 16.33
| "D3.19" 6,24 |  | 6.24
| "D3.21" 24,79 |  | 24.79
| "D3.22" 4,06 |  | 4.06
| "D3.24" 16,35 |  | 16.35
| "D3.25" 4,06 |  | 4.06
| "D3.26" 16,62 |  | 16.62
| "D3.27" 3,91 |  | 3.91
| "D3.29" 16,35 |  | 16.35
| "D3.30" 4,06 |  | 4.06
| "D3.31" 16,33 |  | 16.33
| "D3.32" 6,24 |  | 6.24
| "D3.34" 25,08 |  | 25.08
| "D3.35" 17,67 |  | 17.67
| "D3.36" 17,32 |  | 17.32
| "D3.37" 48,73 |  | 48.73
| "D3.38b" 27,41 |  | 27.41
SDK_podhled | Součet |  | 1348.67
Použití figury:
763131511 | SDK podhled deska 1xA 12,5 bez izolace jednovrstvá spodní kce profil CD+UD | m2 | 1348.67
763131765 | Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m | m2 | 1686.456
784111001 | Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 m | m2 | 6105.448
Skladba_čelo_balkon | skladba čelo balkon | m2 | 131.431
| čelo balkonů |  | 0
| (31,85+2,023+7,531+13,65+4,6+11,375+7,25)*0,623 |  | 48.768
| (31,85+2,023+7,531+13,65+4,6+11,375+7,25)*0,528*2 |  | 82.663
Skladba_čelo_balkon | Mezisoučet |  | 131.431
Použití figury:
713131173R | Montáž izolace tepelné stěn připevněné samolepícími trny rohoží, pásů, dílců, desek vně objektu | m2 | 726.893
713151219R | Montáž izolace tepelné nad krokvemi střech šikmých reflexní s difúzní spojovací páskou do 35 mm | m2 | 1289.214
767412224R | Montáž obložení stěn plochy přes 1 m2 palubkami modřínovými přes 100 mm | m2 | 1357.749
767422101R | Montáž fasádních kovových obkladů - roštu opláštění | m2 | 1357.749
61198126R | terasový profil dřevěný tl 27mm sibiřský modřín | m2 | 2112.077
63148158R | deska tepelně izolační minerální provětrávaných fasád λ=0,033-0,035 tl 50mm | m2 | 138.003
Skladba_F01a | Skladba F01a | m2 | 307.88
| D.1.1.C.1 Skladby konstrukcí a materiálů |  | 0
| D.1.1.B.2 - Půdorys 1.PP - nový stav |  | 0
| Skladba F01a |  | 0
| "D0.01" 25,5 |  | 25.5
| "D0.02" 20,64 |  | 20.64
| "D0.03" 38,46 |  | 38.46
| "D0.04" 4,45 |  | 4.45
| "D0.05" 4,72 |  | 4.72
| "D0.06" 23,29 |  | 23.29
| "D0.07"13,37 |  | 13.37
| "D0.08" 10,14 |  | 10.14
| "D0.09" 8,88 |  | 8.88
| "D0.11" 36,73 |  | 36.73
| "D0.12" 121,70 |  | 121.7
Skladba_F01a | Mezisoučet |  | 307.88
Použití figury:
776111311 | Vysátí podkladu povlakových podlah | m2 | 2197.39
632451234 | Potěr cementový samonivelační litý C25 tl přes 45 do 50 mm | m2 | 1890.84
632451292 | Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C25 ZKD 5 mm tl přes 50 mm | m2 | 3781.68
713121121 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy | m2 | 592.85
776121321 | Neředěná penetrace savého podkladu povlakových podlah | m2 | 2197.39
776141121R | Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl do 3 mm | m2 | 2197.39
776221111 | Lepení pásů z PVC standardním lepidlem | m2 | 1890.84
776991221 | Základní čištění nově položených podlahovin včetně jednosložkového jednovrstvého polymerního nátěru | m2 | 2197.39
28375909 | deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 50mm | m2 | 754.52
28375912 | deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 80mm | m2 | 441.221
28412285R | PVC podlaha; celoplošně lepeno; protiskluz R10, tř.zátěže: 34/43 | m2 | 2079.924
Skladba_F01as | Skladba F01 as | m2 | 125.74
| Skladba F01as |  | 0
| "D0.10" 8,92 |  | 8.92
| "D0.13" 116,82 |  | 116.82
Skladba_F01as | Mezisoučet |  | 125.74
Použití figury:
776111311 | Vysátí podkladu povlakových podlah | m2 | 2197.39
631311126 | Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 | m3 | 31.53
631319012 | Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za přehlazení povrchu | m3 | 31.53
631319173 | Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže | m3 | 31.53
631319183 | Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za sklon přes 15 do 35° | m3 | 31.53
631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | t | 0.875
713121121 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy | m2 | 592.85
771591112 | Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 408.85
776121321 | Neředěná penetrace savého podkladu povlakových podlah | m2 | 2197.39
776141121R | Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl do 3 mm | m2 | 2197.39
776222111 | Lepení pásů z PVC 2-složkovým lepidlem | m2 | 306.55
776991221 | Základní čištění nově položených podlahovin včetně jednosložkového jednovrstvého polymerního nátěru | m2 | 2197.39
28375909 | deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 50mm | m2 | 754.52
28411000R | PVC podlaha s posypem - mokré provrchy; celoplošně lepeno; protiskluz dle ČSN EN 13845 ESb, tř.zátěže: 34/43 | m2 | 337.205
Skladba_F01b | Skladba F01b | m2 | 112.33
| D.1.1.C.1 Skladby konstrukcí a materiálů |  | 0
| D.1.1.B.1 - Půdorys 1.PP - nový stav |  | 0
| Skladba F01b |  | 0
| "D0.14" 21,02 |  | 21.02
| "D0.15" 11,40 |  | 11.4
| "D0.16" 11,65 |  | 11.65
| "D0.17" 6,72 |  | 6.72
| "D0.19" 5,04 |  | 5.04
| "D0.20" 34,74 |  | 34.74
| "D0.21" 2,68 |  | 2.68
| "D0.23" 5,09 |  | 5.09
| "D0.24" 6,77 |  | 6.77
| "D0.26" 7,22 |  | 7.22
Skladba_F01b | Mezisoučet |  | 112.33
Použití figury:
777111111 | Vysátí podkladu před provedením lité podlahy | m2 | 159.23
631311116 | Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 | m3 | 7.189
631319011 | Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení povrchu | m3 | 7.189
631319171 | Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže | m3 | 7.189
631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | t | 0.875
713121121 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy | m2 | 592.85
777131103 | Penetrační epoxidový nátěr podlahy na vlhký nebo nenasákavý podklad | m2 | 159.23
777131151 | Příplatek k cenám penetračního nátěru za zvýšenou pracnost provádění podlahových soklíků | m2 | 159.23
777511123 | Krycí epoxidová stěrka tloušťky přes 1 do 2 mm průmyslové lité podlahy | m2 | 159.23
777511181 | Příplatek k cenám krycí stěrky za zvýšenou pracnost provádění podlahových soklíků | m2 | 159.23
777612103 | Uzavírací epoxidový transparentní nátěr podlahy | m2 | 159.23
777612151 | Příplatek k cenám uzavíracího nátěru za za zvýšenou pracnost provádění podlahových soklíků | m2 | 159.23
28375909 | deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 50mm | m2 | 754.52
28375912 | deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 80mm | m2 | 441.221
Skladba_F01bs | Skladba F01 bs | m2 | 46.9
| Skladba F01bs |  | 0
| "D0.18" 11,57 |  | 11.57
| "D0.22" 24,73 |  | 24.73
| "D0.25" 10,6 |  | 10.6
Skladba_F01bs | Mezisoučet |  | 46.9
Použití figury:
777111111 | Vysátí podkladu před provedením lité podlahy | m2 | 159.23
631311126 | Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 | m3 | 31.53
631319012 | Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za přehlazení povrchu | m3 | 31.53
631319173 | Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže | m3 | 31.53
631319183 | Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za sklon přes 15 do 35° | m3 | 31.53
631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | t | 0.875
713121121 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy | m2 | 592.85
777131103 | Penetrační epoxidový nátěr podlahy na vlhký nebo nenasákavý podklad | m2 | 159.23
777131151 | Příplatek k cenám penetračního nátěru za zvýšenou pracnost provádění podlahových soklíků | m2 | 159.23
777511123 | Krycí epoxidová stěrka tloušťky přes 1 do 2 mm průmyslové lité podlahy | m2 | 159.23
777511181 | Příplatek k cenám krycí stěrky za zvýšenou pracnost provádění podlahových soklíků | m2 | 159.23
777612103 | Uzavírací epoxidový transparentní nátěr podlahy | m2 | 159.23
777612151 | Příplatek k cenám uzavíracího nátěru za za zvýšenou pracnost provádění podlahových soklíků | m2 | 159.23
28375909 | deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 50mm | m2 | 754.52
28375910 | deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 60mm | m2 | 46.9
Skladba_F01c | Skladba F01c | m2 | 8.9
| D.1.1.C.1 Skladby konstrukcí a materiálů |  | 0
| D.1.1.B.1 - Půdorys 1.PP - nový stav |  | 0
| Skladba F01c |  | 0
| "výtah" 1,75*2,6+(1,75+2,6)*2*0,5 |  | 8.9
Skladba_F01c | Mezisoučet |  | 8.9
Použití figury:
783901453 | Vysátí betonových podlah před provedením nátěru | m2 | 8.9
783933161 | Penetrační epoxidový nátěr pórovitých betonových podlah | m2 | 8.9
783937161 | Krycí dvojnásobný epoxidový vodou ředitelný nátěr betonové podlahy | m2 | 8.9
Skladba_F02a | Skladba F02a | m2 | 1582.96
| D.1.1.B.3- Půdorys 1.NP - nový stav |  | 0
| Skladba F02a |  | 0
| "D1.01" 26,86 |  | 26.86
| "D1.02" 5,27 |  | 5.27
| "D1.04" 26,61 |  | 26.61
| "D1.05" 6,39 |  | 6.39
| "D1.07" 24,79 |  | 24.79
| "D1.08" 6,39 |  | 6.39
| "D1.10" 24,79 |  | 24.79
| "D1.11" 6,39 |  | 6.39
| "D1.13" 24,79 |  | 24.79
| "D1.14" 4,11 |  | 4.11
| "D1.16" 16,35 |  | 16.35
| "D1.17" 4,11 |  | 4.11
| "D1.18" 16,33 |  | 16.33
| "D1.19" 6,39 |  | 6.39
| "D1.21" 24,79 |  | 24.79
| "D1.22" 4,11 |  | 4.11
| "D1.24" 16,35 |  | 16.35
| "D1.25" 4,27 |  | 4.27
| "D1.26" 16,62 |  | 16.62
| "D1.27" 4,11 |  | 4.11
| "D1.29" 16,35 |  | 16.35
| "D1.30" 4,11 |  | 4.11
| "D1.31" 16,33 |  | 16.33
| "D1.32" 6,55 |  | 6.55
| "D1.34" 25,08 |  | 25.08
| "D1.35" 17,57 |  | 17.57
| "D1.36" 17,22 |  | 17.22
| "D1.37" 48,76 |  | 48.76
| "D1.38a" 79,08 |  | 79.08
| "D1.38b" 27,48 |  | 27.48
| D.1.1.B.4 - Půdorys 2.NP - nový stav |  | 0
| "D2.01" 26,86 |  | 26.86
| "D2.02" 5,27 |  | 5.27
| "D2.04" 26,61 |  | 26.61
| "D2.05" 6,39 |  | 6.39
| "D2.07" 24,79 |  | 24.79
| "D2.08" 6,39 |  | 6.39
| "D2.10" 24,77 |  | 24.77
| "D2.11" 6,39 |  | 6.39
| "D2.13" 24,79 |  | 24.79
| "D2.14" 4,11 |  | 4.11
| "D2.16" 16,35 |  | 16.35
| "D2.17" 4,11 |  | 4.11
| "D2.18" 16,33 |  | 16.33
| "D2.19" 6,39 |  | 6.39
| "D2.21" 24,79 |  | 24.79
| "D2.22" 4,11 |  | 4.11
| "D2.24" 16,35 |  | 16.35
| "D2.25" 4,27 |  | 4.27
| "D2.26" 16,62 |  | 16.62
| "D2.27" 4,11 |  | 4.11
| "D2.29" 16,35 |  | 16.35
| "D2.30" 4,11 |  | 4.11
| "D2.31" 16,33 |  | 16.33
| "D2.32" 6,55 |  | 6.55
| "D2.34" 25,08 |  | 25.08
| "D2.35" 17,57 |  | 17.57
| "D2.36" 17,22 |  | 17.22
| "D2.37" 48,64 |  | 48.64
| "D2.38a" 79,08 |  | 79.08
| "D2.38b" 27,41 |  | 27.41
| D.1.1.B.5 - Půdorys 3.NP - nový stav |  | 0
| "D3.01" 26,86 |  | 26.86
| "D3.02" 5,02 |  | 5.02
| "D3.04" 26,57 |  | 26.57
| "D3.05" 6,24 |  | 6.24
| "D3.07" 24,79 |  | 24.79
| "D3.08" 6,09 |  | 6.09
| "D3.10" 24,79 |  | 24.79
| "D3.11" 6,24 |  | 6.24
| "D3.13" 24,77 |  | 24.77
| "D3.14" 4,06 |  | 4.06
| "D3.16" 16,35 |  | 16.35
| "D3.17" 4,06 |  | 4.06
| "D3.18" 16,33 |  | 16.33
| "D3.19" 6,24 |  | 6.24
| "D3.21" 24,79 |  | 24.79
| "D3.22" 4,06 |  | 4.06
| "D3.24" 16,35 |  | 16.35
| "D3.25" 4,06 |  | 4.06
| "D3.26" 16,62 |  | 16.62
| "D3.27" 3,91 |  | 3.91
| "D3.29" 16,35 |  | 16.35
| "D3.30" 4,06 |  | 4.06
| "D3.31" 16,33 |  | 16.33
| "D3.32" 6,24 |  | 6.24
| "D3.34" 25,08 |  | 25.08
| "D3.35" 17,67 |  | 17.67
| "D3.36" 17,32 |  | 17.32
| "D3.37" 48,73 |  | 48.73
| "D3.38a" 79,08 |  | 79.08
| "D3.38b" 27,41 |  | 27.41
Skladba_F02a | Mezisoučet |  | 1582.96
Použití figury:
776111311 | Vysátí podkladu povlakových podlah | m2 | 2197.39
632451234 | Potěr cementový samonivelační litý C25 tl přes 45 do 50 mm | m2 | 1890.84
632451292 | Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C25 ZKD 5 mm tl přes 50 mm | m2 | 3781.68
713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 1622.742
776121321 | Neředěná penetrace savého podkladu povlakových podlah | m2 | 2197.39
776141121R | Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl do 3 mm | m2 | 2197.39
776221111 | Lepení pásů z PVC standardním lepidlem | m2 | 1890.84
776991221 | Základní čištění nově položených podlahovin včetně jednosložkového jednovrstvého polymerního nátěru | m2 | 2197.39
28375673 | deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 30mm | m2 | 1662.108
28412285R | PVC podlaha; celoplošně lepeno; protiskluz R10, tř.zátěže: 34/43 | m2 | 2079.924
Skladba_F02a_1 | Skladba F02a | m2 | 156.06
Skladba_F02as | Skladba F02as | m2 | 180.81
| D.1.1.B.3 - Půdorys 1.NP - nový stav |  | 0
| Skladba F02as |  | 0
| "D1.03" 5,97 |  | 5.97
| "D1.06" 5,97 |  | 5.97
| "D1.09" 5,97 |  | 5.97
| "D1.12" 5,97 |  | 5.97
| "D1.15" 8,57 |  | 8.57
| "D1.20" 5,97 |  | 5.97
| "D1.23" 7,94 |  | 7.94
| "D1.28" 7,94 |  | 7.94
| "D1.33" 5,97 |  | 5.97
| D.1.1.B.4 - Půdorys 2.NP - nový stav |  | 0
| "D2.03" 5,97 |  | 5.97
| "D2.06" 5,97 |  | 5.97
| "D2.09" 5,97 |  | 5.97
| "D2.12" 5,97 |  | 5.97
| "D2.15" 8,57 |  | 8.57
| "D2.20" 5,97 |  | 5.97
| "D2.23" 7,94 |  | 7.94
| "D2.28" 7,94 |  | 7.94
| "D2.33" 5,97 |  | 5.97
| D.1.1.B.5- Půdorys 3.NP - nový stav |  | 0
| "D3.03" 5,97 |  | 5.97
| "D3.06" 5,97 |  | 5.97
| "D3.09" 5,97 |  | 5.97
| "D3.12" 5,97 |  | 5.97
| "D3.15" 8,57 |  | 8.57
| "D3.20" 5,97 |  | 5.97
| "D3.23" 7,94 |  | 7.94
| "D3.28" 7,94 |  | 7.94
| "D3.33" 5,97 |  | 5.97
Skladba_F02as | Mezisoučet |  | 180.81
Použití figury:
776111311 | Vysátí podkladu povlakových podlah | m2 | 2197.39
631311126 | Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 | m3 | 31.53
631319012 | Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za přehlazení povrchu | m3 | 31.53
631319173 | Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže | m3 | 31.53
631319183 | Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za sklon přes 15 do 35° | m3 | 31.53
631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | t | 0.875
771591112 | Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 408.85
776121321 | Neředěná penetrace savého podkladu povlakových podlah | m2 | 2197.39
776141121R | Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl do 3 mm | m2 | 2197.39
776222111 | Lepení pásů z PVC 2-složkovým lepidlem | m2 | 306.55
776991221 | Základní čištění nově položených podlahovin včetně jednosložkového jednovrstvého polymerního nátěru | m2 | 2197.39
28411000R | PVC podlaha s posypem - mokré provrchy; celoplošně lepeno; protiskluz dle ČSN EN 13845 ESb, tř.zátěže: 34/43 | m2 | 337.205
Skladba_F03 | Skladba F03 | m2 | 70.366
| D.1.1.1 Technická zpráva |  | 0
| 9. Kompletační činnost |  | 0
| D.1.1.C.1 Skladby konstrukcí a materiálů |  | 0
| F03 |  | 0
| D.1.1.B.1 - Půdorys 1.PP - nový stav |  | 0
| D.1.1.B.9 - Řez D3 - nový stav |  | 0
| 7,275*5,686 |  | 41.366
| 29 |  | 29
Skladba_F03 | Mezisoučet |  | 70.366
Použití figury:
621131121 | Penetrační nátěr vnějších podhledů nanášený ručně | m2 | 70.366
621221041 | Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou orientací do betonu a zdiva tl přes 160 do 200 mm | m2 | 70.366
621251105 | Příplatek k cenám kontaktního zateplení podhledů za zápustnou montáž a použití použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny | m2 | 70.366
63152267 | deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,034 tl 180mm | m2 | 870.462
Skladba_F03a | Skladba F02c | m2 | 227.03
Skladba_R01_R02 | Skladba R01 | m2 | 858.97
| D.1.1.C.1 Skladby konstrukcí a materiálů |  | 0
| R01, R02, R03 |  | 0
| D.1.1.B.6 Půdorys střechy - nový stav |  | 0
| Odměřeno z PD |  | 0
| R01, R02 |  | 0
| 858,97 |  | 858.97
Skladba_R01_R02 | Mezisoučet |  | 858.97
Použití figury:
712311101 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým | m2 | 870.17
712341559 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše | m2 | 870.17
712361701R | Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií položenou volně s přilepením spojů | m2 | 858.97
712391172 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy | m2 | 858.97
712391172 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy | m2 | 858.97
712391382 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° násypem z hrubého kameniva tl 50 mm | m2 | 858.97
712391482 | Příplatek k povlakové krytině střech do 10° ZKD 10 mm násypu z hrubého kameniva | m2 | 2576.91
713141151 | Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 862.54
713141311 | Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně, spádová vrstva | m2 | 870.17
11163150 | lak penetrační asfaltový | t | 0.261
28343012 | fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci přitížením a do vegetačních střech tl 1,5mm | m2 | 987.816
28372313 | deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 130mm | m2 | 901.919
28376141 | klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spád do 5% | m3 | 193.245
58337403 | kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32 | t | 158.05
62853004 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu | m2 | 1000.696
69311082 | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2 | m2 | 987.816
skladba_R02 | skladba R02 | m2 | 147.205
| D.1.1.C.1 Skladby konstrukcí a materiálů |  | 0
| Skladba R02 |  | 0
| 26,5 |  | 26.5
| (5,66+5,35+3,47+3,465+5,34+3,65+3,65)*1,95 |  | 59.641
| (5,66+3,47+3,88+5,53+5,525+3,63+3,62)*1,95 |  | 61.064
skladba_R02 | Mezisoučet |  | 147.205
Použití figury:
713111128R | Montáž izolace tepelné spodem stropů lepením celoplošně s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 562.321
713151219R | Montáž izolace tepelné nad krokvemi střech šikmých reflexní s difúzní spojovací páskou do 35 mm | m2 | 1289.214
767412225R | Montáž obložení stěn plochy přes 1 m2 palubkami modřínovými přes 100 mm | m2 | 562.321
767422102R | Montáž fasádních kovových obkladů - roštu opláštění | m2 | 562.321
61198126R | terasový profil dřevěný tl 27mm sibiřský modřín | m2 | 2112.077
63148161R | tepelná minerální izolace pro provětrávané fasády s podél. orientací vláken λd≤ 0,034 W/(mK) tl 100mm | m2 | 463.697
Skladba_R03 | Skladba_R03 | m2 | 11.2
| R03 |  | 0
| 4*2,8 |  | 11.2
Skladba_R03 | Mezisoučet |  | 11.2
Použití figury:
712311101 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým | m2 | 870.17
712341559 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše | m2 | 870.17
712361703 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií přilepenou v plné ploše | m2 | 11.2
712391171 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy | m2 | 11.2
713141311 | Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně, spádová vrstva | m2 | 870.17
11163150 | lak penetrační asfaltový | t | 0.261
28342411 | fólie hydroizolační střešní mPVC s nakašírovaným PES rounem určená k lepení tl 1,5mm (účinná tloušťka) | m2 | 12.88
28376141 | klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spád do 5% | m3 | 193.245
62853004 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu | m2 | 1000.696
Skladba_R04 | Skladba_R04 | m2 | 22.3
| D.1.1.B.2 Půdorys 1.NP - nový stav |  | 0
| D.1.1.B.3 Půdorys 2.NP - nový stav |  | 0
| D.1.1.B.4 Půdorys 3.NP - nový stav |  | 0
| D.1.1.C.1 Skladby konstrukcí a materiálů |  | 0
| Skladba R04 |  | 0
| 22,3 |  | 22.3
Skladba_R04 | Mezisoučet |  | 22.3
Použití figury:
771121011 | Nátěr penetrační na podlahu | m2 | 477.141
632450133R | Polymercementový potěr tl do 60 mm | m2 | 62.025
711191201 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou vodorovné na betonu, 2 vrstvy | m2 | 516.923
713141131 | Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 115.025
713141336 | Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou, spádová vrstva | m2 | 115.025
771574263 | Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2 | m2 | 477.141
24551275 | stěrka minerální hydroizolační 2-složková cementem pojená | kg | 1757.538
28376142 | klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spád do 5% | m3 | 53.975
28376530 | deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro podlahy 1200x2400x60mm | m2 | 120.776
59761409 | dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2 | m2 | 548.712
Skladba_R05 | Skladba R05 | m2 | 13.225
| Skladba R05 |  | 0
| 4,6*2,875 |  | 13.225
Skladba_R05 | Mezisoučet |  | 13.225
Použití figury:
771121011 | Nátěr penetrační na podlahu | m2 | 477.141
632450133R | Polymercementový potěr tl do 60 mm | m2 | 62.025
711191201 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou vodorovné na betonu, 2 vrstvy | m2 | 516.923
713141131 | Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 115.025
713141336 | Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou, spádová vrstva | m2 | 115.025
771574263 | Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2 | m2 | 477.141
24551275 | stěrka minerální hydroizolační 2-složková cementem pojená | kg | 1757.538
28376142 | klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spád do 5% | m3 | 53.975
28376530 | deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro podlahy 1200x2400x60mm | m2 | 120.776
59761409 | dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2 | m2 | 548.712
Skladba_R06 | Skladba R06 | m2 | 26.5
| Skladba R06 |  | 0
| 26,5 |  | 26.5
Skladba_R06 | Mezisoučet |  | 26.5
Použití figury:
771121011 | Nátěr penetrační na podlahu | m2 | 477.141
632450133R | Polymercementový potěr tl do 60 mm | m2 | 62.025
711191201 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou vodorovné na betonu, 2 vrstvy | m2 | 516.923
713141131 | Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 115.025
713141336 | Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou, spádová vrstva | m2 | 115.025
771574263 | Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2 | m2 | 477.141
24551275 | stěrka minerální hydroizolační 2-složková cementem pojená | kg | 1757.538
28376142 | klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spád do 5% | m3 | 53.975
28376530 | deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro podlahy 1200x2400x60mm | m2 | 120.776
59761409 | dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2 | m2 | 548.712
Skladba_R07 | Skladba R07 | m2 | 53
| Skladba R07 |  | 0
| 26,5+26,5 |  | 53
Skladba_R07 | Mezisoučet |  | 53
Použití figury:
771121011 | Nátěr penetrační na podlahu | m2 | 477.141
632450134R | Polymercementový potěr tl do 60 mm | m2 | 415.116
711191201 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou vodorovné na betonu, 2 vrstvy | m2 | 516.923
713111128R | Montáž izolace tepelné spodem stropů lepením celoplošně s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 562.321
713141131 | Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 115.025
713141336 | Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou, spádová vrstva | m2 | 115.025
713151219R | Montáž izolace tepelné nad krokvemi střech šikmých reflexní s difúzní spojovací páskou do 35 mm | m2 | 1289.214
767412225R | Montáž obložení stěn plochy přes 1 m2 palubkami modřínovými přes 100 mm | m2 | 562.321
767422102R | Montáž fasádních kovových obkladů - roštu opláštění | m2 | 562.321
771574263 | Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2 | m2 | 477.141
24551275 | stěrka minerální hydroizolační 2-složková cementem pojená | kg | 1757.538
28376142 | klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spád do 5% | m3 | 53.975
28376530 | deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro podlahy 1200x2400x60mm | m2 | 120.776
59761409 | dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2 | m2 | 548.712
61198126R | terasový profil dřevěný tl 27mm sibiřský modřín | m2 | 2112.077
63148161R | tepelná minerální izolace pro provětrávané fasády s podél. orientací vláken λd≤ 0,034 W/(mK) tl 100mm | m2 | 463.697
Skladba_R08 | Skladba R08 | m2 | 120.705
| Skladba R08 |  | 0
| (5,66+5,35+3,47+3,465+5,34+3,65+3,65)*1,95 |  | 59.641
| (5,66+3,47+3,88+5,53+5,525+3,63+3,62)*1,95 |  | 61.064
Skladba_R08 | Mezisoučet |  | 120.705
Použití figury:
771121011 | Nátěr penetrační na podlahu | m2 | 477.141
632450134R | Polymercementový potěr tl do 60 mm | m2 | 415.116
711191201 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou vodorovné na betonu, 2 vrstvy | m2 | 516.923
713111128R | Montáž izolace tepelné spodem stropů lepením celoplošně s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 562.321
713141331 | Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena zplna, spádová vrstva | m2 | 362.116
713151219R | Montáž izolace tepelné nad krokvemi střech šikmých reflexní s difúzní spojovací páskou do 35 mm | m2 | 1289.214
767412225R | Montáž obložení stěn plochy přes 1 m2 palubkami modřínovými přes 100 mm | m2 | 562.321
767422102R | Montáž fasádních kovových obkladů - roštu opláštění | m2 | 562.321
771574263 | Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2 | m2 | 477.141
24551275 | stěrka minerální hydroizolační 2-složková cementem pojená | kg | 1757.538
28376142 | klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spád do 5% | m3 | 53.975
59761409 | dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2 | m2 | 548.712
61198126R | terasový profil dřevěný tl 27mm sibiřský modřín | m2 | 2112.077
63148165R | deska tepelně izolační minerální provětrávaných fasád λ=0,033-0,035 tl 180mm | m2 | 126.74
Skladba_R09 | Skladba R09 | m2 | 241.411
| Skladba R09 |  | 0
| (5,66+5,35+3,47+3,465+5,34+3,65+3,65)*1,95*2 |  | 119.282
| (5,66+3,47+3,88+5,53+5,525+3,63+3,62)*1,95*2 |  | 122.129
Skladba_R09 | Mezisoučet |  | 241.411
Použití figury:
771121011 | Nátěr penetrační na podlahu | m2 | 477.141
632450134R | Polymercementový potěr tl do 60 mm | m2 | 415.116
711191201 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou vodorovné na betonu, 2 vrstvy | m2 | 516.923
713111128R | Montáž izolace tepelné spodem stropů lepením celoplošně s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 562.321
713141331 | Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena zplna, spádová vrstva | m2 | 362.116
713151219R | Montáž izolace tepelné nad krokvemi střech šikmých reflexní s difúzní spojovací páskou do 35 mm | m2 | 1289.214
767412225R | Montáž obložení stěn plochy přes 1 m2 palubkami modřínovými přes 100 mm | m2 | 562.321
767422102R | Montáž fasádních kovových obkladů - roštu opláštění | m2 | 562.321
771574263 | Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2 | m2 | 477.141
24551275 | stěrka minerální hydroizolační 2-složková cementem pojená | kg | 1757.538
28376142 | klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spád do 5% | m3 | 53.975
59761409 | dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2 | m2 | 548.712
61198126R | terasový profil dřevěný tl 27mm sibiřský modřín | m2 | 2112.077
63148161R | tepelná minerální izolace pro provětrávané fasády s podél. orientací vláken λd≤ 0,034 W/(mK) tl 100mm | m2 | 463.697
Skladba_W01a | skladba w01a | m2 | 49.92
| D.1.1.B.6 Půdorys střechy - nový stav |  | 0
| D.1.1.B.7 Řez D1 - nový stav |  | 0
| D.1.1.C.1 Skladby konstrukcí a materiálů |  | 0
| W01a |  | 0
| (28,3+6,24)*0,8 |  | 27.632
| 1,7*4,075+12,8*1,2 |  | 22.288
Skladba_W01a | Mezisoučet |  | 49.92
Použití figury:
713131141 | Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 85.816
28376362 | deska perimetrická pro zateplení spodních staveb 200kPa λ=0,034 tl 180mm | m2 | 63.672
Skladba_W01b | skladba W01b | m2 | 10.72
| W01b |  | 0
| 13,4*0,8 |  | 10.72
Skladba_W01b | Mezisoučet |  | 10.72
Použití figury:
713131141 | Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 85.816
28376362 | deska perimetrická pro zateplení spodních staveb 200kPa λ=0,034 tl 180mm | m2 | 63.672
Skladba_W01c | Skladba W01c | m2 | 22.376
| D.1.1.B.9 Řez D3 - nový stav |  | 0
| W01c |  | 0
| 5,491*4,075 |  | 22.376
Skladba_W01c | Mezisoučet |  | 22.376
Použití figury:
713131141 | Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 85.816
28376355 | deska perimetrická pro zateplení spodních staveb 200kPa λ=0,034 tl 120mm | m2 | 23.495
Skladba_W02a | Skladba W02a | m2 | 674.392
| D.1.1.1 Technická zpráva |  | 0
| 9. Kompletační činnost |  | 0
| D.1.1.B.10 SV a JZ pohled - nový stav |  | 0
| D.1.1.B.11 SZ a JV pohled - nový stav |  | 0
| D.1.1.C.1 Skladby konstrukcí a materiálů |  | 0
| W02a |  | 0
| 111,5*3,37-2,25*1,5*2-2*1,25*2-1,77*2,28*2-2*1,25*3-2,5*2,53-1*2,53-2,5*2,53-3*2,53*2-2,5*2,53 |  | 311.749
| (31,69*3,16-2,5*2,625*3-2*2,625*4)*3 |  | 178.359
| (13,49*3,16-2,5*2,625-2*2,625*2)*3 |  | 76.698
| (11,385*3,16-2,5*2,625*2)*3 |  | 68.555
| (7,44*3,16-2*2,625*2)*3 |  | 39.031
Skladba_W02a | Mezisoučet |  | 674.392
Použití figury:
622221041 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 160 do 200mm | m2 | 758.645
622131121 | Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně | m2 | 860.283
622151001 | Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn | m2 | 833.584
622251105 | Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápustnou montáž a použití použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny | m2 | 766.885
622531012 | Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn | m2 | 833.584
63152267 | deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,034 tl 180mm | m2 | 870.462
Skladba_W02b | Skladba W02b | m2 | 26.699
| W02b |  | 0
| 10,55*3,37-(1*2,53+2,5*2,53) |  | 26.699
Skladba_W02b | Mezisoučet |  | 26.699
Použití figury:
622221041 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 160 do 200mm | m2 | 758.645
622131121 | Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně | m2 | 860.283
622251105 | Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápustnou montáž a použití použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny | m2 | 766.885
622531019R | Betonová stěrka pro exteriér, včetně penetrace podkladu, složení z oxidů křemíku a silikátů | m2 | 86.676
63152267 | deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,034 tl 180mm | m2 | 870.462
Skladba_W02c | skladba W02c |  | 463.334
| D.1.1.1 Technická zpráva |  | 0
| 9. Kompletační činnost |  | 0
| D.1.1.B.10 SV a JZ pohled - nový stav |  | 0
| D.1.1.B.11 SZ a JV pohled - nový stav |  | 0
| D.1.1.C.1 Skladby konstrukcí a materiálů |  | 0
| W02c |  | 0
| 0,85*11,2 |  | 9.52
| 10,975*11,2-0,9*2,065*3 |  | 117.345
| (11,9*3,16-1*2,625-2,5*2,625)*3 |  | 85.25
| 3,7*11,2 |  | 41.44
| ((2,715+4,6+2,715)*3,16-4,75*2,625)*3 |  | 57.678
| 1,875*3,16*3 |  | 17.775
| 8,395*11,2-5,625*2,02*3 |  | 59.937
| 1,875*3,16*3 |  | 17.775
| 5,665*11,2-1,125*2,025*3 |  | 56.614
Skladba_W02c | Mezisoučet |  | 463.334
Použití figury:
713131173R | Montáž izolace tepelné stěn připevněné samolepícími trny rohoží, pásů, dílců, desek vně objektu | m2 | 726.893
713151219R | Montáž izolace tepelné nad krokvemi střech šikmých reflexní s difúzní spojovací páskou do 35 mm | m2 | 1289.214
767412224R | Montáž obložení stěn plochy přes 1 m2 palubkami modřínovými přes 100 mm | m2 | 1357.749
767422101R | Montáž fasádních kovových obkladů - roštu opláštění | m2 | 1357.749
61198126R | terasový profil dřevěný tl 27mm sibiřský modřín | m2 | 2112.077
63148165R | deska tepelně izolační minerální provětrávaných fasád λ=0,033-0,035 tl 180mm | m2 | 625.235
Skladba_W02d | Skladba W02d | m2 | 50.083
| W02d |  | 0
| 6,7*9,65-3,26*1,27-3,26*1,6*2 |  | 50.083
Skladba_W02d | Mezisoučet |  | 50.083
Použití figury:
622221041 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 160 do 200mm | m2 | 758.645
622131121 | Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně | m2 | 860.283
622151001 | Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn | m2 | 833.584
622251105 | Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápustnou montáž a použití použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny | m2 | 766.885
622531012 | Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn | m2 | 833.584
63152267 | deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,034 tl 180mm | m2 | 870.462
Skladba_W03a | Skladba W03a | m2 | 132.128
| W03a |  | 0
| 118,5*1,115 |  | 132.128
Skladba_W03a | Mezisoučet |  | 132.128
Použití figury:
713131173R | Montáž izolace tepelné stěn připevněné samolepícími trny rohoží, pásů, dílců, desek vně objektu | m2 | 726.893
713151219R | Montáž izolace tepelné nad krokvemi střech šikmých reflexní s difúzní spojovací páskou do 35 mm | m2 | 1289.214
767412224R | Montáž obložení stěn plochy přes 1 m2 palubkami modřínovými přes 100 mm | m2 | 1357.749
767422101R | Montáž fasádních kovových obkladů - roštu opláštění | m2 | 1357.749
61198126R | terasový profil dřevěný tl 27mm sibiřský modřín | m2 | 2112.077
63148165R | deska tepelně izolační minerální provětrávaných fasád λ=0,033-0,035 tl 180mm | m2 | 625.235
Skladba_W03a_izol | Skladba W03a_izol | m2 | 74.919
| D.1.1.B.6 Půdorys střechy - nový stav |  | 0
| D.1.1.B.7 Řez D1 - nový stav |  | 0
| D.1.1.C.1 Skladby konstrukcí a materiálů |  | 0
| W03a |  | 0
| (2,1+30,95+14,1+7,51+5,2+12,75+1,9+5,8+1,9+26,2+6,85)*0,65 |  | 74.919
Skladba_W03a_izol | Mezisoučet |  | 74.919
Použití figury:
713131143 | Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 79.687
712811101 | Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce za studena nátěrem penetračním | m2 | 87.195
712831101 | Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy na sucho AIP, NAIP nebo tkaninou | m2 | 87.195
712841559 | Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP | m2 | 87.195
712861705 | Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce fólií lepenou se svařovanými spoji | m2 | 87.195
11163150 | lak penetrační asfaltový | t | 0.031
28343012 | fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci přitížením a do vegetačních střech tl 1,5mm | m2 | 100.274
28375938 | deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 100mm | m2 | 83.671
62853004 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu | m2 | 100.274
69311068 | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 | m2 | 100.274
Skladba_W03b | Skkladba W03b | m2 | 7.471
| W03b |  | 0
| 6,7*1,115 |  | 7.471
Skladba_W03b | Mezisoučet |  | 7.471
Použití figury:
622221041 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 160 do 200mm | m2 | 758.645
622131121 | Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně | m2 | 860.283
622151001 | Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn | m2 | 833.584
622251105 | Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápustnou montáž a použití použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny | m2 | 766.885
622531012 | Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn | m2 | 833.584
63152267 | deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,034 tl 180mm | m2 | 870.462
Skladba_W03b_izol | Skladba W03b | m2 | 4.768
| W03b |  | 0
| (2,875+0,915+3,545)*0,65 |  | 4.768
Skladba_W03b_izol | Mezisoučet |  | 4.768
Použití figury:
713131143 | Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 79.687
712811101 | Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce za studena nátěrem penetračním | m2 | 87.195
712831101 | Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy na sucho AIP, NAIP nebo tkaninou | m2 | 87.195
712841559 | Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP | m2 | 87.195
712861705 | Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce fólií lepenou se svařovanými spoji | m2 | 87.195
11163150 | lak penetrační asfaltový | t | 0.031
28343012 | fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci přitížením a do vegetačních střech tl 1,5mm | m2 | 100.274
28375938 | deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 100mm | m2 | 83.671
62853004 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu | m2 | 100.274
69311068 | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 | m2 | 100.274
Skladba_W03c | Skladba W03c | m2 | 14.09
| D.1.1.1 Technická zpráva |  | 0
| 9. Kompletační činnost |  | 0
| D.1.1.B.10 SV a JZ pohled - nový stav |  | 0
| D.1.1.B.11 SZ a JV pohled - nový stav |  | 0
| D.1.1.C.1 Skladby konstrukcí a materiálů |  | 0
| W03c |  | 0
| (2,48+3,567)*2*1,165 |  | 14.09
Skladba_W03c | Mezisoučet |  | 14.09
Použití figury:
622211021 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 80 do 120 mm | m2 | 14.09
622131121 | Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně | m2 | 860.283
622151001 | Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn | m2 | 833.584
622251101 | Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápustnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu | m2 | 14.09
622531012 | Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn | m2 | 833.584
28375950 | deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 100mm | m2 | 14.795
Skladba_W03c_izol | Skladba W03c | m2 | 7.508
| (3,3+2,475)*2*0,65 |  | 7.508
Skladba_W03c_izol | Mezisoučet |  | 7.508
Použití figury:
712811101 | Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce za studena nátěrem penetračním | m2 | 87.195
712831101 | Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy na sucho AIP, NAIP nebo tkaninou | m2 | 87.195
712841559 | Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP | m2 | 87.195
712861705 | Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce fólií lepenou se svařovanými spoji | m2 | 87.195
28343012 | fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci přitížením a do vegetačních střech tl 1,5mm | m2 | 100.274
62853004 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu | m2 | 100.274
69311068 | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 | m2 | 100.274
SO | sádrové omítky | m2 | 788.45
| D.1.1.1 Technická zpráva |  | 0
| c) Povrchové úpravy |  | 0
| D.1.1.B.3 - Půdorys 1.NP - nový stav |  | 0
| "D1.02" (2,625+2,035)*2,925-1,2*2,1 |  | 11.111
| "D1.04" (5,625+0,85)*2,7-2,5*2,625+(2,5+2,625*2)*0,3 |  | 13.245
| "D1.05"2,525*2,7-1,2*2,1 |  | 4.298
| "D1.07" 5,25*2,7-2,5*2,625+(2,5+2,625*2)*0,3 |  | 9.938
| "D1.08" 2,525*2,7-1,2*2,1 |  | 4.298
| "D1.10" (5,175+0,5)*2,7-2,5*2,625+(2,5+2,625*2)*0,3 |  | 11.085
| "D1.11" 2,525*2,7-1,2*2,1 |  | 4.298
| "D1.13" 5,25*2,7-2,5*2,625+(2,5+2,625*2)*0,3 |  | 9.938
| "D1.14" 1,65*2,7-1,2*2,1 |  | 1.935
| "D1.16" 3,44*2,7-2*2,625+(2+2,625*2)*0,3 |  | 6.213
| "D1.17" 1,65*2,7-1,2*2,1 |  | 1.935
| "D1.18" 3,435*2,7-2*2,625+(2+2,625*2)*0,3 |  | 6.2
| "D1.19" 2,525*2,7-1,2*2,1 |  | 4.298
| "D1.21" 5,25*2,7-2,5*2,625+(2,5+2,625*2)*0,3 |  | 9.938
| "D1.22"1,65*2,7-1,2*2,1 |  | 1.935
| "D1.24" 3,44*2,7-2*2,625+(2+2,625*2)*0,3 |  | 6.213
| "D1.25" (1,65+2,625)*2,7-1,2*2,1 |  | 9.023
| "D1.26" 3,435*2,7-2*2,625+(2+2,625*2)*0,3 |  | 6.2
| "D1.27" 1,65*2,7-1,2*2,1 |  | 1.935
| "D1.29" 3,44*2,7-2*2,625+(2+2,625*2)*0,3 |  | 6.213
| "D1.30" 1,65*2,7-1,2*2,1 |  | 1.935
| "D1.31" 3,435*2,7-2*2,625+(2+2,625*2)*0,3 |  | 6.2
| "D1.32" (2,525+2,625)*2,7-1,2*2,1 |  | 11.385
| "D1.34" 5,25*2,7-2,5*2,625+(2,5+2,625*2)*0,3 |  | 9.938
| "D1.35" (3,445+5,148+3,455)*2,7-1,27*2,135-1,125*2,025-2*2,625+(2+2,625*2)*0,3+(1,125+2,025*2)*0,3 |  | 26.018
| "D1.36" 3,43*2*2,7-1,27*2,135-2*2,625+(2+2,625*2)*0,3 |  | 12.736
| "D1.37" (7,375+6,475)*2*2,7-5,625*2,02-4,955*2,6+(4,955+2,6*2)*0,3+(5,625+2,02*2)*0,3 |  | 56.491
| D.1.1.B.4 - Půdorys 2.NP - nový stav |  | 0
| "D2.02" (2,625+2,035)*2,7-1,2*2,1 |  | 10.062
| "D2.04" (5,625+0,85)*2,7-2,5*2,625+(2,5+2,625*2)*0,3 |  | 13.245
| "D2.05"2,525*2,7-1,2*2,1 |  | 4.298
| "D2.07" 5,25*2,7-2,5*2,655+(2,5+2,655*2)*0,3 |  | 9.881
| "D2.08" 2,525*2,7-1,2*2,1 |  | 4.298
| "D2.10" (5,175+0,5)*2,7-2,5*2,625+(2,5+2,625*2)*0,3 |  | 11.085
| "D2.11" 2,525*2,7-1,2*2,1 |  | 4.298
| "D2.13" 5,25*2,7-2,5*2,625+(2,5+2,625*2)*0,3 |  | 9.938
| "D2.14" 1,65*2,7-1,2*2,1 |  | 1.935
| "D2.16" 3,44*2,7-2*2,625+(2+2,625*2)*0,3 |  | 6.213
| "D2.17" 1,65*2,7-1,2*2,1 |  | 1.935
| "D2.18" 3,435*2,7-2*2,625+(2+2,625*2)*0,3 |  | 6.2
| "D2.19" 2,525*2,7-1,2*2,1 |  | 4.298
| "D2.21" 5,25*2,7-2,5*2,625+(2,5+2,625*2)*0,3 |  | 9.938
| "D2.22"1,65*2,7-1,2*2,1 |  | 1.935
| "D2.24" 3,44*2,7-2*2,625+(2+2,625*2)*0,3 |  | 6.213
| "D2.25" (1,65+2,625)*2,7-1,2*2,1 |  | 9.023
| "D2.26" 3,435*2,7-2*2,625+(2+2,625*2)*0,3 |  | 6.2
| "D2.27" 1,65*2,7-1,2*2,1 |  | 1.935
| "D2.29" 3,44*2,7-2*2,625+(2+2,625*2)*0,3 |  | 6.213
| "D2.30" 1,65*2,7-1,2*2,1 |  | 1.935
| "D2.31" 3,435*2,7-2*2,625+(2+2,625*2)*0,3 |  | 6.2
| "D2.32" (2,525+2,625)*2,7-1,2*2,1 |  | 11.385
| "D2.34" (5,175+4,875)*2,7-2,5*2,655+(2,5+2,655*2)*0,3 |  | 22.841
| "D2.35" (3,445+5,148+3,455)*2,7-1,27*2,135-1,125*2,025-2*2,625+(2+2,625*2)*0,3+(1,125+2,025*2)*0,3 |  | 26.018
| "D2.36" 3,43*2*2,7-1,27*2,135-2*2,625+(2+2,625*2)*0,3 |  | 12.736
| "D2.37" (7,375+6,475)*2*2,7-5,625*2,02-4,955*2,6+(4,955+2,6*2)*0,3+(5,625+2,02*2)*0,3 |  | 56.491
| D.1.1.B.5 - Půdorys 3.NP - nový stav |  | 0
| "D3.02" (2,625+2,035)*2,7-1,2*2,1 |  | 10.062
| "D3.04" (5,625+0,85)*2,7-2,5*2,625+(2,5+2,625*2)*0,3 |  | 13.245
| "D3.05"2,525*2,7-1,2*2,1 |  | 4.298
| "D3.07" 5,25*2,7-2,5*2,655+(2,5+2,655*2)*0,3 |  | 9.881
| "D3.08" 2,525*2,7-1,2*2,1 |  | 4.298
| "D3.10" (5,175+0,5)*2,7-2,5*2,625+(2,5+2,625*2)*0,3 |  | 11.085
| "D3.11" 2,525*2,7-1,2*2,1 |  | 4.298
| "D3.13" 5,25*2,7-2,5*2,625+(2,5+2,625*2)*0,3 |  | 9.938
| "D3.14" 1,65*2,7-1,2*2,1 |  | 1.935
| "D3.16" 3,44*2,7-2*2,625+(2+2,625*2)*0,3 |  | 6.213
| "D3.17" 1,65*2,7-1,2*2,1 |  | 1.935
| "D3.18" 3,435*2,7-2*2,625+(2+2,625*2)*0,3 |  | 6.2
| "D3.19" 2,525*2,7-1,2*2,1 |  | 4.298
| "D3.21" 5,25*2,7-2,5*2,625+(2,5+2,625*2)*0,3 |  | 9.938
| "D3.22"1,65*2,7-1,2*2,1 |  | 1.935
| "D3.24" 3,44*2,7-2*2,625+(2+2,625*2)*0,3 |  | 6.213
| "D3.25" (1,65+2,625)*2,7-1,2*2,1 |  | 9.023
| "D3.26" 3,435*2,7-2*2,625+(2+2,625*2)*0,3 |  | 6.2
| "D3.27" 1,65*2,7-1,2*2,1 |  | 1.935
| "D3.29" 3,44*2,7-2*2,625+(2+2,625*2)*0,3 |  | 6.213
| "D3.30" 1,65*2,7-1,2*2,1 |  | 1.935
| "D3.31" 3,435*2,7-2*2,625+(2+2,625*2)*0,3 |  | 6.2
| "D3.32" (2,525+2,625)*2,7-1,2*2,1 |  | 11.385
| "D3.34" (5,175+4,875)*2,7-2,5*2,655+(2,5+2,655*2)*0,3 |  | 22.841
| "D3.35" (3,445+5,148+3,455)*2,7-1,27*2,135-1,125*2,025-2*2,625+(2+2,625*2)*0,3+(1,125+2,025*2)*0,3 |  | 26.018
| "D3.36" 3,43*2*2,7-1,27*2,135-2*2,625+(2+2,625*2)*0,3 |  | 12.736
| "D3.37" (7,375+6,475)*2*2,7-5,625*2,02-4,955*2,6+(4,955+2,6*2)*0,3+(5,625+2,02*2)*0,3 |  | 56.491
SO | Součet |  | 788.45
Použití figury:
612341121 | Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 788.45
612311131 | Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm | m2 | 2271.253
Střecha_A | střecha A | m2 | 582.5
špaleta_W02a | špaleta W02a | m2 | 83.804
| špalety |  | 0
| W02a |  | 0
| ((2,25+1,5*2)*2+(2+1,25*2)*2+(1,77+2,28*2)*2+(2+1,25*2)*3+(2,5+2,53*2)+(1+2,53*2)+2,5+2,53*2+(3+2,53*2)*2+(2,5+2,53*2))*0,2 |  | 18.104
| ((2,5+2,625*2)*3+(2+2,625*2)*4)*3*0,2 |  | 31.35
| ((2,5+2,625*2)+(2+2,625*2)*2)*3*0,2 |  | 13.35
| ((2,5+2,625)*2*2)*3*0,2 |  | 12.3
| ((2+2,625*2)*2)*3*0,2 |  | 8.7
špaleta_W02a | Mezisoučet |  | 83.804
Použití figury:
622531012 | Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn | m2 | 833.584
622131121 | Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně | m2 | 860.283
Špaleta_W02b | špaleta W02b | m2 | 2.724
| špalety |  | 0
| W02b |  | 0
| (1+2,53*2+2,5+2,53*2)*0,2 |  | 2.724
Špaleta_W02b | Mezisoučet |  | 2.724
špaleta_W02d | špaleta W02d | m2 | 3.744
| W02d |  | 0
| (3,26+1,27*2+(3,26+1,6*2)*2)*0,2 |  | 3.744
špaleta_W02d | Mezisoučet |  | 3.744
Použití figury:
622531012 | Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn | m2 | 833.584
622131121 | Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně | m2 | 860.283
Venk_jadro | venkovní jádro | m2 | 57.253
| D.1.1.B.2 Půdorys 1.PP |  | 0
| pohledová část tvárnic ztraceného bednění |  | 0
| "schodiště" 3,5+3,35+1,85*0,95+3,27*1,2+3,5+3,35+1,85*2,5 |  | 24.007
| "rampa+schodiště" 13,15*2+3,035*1,3+3 |  | 33.246
Venk_jadro | Mezisoučet |  | 57.253
Použití figury:
622131101 | Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně | m2 | 57.253
622321121 | Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně | m2 | 57.253
622531019R | Betonová stěrka pro exteriér, včetně penetrace podkladu, složení z oxidů křemíku a silikátů | m2 | 86.676
783826615R | Hydrofobní nátěr omítek pro exteriérové použití - vodou ředitelný jednosložkový bezbarvý email | m2 | 94.003
vyvrt_pilot | vývrtek z pilot | m3 | 226.301
| D.1.2.03 Výkres tvaru - základy |  | 0
| piloty průměr 600 mm |  | 0
| "DZ-P6"(PI*0,3*0,3* 6,5)*2 |  | 3.676
| "DZ-P6a"(PI*0,3*0,3*6,5)*1 |  | 1.838
| "DZ-P6b" (PI*0,3*0,3* 6,5)*4 |  | 7.351
| Piloty průměr 900 mm |  | 0
| "DZ-P1" (Pi*0,45*0,45*11)*5 |  | 34.989
| "DZ-P2" (pi*0,45*0,45*9,5)*8 |  | 48.349
| "DZ-P3" (pi*0,45*0,45*8,5)*8 |  | 43.26
| "DZ-P4" (pi*0,45*0,45*7,5)*11 |  | 52.484
| "DZ-P4a" (pi*0,45*0,45*7,5)*2 |  | 9.543
| "DZ-P5"(PI*0,45*0,45*6,5)*6 |  | 24.811
vyvrt_pilot | Mezisoučet |  | 226.301
Použití figury:
58933332R | beton C 30/37 XA1, XC4 | m3 | 226.301
162751137 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 | m3 | 1416.712
162751139 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 42501.36
171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 2550.082
171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 2100.482
vyvrtek | vyvrtek | m3 | 245.308
z | zásyp | m3 | 630.143
| D.1.1.1 Technická zpráva |  | 0
| 1. Výkopy |  | 0
| D.1.1.B.1.b Koordinační výkres výkopů a základů - nový stav |  | 0
| okolo objektu |  | 0
| 18*10,5 |  | 189
| 19*1 |  | 19
| 60*1 |  | 60
| 30,8*2,5 |  | 77
| 19*1+38,5*1,35 |  | 70.975
| základové pasy |  | 0
| (18,9+19,2+45,6+44,3+21,5*2+22,8*2+26,2+15)*0,55 |  | 141.79
| (26,5+21,5+24,55+9,5+12,5+16,8)*0,65 |  | 72.378
z | Součet |  | 630.143
Použití figury:
174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 630.143
167151101 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 | m3 | 683.776
58344171 | štěrkodrť frakce 0/32 | t | 567.129
Z_1 | zásyp uvnitř | m3 | 107.704
| D.1.1.1 Technická zpráva |  | 0
| D.1.1.B.1.b Koordinační výkres výkopů a základů - nový stav |  | 0
| odměřeno z PD |  | 0
| "rampa" 12,5*1,5*0,6+12,5*1,5*1,125+9*1,5*1,7 |  | 55.294
| "schodiště" 9,07*3+14*3,6/2 |  | 52.41
Z_1 | Součet |  | 107.704
Použití figury:
174151102R | Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním | m3 | 107.704
167151101 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 | m3 | 683.776
ZP_01 | zpevněná plocha 1 | m2 | 121.818
| D.1.1.1 Technická zpráva |  | 0
| 10. venkovní zpevněné plochy |  | 0
| D.1.1.C.1 Skladby konstrukcí a materiálů |  | 0
| ZP01 |  | 0
| D.1.1.B.7 Řez D1 - nový stav |  | 0
| D.1.1.B.2 Půdorys 1.PP - nový stav |  | 0
| 53,28+108,32-ZP_03 |  | 121.818
ZP_01 | Mezisoučet |  | 121.818
Použití figury:
596811311 | Kladení velkoformátové betonové dlažby tl do 100 mm velikosti do 0,5 m2 pl do 300 m2 | m2 | 161.6
564851111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm | m2 | 145.748
59248005 | dlažba plošná betonová chodníková 300x300x50mm přírodní | m2 | 169.68
ZP_01_1 | zpevněná plocha 1 | m2 | 207.62
ZP_02 | zpevněné plochy ZP02 | m2 | 23.93
| D.1.1.1 Technická zpráva |  | 0
| 10. venkovní zpevněné plochy |  | 0
| D.1.1.C.1 Skladby konstrukcí a materiálů |  | 0
| ZP02 |  | 0
| C.3 Koordninační situace |  | 0
| D.1.1.B.7 Řez D1 - nový stav |  | 0
| D.1.1.B.2 Půdorys 1.PP - nový stav |  | 0
| 23,93 |  | 23.93
ZP_02 | Součet |  | 23.93
Použití figury:
596811120 | Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti do 0,09 m2 pl do 50 m2 | m2 | 23.93
564851111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm | m2 | 145.748
59245018 | dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní | m2 | 25.127
ZP_02_1 | zpevněné plochy ZP02 | m2 | 15
ZP_03 | zpevněné plochy 3 | m2 | 39.782
| ZP03 |  | 0
| "D0.27" 7,245*5,491 |  | 39.782
ZP_03 | Mezisoučet |  | 39.782
Použití figury:
596811311 | Kladení velkoformátové betonové dlažby tl do 100 mm velikosti do 0,5 m2 pl do 300 m2 | m2 | 161.6
564811112 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 60 mm | m2 | 39.782
711191201 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou vodorovné na betonu, 2 vrstvy | m2 | 516.923
713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 1622.742
24551275 | stěrka minerální hydroizolační 2-složková cementem pojená | kg | 1757.538
28375910 | deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 60mm | m2 | 31.044
59248005 | dlažba plošná betonová chodníková 300x300x50mm přírodní | m2 | 169.68
SO.05_1 | Opěrné stěny - 1.etapa
odk_tr_3 | odkopávky tř. 3 | m3 | 394.004
odk_tr_4 | odkopávky tř. 4 | m3 | 394.004
R | rýha | m3 | 361.746
| SO.05 D.1.2.3 Výkres tvaru - opěrné zdi |  | 0
| (49,96+16,62+19,55)*(1,7+2,5)/2*2 |  | 361.746
R | Součet |  | 361.746
Použití figury:
132251254 | Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně | m3 | 361.746
162351103 | Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 189.486
162751117 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 189.486
162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 5684.58
171201201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 189.486
171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 341.075
R_tr4_2000 | rýha třídy 4 š. 2000 mm | m3 | 230.719
R_tr4_800 | rýha tř. 4 š. 800 mm | m3 | 57.81
R_tr5_2000 | rýha tř. 5 š. 2000 | m3 | 153.813
vyvrt_pilot | vývrtek z pilot | m3 | 252.879
z | zásyp zeminou | m3 | 172.26
| SO.05 D.1.2.3 Výkres tvaru - opěrné zdi |  | 0
| (49,96+16,62+19,55)*(1,4+0,6) |  | 172.26
z | Součet |  | 172.26
Použití figury:
174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 172.26
162351103 | Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 189.486
162751117 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 189.486
162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 5684.58
167151101 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 | m3 | 172.26
171201201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 189.486
171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 341.075
z_1 | zásyp | m3 | 693.915
Z_1_1 | zásypy uvnitř | m3 | 321.81

## Pokyny pro vyplnění
Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování
Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.
Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci
celkové nabídkové ceny uchazeče.
Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.
V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:
|  | STA | Stavební objekt pozemní
|  | ING | Stavební objekt inženýrský
|  | PRO | Provozní soubor
|  | VON | Vedlejší a ostatní náklady
|  | OST | Ostatní
|  | Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu
Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.
Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.
Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.
Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
|  | PČ |  | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
|  | TYP |  | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
|  | Kód |  | Kód položky
|  | Popis |  | Zkrácený popis položky
|  | MJ |  | Měrná jednotka položky
|  | Množství |  | Množství v měrné jednotce
|  | J.cena |  | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje
J.cenu položky.
|  | Cena celkem |  | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
|  | Cenová soustava |  | Příslušnost položky do cenové soustavy
Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr
Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.
Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu
V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.
Rekapitulace stavby
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Kód stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Název stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Místo stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Datum vykonaného exportu | Date
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Zadavatel |  |  | N |  | Zadavatel zadaní | String | 50
IČ |  |  | N |  | IČ zadavatele zadaní | String | 20
DIČ |  |  | N |  | DIČ zadavatele zadaní | String | 20
Uchazeč |  |  | N |  | Uchazeč veřejné zakázky | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Projektant | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k zadání | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Celková cena s DPH za celou stavbu | Double
Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód |  |  | A |  | Kód objektu | String | 20
Objektu, Soupis prací |  |  | A |  | Název objektu | String | 120
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný objekt | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena spolu s DPH za daný objekt | Double
Typ |  |  | A |  | Typ zakázky | eGTypZakazky
Krycí list soupisu
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název soupisu | String | 20 + 120
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k soupisu prací | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný soupis | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena s DPH za daný soupis | Double
Rekapitulace členění soupisu prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód dílu - Popis |  |  | A |  | Kód a název dílu ze soupisu | String | 20 + 100
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem za díl ze soupisu | Double
Soupis prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
PČ |  |  | A |  | Pořadové číslo položky soupisu | Long
Typ |  |  | A |  | Typ položky soupisu | eGTypPolozky | 1
Kód |  |  | A |  | Kód položky ze soupisu | String | 20
Popis |  |  | A |  | Popis položky ze soupisu | String | 255
MJ |  |  | A |  | Měrná jednotka položky | String | 10
Množství |  |  | A |  | Množství položky soupisu | Double
J.Cena |  |  | A |  | Jednotková cena položky | Double
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství | Double
Cenová soustava |  |  | N |  | Zařazení položky do cenové soustavy | String | 50
p |  |  | N |  | Poznámka položky ze soupisu | Memo
psc |  |  | N |  | Poznámka k souboru cen ze soupisu | Memo
pp |  |  | N |  | Plný popis položky ze soupisu | Memo
vv |  |  | N |  | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu | Text,Text,Double | 20, 150
DPH |  |  | A |  | Sazba DPH pro položku | eGSazbaDPH
Hmotnost |  |  | A |  | Hmotnost položky ze soupisu | Double
Suť |  |  | A |  | Suť položky ze soupisu | Double
Nh |  |  | N |  | Normohodiny položky ze soupisu | Double
Datová věta
Typ věty |  |  | Hodnota |  | Význam
eGSazbaDPH |  |  | základní |  | Základní sazba DPH
|  |  | snížená |  | Snížená sazba DPH
|  |  | nulová |  | Nulová sazba DPH
|  |  | zákl. přenesená |  | Základní sazba DPH přenesená
|  |  | sníž. přenesená |  | Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky |  |  | STA |  | Stavební objekt
|  |  | PRO |  | Provozní soubor
|  |  | ING |  | Inženýrský objekt
|  |  | VON |  | Vedlejší a ostatní náklady
|  |  | OST |  | Ostatní náklady
eGTypPolozky |  |  | 1 |  | Položka typu HSV
|  |  | 2 |  | Položka typu PSV
|  |  | 3 |  | Položka typu M
|  |  | 4 |  | Položka typu OST