D 1.3 -  POŽÁRNĚ	BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

Akce:	Rekonstrukce interiérů budovy Sady 5.května, Plzeň

Místo:	Plzeň, Sady 5. května 85/42

Stupeň:	ÚR + SP

Investor:	Krajské centrum vzdělávání a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Projektant:	Luboš Beneda

Zpracovatel požární bezpečnosti:	Ing. Yveta Jílková, Částkova 74, Plzeň

IČO 736 90 635, tel. 776 614458

Č. zakázky:	2021 - 730

Datum:	10.11.2021

VŠEOBECNĚ:

Předmětem dokumentace je vypracování souhrnu stavebně-technických opatření, které si kladou za cíl a povedou umožnit objekt k užívání pro osoby s omezenou schopností pohybu, tzn. úpravy na vstupu do objektu, implementovat výtahovou šachtu pro vertikální komunikaci, dispoziční úpravy sociálního zázemí tak, aby odpovídaly současnému znění předpisů definujících bezbariérovost vč. splnění hygienických předpisů a úprava vstupů do jednotlivých tříd školského zařízení.

STÁVAJICÍ STAV

Stávající zájmový objektu je pěti podlažní budova složená z 1.PP; 1.-4. NP a Půdy.

Jedná se o objekt, který je situován v severo-východní části města Plzně v sevření ulice sady 5. května přímo navazující na ul. Tyršova.

Objekt má původorysný tvar písmene „U“ a ze strany z veřejného prostoru (tři fasády) je fasádně značně zdobený. Vnitroblokové fasády plní funčkní povahu a nejsou tedy zdobné.

Objekt je zastřešen sedlovou střechou nad bočními křídly. Střední část je doplněna o vysutou valbovou střechu. Střešní roviny do sebe pronikají.

Hlavní a jediné vstupy do objektu jsou z ul. sady 5. května na východní straně.

Obsahově je objekt rozdělen na centrální chodbu, ze které jsou možné vstupy do jednolivých tříd, kancelářských prostor, sociálních zázemí,či knihovny.

Vertikální komunikaci zajišťuje prostor schodiště, který přímo navazuje hned za hlavním vstupem do objektu.

Jelikož má objekt dva stejné vstupy na stejné straně, tak schodiště zajišťující vertikální komunikaci jsou také dvojí. Schodiště je řešeno jako dvouramenné.

Vnitroblok, který vzniká sevřením křídel objektu, je přístupný z 1.PP a není využíván.

Užívání  objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace je za současné technického řešení v podstatě vyloučené a tato projektová dokumentace, a návrhy úprav v ní obsažené, řeší celou řadu prvků, které umožní užívat tento objekt osobami s omezenou schopností pohybu a orientace v plném rozsahu.

BOURACÍ PRÁCE

V objektu bude nutné vybourat většinu stávajících příček a budou provedeny stavební zásahy do nosných vnitřních stěn.

Objekt a rozsah bouracích prací je vyznačen na příslušných výkresech PD.

Před provedením staticky závazných kci. budou provedeny stabilizační opatření jako je instalace průvlaků, překladů atd...

Součástí bouracích prací bude provedeno i odstranění stávajících nášlapných vrstev a v místech a realizace nových dle PD.

NOVÝ STAV

V konceptu řeší tato projektová dokumentace úpravy vnitřních dispozic ve prospěch osob s omezenou schopností pohybu a orientace a dále taky možnosti využití prostoru vnitrobloku.

1.PP

Nově bude v 1.PP vybudováno nové sociální zázemí plnící současně platné právní předpisy a normy, které bude sloužit pro osoby pohybující se v 1.NP a dále bude zřízeno jedno sociální zázemí pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.

Jelikož dojde k zrušení stávajicí vrátnice, bude nově vytvořena v prostorách 1.PP a dojde k propojení obou schodišť.

Pro zajištění dostatečné průchodnosti tras pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace dojde k úpravě centrální chodby podlaží odstraněním klenutých žeber chodby vč. stěn, které budou nahrazeny novými vodorovnímy nosníky.

Ve stávajícím dvoře bude provedeno nové zastřešení dvora ze 3/4, které nám ochrání dvůr proti zatékání vody a zajistí kontrolovaný odvod dešťových vod.

Dvůr bude přístupný z centrální chodby 1.PP.

1.NP

Po přesunutí původního sociálního zázemí do 1.PP bude prostor centrální chodby rozšířen o tuto část.

Pro zajištění dostatečné průchodnosti tras pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace dojde k úpravě centrální chodby podlaží odstraněním klenutých žeber chodby vč. stěn, které budou nahrazeny novými vodorovními nosníky.

Vybourání stěny mezi knihovnou a učebnou dojde k otevření prostoru pro budoucí učebny, které bude možné izolovat posuvným paravanem.

Stávající knihovna bude zrušena.

2.-4.NP

Po původních vybouraných sociálních zázemích budou realizována nová podle platných právních předpisů a norem.

Pro zajištění dostatečné průchodnosti tras pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace dojde k úpravě centrální chodby podlaží odstraněním klenutých žeber chodby vč. stěn, které budou nahrazeny novými vodorovními nosníky.

Dojde k úpravě stávajících vnitřních dveří do prostor v trasách předpokládaného pohybu osob s omezenou schopností pohybu a orientace.

Ve 2.NP a 4.NP bude vybudováno sociální zázemí pro zaměstnance a učitele a ve 4.NP se bude nacházet další sociální zázemí určené pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.

VÝTAH

Vertikální komunikaci v objektu bude zajišťovat vestavěný výtah, který bude probíhat všemi podlažími.

Výtah bude určen pro užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace a bude tak umožňovat mimo jiné přístup do 1.PP a 4.NP, kde se nacházejí sociální prostory určené pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.

Výstupní stanice výtahu budou pro každé podlaží a v kombinaci s bezprahovostí podlah a dveřních křídel s plným otevřením min. 900 mm bude v maximální plné míře objekt uzpůsoben k užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace na všech úrovních podlaží objektu.

Výtah bude obsluhovat 7 výškových úrovní a kabina bude průchozí – u hlavních vstupů do budovy výstup na opačnou stranu než u ostatních podlaží. Velikost kabiny 1400/1400 mm.

Bude se jednat o výtah bezstrojovnový. Šachta výtahu bude realizovaná jako železobetonová.

Před všemi stanicemi výtahu je zabezpečena plocha min. 2000/2000 mm. Sklon těchto ploch bude 0 %.

Ve stávajících zděných konstrukcích v místě výstupu z výtahové šachty budou upraveny nové otvory rozměru 1180/2100 mm, v 1.PP 1180/2250 mm.

Šachetní a klecové dveře výtahu budou provedeny jako samočinné vodorovně posuvné dveře šířky 900 mm, výšky 2000 mm.

Stávající obvodové stěny jsou z cihelného nebo smíšeného zdiva. Nové příčky a dozdívky jsou též z cihelného zdiva. Stávající strop nad 1.PP je z cihelných kleneb. Stávající stropy nad chodbou, schodištěm a soc. zařízením v 1.NP až 3.NP jsou z cihelných kleneb, zbylá část stropů nad 1.NP až 3.NP je dřevěná trámová s podbitím a štukovou omítkou. Nové průvlaky nad spojovací chodbou budou z ocelových nosníků s obetonováním. Strop nad celým 4.NP je tvořen dřevěnou trámovou konstrukcí s podbitím a štukovou omítkou. V půdním prostoru budou provedeny lokální opravy krovu a dále bude proveden nový střešní plášť.

V 1.PP až 4.NP budou v chodbách a v nových soc. zařízení provedeny podhledy. Nový podhled bude provede i v celém 1.NP.

V podkroví je stávající půdní prostor. Výtahová šachta bude vedena až do půdního prostoru.

Stávající dvorní část jazykové školy v 1.PP bude ochráněna proti povětrnostním vlivům. Nad tímto zastřešením dvora bude v 1.NP nová otevřená terasa. Konstrukce zastřešení dvora je tvořena nosnou ocelovou konstrukcí a trapézovým plechem, Cetris deskami a nášlapnou vrstvou WPC prken.

Nový výtah bude z 1.PP až do půdního prostoru.

1.PP je z požárního hlediska posouzeno jako první nadzemní podlaží.

Objekt má konstrukční systém smíšený, požární výška objektu je 22,4 m.

V jazykové škole je v současné době maximálně 200 žáků a 20 učitelů a ostatního personálu. Tento stav zůstane zachován a vlivem provedení stavebních úprav nebude navýšen.

Stavební úpravy v řešených prostorách školy se z požárního hlediska posoudí jako změna staveb skupiny I. Propojení stávající učebny a nové učebny v 1.NP vznikne prostor větší jak 100 m2. Tato změna bude posouzena jako změna staveb skupiny II. Nový výtah  v prostoru školy bude posouzen jako změna staveb skupiny II.

Stávající objekt není dělen na požární úseky a byl postaven před rokem 1975. Objekt se  nachází v památkové zóně, ale není památkově chráněný.

KONCEPCE  POŽÁRNÍ  BEZPEČNOSTI  STAVEB:

Požární bezpečnost staveb je řešena dle ČSN 73 0834 Změny staveb (březen 2011).

Dále je použito ostatních norem a předpisů souvisejících s požární bezpečností staveb:

ČSN 73 0802 	Nevýrobní objekty

ČSN 73 0810	Společná ustanovení

ČSN 73 0818	Obsazení objektu osobami

ČSN 73 0821	Požární odolnost stavebních konstrukcí

+ Aktual bulletiny speciál

ČSN 73 0873	Zásobování požární vodou

ČSN 06 1008	Požární bezpečnost tepelných zařízení

Změna staveb skupiny I.

Změna užívání objektu, prostoru nebo provozu:

Změna užívání je z hlediska požární bezpečnosti staveb pouze změna, která u měněného prostoru vede:

a) ke zvýšení požárního rizika u nevýrobních objektů zvýšením požárního zatížení  ( p x a ) o více než 15 kg/m2:

1.PP – místo stávajících sklepních prostorů bude nyní nové soc. zařízení včetně úklidové komory, místo sklepa bude nová vrátnice. Dále dojde k rekonstrukci hlavní chodby. Ostatní prostory 1.PP mají využití stávající.

P dříve – sklepy = 45 x 1 = 45  kg/m2

P nyní – soc.zařízení, úklid, vrátnice – max. 40 x 1 = 40 kg/m2

1.NP – místo stávající kanceláře bude nyní učebna a místo sborovny bude nyní kancelář. Stávající prostory se soc. zařízením budou zrušeny a chodba bude rozšířena o tyto prostory. Dále dojde k rekonstrukci hlavní chodby. Ostatní prostory 1.NP mají využití stávající.

P dříve – kancelář = 40 x 1 = 40  kg/m2

P nyní – odborná učebna – 35 x 0,9 = 31,5 kg/m2

P dříve – sborovna  = 50 x 1,1 = 55,0  kg/m2

P nyní – kancelář –40 x 1 = 40 kg/m2

2.NP – místo stávajícího kabinetu bude nyní soc. zařízení a místo učebny bude nyní sekretariát. Dále dojde k rekonstrukci hlavní chodby.

Ostatní prostory 2.NP mají využití stávající.

P dříve – kabinet = 50 x 1,1 = 55 kg/m2

P nyní – soc.zařízení – 5 x 0,7 = 3,5 kg/m2

P dříve – učebna = 35 x 0,9 = 31,5 kg/m2

P nyní – sekretariát  – 40 x 1 = 40 kg/m2

3.NP – v tomto podlaží dojde pouze k rekonstrukci soc. zařízení  a k rekonstrukci hlavní chodby.

4.NP – místo stávajícího kabinetu bude nyní soc. zařízení. Dále dojde k rekonstrukci hlavní chodby.

Ostatní prostory 4.NP mají využití stávající.

Podkroví bude mít využití stávající.

Z výše uvedených skutečností je možno konstatovat, že v měněných částech nedojde k navýšení požárního zatížení o více jak 15 kg/m2.

b) ke zvýšení počtu osob unikajících z měněné části objektu, pokud se osob započitatelný na kteroukoliv ÚC zvýší o více než:

20% stávajícího stavu

Z důvodu, že objekt je využíván stále ke stejnému účelu a vlivem provedení stavebních úprav nedojde k nárustu počtu osob, je možno konstatovat, že nedojde k jeho navýšení.

c) ke zvýšení počtu osob s omezenou schopností pohybu nebo neschopných samostatného pohybu

V našem případě nedochází. V našem případě se jedná o objekt, kde se imobilní osoby vyskytují pouze náhodně a kde je nejméně 90 % osob schopných samostatného pohybu.

d) k záměně věcně příslušné projektové normy podskupiny ČSN 73 08.. na projektové ČSN 73 0833 nebo ČSN 73 0835.

V našem případě nedochází.

Podmínky bodů a) až d) jsou splněny a proto se v uvedeném případě nejedná o změnu užívání objektu - jedná se o Změnu staveb I.

V souladu s čl. 3.3 ČSN 73 0834 se jedná v uvedeném případě o úpravu jednotlivých stavebních konstrukcí (stavební úpravy u stávajícího soc. zařízení, nové rozvody, menší dispoziční úpravy v některých částech objektu, nové podhledy v některých částech objektu, výměna střešní krytiny, lokální opravy krovu, zastřešení dvorní části vstupu, nové překlady ve spojovací chodbě atd.).

Změny staveb skupiny I nevyžadují další opatření, pokud splňují požadavky kapitoly 4 ČSN 73 0834:

Technické požadavky na změny skupiny I (čl. 4 ČSN 73 0834):

a)	Požární odolnost měněných prvků použitých v měněných nosných stavebních konstrukcích, které zajišťují stabilitu objektu nebo jeho části, nebo jsou použity v konstrukcích ohraničujících únikové cesty nebo oddělující prostory dotčené změnou stavby od prostorů neměněných, není snížena pod původní hodnotu; nepožaduje se však odolnost vyšší než 45 minut.

Veškeré nosné stavební konstrukce, požárně dělící konstrukce i konstrukce ohraničující únikové cesty nejsou měněny.

Nové nosné ocelové nosníky v propojovací chodbě v 1.PP až ve 4.NP budou tvořeny ocelovými nosníky s obetonováním, které dle statického posouzení vyhoví pro požární odolnost REI 45 DP1. Nové vnitřní dveře, příčky a dozdívky jsou řešeny uvnitř PÚ a z tohoto důvodu není požadavek na požární odolnost dveří.

Nové zastřešení dvorní části proti povětrnostním vlivům je tvořeno nosnou ocelovou konstrukcí a trapézovým plechem a  Cetris deskou, na kterou se instalují pochozí WPC prkna. Tato konstrukce zastřešení je posouzena jako nosná konstrukce uvnitř objektu, která nezajišťuje stabilitu objektu. Požadavek dle tab. 12 ČSN 73 0802  je 30 minut. Ocelové sloupy a ocelový rošt z jäklových profilů budou opatřeny nátěrem na výslednou požární odolnost 30 minut. Nad touto nosnou ocelovou konstrukcí bude realizován trapézový plech a Cetris desky s požární odolností EI ( REI) 30 DP1. WPC prkna budou mít pouze funkci estetické podlahy.

b)	Třída reakce stavebních výrobků na oheň nebo druh konstrukcí použitých v měněných stavebních konstrukcích není oproti původnímu stavu zhoršen, na nově provedenou úpravu stěn a stropů není použito hmot třídy reakce na oheň E,F, u stropů (podhledů) navíc hmot, které při požáru jako hořící odpadávají nebo odkapávají.

Veškeré konstrukce objektu jsou stávající.  Nové podhledy jsou vždy pod požárním stropem a z tohoto důvodu není požadavek na požární odolnost těchto podhledů.

Nové zastřešení dvorní části je provedeno z ocelové konstrukce, nad kterou bude trapézový plech a WPC prkna. Tato střešní konstrukce jako hořící neodpadává a neodkapává.

V případě opravy krovu budou nové prvky stejného nebo většího rozměru, jako byly prvky původní. Stávající střešní plášť byl z plechové krytiny, nový střešní plášť bude z pálené keramické skládané střešní krytiny - tašek. V tomto případě nedojde ke zhoršení stávajícího stavu.

c)	Veškeré požárně otevřené plochy jsou stávající. Nové zastřešení dvorní části je ohraničeno zděnou stěnou výšky 4,55 m.

d)	Nově zřizované prostupy rozvodů požárně dělícími konstrukcemi ( stěnami) nebudou – objekt není dělen na požární úseky.

e)	Odvětrání soc. zařízení je nucené pomocí podtlakové vzduchotechniky. VZT potrubí je vyvedené nad střešní plášť. Veškeré potrubí je z nehořlavého materiálu o průřezu do 40 000 mm2. Souběh dvou potrubí se nevyskytuje. Výfuk nad střechu je z požárního hlediska vyhovující.

f)        Nově zřizované prostupy rozvodů požárně dělícími konstrukcemi ( stropy) budou utěsněny dle ČSN 73 0802 a dle ČSN 73 0810

Dle ČSN 73 0810 čl. 6.2.1 musí být požárně dělící konstrukce, ve kterých jsou prostupy rozvodů, instalací a elektrických rozvodů , dotaženy až k vnějším povrchům prostupujících zařízení a to ve stejné skladbě a stejné požární odolnosti, jako jsou požárně dělící konstrukce. Prostupy jsou navrženy v souladu s ČSN 73 0802 a ČSN 73 0872.

Těsnění prostupů se provádí:

Dle ČSN 73 0810 čl. 6.2.1 a) - Těsnění se provádí pomocí certifikovaného výrobku ( systému) požární přepážky nebo pomocí požární ucpávky .

Dle ČSN 73 0810 čl. 6.2.1 – b1) - Těsnění potrubí se provádí dotěsněním hmotami třídy reakce na oheň A1 nebo A2 ( např. dozděním nebo dobetonováním) v celé tl. konstrukce a to pouze  pokud se jedná o prostup zděnou stěnou nebo betonovou konstrukcí a jedná se max. o 3 potrubí s trvalou náplní vody nebo jiné nehořlavé kapaliny. Potrubí musí být třídy reakce na oheň A1 nebo A2 a nebo musí být vnější průměr potrubí max. 30 mm. Případné izolace potrubí v místě prostupů musí být nehořlavé ( třídy reakce na oheň A1 nebo A2) a to přesahem minimálně 500 mm na obě strany konstrukce. V ostatních případech bude potrubí dotěsněno certifikovaným systémem pro utěsnění prostupů. V našem případě požárním stropem prochází plastové kanalizační DN 100 a vodovodní potrubí DN 32 a DN 25. Při prostupu požárně dělící konstrukcí bude na kanalizační potrubí osazena požární manžeta ( 45 minut). Ostatní rozvody jsou vedeny v nehořlavém potrubí.

Dle ČSN 73 0810 čl. 6.2.1 - b2) - Těsnění kabelů se provádí dotěsněním hmotami třídy reakce na oheň A1 nebo A2 ( např. dozděním nebo dobetonováním) v celé tl. konstrukce a to pouze  pokud se jedná o jednotlivý prostup jednoho ( samostatně vedeného) kabelu elektroinstalace s vnějším průměrem kabelu do 20 mm. V ostatních případech budou kabely dotěsněny certifikovaným systémem pro utěsnění prostupů. V našem případě požárně dělící konstrukcí prochází i svazek kabelů. V místě prostupu budou kabely dotěsněny certifikovaným systémem pro usnění prostupů ( 45 minut).

g)	V našem případě veškeré nové vstupní dveře jsou stejného rozměru jako byly dveře původní. V jednotlivých podlaží budou stávající průchody v chodbách zrušeny a tím dojde k rozšíření únikových cest. V případě posouzení únikových cest z objektu dojde ke zlepšení stávajícího  stavu.

h)    Nový požární úsek učeben v 1.NP a nový výtah jsou posouzeny v rámci změny staveb skupiny II.

i)	V měněné části objektu nedochází ke změnám parametrů zařízení umožňující protipožární zásah ( příjezdové komunikace, nástupní plochy, zásahové cesty, vnější odběrná místa požární vody). Vlivem provedení stavebních úprav není požadavek na navýšení PHP v objektu. V každém podlaží (1.PP až 4.NP) budou vždy čtyři kusy kus PHP s hasící schopností 21 A.

V 1.NP až 4.NP je  v chodbě stávající hydrantový systém. Stávající hydranty budou vyměněné za nové hydranty DN 19 s tvarově stálou hadicí. Hadice je délky 30, m a dostřik je 10,0 m. Přípojné potrubí pro tyto hydranty je stávající.

Technické požadavky na umístění hydrantu:

Hydrantový systém je pod stálým vodním tlakem, stanovený přetlak je 0,2 MPa, a současně  průtok vody z uzavíratelné proudnice v množství alespoň Q = 0,3 l/s

Ke kolaudaci bude doložen protokol o zkoušce tlaku hydrantů a certifikát zkušebny.

TECHNICKÁ  ZAŘÍZENÍ:

Vytápění:

Vytápění objektu je stávající a nebude měněno.

El. energie:

Veškeré nové elektro rozvody budou provedeny odbornou firmou. Ke kolaudaci bude předložena revizní zpráva elektro. Hlavní vypínač je stávající u vstupu do objektu.

Vzduchotechnika:

Posouzení je provedeno v bodě e) této požární zprávy.

Změna staveb skupiny II:

POŽÁRNÍ RIZIKO:

Dělení do požárních úseků:

N 2.1 – propojení učeben

N 1.2/N6 – osobní výtah

N 2.1 - Požární úsek dle ČSN 73 0802: učebny 1.NP

Zadané údaje:

Počet užitných podlaží v objektu	5	[-]

Výška objektu h	22,40	[m]

Počet užit. nadzem. podlaží v objektu	5	[-]

Materiál konstrukce	smíšený DP1-3

Zařazení dle ČSN 73 0873	nevýrobní objekt

Počet podlaží úseku z	1	[-]

Výšková poloha hp	0,00	[m]

Koeficient c	1

SM	automaticky

Místnosti požárního úseku:

| Název místnosti | Plocha S [m2] | Výška hs [m] | Nahod. pn [kg.m-2] | Stálé ps [kg.m-2] | Dodat. ps [kg.m-2] | Nahod. an [-] | Stálé. as [-] | Otvory So/ho [m2/m] | Čís. pod. [-] | Otvor v pod. [m2] | Položka z tabulky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| učebny | 154,79 | 4,00 | 35,00 | 5,00 | 0,00 | 0,900 | 0,90 | 35,11/2,69 | 1 | 0,00 | 2.2 |

Osoby v místnostech:

| Název místnosti | Pohyblivé osoby | Omez. poh. osoby | Nepohyblivé osoby | Celkem osob | Položka z tabulky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| učebny | 60 | 0 | 0 | 60 | konst. |

Výsledky výpočtu:

Požární zatížení výpočtové pvyp	22,83	[kg.m-2]

Stupeň požární bezpečnosti pož.úseku (SPB)	V

Plocha požárního úseku S	154,79	[m2]

Koeficient n	0,186

Koeficient k	0,236

Plocha otvorů pož.úseku So	35,11	[m2]

Průměrná výška otvorů pož.úseku ho	2,69	[m]

Parametr odvětrání Fo	0,113

Průměrná světlá výška pož.úseku hs	4,00	[m]

Požární zatížení p	40,00	[kg.m-2]

Koeficient a	0,900

Koeficient b	0,63

Koeficient c	1,00

Normová teplota TN	801,07	[°C]

Čas zakouření te 	2,78	[min]

Maximální délka pož.úseku	56,00	[m]

Maximální šířka pož.úseku	38,00	[m]

Maximální plocha pož.úseku	2 128,00	[m2]

Maximální počet užitných podlaží z	6,13

Dle ČSN 73 0834 je možno snížit na výsledný III. SPB.

N 1.2/N6 – Požární úsek: výtahová šachta

Dle ČSN 73 08 02 čl. 8.10.2 je osobní výtah v objektech s požární výškou menší jak 22,5 m zařazený do II. SPB

Dle tab 12 položka 10 je požadovaná odolnost REI 30DP2  Konstrukce výtahové šachty vyhovují. Požárně dělicí stěny jsou tvořeny železobetonovými stěnami tl. 200 mm, osová vzdálenost výztuže je min. 10 mm – vyhovuje dle tab. 2.3 ( dle eurokódů) pro požární odolnost REI 45 DP1.

Dveře do  výtahové šachty v každém podlaží budou s požární odolností EW 15DP2.

ODOLNOSTI STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ – III. SPB:

dle tab. 12 pol. 1 až 11 pro  nadzemní podlaží:

požadavek		skutečnost

požární stěny a stropy	(R)EI45DP2 požární stěny mezi N 2.1 a stávajícími prostory je z cihelného zdiva tl min. 600 mm – vyhovuje pro požární odolnost REI 180 DP1

Strop nad N 2.1 je dřevěný trámový s podbitím a štukovou omítkou – vyhovuje dle ČSN 73 0834 pro požární odolnost REI 45 DP2

požární uzávěry	EW30DP3 (EI)   Požární dveře mezi N 2.1 a sousedními stávajícími prostory budou s požární odolností EW 30 DP3-C2. Na dvoukřídlové dveře bude osazen koordinátor samozavírání.

obvodové stěny	REW45DP1	Obvodové stěny jsou z cihelného zdiva tl. min. 400 mm – vyhovuje pro požární odolnost REI 180 DP1

ODOLNOSTI STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PRO P 1.11/N3 ( výtahová šachta) -  II. SPB ( sousední PÚ jsou zařazeny max. do III. SPB)

dle tab. 12 pol. 10

požární dělící konstrukce	(R)EI30DP2	Požárně dělicí stěny jsou tvořeny železobetonovými stěnami tl. 200 mm, osová vzdálenost výztuže je min. 10 mm – vyhovuje dle tab. 2.3 ( dle eurokódů) pro požární odolnost REI 45 DP1.

strop nad výtahovou šachtou je tvořen železobetonovou deskou osová vzdálenost výztuže je min. 15 mm – vyhovuje dle tab. 2.6 ( dle eurokódů) pro požární odolnost REI 45 DP1.

požární uzávěry	EW30 DP2		požární dveře výtahu jsou s požární odolností EW 30 DP2 ( v každém podlaží)

Svislé a vodorovné nehořlavé požární pásy mezi PÚ v šířce 0,9 m jsou dodrženy.

Dle  ČSN 73 0802 čl.6.6.9  a dle ČSN 73 0835 čl. 6.5 EPS v objektu nebude požadována.

Dle ČSN 73 0802 čl.6.6.10 SHZ není požadována.

Dle ČSN 73 0802 čl.6.6.11 SOZ není požadováno.

EVAKUACE:

Pro N 2.1

Z PÚ vede ÚC do stávajícího schodiště a dále přímo na volné prostranství. Délka ÚC je maximálně 30,0 m

Osoby v místnostech:

| Název místnosti | Pohyblivé osoby | Omez. poh. osoby | Nepohyblivé osoby | Celkem osob | Položka z tabulky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| učebny | 60 | 0 | 0 | 60 | konst. |

Únikové cesty:

| Varianta | Cesta | Počet osob | Úsek | Typ úniku | Skut. délka [m] | Skut. šířka [m] | Max délka [m] | Min šířka [m] | tumax [min] | tu [min] | te [min] | Vyh. [] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| nechráněná | 1. úniková cesta | 60/0/0 | 1. úsek | rovina | 30,00 | 0,90 | 30,00 | 0,55 |  | 1,12 | 2,78 | ano |

Z výpočtu vyplývá, že délka i šířka ÚC vyhovuje.

Z důvodu, že počet osob v celém objektu zůstává stávající, je možno konstatovat, že celková evakuace z objektu zůstává stávající.

ODSTUPOVÉ  VZDÁLENOSTI:

Pro N 2.1

Dle ČSN 73 0834 se odstupy stanovují pokud:

Zvětšuje se obestavěný prostor objektu – v našem případě je stávající

Zvětšuje se výška nebo šířky požárně otevřené plochy o více jak 10 % - v našem případě jsou požárně otevřené plochy stávající.

Zvyšuje se požární zatížení o více jak 30 kg/m2 – v našem případě byly v řešeném prostoru učebna a knihovna – p = min. 35 kg/m2, nyní zde budou učebny – p = 40,0 kg/m2 ( dle výpočtu)

Z výše uvedených skutečností je možno konstatovat, že PNP je stávající.

POŽÁRNÍ  VODA – VNITŘNÍ  HYDRANTY:

a) Vnější odběrná místa

Vzdálenosti	od objektu/mezi sebou

• hydrant 	150/300 	[m]

Potrubí DN 	100 	[mm]

Odběr Q pro 0,8 m.s-1 	6 	[l.s-1]

Vnější požární voda je zajištěna ze stávajícího hydrantového v Plzni.  Hydrant je ve vzdálenosti  do  150 m a je na potrubí minimálně  DN 100.

b) Vnitřní odběrná místa

Pro N 2.1 - Od zařízení pro zásobování požární vodou lze upustit, viz.čl.4.4 b1 ČSN 73 0873 (p*S=6 191,60).

PROTIPOŽÁRNÍ  ZÁSAH:

Vnější a vnitřní zásahové cesty se nepožadují. Příjezd k objektu je po městské komunikaci šířky 6,0 m. Komunikace končí ve vzdálenosti do 20 metrů od posuzovaného objektu.

Požadavky počet PHP pro N 2.1

Počet PHP	2 (přesně 1,77)

Počet hasicích jednotek	12

V učebnách v 1.NP budou dva kusy PHP s hasící schopností 21 A.

TECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ:

Prostupy rozvodů:

Nově zřizované prostupy rozvodů požárně dělícími konstrukcemi budou utěsněny dle ČSN 73 0802 a dle ČSN 73 0810

Dle ČSN 73 0810 čl. 6.2.1 musí být požárně dělící konstrukce, ve kterých jsou prostupy rozvodů, instalací a elektrických rozvodů , dotaženy až k vnějším povrchům prostupujících zařízení a to ve stejné skladbě a stejné požární odolnosti, jako jsou požárně dělící konstrukce. Prostupy jsou navrženy v souladu s ČSN 73 0802 a ČSN 73 0872.

Těsnění prostupů se provádí:

Dle ČSN 73 0810 čl. 6.2.1 a) - Těsnění se provádí pomocí certifikovaného výrobku ( systému) požární přepážky nebo pomocí požární ucpávky .

Dle ČSN 73 0810 čl. 6.2.1 – b1) - Těsnění potrubí se provádí dotěsněním hmotami třídy reakce na oheň A1 nebo A2 ( např. dozděním nebo dobetonováním) v celé tl. konstrukce a to pouze  pokud se jedná o prostup zděnou stěnou nebo betonovou konstrukcí a jedná se max. o 3 potrubí s trvalou náplní vody nebo jiné nehořlavé kapaliny. Potrubí musí být třídy reakce na oheň A1 nebo A2 a nebo musí být vnější průměr potrubí max. 30 mm. Případné izolace potrubí v místě prostupů musí být nehořlavé ( třídy reakce na oheň A1 nebo A2) a to přesahem minimálně 500 mm na obě strany konstrukce. V ostatních případech bude potrubí dotěsněno certifikovaným systémem pro utěsnění prostupů. V našem případě požární stěnou nebo požárním stropem prochází plastové kanalizační DN 100 a vodovodní potrubí DN 32 a DN 25. Při prostupu požárně dělící konstrukcí bude na kanalizační potrubí osazena požární manžeta ( odolnost 45 minut)

Dle ČSN 73 0810 čl. 6.2.1 - b2) - Těsnění kabelů se provádí dotěsněním hmotami třídy reakce na oheň A1 nebo A2 ( např. dozděním nebo dobetonováním) v celé tl. konstrukce a to pouze  pokud se jedná o jednotlivý prostup jednoho ( samostatně vedeného) kabelu elektroinstalace s vnějším průměrem kabelu do 20 mm. V ostatních případech budou kabely dotěsněny certifikovaným systémem pro utěsnění prostupů. V našem případě požárně dělící konstrukcí prochází i svazek kabelů. V místě prostupu budou kabely dotěsněny certifikovaným systémem pro usnění prostupů ( odolnost 45 minut).

Vytápění:

Vytápění objektu je stávající.

El. energie:

Elektroinstalace bude provedena odbornou osobou. Ke kolaudaci bude předložena revizní zpráva el. instalace. Hlavní vypínač je u vstupu do objektu.

Rozvaděče umístěné v chodbě a ve schodišťovém prostoru budou druhu DP1 ( plechové)

Vzduchotechnika:

Odvětrávání  místností je přirozené okny do fasády.  V požárním úseku N 2.1 je navržená nová podtlaková vzduchotechnika. VZT potrubí je vyvedené nad střešní plášť. Veškeré potrubí je z nehořlavého materiálu o průřezu do 40 000 mm2. Souběh dvou potrubí se nevyskytuje. Výfuk nad střechu je z požárního hlediska vyhovující.

Požárně bezpečnostní tabulky:

Bezpečnostní tabulky  a značky budou osazeny podle požadavků ČSN ISO 3864 Bezpečnostní barvy a značky, ČSN 01 8012 Požární tabulky a podle nařízení vlády 11/2002 alespoň v rozsahu:

- Ve všech stanicích výtahu – Nepoužívat při požáru

- Veškeré rozvodné skříně, rozvaděče, ovládací skříně elektroinstalace a pod musí být označeny bleskem

- Je navrženo označit Hlavní uzávěr vody

- Je navrženo označit Hlavní uzávěr plynu

- Je navrženo označit požárně bezpečnostní zařízení

- Je navrženo označit požární dveře dle vyhl. 202/99 Sb

- Označení únikových cest

Plzeň, 08.11.2021

Ing. Yveta Jílková

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

DODATEK

Akce:	Rekonstrukce interiérů budovy Sady 5.května, Plzeň

Místo:	Plzeň, Sady 5. května 85/42

Stupeň:	ÚR + SP

Investor:	Krajské centrum vzdělávání a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Projektant:	Luboš Beneda

Zpracovatel požární bezpečnosti:	Ing. Yveta Jílková, Částkova 74, Plzeň

IČO 736 90 635, tel. 776 614458

Č. zakázky:	2021 - 730

Datum původního PBŘ:	10.11.2021

Datum dodatku:		10.01.2022

Předmětem dodatku je provedení zatřídění do kategorizace staveb:

Kategorizace staveb:

V jednotlivých podlažích se nachází učebny a kabinety včetně sociálního zázemí. V 5.NP je půdní prostor bez využití a v suterénu je sociální zázemí, vrátnice a sklepy a výměníková stanice.

Stavebně technické parametry stavby:

výška stavby – 22,4 m

zastavěná plocha – 709,2 m2

počet nadzemních podlaží - 4

počet podzemních podlaží - 1

počet osob, pro který je stavba určena - 220

Kritéria stavby:

prostory určené ke spánku - ne

prostory pro veřejnost - ano

prostory pro osoby vyžadující asistenci při evakuaci – ne

Další informace:

jedná se o kulturní památku - ne

stavba určená výhradně pro bydlení - ne

pobytové místnosti v podzemním podlaží - ne

stavba zdroje požární vody - ne

přístupová komunikace nebo nástupní plocha - ne

hořlavé kapaliny ve stavbě (množství) - ne

hořlavé nebo hoření podporující plyny (objem) - ne

skladování pyrotechnických výrobků - ne

výskyt látek s akutní toxicitou (množství) - ne

stálý úkryt- ne

silniční nebo železniční tunel (délka) - ne

velkoobjemové skladovací nádrže pro hořlavé kapaliny (množství) - ne

sklad střeliva (množství) - ne

stavba určená pro nakládání s výbušninami

Z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatel je stanovena kategorie II, 2. třída využití.

Pro tuto kategorii staveb je nutno zpracovat PBŘ autorizovanou osobou pro obor požární bezpečnosti staveb a stavba podléhá výkonu SPD.