## List1
Akce: | KCVJŠ Plzeň
Zařízení | [5 empty] | Vzduchové výkony |  |  |  | Filtrace |  | Elektro | [5 empty] | ZZT |  |  |  | Ohřev | [6 empty] | Chladič | [8 empty] | Způsob regulace | Ovládání | Poznámka
Číslo | Název | Pozice | Počet | Typ zařízení | Umístění | Přívod |  | Odvod |  | Přívod | Odvod | Přívod |  |  | Odvod |  |  | Typ | Účinnost | Výkon | Teploty | Vzduch | Elektr. |  | Vodní |  |  |  | Vzduch | Chladivo |  |  |  | Vodní
[6 empty] | Vp | Pext | Vo | Pext | typ | typ | Pp | U | I | Pp | U | I |  | suchá |  | dT | dT | Qe | Pp | Qw | M' | dP | dT | dT | Qch | P | U | I | Qw | M' | dP | dT
|  |  | ks |  |  | m3/h | Pa | m3/h | Pa |  |  | kW | V | A | kW | V | A |  | % | kW | °C | °C | kW | kW | kW | m3/h | kPa | °C | °C | kW | kW | V | A | kW | m3/h | kPa | °C
1 | Učebna 105 | 1.01 | 1 | Kompaktní VZT jednotka | Půda | 1500 | 350 | 1500 | 350 | F7 | M5 | 7.9 | 400 | 13.8 | 0.38 | 400 | 2.9 | R | 79% | 21.9 | -15/14,1 | 14,1/22 | 7.5 | 7.5 | [13 empty] | MaR
2 | Učebna 106 | 2.01 | 1 | Kompaktní VZT jednotka | Půda | 1500 | 350 | 1500 | 350 | F7 | M5 | 7.9 | 400 | 13.8 | 0.38 | 400 | 2.9 | R | 79% | 21.9 | -15/14,1 | 14,1/22 | 7.5 | 7.5 | [13 empty] | MaR
3 | Odvětrání soc. hygienických zázemí | 3A.01 | 1 | Ventilátor do kruhového potrubí Ø 100 mm | 1.PP |  |  | 50 | 170 | Pp: 0.1; U: 230; I: 0.75 | [20 empty] | Ele
|  | 3A.02 | 1 | Ventilátor do kruhového potrubí Ø 100 mm | 1.PP |  |  | 80 | 140 | Pp: 0.1; U: 230; I: 0.75 | [20 empty] | Ele
|  | 3A.03 | 1 | Ventilátor do kruhového potrubí Ø 125 mm | 2.NP,4.NP |  |  | 160 | 230 | Pp: 0.11; U: 230; I: 0.85 | [20 empty] | Ele
|  | 3A.04 | 1 | Ventilátor do kruhového potrubí Ø 125 mm | 4.NP |  |  | 190 | 210 | Pp: 0.11; U: 230; I: 0.85 | [20 empty] | Ele
|  | 3A.05 | 1 | Ventilátor do kruhového potrubí Ø 160 mm | 4.NP |  |  | 215 | 300 | Pp: 0.13; U: 230; I: 1 | [20 empty] | Ele
|  | 3A.06 | 2 | Ventilátor do kruhového potrubí Ø 160 mm | 2.NP,3.NP |  |  | 265 | 300 | Pp: 0.13; U: 230; I: 1 | [20 empty] | Ele
|  | 3A.07 | 2 | Ventilátor do kruhového potrubí Ø 160 mm | 2.NP,3.NP |  |  | 300 | 260 | Pp: 0.13; U: 230; I: 1 | [20 empty] | Ele
|  | 3A.08 | 1 | Ventilátor do kruhového potrubí Ø 160 mm | 1.PP |  |  | 330 | 250 | Pp: 0.13; U: 230; I: 1 | [20 empty] | Ele
|  | 3A.09 | 2 | Ventilátor do kruhového potrubí Ø 160 mm | 1.PP |  |  | 375 | 200 | Pp: 0.13; U: 230; I: 1 | [20 empty] | Ele
10 | Chlazení učeben | 10.01 | 1 | Kondenzační jednotka | 1.PP |  |  |  |  | Pp: 8.3; U: 400; I: 24 | [12 empty] | 22.4 | 6.62 | 400 | 24 |  |  |  |  | MaR
|  | 10.02 | 4 | Kazetová jednotka | 1.NP |  |  |  |  | Pp: 0.063; U: 230 | [12 empty] | 7.1 | 0.063 | 230 | [5 empty] | MaR
Poznámky:
elektrické údaje pro ventilátory jsou udávány jmenovitém (ne v pracovním bodě)