SEZNAM PŘÍLOH

D.1.4.C.01	Technická zpráva

D.1.4.C.02	Neobsazeno

D.1.4.C.03	Půdorys 1.PP			1:50

D.1.4.C.04	Půdorys 1.NP			1:50

D.1.4.C.05	Půdorys 2.NP			1:50

D.1.4.C.06	Půdorys 3.NP			1:50

D.1.4.C.07	Půdorys 4.NP			1:50

D.1.4.C.08	Půdorys půdy + krov			1:50

D.1.4.C.09	Střecha			1:50

Obsah:

1.	Úvod	2

1.1.	Podklady pro zpracování	3

1.2.	Přehled použitých legislativních předpisů	3

1.3.	Tepelně technické vlastnosti budovy	3

1.4.	Výpočtové údaje	3

1.5.	Základní údaje pro dimenzování vzduchových zařízení	4

2.	Základní koncepční řešení	4

2.1.	Základní principy návrhu	4

3.	Popis technického řešení	5

Zařízení č.1 – Učebna 105	5

Zařízení č.2 – Učebna 106	5

Zařízení č.3 –  Soc. hygienické zázemí	6

Zařízení č.10 –  Chlazení učeben	6

4.	PROTIHLUKOVÁ A PROTIOTŘESOVÁ OPATŘENÍ	7

5.	IZOLACE A NÁTĚRY	7

5.1.	Izolace	7

5.2.	Nátěry	7

6.	NÁROKY NA SPOLUSOUVISEJÍCÍ PROFESE	7

6.1.	Stavební úpravy:	7

6.2.	Elektroinstalace a MaR	7

6.3.	ZTI:	8

7.	ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ ČÁST	8

7.1.	Hygienické požadavky	8

7.2.	Bezpečnost práce	8

7.3.	Protipožární opatření	8

7.4.	Hluk a chvění	8

8.	POKYNY PRO MONTÁŽ	9

9.	POKYNY PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU	9

10.	NÁROKY NA PRACOVNÍ SILY	10

11.	Závěr	10

- Úvod

Předmětem projektu ve stupni pro územní rozhodnutí a stavební povolení je návrh vzduchotechnického zařízení pro větrání učeben v objektu jazykové školy v Plzni. Součástí projektu je i návrh chlazení učeben a odvětrání soc. hygienických zázemí. Úkolem projektu bylo zajištění požadovaných parametrů vnitřního prostředí podle zákonů 361/2007 ve znění pozdějších předpisů (novela 93/2012) a 217/2016 a Typizační směrnice Ministerstva zdravotnictví ČR.

## Podklady pro zpracování

- projektová dokumentace – stavební část

- požárně bezpečnostní řešení

- technické podklady k VZT jednotkám

- technické podklady k chladícím jednotkám

- místní šetření

- hygienické předpisy

- normy v oboru vzduchotechnika

## Přehled použitých legislativních předpisů

Návrh zařízení bude zabezpečovat klimatizaci a větrání určených prostor s příslušnými hygienickými, zdravotnickými, bezpečnostními, protipožárními předpisy a normami platnými na území České republiky, přitom implicitní hodnoty údajů ve výpočtech dále uvažovaných, jakož i předmětné výpočtové metody jsou převzaty zejména z obecně závazných předpisů a norem:

- ČSN 12 7010 „Vzduchotechnická zařízení - Navrhování větracích a klimatizačních zařízení“

- ČSN 73 0802 „Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty“

- ČSN 73 0810 „Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení“

- ČSN 73 0872 „Požární bezpečnost staveb - Ochrana staveb proti šíření požáru vzt zařízením“

- ČSN 12 7024 EN 16798-3 „Větrání nebytových budov. Základní požadavky na větrací a klimatizační zařízení“

- ČSN EN 378 „Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky“

- Nařízení vlády č. 9 /2013, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se

- stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění nařízení vlády č. 68/2010 Sb. a

- č.   93/2012

- Nařízení vlády č. 217/2016 Sb, o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a

- vibrací

- Hygienické předpisy č.66 sv.58/1985, Směrnice č.66, kterou se mění Směrnice č.46/1978

- Vyhláška MPR č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby

- Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví

- ČSN 73 0548:1985 - „Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostorů“

## Tepelně technické vlastnosti budovy

Tepelná zátěž objektu byla vypočtena dle ČSN 73 0548:1985 - „Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostorů“. Ve výpočtu byly uvažovány součinitele prostupu tepla vypočtených dle podkladů stavební části a ČSN 73 0540-2.

## Výpočtové údaje

místo	:	Plzeň

nadmořská výška	:	311 m.n.m.

normální tlak vzduchu	:	94,42 kPa

Vnější prostředí:

vnější výpočtová teplota  	-	léto	+ 32°C, 50% r.v. (x=15,54 g/kg s.v.)

-	zima		- 12° C, 90% r.v. (x=1,25 g/kg s.v.)

entalpie	-	léto		72,11 kJ kJ/kg

-	zima	-9,03 kJ kJ/kg

Vnitřní prostředí:

vnitřní výpočtová teplota  	-	léto	26°C

-	zima	20° C

## Základní údaje pro dimenzování vzduchových zařízení

Zařízení je navrženo na následující množství vzduchu:

Dávka čerstvého vzduchu na jednu osobu		Vp= 30 m3/h

Množství odváděného vzduchu od pisoáru		Vo= 25 m3/h

Množství odváděného vzduchu od WC 		Vo= 50 m3/h

Množství odváděného vzduchu od umyvadla		Vo= 30 m3/h

Množství odváděného vzduchu z úklidu 		Vo= 30 m3/h

Množství větracího vzduchu pro jednotlivé prostory Vp, Vo [m3/h] je uvedeno ve výkresové části.

- Základní koncepční řešení

K – Klimatizace - zařízení s úpravou vzduchu filtrací, ohříváním nebo chlazením. Teplota v klimatizovaném prostoru je udržována na požadované hodnotě automaticky pomocí zařízení měření a regulace. Zařízení zajišťuje požadovanou třídu čistoty a výměny vzduchu v jednotlivých prostorách při dodržení požadavků na hlukové parametry.

V – větrání – vzt zařízení s úpravou vzduchu: filtrace a ohřev. Zařízení zajistí větrání prostoru, ale daný prostor nebude tímto zařízením vytápěn.

O – odvod vzduchu – vzduch je z prostoru neceně odváděn. Ve větraných prostorách je pomocí vzt zařízení udržován podtlak.

C – cirkulace – zařízení pracuje s cirkulačním vzduchem

(např. dveřní clona, split systém)

## Základní principy návrhu

Dimenzování vzduchotechnických zařízení bylo provedeno dle stanovené výměny, předepsaných hygienickými směrnicemi, podle předpokládaných tepelných zisků a tepelných ztrát větraných prostorů.

Základní principy návrhu projektového řešení jsou přijaty následující podmínky:

- přetlakové větrání je navrženo v místnostech, u kterých není žádoucí přisávání vzduchu z okolních místností

- nejvyšší přípustná maximální hladina vnitřního hluku 45 dB(A)

- Popis technického řešení

## Zařízení č.1 – Učebna 105

VZT systém 				K

Teplota vzduchu v místnosti 		léto	26°C

zima	negarantována (řeší profese ÚT)

Relativní vlhkost			negarantována

Výměna vzduchu:			viz tabulka místností

Zařízení slouží pro větrání prostoru učebny v 1.NP. Větrání bude rovnotlaké a zabezpečí ho vzduchotechnická jednotka, umístěná v prostoru půdy. Jednotka bude obsahovat na přívodu uzavírací klapku se servopohonem, filtr F7, rotační výměník ZZT, ventilátor s EC motorem a elektrický ohřívač vzduchu. Na odvodu bude obsahovat filtr M5, rotační výměník ZZT, ventilátor s EC motorem a uzavírací klapku se servopohonem. Množství přiváděného vzduchu je navrženo dle obsazenosti prostoru.

Sání čerstvého vzduchu bude přes kruhový nástavec na střeše objektu. Po úpravě vzduchu na požadované parametry bude vzduch veden vzduchotechnickým potrubím do větraného prostoru.

Přívod vzduchu bude zabezpečen pomocí vířivých anemostatů a odvod vzduchu bude pomocí vyústek.

Výfuk znehodnoceného vzduchu bude výfukovou hlavici na střeše objektu.

Na rozvodech potrubí budou osazeny tlumiče hluku. Potrubí přívodu vzduchu budou opatřena tepelně akustickou izolací.

Zařízení bude ovládáno systémem MaR.

Provoz zařízení:

Provoz zařízení je stanoveno provozním režimem objektu.

## Zařízení č.2 – Učebna 106

VZT systém 				K

Teplota vzduchu v místnosti 		léto	26°C

zima	negarantována (řeší profese ÚT)

Relativní vlhkost			negarantována

Výměna vzduchu:			viz tabulka místností

Zařízení slouží pro větrání prostoru učebny v 1.NP. Větrání bude rovnotlaké a zabezpečí ho vzduchotechnická jednotka, umístěná v prostoru půdy. Jednotka bude obsahovat na přívodu uzavírací klapku se servopohonem, filtr F7, rotační výměník ZZT, ventilátor s EC motorem a elektrický ohřívač vzduchu. Na odvodu bude obsahovat filtr M5, rotační výměník ZZT, ventilátor s EC motorem a uzavírací klapku se servopohonem. Množství přiváděného vzduchu je navrženo dle obsazenosti prostoru.

Sání čerstvého vzduchu bude přes kruhový nástavec na střeše objektu. Po úpravě vzduchu na požadované parametry bude vzduch veden vzduchotechnickým potrubím do větraného prostoru.

Přívod vzduchu bude zabezpečen pomocí vířivých anemostatů a odvod vzduchu bude pomocí vyústek.

Výfuk znehodnoceného vzduchu bude výfukovou hlavici na střeše objektu.

Na rozvodech potrubí budou osazeny tlumiče hluku. Potrubí přívodu vzduchu budou opatřena tepelně akustickou izolací.

Zařízení bude ovládáno systémem MaR.

Provoz zařízení:

Provoz zařízení je stanoveno provozním režimem objektu.

## Zařízení č.3 –  Soc. hygienické zázemí

VZT systém 				O

Teplota vzduchu v místnosti 		není udržována pomocí tohoto VZT zařízení

Relativní vlhkost			není udržována pomocí tohoto VZT zařízení

Výměna vzduchu:			viz výkresová dokumentace

Pro odvod znehodnoceného vzduchu ze soc. hygienických zázemí je navržen systém tvořený sestavou ventilátoru s automatickou zpětnou klapkou a tlumiči hluku. Sestava bude osazená do podhledu a napojená na společné stoupací potrubí vyvedené na střechu objektu. Vzduch bude vyfukován do exteriéru přes výfukovou hlavici. Odvod vzduchu z místností bude pomocí talířových ventilů. Úhrada odsátého vzduchu bude pomocí dveřních mřížek a snížením prahu dveří s podřezáním z chodeb (2 cm).

Zařízení bude ovládáno systémem MaR.

Provoz zařízení:

Zařízení bude spouštěno pohybovým čidlem.

## Zařízení č.10 –  Chlazení učeben

VZT systém 				C

Teplota vzduchu v místnosti 		léto	26°C

zima	negarantována (řeší profese ÚT)

Relativní vlhkost			negarantována

Výměna vzduchu:			-

V prostoru učeben je navrženo zařízení pro chlazení v letním období. Jedná se o VRF systém, který bude složen z kondenzační jednotky umístěné ve vnitrobloku na úrovni 1.PP a vnitřních kazetových jednotek. Jednotky budou propojeny izolovaným Cu potrubím. Bude použito chladivo R410a.

Zařízení bude ovládáno systémem MaR.

Provoz zařízení:

Zařízení bude spouštěno termostatem.

- PROTIHLUKOVÁ A PROTIOTŘESOVÁ OPATŘENÍ

V projektu tohoto provozního souboru je důsledně dbáno na ochranu proti šíření hluku a vibrací. V rámci tohoto projektu jsou navržena následující opatření:

V uvažovaném VZT zařízení jsou instalovány tlumiče hluku tak, aby akustický výkon šířený vzduchovodem nepřesáhl veličiny povolené zákonem 217/2016.

Veškeré točivé stroje jsou pružně uloženy za účelem zmenšení vibrací přenášejících se stavebními konstrukcemi.

Veškeré vzduchovody jsou napojeny na VZT jednotky přes tlumicí vložky, které zabraňují přenosu chvění do potrubního rozvodu a tím i do stavební konstrukce, na které jsou rozvody zavěšeny. Potrubí je na závěsech podloženo tlumicí gumou.

Všechny prostupy VZT potrubí stavebními konstrukcemi budou obloženy a dotěsněny pružnou izolací.

- IZOLACE A NÁTĚRY

## Izolace

Tepelně akustická izolace na přívodním potrubí bude provedena z materiálu na minerální vlny.

## Nátěry

- Nejsou požadovány

- NÁROKY NA SPOLUSOUVISEJÍCÍ PROFESE

## Stavební úpravy:

- vyčlení v dispozicích prostory pro umístění všech částí VZT zařízení včetně potrubních tras.

- zhotoví prostupy stavební konstrukcí pro VZT potrubí. Rozměry otvorů musí být min. o 50 mm větší než jmenovitý rozměr potrubí.

- v rámci koordinace zajistí prostory pro servisní přístup ke všem funkčním částem VZT zařízení (ventilátory, svorky elektrospotřebičů, regulační klapky). V případě jejich opláštění či obezdění zajistí revizní otvory a dvířka.

- úchytné body na stropech a ve svislých šachtách pro přivaření závěsů potrubí

- obalení potrubí v místě prostupu stavební konstrukcí izolačním materiálem

- dozdění a začištění všech otvorů až po montáži VZT

- podhledy a šachty stavebně uzavřít až po provedení zaregulování potrubních sítí

## Elektroinstalace a MaR

- zajistí napojení zařízení na elektrickou energii 230/400 V, 50 Hz. Technické a výkonové parametry (viz Tabulka výkonů)

- zajistí dodávku a montáž ovládacích tlačítek, doběhů a časových relé apod. včetně prokabelování.

- napojení elektrospotřebičů provést dle pokynů výrobců jednotlivých zařízení (způsob zapojení, tepelná ochrana motorů, jištění, rozběh)

- zajistí uzemnění, ochranu před nebezpečným dotykovým napětím a svod statické elektřiny.

- zajistí dodávku a montáž kabeláží pro ovládací, regulační a signalizační funkce VZT.

- hranicí dodávky jsou svorky jednotlivých spotřebičů, ovládání VZT řešit podle požadavku VZT (viz tabulka zařízení, případně popis jednotlivých zařízení výše)

## ZTI:

- odvod kondenzátu od kazetových jednotek

- odvod kondenzátu na patách stoupaček potrubí na odtahu vzduchu

- ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ ČÁST

## Hygienické požadavky

V projektu jsou splněny zásadní požadavky zákonu č.361/2007 ve znění pozdějších předpisů (novela 93/2012) Ochrana zdraví zaměstnanců při práci.

Dosahované hodnoty hluku jsou v souladu se zákonem 217/2016.

Čerstvý vzduch je nasáván v místech splňující požadavky normy ČSN 12 7010 článek 12.

Klimatizační jednotky jsou dodávány s filtračními vložkami podle stupně filtrace, která je požadována.

## Bezpečnost práce

Při montáži vzduchotechnického zařízení a při jeho provozu je nutné dodržovat všechny předpisy o bezpečnosti práce.

Všechny rotující části strojů musí být zakryty a při provozu nesmí být odnímány.

## Protipožární opatření

Smyslem těchto opatření je splnit nárok vyplývající z ČSN 730802 a ČSN 730872 a tak zabránit případnému šíření požáru vzduchotechnickým zařízením do dalších požárních úseků.

Na VZT zařízeních budou provedena protipožární opatření v souladu s Požárně bezpečnostním řešením stavby.

## Hluk a chvění

Účelem protihlukových a protiotřesových opatření je zabránit nepříznivému působení hluku a otřesů na lidský organismus a snížit intenzitu hluku a otřesu pod přípustnou mez.

V uvažované VZT zařízení jsou instalovány tlumiče hluku tak, aby akustický výkon šířený vzduchovodem nepřesáhl veličiny povolené zákonem 217/2016.

Jednotlivé potrubní rozvody jsou od ventilátoru odděleny pružnými tlumícími vložkami. Vzduchovody jsou na závěsech podloženy pryží, v prostupech stavební konstrukcí jsou obaleny tlumícím materiálem (např. ITAVER, FIBREX).

Hluk od vzduchotechnického zařízení bude 1 m od fasády objektu nižší v nočních hodinách než 40 dB(A), v denních pod 50dB(A). Vlastní VZT zařízení neprodukuje žádné škodliviny. Čerstvý vzduch je nasáván v místech splňujících požadavky normy ČSN 127010.

| Tabulka 4: Nejvyšší přípustné hodnoty hluku ve chráněném vnitřním prostoru staveb (podle Nařízení vlády č. 217/2016 Sb.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| charakter hluku (zdroje) | kritérium |  | limitní hodnoty |
|  | v denní době 6 až 22 hodin | v noční době 22 až 6 hodin |  |
| 3) hluk šířící se ze zdrojů uvnitř objektu | LAmax (dB) maximální hladina | LAmax (dB) maximální hladina | 40 dB + korekce dle tabulky 5 |
| 5) zvuk elektronicky zesilované hudby v prostoru pro posluchače | LAeq, 4h (dB) stanovená pro dobu T = 4 hod. |  | 100 dB |

| Tabulka 5: Korekce pro stanovení nejvyšších přípustných hodnot hluku ve chráněném vnitřním prostoru staveb (podle Nařízení vlády č. 217/2016 Sb.) |  |  |
| --- | --- | --- |
| druh chráněného vnitř. prostoru | doba pobytu | korekce [dB] |
| pobytové místnosti | doba mezi 6.00 a 22.00 hodinou doba mezi 22.00 a 6.00 hodinou | 0*) −10 *) |

| Tabulka 6: Korekce pro stanovení nejvyšších přípustných hodnot hluku ve chráněném venkovním prostoru a chráněném venkovním prostoru staveb (podle Nařízení vlády č. 217/2016 Sb.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Druh chráněného prostoru | korekce [dB] |  |  |  |
|  | 1) | 2) | 3) | 4) |
| chráněný venkovní prostor ostatních staveb a chráněný ostatní venkovní prostor | 0 | +5 | +10 | +20 |

- POKYNY PRO MONTÁŽ

Při montáži je třeba dbát na pokyny výrobců pro montáž jednotlivých zařízení a elementů, které musí být se zařízením dodány.

Všechny díly potrubí s volnou přírubou budou upraveny při montáži na potřebnou délku.

Závěsy potrubí budou zhotoveny při montáži z dodaného materiálu. Upevnění závěsů na úchytné body dodané stavbou provede montáž VZT. Přesné umístění závěsů určí vedoucí montér VZT. Potrubí bude na závěsech podloženo pryží.

Montáž musí zajistit, aby tlumící vložky byly překlenuty pružným kabelem v rámci elektromontáži.

Před a po montáži klapek je třeba vyzkoušet jejich funkci.

- POKYNY PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU

- uživatel (provozovatel) je povinen vypracovat návod k obsluze a údržbě jednotlivých

vzduchotechnických zařízení a zajistit obsluhu a údržbu kvalifikovanými osobami,

- správnost vzduchového výkonu zařízení je třeba 1 x za půl roku kontrolovat přeměřením a případné odchylky je třeba doregulovat

- základní ovládání jednotlivých větracích zařízení je popsáno v projektu MaR a ELEKTRO podrobnější návod dopracuje uživatel podle skutečného provozního režimu,

- pravidelně (1x měsíčně) je nutno kontrolovat větrací zařízení (chod ventilátorů),

vyváženost oběžných kol, stav lopatek, správnost namazání ložisek, sledovat korozi a napadená místa ošetřovat, stav a uložení filtrů, nasávací a výdechové větrací mřížky atd.,

- ventilátory, digestoře, větrací jednotky a chladící jednotky je nutno obsluhovat podle návodu výrobce,

- výměnu filtrů je třeba provádět pravidelně podle stupně zanesení, vizuální kontrolu filtru provádět každé 2-3 týdny,

- čištění tukových filtrů v digestořích provádět dle pokynů výrobce

- doporučuje se vést provozní knihy jednotlivých zařízení o prohlídkách, opravách, revizích a dalších činnostech.

- chladící zařízení pracují s chladivem, které je nevýbušné, nehořlavé a nejedovaté. Při manipulaci s chladivem, kterou může provádět pouze kvalifikovaný pracovník servisní firmy, je zakázáno vypouštět chladivo volně do atmosféry.

- je zakázáno svařovat a pájet části, které obsahují chladivo neboť při vysoké teplotě se chladivo může rozkládat, přičemž mohou vznikat jedovaté zplodiny.

- NÁROKY NA PRACOVNÍ SILY

Pro provoz a údržbu VZT a ostatních tepelně technických zařízení musí být k dispozici odborný personál.

- Závěr

Projekt byl zpracován podle současně platných norem.

Přílohy technické zprávy VZT:

tabulka výkonů (bilancí potřeb)	1xA4

Praha, 12/2021			vypracoval: Ing. Lukáš Horváth