IMONT spol.s.r.o						list č.: 1

Perlová 14							zak. číslo:121205

301 14, Plzeň							stupeň PD: RDS

Stavební část – elektroinstalace

Název akce:	Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora Švejcara, Plzeň

Stavební objekt:	Datová síť – CPV Škoda

Investor:	Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora Švejcara, Klatovská109, Plzeň

Zpracoval: 		IMONT spol.s.r.o, Plzeň

Projektant:		Ing. Tomáš Kozlík			……………

Obsah:		Technická zpráva			list č.: 1-5

Zpracováno:		27.3.2012

PROJEKT DATOVÝCH A ELEKTRICKÝCH ROZVODŮ

Projekt obsahuje:	E00 - Technická zpráva

E01 – Datové a silnoproudé rozvody – část1/2

E02 – Datové a silnoproudé rozvody – část2/2

E03 – Vzorové osazení podružného datového rozvaděče

E04 – Výkaz výměr

T E C H N I C K Á   Z P R Á V A

1. Předmět a rozsah projektové dokumentace

Projektová dokumentace řeší:

- kompletní datovou síť v budově Centra praktického výcviku v areálu Škoda Plzeň Střední průmyslové školy strojnické a Střední odborné školy profesora Švejcara řešenou pomocí metalických (měděných) kabelů

- připojení datových rozvaděčů, které jsou součástí projektu na síť NN 230V/50Hz TN-S

1.1. Podklady pro vypracování projektu

- požadavky investora

- obhlídka místa realizace

- půdorysy budovy

1.2. Technické údaje

Napájecí soustava: síť TN-C, 3 + PEN,~ 50 Hz, 400/230V

Změna sítě z TN-C na TN-S, rozdělení nulovacího vodiče PEN na samostatný ochranný vodič PE a samostatný pracovní vodič N, bude provedena v podružných rozvaděčích. Po rozdělení vodiče PEN na PE a N se tyto vodiče již nikde nesmí spojit. Všechna zařízení obsažena v projektu budou napájena napětím 230V/50Hz.

Základní ochrana:

Automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41ed.2.

Izolací, kryty překážkami, polohou, zábranou.

Ochrana proti zkratům a přetížení:

Bude použito pojistek a jističů. Průřezy kabelů jsou dimenzovány podle jmenovité hodnoty jistících prvků a úbytků napětí.

Stupeň dodávky elektrické energie:

Dodávka el. energie je 3. stupně dle ČSN 34 1610.

Náhradní zdroje a jejich účel:

V objektu nejsou řešeny náhradní zdroje elektrické energie.

2. Silnoproudé rozvody

2.1. Napájecí místa NN

Napájení pro datový rozvaděče bude připojeno ve stávajícím rozvaděči NN označeného RS1, který je umístěný na hale objektu. Rozvaděč bude doplněn o přepěťovou ochranu typu 1+2 (resp. B+C), jistícím prvek o vybavovacím jmenovitém proudu 16A a pojistkovým odpínačem na válcové pojistky velikosti 14 s pojistkovou vložkou o jmenovité hodnotě 63A gG pro předjištění svodiče přepětí.

2.2. Kabelové trasy NN

Přívod k datovému rozvaděči bude uložen ve stávající trase vedoucí k učebnám ve 2. n.p. Bude zde použit kabel s plastovou izolací a měděným jádrem CYKY-J 3x2,5. Kabelová trasa je patrna z výkresové dokumentace.

3. Metalická datová síť

3.1. Technické řešení

Objekt je připojen z LAN sítě Škoda metalickým kabelem. Ten je přiveden do kanceláře mistrů, kde je ukončen v routeru umístěném nad serverem. Samotná síť je pak navržena hvězdicovou topologií v rozsahu datový rozvaděč – přípojný bod. Trasy budou realizovány kabely 5E-FTP s parametry: měděný drát 0, 50 mm, plášť LSOH. Kabely budou ukončeny v kancelářských prostorech, učebnách a jídelně v datových dvojzásuvkách, které budou osazeny samořeznými keystony. Na hale budou pak kabely ukončeny na pracovištích mistrů a u strojů CNC v datových dvojzásuvkách v průmyslovém provedení, se zvýšeným krytím např. zásuvkový modul, které budou osazeny keystony 5E-STP. Z důvodu prašnosti, výskytu olejů a jiných znečišťujících látek je doporučeno použít zásuvky s výše uvedeným krytím.

3.2. Trasy

Trasy budou vedeny po hale v drátěných kabelových roštech velikosti 54x50mm pod stropem a jednotlivé vývody k zásuvkám na pracovištích budou řešeny plastovou tuhou trubkou pr. 16mm. Bude maximálně využito stávajících horizontálních tras, které jsou již provedeny, především u CNC strojů.

V prostorech kanceláří a jídelny budou trasy uloženy do plastových vkládacích lišt, kde to bude možné lze umístit trasy do podhledů. Všechny průrazy a vrtání je nutno po montáži stavebně začistit.

3.3. Datový rozvaděč

Podružný datový rozvaděč umístěný v učebně ve 2. n.p. bude nástěnný, dělený s perforací pro větrání. Velikost je zvolena s ohledem na obsazení 19´´, 18U s hloubkou 500mm v barvě RAL7035. Rozvaděč bude osazen napájecím dílem, aktivními prvky (není součástí projektu), patch panely s 24 porty pro datové zásuvky a vyvazovacími panely. Patch panely budou osazeny klasickými keystony (bez prachotěsných dvířek). Vzorové osazení podružného rozvaděče je na výkresu E03.

3.4. Požadavky na zálohování

V podružných datových rozvaděčích není investorem požadováno zálohování.

3.5. Závěrečná měření

Po montáži a kompletním zapojení bude provedeno závěrečné měření pomocí certifikovaného měřícího zařízení.

6. Bezpečnost práce

Veškeré montážní práce musí být prováděny dle platných technologických postupů a vyhlášky č. 48/82 sb. ČÚBP, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce.

Práci na elektrických zařízeních smí provádět pouze pracovníci s potřebnou kvalifikací podle ČSN 34 1000 a přidružených norem. Vedoucí pracovníci musí být prokazatelně přezkoušeni z vyhlášky č. 50/78 Sb.

Při provádění stavebně-montážních prací musí být postupováno podle norem týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména:

ČSN EN 50110-1 - Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních

ČSN EN 50110-1 - Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických vedeních

ČSN 33 2000-4-41 - Ochrana před úrazem elektrickým proudem

ČSN 33 2000-4-42 - Ochrana před účinky tepla

ČSN 33 2000-4-43 - Ochrana proti nadproudům

ČSN 33 2000-4-47 - Použití ochranných opatření

ČSN 33 2000-4-473 - Ochrana proti nadproudům

ČSN 38 1754 - Dimenzování elektrických zařízení podle účinku zkratových proudů

ČSN ISO 3864 - Bezpečnostní tabulky a barvy

atd.

7. Závěr

Práce na elektrickém zařízení smí provádět jen firma k tomu oprávněná. Veškeré práce se provedou dle platných ČSN, při zachování BOZP.

Skutečné provedení pokládky kabelů je nutno po skončení prací zakreslit do situace.

Provozovatel elektrického zařízení musí v pravidelných lhůtách dle ČSN 33 1500 zajistit revizi a dále zajišťovat provozní spolehlivost a bezpečnost zařízení jeho pravidelnými prohlídkami a údržbou.